许昌市政府采购中心

招　标　文　件

采购单位：许昌市人民检察院

招标编号：ZFCG－G2017047-1号

项目名称：中央空调设备采购及安装

二○一七年四月二十四日

招标文件目录

第一部分 投标邀请函

第二部分 货物需求及其它要求

第三部分 特别提示

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

第五部分 合同一般条款

第六部分 合同特殊条款

第七部分 合同样本

第八部分 投标文件的格式

第一部分 投标邀请函

受许昌市人民检察院的委托，许昌市政府采购中心就“中央空调设备采购及安装”项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

1、招标编号：ZFCG－G2017047-1号

2、项目需求：中央空调设备采购及安装

3、采购预算：549万元

4、投标条件

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（2）具有相应的经营范围。

（3）具有机电工程施工总承包二级及以上资质和建筑施工企业安全生产许可证或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质和建筑施工企业安全生产许可证。并同时具有中国制冷空调工业协会颁发的空调设备维修保养专项资质。

（4）项目经理须具有机电工程国家贰级及以上注册建造师资格、中级及以上技术职称、安全生产考核合格证书（B证）。

5、报名方式：网上报名

（1）供应商须加入许昌市公共资源交易中心市场主体诚信库（注册流程见许昌公共资源交易网“通知公告”栏目）

（2）在报名期限内登录http://221.14.6.70:8088/ggzy进行网上报名（详情查看许昌公共资源交易网“资料下载”栏目中的<交易系统操作手册>）

（3）网上报名后，自行下载招标文件。

6、网上下载招标文件时间：自招标文件在网上发出之日起至提交投标文件截止时均可进行投标报名、下载招标文件。

7、未通过许昌公共资源交易网下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

8、现场勘察地点及现场勘察方式：自行勘察，   联系人：陈先生

联系电话：15137444000

9、投标截止及开标时间：2017年5月16日09：00（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

10、开标地点：公共资源大厦三楼开标五室。

11、代理采购机构及采购单位地址

（1）代理采购机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：胡先生       联系电话：0374-2968687

（2）采购单位：许昌市人民检察院

地址： 许昌市建安大道

联系人：陈先生       联系电话：15137444000

许昌市政府采购中心

二〇一七年四月二十四日

第二部分　货物需求及其它要求

- 一、货物需求

1、项目介绍：大楼原中央空调系统为水源热泵中央空调，因投入使用的时间较长，无法满足现阶段的使用需求，现对原空调系统进行拆除，按设计图纸重新安装新系统，原系统拆除，局部吊顶的拆除与恢复；新中央空调设备的供货、运输（各项运输费用）、保存保管、安装、调试、缺陷处理、验收、后期服务及技术支持等全过程服务；中央空调变配电系统改造。

2、采购内容：（详见需求表）

（1）主要设备：16台风冷模块机组、20套净化新风机、1台直流变频多联机，2台电辅加热器，循环水泵按设计配置，定压补水装置1组，水处理设备一套；2套智能板式热交换器，满足直接与热力管网的使用条件；附属设备：1套智能控制系统，351套风机盘管及远程控制系统，1套楼宇空调监控系统。

（2）其它要求：该项目采购包含设备的采购、运输、安装调试、报检、验收、售后等全部相关服务，且包含旧空调的拆除回收、现场垃圾清运、施工场地恢复、装修恢复等内容，为交钥匙工程，勘查现场自行组织。实施方案不得影响单位正常办公。

3、性能及技术指标

设备主要部件要求：

（1）选用配件为知名品牌，且专业技术性能先进。

（2）选用循环泵、供水泵品牌专业技术性能先进。

（3）采用高效全密封涡旋压缩机，效能更高。

（4）模块式风冷热泵机组（单台功率130KW）当环境温度-15°— 48°可正常工作。

（5）制冷剂使用环保的R410A，保护大气臭氧层。

（6）采用高效壳管式水侧换热器降低系统功耗。

（7）采用低噪音高效轴流风机减少机组噪音。

（8）新风机组采用净化技术类别为物理净化技术，禁止使用化学净化技术。

（9）新风机组带有变频调速功能及远程控制功能。

主要技术指标

（1）机组IPLV≥3.37，COP≥2.8，且达到国家二级能效标识。

（2）室外机组运行环境温度范围必须满足：夏季制冷运行环境温度范围15℃~48℃；冬季制热工作环境温度范围-15℃~24℃。

（3）总共分为1栋主楼和2栋辅楼，主楼16层，辅楼4层，每层楼配备4个控制箱，用来控制本楼层的中央空调、温控仪、变频器设备。所有的控制箱需要通过以太网的方式接入到中央控制室，接受网管控制器的远程控制。中央控制室可通过电脑监控所有的中央空调和温控仪，以及空调循环泵和新风系统风机所配套的变频器设备。并且支持400台以上手机APP全天候同时访问，手机设备可以在任何具有手机信号的地方远程监控大楼内的中央空调和温控仪。

（4）新风机组的净化效果符合《空气净化器》——GB/T18801-2015国家标准。

4、功能要求

空调实现的功能：

（1）机组自带水泵控制输出点；

（2）可提供远程控制系统通讯功能，提供Modbus-RTU协议；

（3）机组出厂自带预制水管及接口；

（4）机组风侧换热器采用高效换热设计，模块之间可无缝拼接；

（5)涡旋式压缩机，标配曲轴箱加热带；

（6)机组深度（最短尺寸方向），模块化安装时可实现机组无间隙连接；

（7)为控制机组噪声，要求机组采用框架和盖板结构设计，压缩机、壳管换热器等冷媒系统部件和电气、电控部件不得外露；

（8)单系统要求实现16个以上模块组合；

（9）机组标配集中控制器，具有大屏幕液晶显示，提供R485网络接口，并标准ModBus通讯协议，接入第三方楼宇集中控制系统（BMS系统）；

（10）新风机组的启动和停止要根据室内空气质量实现自动控制；

（11）新风机组要实现变频调速，根据空气质量调整运行状态，实现低噪音运行状态；

（12）新风机组的设计结构考虑滤芯更换及清洗的便利性，有利于日后的清洗维护；

（13）满足直接与市主热力管网的使用条件，预留接口。

自动控制实现的功能：

（1）每层楼保证独立设置控制箱，能够覆盖整个楼层的设备。

（2）能够实现就地机旁和远程电脑控制，并且能够通过手机客户端在手机信号覆盖到的地方实现监控。

（3）每个控制箱采用UPS供电，保证控制系统不受断电、晃电影响。

（4）每个控制箱保证可靠供电，需配备双电源切换装置。

（5）每个控制箱需配置触摸屏，能够在现场通过触摸屏监控本楼层的设备。

（6）控制箱具备光纤环网接口，可以接入到大楼光纤网络中。

（7）控制系统需电源冗余、控制器冗余、通讯冗余。

（8）每个控制箱需配备40个以上DI点，20个DO点，可以接入220VAC信号和输出220VAC信号。

（9）所有的输入输出点需要采用继电器隔离。

（10）控制箱内的控制器内存不低于1G，可以独立运行。

（11）需配备高端工业级网管控制器，协调管理所有的控制箱。

（12）网管控制器内存不低于4G，具备无线通讯和光纤环网接口。

（13）网管控制器配备UPS，配备双电源切换装置。

（14）网管控制器采用双电源供电，需满足电源冗余、控制器冗余、通讯冗余。

（15）中控室需配备2台工控机进行远程控制。

（16）中控制工控机采用UPS供电。

（17）工控机需安装正版组态软件，能够实现整个大楼设备的远程监控，具备报警和历史数据查询功能。

（18）具备支持400个以上手机APP同时访问监控的功能，在有手机信号的地方，均可实现远程监控大楼设备。

空调配电实现的功能及要求：

（1）所选用电气设备应严格按照图纸型号要求提供。

（2）断路器要求：投标产品采用国际一流品牌。

（3）断路器要求：分段能力≥65KA；具备远方断路器合、跳闸指令操作功能。

（4）断路器要求：带有可供电力监控系统监测各开关状态所用的有辅助触头和故障报警触头。

（5）断路器要求：断路器的附件（辅助开关、分励线圈、失压线圈等）全系列通用。

（6）框架断路器要求：框架断路器要求零飞弧。

（7）浪涌保护器及浪涌后备保护器要求：浪涌保护器及浪涌后备保护器和断路器要求采用同一品牌。

（8）浪涌后备保护器要求：浪涌后备保护装置应能耐受安装电路SPD的Imax或Iimp或Uoc冲击电流不断开，并且能够分断SPD安装电路的最大预期短路电流，同时，在电源出现暂态过电压或SPD出现大于5A的漏电流时能够瞬时断开。

（9）配电变压器至空调设备的布置方式由中标人考虑。

10）配电以实地为准。

新风系统实现的功能及要求：

（1）对PM2.5、花粉等细微颗粒的一次性拦截效率在99.7%以上，过滤膜具有细菌等微生物抑菌能力，抑菌率可达99.99%，以上内容须提供第三方认证质量检测报告。

细颗粒物PM2.5<35μg/m³。

（2）室内空气CO2含量：24小时平均值<0.01%（PP m＜1000）。

（3）新风系统具有容尘量大，累积净化量远超国标P4级标准，新风系统3年内耗材由承包商无偿提供。

（4）新风系统核心组件具有无生物毒性、无刺激性、无致敏性，不产生臭氧等二次污染。

新风系统运行最大功率时噪音低于45分贝。

货物需求表

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 暖通空调设备采购 |  | 套 | 1 |
|  | 主机房设备 |  |  |  |
| 1 | 风冷模块机组★ | 规格:Q冷=130KW，Q热=140KW，N冷电=40.4KW，P =1.0MPa，P阻=40kPa 机组自带水泵控制输出点； 机组风侧换热器采用高效换热设计，模块之间可无缝拼接 采用壳管换热器，涡旋式压缩机，标配曲轴箱加热带； 机组深度（最短尺寸方向），模块化安装时可实现机组无间隙连接； 机组标配集中控制器，具有大屏幕液晶显示，提供R485网络接口，并提供标准ModBus通讯协议，接入第三方楼宇集中控制系统。 | 台 | 16 |
| 2 | 多联机室外机★ | 规格:制冷量:45KW，制热量50KW 输入功率:12.83/12.47K 提供R485网络接口，并提供标准ModBus通讯协议，接入第三方楼宇集中控制系统。 | 台 | 1 |
| 3 | 室外钢步梯 | 钢梯的颜色及布置需与周边环境协调，做防锈、防滑处理。 | 部 | 1 |
| 4 | 空调机组钢结构基础 | 充分考虑减震措施，不得出现室内有感知的震动。 | 座 | 1 |
| 5 | 室外机隔音墙（网） | 办公楼与设备之间设置降噪设施。 | 面 | 3 |
| 6 | 电辅加热器★ | N电=144kW，能与自控平台实现远程控制功能，可以实现自动投切。 | 台 | 1 |
| 7 | 循环泵及变频器 | 泵的品质要求相当于格兰富、威勒、KSB等品牌，同时配置减震器，变频器提供标准ModBus通讯协议。 | 组 | 2 |
| 8 | 全自动软水器 | G=6-8m3/h 220V N=7.5kW 树脂罐1用1备 | 台 | 1 |
| 9 | 不锈钢水箱 | 2000*2500*1500（高） | 台 | 1 |
| 10 | 液压水位控制器 | 600X-DN32 | 个 | 1 |
| 11 | 电子水位控制仪 | DX130 | 个 | 1 |
| 12 | 全自动反冲排污过滤器 | WD-250SPG-D DN250 P=1.6MPa | 台 | 1 |
| 13 | 温控电动阀 | TF-DN100 比例调节 | 台 | 2 |
| 14 | 智能板式热交换器 | 配两台换热器，单台换热量大于1170kW,根据热力管网一次水温，需用变频循环泵两用一备，泵的品质要求相当于格兰富、威勒等品牌，同时配置减震器，变频器提供标准ModBus通讯协议。 | 套 | 1 |
| 15 | 离心管道补水泵 | G=10m3/h H=70m N=7.5KW 泵的品质要求相当于格兰富、威勒、KSB等品牌，同时配置减震器。 | 台 | 2 |
| 16 | 超声波热量计 | DN150提供远程集采功能，与智能控制平台对接。 | 台 | 1 |
| 17 | 压差控制器 | TF-0N100 P=1.6MPa | 台 | 1 |
| 18 | 膨胀水箱 | 标配，屋面放置设备。 | 个 | 1 |
| 19 | 归丽晶水处理 |  | 台 | 1 |
| 20 | 压差控制器 |  | 个 | 1 |
| 21 | 全自动反冲排污过滤器 |  | 个 | 1 |
| 22 | 液压水位控制器 |  | 个 | 1 |
|  | 空调管道主要材料 |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管DN20 | 1、钢管采用热镀锌方式镀锌，表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。 2、管道外壁应明显标注材料制造标准及生产厂家。 3、镀锌钢管其质量应符合《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235—A级钢的规定及JGJ130—2001规定。 4、化学成分含量符合以下要求：碳0.14—0.22%；锰0.3—0.65%；磷不大于0.045%；硫不大于0.05%。 5、力学性能：屈服点235N/mm2；抗拉强度：375—500N/mm2；伸长率26%。 6、管道符合低压流体输送用镀锌焊接钢管GB/T3091—1993规定。 | 米 | 2799 |
| 2 | 镀锌钢管DN25 |  | 米 | 1389 |
| 3 | 镀锌钢管DN32 |  | 米 | 477 |
| 4 | 镀锌钢管DN40 |  | 米 | 110 |
| 5 | 镀锌钢管DN50 |  | 米 | 317 |
| 6 | 镀锌钢管DN70 |  | 米 | 731 |
| 7 | 镀锌钢管DN80 |  | 米 | 484 |
| 8 | 镀锌钢管DN100 |  | 米 | 625 |
| 9 | 镀锌钢管DN125 |  | 米 | 15 |
| 10 | 镀锌钢管DN150 |  | 米 | 289 |
| 11 | 镀锌钢管DN200 |  | 米 | 54 |
| 12 | 镀锌钢管DN250 |  | 米 | 173 |
| 13 | 镀锌钢管DN20 |  | 米 | 2799 |
| 14 | 橡塑保温材料 | B1级耐火保温 | 立方米 | 73 |
| 15 | 保温软管 |  | 平方米 | 200 |
| 16 | 管道支架 |  | 公斤 | 500 |
| 17 | 管道、支架刷漆 |  | 平方米 | 650 |
| 18 | 自动排气阀 | DN15 | 个 | 21 |
| 19 | 压力表 | 100直径 | 个 | 40 |
| 20 | 温度计 | 0-100度 | 个 | 40 |
| 21 | 闸阀 | DN32 | 个 | 3 |
| 22 | 闸阀 | DN70 | 个 | 40 |
| 23 | 橡胶软接1.6MPA | DN70 | 个 | 42 |
| 24 | 普通止回阀 | DN70 | 个 | 2 |
| 25 | 普通闸阀 | DN250 | 个 | 4 |
| 26 | 普通闸阀 | DN100 | 个 | 9 |
| 27 | 普通蝶阀 | DN150 | 个 | 4 |
| 28 | 普通闸阀 | DN150 | 个 | 2 |
| 29 | 普通截止阀 | DN150 | 个 | 2 |
| 30 | 普通止回阀 | DN150 | 个 | 2 |
| 31 | 普通过滤器 | DN70 | 个 | 32 |
| 32 | 橡胶软接1.6MPA | DN80 | 个 | 4 |
| 33 | 普通水表 | DN32 | 个 | 1 |
| 34 | 普通截止阀 | DN32 | 个 | 2 |
| 35 | 普通闸阀 | DN50 | 个 | 1 |
| 36 | 普通闸阀 | DN80 | 个 | 9 |
| 37 | 普通止回阀 | DN80 | 个 | 9 |
| 38 | 普通闸阀 | DN125 | 个 | 1 |
| 39 | 普通止回阀 | DN125 | 个 | 1 |
| 40 | 普通止回阀 | DN100 | 个 | 7 |
| 41 | 普通截止阀 | DN80 | 个 | 4 |
| 42 | 普通电动水阀 | DN80 | 个 | 4 |
| 43 | 普通截止阀 | DN70 | 个 | 4 |
| 44 | 普通电动水阀 | DN70 | 个 | 4 |
| 45 | 普通截止阀 | DN50 | 个 | 28 |
| 46 | 橡胶软接1.6MPA | DN50 | 个 | 28 |
| 47 | 普通电动水阀 | DN50 | 个 | 28 |
| 48 | 普通截止阀 | DN40 | 个 | 4 |
| 49 | 橡胶软接1.6MPA | DN40 | 个 | 4 |
| 50 | 普通电动水阀 | DN40 | 个 | 4 |
| 51 | 普通截止阀 | DN100 | 个 | 1 |
| 52 | 橡胶软接1.6MPA | DN100 | 个 | 1 |
| 53 | 普通电动水阀 | DN100 | 个 | 1 |
| 54 | 普通截止阀 | DN20铜 | 个 | 662 |
| 55 | 不锈钢波纹软管1.6MPA | DN20 | 个 | 662 |
| 56 | 普通止回阀 | DN70 | 个 | 2 |
| 57 | 普通闸阀 | DN250 | 个 | 4 |
| 58 | 普通闸阀 | DN100 | 个 | 9 |
| 59 | 普通蝶阀 | DN150 | 个 | 4 |
| 60 | 普通闸阀 | DN150 | 个 | 2 |
| 61 | 普通截止阀 | DN150 | 个 | 2 |
| 62 | 普通止回阀 | DN150 | 个 | 2 |
| 63 | 普通过滤器 | DN70 | 个 | 32 |
| 64 | 橡胶软接1.6MPA | DN80 | 个 | 4 |
| 65 | 普通水表 | DN32 | 个 | 1 |
| 66 | 普通截止阀 | DN32 | 个 | 2 |
| 67 | 普通闸阀 | DN50 | 个 | 1 |
| 68 | 普通闸阀 | DN80 | 个 | 9 |
| 69 | 普通止回阀 | DN80 | 个 | 9 |
| 70 | 普通闸阀 | DN125 | 个 | 1 |
| 71 | 普通止回阀 | DN125 | 个 | 1 |
| 72 | 普通止回阀 | DN100 | 个 | 7 |
| 73 | 普通截止阀 | DN80 | 个 | 4 |
| 74 | 普通电动水阀 | DN80 | 个 | 4 |
| 75 | 普通截止阀 | DN70 | 个 | 4 |
| 76 | 普通电动水阀 | DN70 | 个 | 4 |
| 77 | 普通截止阀 | DN50 | 个 | 28 |
| 78 | 橡胶软接1.6MPA | DN50 | 个 | 28 |
| 79 | 普通电动水阀 | DN50 | 个 | 28 |
| 80 | 普通截止阀 | DN40 | 个 | 4 |
| 81 | 橡胶软接1.6MPA | DN40 | 个 | 4 |
| 82 | 普通电动水阀 | DN40 | 个 | 4 |
| 83 | 普通截止阀 | DN100 | 个 | 1 |
| 84 | 橡胶软接1.6MPA | DN100 | 个 | 1 |
| 85 | 普通电动水阀 | DN100 | 个 | 1 |
| 86 | 普通截止阀 | DN20铜 | 个 | 662 |
| 87 | 不锈钢波纹软管1.6MPA | DN20 | 个 | 662 |
| 88 | 电动水阀★ | DN20铜 | 个 | 332 |
| 89 | 过滤器★ |  | 个 | 331 |
|  | 空调室内机设备及材料 |  |  |  |
| 1 | 卧式安装风机盘管★ | 型号:FP-68WA 安装形式:吊顶式（3排管） | 台 | 2 |
| 2 | 卧式安装风机盘管★ | 型号:FP-85WA 安装形式:吊顶式（3排管） | 台 | 62 |
| 3 | 卧式安装风机盘管★ | 型号:FP-102WA 安装形式:吊顶式（3排管） | 台 | 120 |
| 4 | 卧式安装风机盘管★ | 型号:FP-136WA 安装形式:吊顶式（3排管） | 台 | 106 |
| 5 | 卧式安装风机盘管★ | 型号:FP-170WA 安装形式:吊顶式（3排管） | 台 | 41 |
| 6 | 风管式变频多联室内机★ | 制冷量;3.6KW，制热量4.0KW 安装形式:吊顶式 | 台 | 7 |
| 7 | 风管式变频多联室内机★ | 制冷量:8KW，制热量9KW 安装形式:吊顶式 | 台 | 1 |
| 8 | 风管式变频多联室内机★ | 制冷量:9KW，制热量10KW 安装形式:吊顶式 | 台 | 1 |
| 9 | 塑料通风管道 |  | 平方 | 240 |
| 10 | 铝合金双层百叶风口 | 规格:600*150 | 个 | 1 |
| 11 | 铝合金双层百叶风口 | 规格:500*300 | 个 | 1 |
| 12 | 铝合金双层百叶风口 | 规格:700*150 | 个 | 134 |
| 13 | 铝合金双层百叶风口 | 规格:700*150 | 个 | 66 |
| 14 | 铝合金双层百叶风口 | 规格:850*300 | 个 | 134 |
| 15 | 铝合金双层百叶风口 | 规格:650*300 | 个 | 66 |
| 16 | 铝合金双层百叶风口 | 规格:950*300 | 个 | 90 |
| 17 | 铝合金双层百叶风口 | 规格:950*150 | 个 | 90 |
| 18 | 铝合金双层百叶风口 | 规格:1200*150 | 个 | 41 |
| 19 | 铝合金双层百叶风口 | 规格:1250*150 | 个 | 41 |
| 20 | 遥控及接收器 | 液晶显示+遥控器支持ModBus通讯协议可以实现远程操控。 | 套 | 351 |
| 21 | PVC钢性穿线管 | 规格：Φ20 敷设位置：吊顶内明敷 | m | 1404 |
| 22 | PVC钢性穿线管 | 规格：Φ16 敷设位置：吊顶内明敷 | m | 456 |
| 23 | 风机盘管电源线 | 规格型号;BV2.5mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 4200 |
| 24 | 风机盘管电源线 | 规格型号;BV1.5mm2 敷设方式：穿管敷设 | m | 420 |
| 25 | 风机盘管电源线 | 型号规格:RVVSP2*0.75mm 敷设方式：穿管敷设 | m | 84 |
| 二、 | 净化新风系统设备 |  | 套 | 1 |
| 1 | 吊顶式新风空调净化处理机★L=1000m3/h H=170pa N=0.25kw | 对PM2.5、花粉等细微颗粒的一次性拦截效率在99.7%以上，过滤膜具有细菌等微生物抑菌能力，抑菌率可达99.99%。细颗粒物PM2.5<35μg/m³。室内空气CO2含量：24小时平均值<0.01%（PP m＜1000）。新风系统具有容尘量大，累积净化量优于国标P4级标准，新风系统3年内耗材由承包商无偿提供。新风系统核心组件具有无生物毒性、无刺激性、无致敏性，不产生臭氧等二次污染。根据室内空气质量进行变频运行，运行状态与智能管理平台对接，按需控制通风。 | 套 | 2 |
| 2 | 吊顶式新风空调净化处理机★L=1500m3/h H=170pa N=0.25kw |  | 套 | 4 |
| 3 | 吊顶式新风空调净化处理机★L=2500m3/h H=200pa N=0.45kw |  | 套 | 10 |
| 4 | 吊顶式新风空调净化处理机★L=3000m3/h H=200pa N=0.55kw |  | 套 | 2 |
| 5 | 吊顶式新风空调净化处理机★L=5000m3/h H=200pa N=0.64kw |  | 套 | 1 |
| 6 | 吊顶式新风空调净化处理机★L=6000m3/h H=200pa N=0.8kw |  | 套 | 1 |
| 7 | 空气质量传感器 | 数据在线传输 | 台 | 16 |
| 8 | 新风系统风道 | 复合风管材料，风管的具体用量由承包人实际踏勘为准，超出部分不再进行变更，费用由承包人承担。 | m2 | 1700 |
| 三、 | 节能与自动控制设备 |  | 套 | 1 |
|  | 控制箱 |  |  |  |
| 1 | 空调控制器 | 工业级控制器，具备以太网口和串口通讯能力，能够处理复杂的逻辑。 | 块 | 64 |
| 2 | 交换机 | DIN导轨式工业级交换机 | 块 | 64 |
| 3 | 开关电源 | 50W开关电源 | 块 | 64 |
| 4 | 微断 | 2P微端 | 块 | 192 |
| 5 | 控制箱 | 壁挂式控制箱400*500*250 | 块 | 64 |
| 6 | 其他 | 风扇、电缆、插座、组装等 | 件 | 64 |
| 7 | 中继器 | 485中继器 | 块 | 64 |
| 8 | 交换机 | DIN导轨式工业级交换机 | 块 | 64 |
| 9 | UPS | 2KVA，APC品牌UPS | 个 | 1 |
| 10 | 双电源 | 万高双电源,32A | 个 | 1 |
| 11 | 触摸屏 | 10寸触摸屏，带以太网，串口 | 块 | 1 |
|  | 中控室 |  |  |  |
| 1 | 工控机★ | CPU: Core/酷睿 i5，内存容量: 4G，机械硬盘容量: 500G，显存容量: 2GB，1千兆网卡。 | 台 | 2 |
| 2 | 显示器 | 屏幕尺寸: 23.6英寸，接口类型: HDMI VGA，屏幕比例: 16:9。 | 台 | 2 |
| 3 | 控制柜 | 宽*深*高：800*600*2200 | 个 | 1 |
| 4 | 开关电源 | 24V直流开关电源 | 个 | 1 |
| 5 | 网管控制器电源 | 网管控制器电源BMXCPS2010 | 个 | 1 |
| 6 | 网管控制器底板 | 网管控制器4槽底板BMXXBP0400 | 个 | 1 |
| 7 | 网管控制器通讯模块 | 网管控制器以太网通讯模块BMENOC0301 | 个 | 1 |
| 8 | 网管控制器 | 网管控制器，支持以太网通讯，4G内存BMEP582020。 | 个 | 1 |
| 9 | 光纤 | 多模光纤 | 米 | 500 |
| 10 | 光纤设备 | 尾纤、跳线、光纤盒。 | 套 | 6 |
| 11 | 光纤收发器 | 光纤收发器 | 块 | 6 |
| 12 | 网线 | 超五类网线 | 米 | 500 |
| 13 | 微断 | C65 2P 16A | 个 | 4 |
| 14 | 端子 | UK2.5B | 个 | 300 |
| 15 | 通讯电缆 | DP通讯电缆，带屏蔽层 | 米 | 4500 |
| 16 | LED灯管 (AC220V) | 吸顶， | 只 | 1 |
| 17 | 微动开关 | 与柜门连锁 | 只 | 1 |
| 18 | 风扇(轴流风机AC220V) | Ø125（带罩）柜顶上安装 | 只 | 1 |
| 19 | 监控 | 监控大屏，4*4大屏拼装，单屏尺寸24英寸。 | 套 | 1 |
| 20 | 摄像头 | 全方位高清摄像头，远控。 | 个 | 8 |
| 21 | 视频服务器 | 视屏控制设备 | 台 | 1 |
|  | 软件及调试 |  |  |  |
| 1 | 上位机软件 | 上位机软件，无限点 | 个 | 1 |
| 2 | 数据库软件 | 数据库软件，1500点 | 个 | 1 |
| 3 | 程序安装，现场调试 | Web服务器开发，控制系统调试，上位画面开发 | 个 | 1 |
| 4 | 手机APP | 手机APP软件，安装手机，可远程控制（支持主流的智能手机） | 台 | 400 |
| 5 | 操作人员培训 | 1周培训时间 | 人 | 3 |
| 四、 | 配电系统 |  | 套 | 1 |
|  | 控制箱 | 主要元器件应选用国际知名品牌。规格按图纸要求 |  |  |
| 1 | 塑壳断路器，380V，100A★ | 额定电压：380V 额定绝缘电压：1000V 额定冲击耐压：8000V 额定分断容量：大于等于65KA合闸时间：≦60ms 所有断路器均选择带有可供电力监控系统监测各开关状态所用的有辅助触头和故障报警触头；保护功能：具备标准的三段电流保护及接地保护功能；遥信信号：开关状态信号，故障显示信号；遥控功能：可接受远方断路器合、跳闸指令. 所有断路器均选择带有可供电力监控系统监测各开关状态所用的有辅助触头和故障报警触头； 保护功能：具备标准的三段电流保护及接地保护功能； 遥信信号：开关状态信号，故障显示信号； 遥控功能：可接受远方断路器合、跳闸指令 | 个 | 1 |
| 2 | 塑壳断路器，380V，160A★ |  | 个 | 18 |
| 3 | 塑壳断路器，380V，250A★ |  | 个 | 1 |
| 4 | 塑壳断路器，380V，400A★ |  | 个 | 6 |
| 5 | 浪涌保护器★ | 最大放电电流Imax≥65KA； 电涌保护器需为可插拔式，并具备防误插功能； 电涌保护器应带有遥信(开关量)输出，便于接入监控系统进行监控； | 个 | 5 |
| 6 | 浪涌后备保护器 | 为防止电涌保护器短路失效故障引发本体起火，须配置后备保护装置。 该后备保护装置应能耐受安装电路SPD的Imax或Iimp或Uoc冲击电流不断开，并且能够分断SPD安装电路的最大预期短路电流； 在电源出现暂态过电压或SPD出现大于5A的漏电流时能够瞬时断开。 为保证正确匹配，电涌保护器与后备保护装置的配合关系应经过试验验证。 浪涌后备保护器与浪涌保护器需选用同一品牌 | 块 | 5 |
| 7 | 多功能电能表 | 标配 | 块 | 6 |
| 8 | 互感器 | 标配 | 件 | 18 |
| 9 | 变频器，30KW★ | 电气元件应选用国际知名品牌；规格按图纸要求； 要求采用以太网通讯模式。 | 块 | 2 |
| 五、 | 电力电缆 | 电缆桥架及辅材由投标人根据实际情况编写， 电力电缆用量由承包人综合考虑，因电缆长度变化造成费用增加的，由承包人承担。 |  |  |
| 1 | 10kV电缆★ZCYJV22-8.7/10-3*185 | 符合国家标准规范 | m | 180 |
| 2 | 0.4kV电缆★ZCYJV22-1KV-3*240+2*120 | 符合国家标准规范 | m | 1200 |
| 3 | 0.4kV电缆★ZCYJV22-1KV-3*35+2*16 | 符合国家标准规范 | m | 210 |

二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、投标人须对照最新一期节能产品政府采购清单，如果招标文件中采购的产品属于强制采购范围的，投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

4、投标文件中须提供货物需求表中序号6“电辅加热器”相应能效等级符合国家标准的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

5、投标人所投风冷（模块）冷热水机组及末端风机盘管须为同一品牌产品，投标文件中须提供主机及末端机组的检测报告复印件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。

6、投标文件中须提供所投产品生产厂家同一品牌同一型号唯一授权，如果出现两家及以上者同时为无效投标。

7、投标文件中必须提供以下承诺，否则为无效投标:

（1）投标产品须免费5年保修，提供终身有偿维修，质保期自采购单位验收合格之日起计算；

（2）为采购单位1-2名人员提供免费现场培训（含产品的操作使用方法，故障处理等内容），且提供详细的培训计划；

（3）质保期内空调设备、新风机组及其附属的设备运行故障投标人应免费维修、免费更换故障零部件，需要更换零部件时，所用零部件必须是其原设备厂家配套厂生产的；

（4）须承诺技术后援支持（包括免费现场支持）；

(5)免费保修期内，投标人负责对其提供的设备进行维修，不收取任何额外费用。质保期满之后供应商应终身提供优质服务，并在之基础上双方可进一步协商收取适当零配件费和维修费；

(6)投标人必须在1小时内对采购人所提出的维修要求作出实质性反应，必须在24小时内提供应急策略并应以优良的服务态度，便利、快捷的方式到达用户现场进行维修；

(7)设备/系统运行过程中如果出现技术故障（如软件故障、配置丢失等），保证：在48小时内解决此类问题，恢复故障设备正常运行；

(8)指明本项目的项目总负责人并注明联系方式，全权处理此项目的供货和售后服务过程中的一切事宜；

(9)紧急援助：在非正常工作时间，投标人应能为使用方提供紧急援助服务；

（10）出具制造商指导安装的承诺函。

- 保证提供的软件产品为最新版本（正版软件）。

- 8、投标文件中须提供“货物需求”中所投产品加“★”号生产厂家出具的技术参数证明文件并加盖生产厂家公章，否则仅得评分标准中“对招标文件响应程度”的基本分。

- 9、中标供应商新风系统安装完毕后，由采购单位委托第三方对室内空气进行检测（提供第三方检测报告原件），如检测未达到招标文件新风系统要求，中标单位应无条件拆除更换新的新风系统并负责赔偿采购单位由此带来的经济损失。

10、原有空调的拆卸（保护性拆除）、装修恢复、垃圾清运处置由中标供应商负责。旧设备必须完整交给采购人。

11、随机资料及附件齐全。

12、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

13、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

14、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

15、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

16、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

17、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

18、付款方式（不响应者为无效投标）

安装完毕验收合格后支付合同总价的95%，剩余5%正常运行1年无质量问题后一次性付清。

- 19、采购预算：549万元，超出者为无效投标。

20、投标人自行列报所能承受的最短工期。

第三部分 特别提示

1、投标文件中必须提供：加盖公章的法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件复印件，被授权人身份证复印件；法人授权书原件,否则为无效投标。

2、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件；按照第二部分“其它要求”中相关要求向采购单位提交相应材料；否则取消其中标资格。

3、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在法定时间内详细举证，并通过公共资源交易平台提出询问和澄清，如未提出，视为全面接受。

4、在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

5、中标人须在评标结束之时24小时内向许昌市政府采购中心发送分项报价一览表电子档，并同时通知项目开标工作主持人。邮箱：xcszfcg@163.com。

6、在投标截止时间前提交109800元的投标保证金。

7、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

8、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、许昌公共资源交易网。

9、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

10、投标人如果中标不得转包，一经发现和证实，将取消其中标资格并承担由此造成的损失。

11、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

12、投标文件中偏离表与生产厂家证明文件不一致的，以生产厂家证明文件为准。

13、投标文件属下列情况之一的为无效投标

13.1 应交未交投标保证金的；

13.2 不具备招标文件中规定资格要求的；

13.3 投标文件中没有提供所投产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数的；

13.4 不满足特别提示序号1要求的；

13.5 不满足其它要求第1-7条要求的；

13.6 不响应付款方式的；

13.7 投标报价超出预算上限的；

13.8 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

14、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

15、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评审现场实施监督的，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

16、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称“中心”)所有。

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”“投标供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2 以联合体形式参加投标的供应商应当具备《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十四条之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止时间前 7天按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止日期前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，并通知所有购买招标文件的每一投标人。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并通知已购买招标文件的每一投标人。

7.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成

9.1见附件。

9.2投标文件的装订。投标人应按附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、招标编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

11.2开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；副本与正本不符，以正本为准。

11.3投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

12.投标货币

均以人民币报价。

13.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为30天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

14.2 要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被不予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2投标人向招标人提交109800元的投标保证金。

15.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

15.4 提交投标保证金

15.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2966228。

15.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

15.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

15.4.4投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并保留缴纳凭证以备查询。为确保投标保证金到账的保密性、准确性，汇款凭证不得备注项目编号和项目名称。

15.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

15.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

15.4.7中心不开具保证金收款收据。

15.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

15.5.1 未中标的供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

15.5.2中标的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

15.6 特殊情况处理

15.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心财务室办理退款手续。

15.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

15.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

15.7.1供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

15.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

15.7.3 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。

16.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

D 投标文件的递交

17.投标文件的密封

17.1投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

17.2 未按规定密封的为无效投标。

18.递交投标文件的截止时间

18.1所有投标文件都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

18.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

20.投标文件的撤回、修改补充

投标截止时间前，投标人可以撤回、修改补充已递交的投标文件。

20.1投标人撤回已递交投标文件的，须书面通知中心，并按照招标文件要求签字，招标文件规定有加盖印章处的须加盖相应印章。

20.2投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标人不予退还其投标保证金。

20.3修改补充的内容为投标文件的组成部分。修改补充的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

E 开标和评标

21.开标

21.1招标人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。投标人可委派授权代表参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，将检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本 “开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

22.评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点组建评标委员会，其成员由技术、市场、法律等方面的专家和采购方的代表组成。

23.投标文件响应性的确定

23.1开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

23.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

23.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

23.6招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

24.投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24.3澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.对投标文件的评估和比较

招标人及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

26.评标原则、评标方法及评分标准

26.1对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2评标严格按照公平、公正和招标文件的要求及条件进行。

26.3本次评标按下列程序确定中标单位。

26.3.1开标后，评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

26.3.2将各评委打分汇总排出名次，根据名次推荐拟中标单位和备选中标单位。

26.4评分办法及评分标准

26.4.1.本项目采用综合评分法，满分100分。

26.4.1.1信誉8分

26.4.1.1.1根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一项加1分，满分3分，最低不得低于1分。

26.4.1.1.2投标人提供ISO9000/1质量管理体系认证证书得1分。

26.4.1.1.3投标人提供ISO14000/1环境管理体系认证证书得1分。

26.4.1.1.4投标人提供GB/T28000/1职业健康安全管理体系认证证书得1分。

26.4.1.1.5投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ）、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良信息者每项得1分，满分2分。

26.4.1.2售后服务4分

26.4.1.2.1解决问题时间以小时为单位，以12小时为起点，每增加1小时减0.5分，满分2分。

26.4.1.2.2免费保修时间以年为单位，以5年为起点，每增加1年加1分，满分2分。

26.4.1.3 业绩6分

2014年以来具有类似项目业绩，单项合同500万元（含500万元）及以上，合同及验收报告齐全的，每份得2分，满分6分（以合同日期为准）。

26.4.1.4投标文件规范程度2分

26.4.1.4.1装订规范、文字清晰、无差错得1分，

26.4.1.4.2所提供资料准确完整得1分。

26.4.1.5对招标文件的响应程度30分

26.4.1.5.1不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

26.4.1.5.2满足招标文件技术要求10分，优于招标文件货物需求中加“★”号技术参数的，每一项加0.5分，满分为30分。

26.4.1.6投标报价50分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×50

26.5各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

26.6本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。

26.7本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

26.8根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库「2011」181号）第五条规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。第六条规定，联合协议中的约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。

26.9根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）和《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品（投标人须在投标文件中提供所投产品属于节能清单和环境标志清单的证明材料）。

26.10根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品如果是最新一期节能产品政府采购清单内的产品且在有效期内，优先予以采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

26.11根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标人产品如果是最新一期环境标志产品政府采购清单内的产品且在有效期内，优先予以采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

26.12投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

27.保密

27.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

27.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

F 授予合同

28.定标准则

28.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

28.2 最低报价不能作为中标的保证。

28.3 本次招标，合同将授予由评标委员会推荐的投标文件符合招标文件要求、综合评价最优、报价最合理、能提供最佳服务、有良好的执行合同能力的投标人。

29.资格最终审查

29.1评委会将审查投标人（拟中标单位）的财务、技术、管理能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

29.2如果确定该投标人不具备圆满履行合同的条件，评委会将对备选中标单位乃至依次类推的下一个投标人资格作出类似的审查，直至最终确定拟中标单位和备选中标单位。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31.公示中标结果、发出中标通知书

31.1评标结束后，招标人将公示中标结果，7日内如无异议，招标人将以书面形式向中标方发出中标通知书。中标通知书一经发出即发生法律效力。

32.授予合同时变更数量的权力

32.招标人在授予合同时，有权对本次采购项目中规定的货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

33.合同协议书的签署

33.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

33.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

第五部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同五份，甲乙双方及许昌市政府采购中心和许昌市政府监督采购管理办公室及相关业务科室（备案）各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

第七部分 合同书 （样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日许昌市政府采购中心签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，运行三个月无质量问题付    %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第八部分 投标文件的格式

附件1

开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

附件2

投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

附件3

投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

投标保证金

投标保证金可以是转帐、电汇。

附件5

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：       系      　　　（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

附件6

法 人 授 权 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

附件7

售后服务承诺

附件8

资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

3、相关资质证件复印件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证复印件

6、资信证明文件复印件

7、相关授权书原件

8、其他有关资料、证明文件原件或复印件

（如果本招标文件对相关资质证件、资信证明文件、相关授权书等没有要求的，可以不提供）

附件9

投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方招标编号为ZFCG-G2017号的招标采购邀请，签字代表                                 （全名、职务）      经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价—览表

（3）投标偏离表（或技术方案）

（4）金额为人民币       投标保证金

（5）法定代表人身份证明

（6）法定代表人授权书

（7）售后服务承诺

（8）资格证明文件

（9）关于资格的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币         ，即（大写）          。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为30个工作日。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：

附件12

关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方招标编号为ZFCG-G2017 号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、法人营业执照副本

2、税务登记证副本

3、相关资质证件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证

6、资信证明文件

7、法定代表人授权书和相关授权书

8、其他有关资料、证明文件

9、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

10、我方理解，（招标人名称）对资格审查所做的决定，是最终的。（招标人名称）对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：