许昌高级中学北校区寝室空调智能用电系统

一、项目概况

（1）项目名称：北校区寝室空调智能用电系统

（2）项目需求：智能电表、室内单项电表箱等设备。

（3）采购预算：400000万元

（4）招标方式：公开招标

二、货物需求及项目需求

货物需求

| 序号 | 名称 | 工作内容及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电表 | 1、误差：符合IEC1036-1996要求 2、参比频率：50Hz 3、计度范围：000000.00－－999999.99kWh 4、载波通讯：扩频系列15位，中心频率120K，带宽15KHz 5、功耗：静态小于0.5W，载波发射时小于3W 6、电源电压: 220V±20％ 7、参比电流: 5A、 10A 、15A、 20A 8、继电器电流容量: 100A 9、功率脉冲输出参数:脉宽80 ms±20%，5-24V DC电压由外部提供 10、采用高精度、高灵敏、高稳定、宽量程、低功耗专用计量芯片。 11、显示采用具有宽视角、高对比度品牌的LCD显示。 12、具有应用数字处理技术及SMT工艺。 13、显示信息：当前剩余金额、当前阶梯电价、当月和上月月度累计用电量、各费率累计电能量示值和总累计电能量示值、当前日期时间、报警代码或提示、通信状态提示、电能表的表号等。 14、主要功能：计量功能、远程费控功能、安全认证加密要求、测量及检测功能、显示功能、事件记录功能、冻结功能、计时功能、脉冲输出等。 15、通信方式：RS485、红外。电力线载波，可供用户进行选择。 16、表计应符合：GB/T 17215.321-2008《交流电测量设备 特殊要求21部分：静止式有功电能表（1级和2级）》、Q/GDW 354-2009《智能电能表功能规范》、Q/GDW 355-2009《单相智能电能表型式规范》、Q/GDW 364-2009《单相智能电能表技术规范》、Q/GDW 365-2009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》、DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》 17、通过国家3C认证。 | 530 | 台 |
| 2 | 室内单项电表箱 | 1、采用冷扎钢板（钢板厚度≥0.6mm），表面经过环氧树脂静电喷涂处理，具有防尘、防水渗入性能。 2、通过国家3C认证。 3、箱体下有出线孔，并配有出线孔盖板，防护等级IP66。 4、门板开启大于90度，铰链连接。 5、外形尺寸：长*宽*高，400*250*140。 6、型号PZ40-1-6。 | 530 | 个 |
| 3 | 集中器 | - 电源电压：交流220VAC±20%（三相四线） - 额定频率：50Hz 3、集中器主系统工作电压：直流 +5VDC±5﹪ 4、停电后系统数据保持时间不少于6个月 5、时钟误差不大于1s/日 6、停电后时钟运行时间不少于2年 7、抄表通道：三相四线电力线的三条相线 8、集中器表计管理容量：1000块单表 9、电磁兼容性能优良，能抵御高压尖峰脉冲、强磁场、强静电、雷击浪涌的干扰、且具有较强的环境自适应能力范围； 10、具有功能强大的组态功能，可以在本地/远程方便地修改设备参数，支持本地/远程软件的在线升级； 12、大容量的主板FLASH存储芯片保证各种数据的方便存储； 13、密封式设计，使用绝缘阻燃材料，壁挂式结构、体积轻巧、安装方便。14、通过国家3C认证。 | 5 | 台 |
| 4 | 手持巡检仪 | - NFC/RFID：支持ISO/IEC 14443A,ISO/IEC 15693，MIFARE 1K/4K卡的读写（支持S50和S70卡读写） - 蓝牙：内置蓝牙4.0+EDR - 红外通讯：支持抄读红外智能电表数据、应用于电力抄表系统 - PSAM卡功能：支持PSAM卡功能（PSAM卡和简易安全加密功能二选一） - 邮票孔安全模块：支持邮票孔安全模块 - GPRS/3G： WCDMA，CDMA2000，GPRS - 通过国家3C认证。 | 2 | 台 |
| 5 | 施工调试 | 北校区四栋学生公寓楼智能电表安装、集中器安装、通信线路铺设、系统调试等 | 1 | 次 |
| 6 | 智能电控管理系统 | 实现对每个寝室用电情况的掌控，学生通过校园一卡通自助圈存机使用校园卡购电到本人寝室即可用电，当该寝室电费低于某预设值时，系统自动断电一次随即恢复供电提醒学生购电，若仍未购电，在电费为零时自动断电，待充值后立即自动恢复供电。并且对每个寝室实时监控，当某寝室用电负载超过预设值后，系统会报警，提醒寝管员检查用电负载该寝室是否违规使用大功率用电器。 软件具有应急售电功能，当网络出现故障无法远程充值时，可利用应急电卡进行充值。 | 1 | 套 |
| 7 | 辅材 | BV-4mm²阻燃电源线。用于室内主进线与电表连接。 |  | 套 |

三、相关要求：

1、投标人投标文件中须提供所投产品生产厂家针对本项目免费质保3年的售后服务承诺函，否则为无效投标。

2、投标人须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

3、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

4、原厂认证工程师提供上门上架安装服务；需提供原厂商正式服务承诺函和原厂商产品授权证明。

四、付款方式：

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

评分标准：

（采用综合评分法，满分100分。）

1、信誉5分

（1）根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一份相关荣誉证书得1分，满分3分，最低得1分。

（2）投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分2分。

2、售后服务5分

（1）解决问题时间以小时为单位，以12小时为起点，最低分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。12小时以上的不得分。

（2）免费保修时间以年为单位，以3年为起点，每增加1年加1分，最低分1分，满分3分。3年以下的不得分。

3、投标文件规范程度2分

装订规范、文字清晰，无差错得1分，所提供资料充实、准确完整得1分。

4、业绩8分

2014年以来具有类似项目业绩，合同及验收报告齐全的每个2分，满分8分。（以合同日期为准）

5、对招标文件的响应程度30分

（1）不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

（2） 满足招标文件技术要求20分；根据技术参数正偏离程度、产品设计方案、施工方案等综合评定，好20分，较好14分，一般6分。

（3）投标条件中每优于招标文件一项的加1分，满分10分。

6、投标报价50分（投标报价的分值设置：货物采购项目为40-60分，服务采购项目为20-30分。）

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×50