# 第五章 技术要求

一、本次招标的总体技术需求

许昌市“粮安工程”智能化粮库升级项目包含：许昌市粮食局2个直属地方国有粮食企业及各县（市、区）6个地方国有粮食企业，共8个库点，本次升级改造项目严格按照《河南省粮食局  河南省财政厅 关于印发河南省“粮安工程”粮库智能化升级暨行业信息化建设指导意见的通知》（豫粮文〔2016〕146号）要求进行，通过本次升级改造后，粮库基础设施及智能化系统建设水平达到文件中所规定的相应类型的要求，并能按照河南省粮食局制定的通讯协议及相关数据格式，实现与河南省粮食局“粮安工程”智能化管理平台联通。

（一）建设库点基本情况

1. 市直

（1）河南许昌〇九〇一省粮食储备管理有限公司：按第三类型建设，标准房式仓8栋，14个廒间，总仓容5.6万吨。

（2）河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司：按第三类型建设，房式仓14座，容量4.35万吨。

2. 许昌县

（3）许昌县许丰粮油收储有限公司：按第三类型建设，共有仓房15栋，仓容量2.51万吨。

（4）许昌县金谷源粮油收储有限公司：按第三类型建设，共有仓房11栋，总仓容2.5万吨。

3. 鄢陵县

（5）鄢陵东方粮油仓储有限公司：按第三类型建设。

4. 长葛市

（6）长葛0九一一河南省粮食储备库有限责任公司：按第三类型建设，共有房式仓11座，总仓容82000吨，其中1、2号仓建于1998年9月，装粮高度为6米，装粮形式为散装。3、4、5号仓建于2002年8月，装粮高度为8米，装粮形式为散装。6、7、8、9、10、11号仓建于2007年4月，其中6、7、8、9号仓装粮高度为8.5米，10、11号仓装粮高度为6米，装粮形式为散装。

5. 禹州市

（7）禹州0九一八河南省粮食储备库：按第四类型建设，共有仓房8座，仓容17800吨。

（8）禹州零九一零河南省粮食储备库：按第四类型建设，共有仓房14座，仓容10900吨。

（二）建设内容

根据《河南省粮食局 河南省财政厅 关于印发河南省“粮安工程”粮库智能化升级暨行业信息化建设指导意见的通知》（豫粮文〔2016〕146号）文件要求，结合各建设单位工作实际，每个项目主要建设内容为信息化基础设施建设和仓储智能化综合平台建设两个方面。其中：信息化基础设施建设包括综合布线系统（管道通路、线缆布放、粮库网络）和中控室建设（机房工程、展示系统）等；仓储智能化综合平台包括：仓储智能化综合平台软、硬件，并集成无纸办公、业务管理、移动监管、粮食出入库系统、多功能粮情测控、智能气调、智能通风、智能安防、三维可视化、专家决策与分析系统、远程监管接口等业务子系统。各库点建设内容按照146号文件所确定的建设类型，按照统一系统架构、统一技术要求、统一接口标准实施。

信息化基础设施是本次仓储智能化升级改造项目建设的基础，基于光纤和无屏蔽双绞线综合布线技术，实现库区内办公楼各业务科室、库内主要作业点，以及物流设施的关键位置局域网络全覆盖，以满足业务管理信息化及仓储监管智能化的需求。

仓储智能化综合平台是本次仓储智能化升级改造项目建设的核心内容，各智能仓储业务子系统都应集成到综合平台中实现集中管控，并实现所有功能模块的展现、控制、数据的分析和决策。所有的业务数据必须通过统一的数据中心进行数据保存，以免出现“数据孤岛”，造成各个系统之间“互联互不通”的情况。综合平台应采用分级安全管理机制，按照不同的工作岗位分配相应的工作和使用权限，确保系统的使用安全和数据安全。综合平台系统应按要求实现与河南省粮安工程智能化管理平台实现无缝对接，数据要求能够互联互通，接受相关上级主管部门的远程监管。

（三）总体技术要求

1．系统架构要求

本项目中各应用软件应采用基于J2EE技术架构，采用标准浏览器、应用服务器、数据库服务器的多层构架，能够在不同的操作系统上运行，有较快的响应性能，并支持良好的系统冗余。系统应提供WebService/WCF接口服务，可完成与省级智能化管理平台的数据交互。

2. 平台技术要求

本项目中的软件系统功能模块必须通过仓储智能化综合平台系统集中管理，所有的数据必须通过统一的数据中心进行数据保存，避免各个功能模块之间分离造成的“互联互不通”状况。关键作业环节的软件系统，如粮食出入库管理系统中报库登记、车辆称重等环节，应能够在临时断网的情况下正常运行，数据临时保存在本机数据库中，一旦恢复联网，系统应能自动、及时向中心数据库同步数据。

3. 业务协同

本项目中与仓储管理业务相关的各业务子系统之间应协同工作，多功能粮情检测系统负责采集仓房内粮情信息并集中存放在数据中心，形成仓储业务大数据，为专家决策系统提供历史数据和实时数据服务，并实现对智能通风系统等业务系统的联动控制与反馈，形成仓储业务闭环管理。

4. 单仓管理可追溯

对单个仓房建立仓房管理档案，包括仓房基本信息、粮食入库时的数量与质量、粮食储存期间的各项作业记录、能耗及粮情数据等，形成每栋仓房每批粮食的整体档案，为库存粮食质量溯源、数据分析、查询统计等提供依据。

5. 仓房业务集成可控

对于单个仓房实现一体化智能管理，实现多功能粮情检测系统（包括温度、湿度、气体浓度、害虫种类及数量等）、智能视频安防系统的软硬件综合高效集成，各系统能够联动，每个仓房采用统一的控制系统，搭建统一的控制管理软件平台，达到监测、控制、大数据分析、预防预警、作业指导等功能的一体化、智能化。

6. 专家决策与分析

第二类型仓储智能化综合平台应包含专家决策与分析功能，以仓储业务大数据为基础，结合企业所在地区气候条件、仓储条件以及储粮品种、性质、储存时间等因素，利用大数据处理、人工智能等相关技术开发设计具有自我学习、分析、判断、报警、反应和自动控制功能的数学模型，用以指导仓储管理相关业务。

7. 库存粮食识别代码

各业务系统必须融入库存粮食识别代码功能,满足《库存粮食识别代码》（LS/T 1713-2015）标准的要求，在粮食入库、出库、仓房保管阶段形成相应的库存粮食识别编码，并与质量检查、粮情测控形成相应的关联信息。保证各业务系统形成的库存粮食识别代码数据能够和省、国家的库存粮食识别代码编码平台进行对接。

8. 软硬件产品要求

根据政府采购相关要求，本次招标的操作系统软件、数据库软件、报表软件及业务系统应用软件都应采用正版软件，操作系统应采用企业版或专业版，业务系统应用软件应提供软件著作权登记证书或相关的使用许可。系统所采用的硬件设备、网络设备等原则上应采用具有自主知识产权的国产、安全可控的产品。

9. 符合国家和行业相关信息化标准要求

智能化项目在实施过程中必须满足国家和行业信息化相关标准和规范，主要的标准与规范包括：

（1）《中华人民共和国粮食工程建设行业标准》

（2）《粮油仓库工程验收规程（LS/T8008-2010）》

（3）《粮食信息术语 仓储》LS/T 1801-2016

（4）《粮食仓储业务数据元》LS/T 1802-2016

（5）《粮食出入库业务信息系统技术规范》 LS/T 1804-2016

（6）《粮食数据采集技术规范 政策性粮食收购》LS/T 1805-2016

（7）《粮油储藏 通风自动控制系统基本要求》 GB/T 26881

（8）《储粮机械通风技术规程》LS/T 1202-2002

（9）《粮油储藏 粮情测控系统》（GB/T26882.1～4-2011）

（10）河南省粮食局发布的《粮库智能化建设技术规范》、《河南省粮食仓储业务数据接口建设要求》、《河南省粮食仓储业务数据元标准》等地方性标准及 “粮安工程”仓储智能化升级项目有关指导文件的要求。

（11）安防监控、机房建设、综合布线等相关国家标准及规范。

二、具体功能要求、设备数量、技术参数、配置等

（一）综合布线

1．功能及技术要求

1.1 要求综合布线系统应充分考虑外网接入与企业内网两个方面。外网与互联网相连，需要设置防火墙、入侵检测等安全防护措施。在仓房、办公楼、库区道路等位置铺设布置线缆及保护管时，原则上应采取挖沟开槽暗线铺设的形式，综合布线结束后应对破坏位置进行复原及粉刷等恢复性工程。结合库区实际情况，也可采用架空布线的形式。

1.2综合布线系统的综合管路工程包括地面手井、预埋管道、墙体的预留孔洞、弱电管路的预埋、弱电桥架、线路保护管以及管路的接地等。因此，在施工设计中，应根据系统要求进行综合性的管路设计。网络综合布线系统是基于无屏蔽双绞线和光纤布线技术系统。具备支持长时间使用寿命，使用寿命应大于二十年，保证未来二十年之内能支持各种新出现的功能需要。

1.3综合布线系统满足国家有关标准、规范。

1.4综合布线系统采用工业总线型网络拓扑结构，应能满足业务持续发展的网络需求，能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信以及各种控制信号的通信。

1.5综合布线系统能够适应较复杂的空间使用环境，保证不受高频电气设备、空间电磁波辐射干扰，并保证在综合布线系统中传输的各类信号间互不干扰。

1.6综合布线系统支持信息安全、可靠地传输。

1.7综合布线系统提供较强的系统管理能力，有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。

1.8综合布线系统具有足够的冗余度，能满足企业未来发展的要求。

1.9综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆敷设到位，中间不得有断点；

1.10布线系统应确保安全，不易被破坏和干扰，外观要整齐、大方、易于跳线管理。

1.11粮库通信管道建设工程应按库区道路10-20年不再开挖考虑，通信管道规划应按管孔容量终期容量考虑。

1.12通信管网敷设要求及安装：通信管道埋深（管顶至路面）不得小于0.5米，可根据现场情况进行调整。

1.13管网材料选型：库区建筑群之间网络主干线应采用光纤，支持视频传输和数据传输。主干线路管线预埋管应采用镀锌钢管。仓房墙外管径应采用PVC管。镀锌钢管及PVC管内的管线直径均不应超过管径面积的一半。系统中建筑物内应使用非屏蔽双绞线电缆进行布设。库内道路地面埋管应主要选用涂塑钢管。

1.14所有接地线应采用专用接地电缆，与被批准的建筑接地点连接。接地要求：接地装置与建筑物基础之间的距离一般应保持3-5m。弱电设备的单独工作接地电阻值应为4欧姆。保护接地引线必须专用，必须单独从保护接地母线直接引出。弱电系统的接地利用建筑物复合接地体，接地电阻应小于1欧姆。

2. 设备（软件）技术参数

综合布线设备参数

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆 | GYXTW型8芯单模光缆（数量以实际发生为准） | 米 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） | 根 |
| 3 | 光纤耦合器 | FC/FC，工程电信级、千兆光纤单模耦合器（数量以实际发生为准） | 个 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 单模，电信级光纤跳线、单芯陶瓷插针、环保PVC材料（数量以实际发生为准） | 根 |
| 5 | 光纤收发器 | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） | 台 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 8口百兆光纤收发器发送机,8个百兆电口,1个百兆光口,LC接口,20公里（数量以实际发生为准） | 台 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 16槽，插卡式 | 台 |
| 8 | 光纤盒 | 8口 | 个 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 24口 | 个 |
| 10 | 超五类网线 | AP-5-01（数量以实际发生为准） | 米 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | RVV3*1.5（数量以实际发生为准） | 米 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 304不锈钢材质 | 个 |
| 13 | PVC管 | Φ25（数量以实际发生为准） | 米 |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | Φ75（数量以实际发生为准） | 米 |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | Φ75（数量以实际发生为准） | 米 |
| 16 | 手井 | 500*500（数量以实际发生为准） | 个 |
| 17 | 路面开挖及回填 | （数量以实际发生为准） | 立方米 |
| 18 | 辅材 | 用于架空布线 | 批 |

（二）中心机房

1. 功能及技术要求

1.1中心机房是信息化网络中心和数据中心，同时也是智能仓储相关子系统的控制中心，通过综合管理平台汇聚库内智能出入库系统、多功能粮情测控系统、智能通风、智能安防系统，实现统一监管、协同工作。中心机房及用于平台展示的液晶拼接显示系统（如有）安装位置按各库实际情况由业主单位指定。

1.2中心机房的设备，包括服务器、防火墙、电脑、操作系统、网络交换机等，应采购符合国家规定，有一定市场份额，性能稳定的产品，设备配置应达到或高于当前主流产品性能。配备的UPS备用电源可支持60分钟以上供电。

1.3机房工程应符合GB 50174 《电子信息系统机房设计规范》的规定；防雷接地应符合GB 50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的规定

1.4 存放服务器设备的机房需建设一套独立消防区域，必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置（气体灭火钢瓶、光电感烟探测器、感温火灾探测器、声光报警器、警铃等）。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备。

1.5 中心机房需要采用隔音材料将设备区和办公区进行隔断，设备间主要部署本库信息化相关的网络设备、网络安全设备、服务器、存储设备、UPS设备等，办公区为机房管理人员对综合管理平台进行实时监管与展示的操作区域。中心机房应安装必要的空气调节设备。

2. 设备（软件）技术参数

中心机房设备参数

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84寸液晶显示器 | 主流品牌，配置不低于： 背光类型：LED光源； 尺寸：≥84寸； ★分辨率：≥3840×2160； 对比度：≥1600:1； 亮度：≥350cd/㎡； 输入接口：不低于1个VGA输入、4个HDMI输入(2个支持4K输入)、1个YPbPr输入接口、1个RS232接口和1个USB接口，具备不低于1个网络接口，不低于1个HDMI输出接口，1个RS232输出接口； 裸机尺寸：1924mm×1110mm×84.7mm； 提供3C、CE、RoHS认证证书。 | 块 |
| 2 | 70寸液晶显示器 | 主流品牌，配置不低于： 背光类型：LED光源； 尺寸：≥70寸； ★分辨率：≥1920×1080； 对比度：≥1600:1； 亮度：≥350cd/㎡； 输入接口：不低于1个VGA输入、1个HDMI输入、1个YPbPr输入接口、1个RS232接口和1个USB接口，具备不低于1个网络接口，不低于1个RS232输出接口； 裸机尺寸：1611mm×961mm×93.2mm； 提供3C、CE、RoHS认证证书。 | 块 |
| 3 | 投影仪 | 投影画面》100英寸，亮度不低于3200流明，分辨率不低于800×600，支持数字/手动变焦，投影距离不低于5米，投射比例不低于1.4，应具有VGA接口、USB接口、HDMI接口，支持U盘直播 | 台 |
| 4 | 操作电脑 | 主流品牌，配置不低于： CPU:Intel Core i5、内存:4G、硬盘:1T、1G独立显存、显示器:21.5英寸宽屏液晶显示器。 | 台 |
| 5 | 笔记本电脑 | 主流品牌，配置不低于： CPU: Core/酷睿 i7 屏幕尺寸: 14英寸 显卡类型: 独立显卡 内存容量: 8GB固态硬盘：256GB | 台 |
| 6 | 接入交换机 | 8个10/100/M自适应RJ45端口 | 台 |
| 7 | 机柜 | 20U标准机柜 | 台 |
| 8 | 服务器 | 主流品牌，配置不低于： ★1、CPU:Xeon E5-2603*2 内存：ECCDDR3/16G、硬盘：1TSATA*3、RAID 5、可热拔插，机架式，冗余电源，独立管理网口； 2、操作系统 windows server 2012版及以上版本； 3、数据库 MySQL 5.5以上版本 | 台 |
| 9 | 核心交换机 | 可用千兆电接口数量≥48，非复用千兆光接口数量≥4，QSFP+接口数量≥2；管理口：支持独立的console管理串口；交换容量：≥598Gbps；转发性能：≥198Mpps；聚合：支持链路聚合；VLAN：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN；路由功能：支持OSPF/BGP；IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+；镜像：支持端口镜像；安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能；QoS：支持L2～L4包过滤功能；支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3；生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议；网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；提供工信部入网证、入网检测报告证明。 | 台 |
| 10 | 接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；交流供电、包转发率：66Mpps/96Mpps;交换容量：256Gbps | 台 |
| 11 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 固定接口:2×FE WAN + 8×FE LAN 路由:IPV4 静态路由、RIP、OSFPv1/v2、BGP4、IS-IS IPV6 RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS\组播 IGMP V1/2/3、PIM-DM、PIM-SM、MSDP、功能:VPN类型 IPSec/L2TP/SSL/MPLS/DVPN；基础安全防护 状态防火墙、NAT、身份认证、访问控制和Anti-DDoS；外部威胁防御 IPS入侵防御、AV网关防病毒、AS反垃圾邮件；应用程序管控 URL过滤、IM/P2P控制 | 台 |
| 12 | KVM | 主流品牌，配置不低于：8路KVM切换\跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及Sun \PS/2及USB接口自动侦测 \高视频质量 - 支持分辨率高达1280 x 1024 @ 60Hz（以实际发生为准） | 套 |
| 13 | UPS电源主机（10KVA） | ★工频在线式UPS功率≥10KVA，双转换在线式IGBT技术和双内置微处理器。输入功率因数＞0.98，输出功率因数0.9；CPU控制的在线双转换，三进三出在线式供电。 | 台 |
| 14 | UPS电源主机（4KVA） | ★工频在线式UPS功率≥4KVA，双转换在线式IGBT技术和双内置微处理器。 输入功率因数＞0.98，输出功率因数0.9；CPU控制的在线双转换，三进三出在线式供电，持续供电时间不小于1小时。 | 台 |
| 15 | UPS电池组 | 12V100AH铅酸免维护蓄电池 | 块 |
| 16 | 电池柜 | 主流品牌，配置不低于：每层尺寸：长780mm *宽 470mm *高618mm、容量：可以装8只100AH \配置：带线、接线端子排（以实际发生为准） | 层 |
| 17 | 接地装置 | 包含接地极/水平接地体、等电位接地汇流排 | 套 |
| 18 | 电源防雷插座 | 额定输入电压：250V；输入功率：8000W 最大输入电流：32A；输出插座规格：8位多用孔 | 套 |
| 19 | 防静电地板 | 全钢静电地板600*600*30mm（数量以实际为准） | 平方 |
| 20 | 机柜 | 42U | 台 |
| 21 | 两工位操作台 | 1米每工位金属框架木制台面 | 套 |
| 22 | 桌子 |  | 个 |
| 23 | 椅子 |  | 个 |
| 24 | 机房改造 | 门、窗改造，墙壁、地面处理等 | 批 |
| 25 | 柜式空调 | 适用面积(平方米)：40-50 ；制冷量(W)：6000W以上 制冷功率(W)：1600-2500；制热量(W)：6500-8500 制热功率(W)：2000W以上； | 台 |
| 26 | 分体挂式空调 | 1.5匹变频 | 台 |
| 27 | 照明 | 铝+优质钢板3*18WLED格栅灯 | 套 |
| 28 | 自动气体灭火装置 | 灭火类型：可用于扑灭：A类火（普通的固体材料火），B类火（可燃液体火），C类火（气体和蒸气火），及一般电器类火灾等 | 套 |
| 29 | 设备间／操作间隔断 | 钢化玻璃（数量以实际发生为准） | 平方 |
| 30 | 吊顶 | 单层吊顶，用金属微孔铝板以轻钢龙骨安装 | 平方 |

（三）三维可视仓储智能化综合平台

1．功能及技术要求

三维可视仓储智能化综合平台集成库内所有信息化子系统，实现对在该平台下所有功能模块的展现与控制。

1.1三维可视：通过虚拟现实（VR）、地理信息系统（GIS）等技术对粮油仓储企业内的仓储设施、地磅、办公楼等基础设施进行三维建模，构建与企业一样的虚拟空间，并与仓储智能化综合平台进行对接，实现在虚拟空间内对粮油仓储企业仓储信息、作业信息、视频监控等真实管理，并结合自动化控制系统实现对设备的远程操作，实现可视化管理。

1.2 综合平台应采用三维可视化的形式直观展示粮仓和管理模块、模块与模块之间的关联，通过各业务系统的整合实现数据的收集、存储、加工，生成及时、准确、全面的信息资源，实现资源整合，信息共享。采用适当技术构建三维粮仓内部细节，把信息热点标示到图形上，通过信息热点可以查询并显示相关热点的详细信息，如：温度、湿度、虫害、气体浓度、通风状态、熏蒸情况等，以便粮情分析和日常管理。

1.3数据管理功能：以主数据管理为基础，以企业服务总线为依托，建设库区数据中心，发挥数据中心对专家决策与分析系统的的支持作用，包括但不限于数据展示、数据备份功能，流程管理功能，用户管理功能，联动监管功能等。

1.4 告警功能：系统应包含声光、短信、邮件等多种形式告警功能，通过软件关联相应设备，在发生警情时可按照管理人员设定的一种或几种形式发送告警信息。

1.5 安全保障：系统应设计灵活的权限管理模块，可对每一个使用系统的人员按照其不同的工作职能分配相应的工作和使用权限。同时还应具备必要的安全防卫措施，如用户访问日志等。

2. 设备（软件）技术参数

三维可视仓储智能化综合平台技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 对粮库的办公楼、平房仓、地磅房等进行BIM三维建模，构建与粮库实际场景完全相同的三维可视化虚拟粮库；三维展示粮库业务信息化、作业自动化和仓储智能化实现过程。主要功能如下： 1、仓房基本信息图层：展示每个仓房的粮食品种、数量、等级及仓管员、操作工序等信息 2、视频信息图层：结合库区视频监控系统，在三维平台上设置相对应位置的视频摄像头数据点位，将实时视频监控图像以弹出窗口的模式播放； 3、仓内温度分布图层：对于仓内温度采样点或传感器的温度分别展示，温度数据层按仓内测温层多向动画分离，显示每个点的温度数值； 4、虫害数据图层：展现各个粮仓虫害的检测数值； 5、单仓粮食存储图层：对仓内粮食的品种、数量、质量、等级用不同色彩进行动画展示，特别是在粮仓进行粮食出入库时，应能以动画方式配合实时数据展示出粮食数量的变化过程； 6、单点报警展示：对于粮食储藏过程中产生的非正常数据，在单仓中展示非正常数据的发生源并以醒目的标识展示； 7、粮食安全等级的颜色变化警示； 8、粮库管理中认为须在三维中展示的其它数据及互动操作 | 套 |
| 2 | 仓储智能化综合平台（第四类型粮库） | 对粮库的办公楼、平房仓、地磅房等进行三维展示。主要功能如下： 1、仓房基本信息：展示每个仓房的粮食品种、数量、等级及仓管员、操作工序等信息 2、视频信息：结合库区视频监控系统，在平台上设置相对应位置的视频摄像头数据点位，将实时视频监控图像以弹出窗口的模式播放； 3、仓内温度分布：对于仓内温度采样点或传感器的温度分别展示，温度数据层按仓内测温层多向动画分离，显示每个点的温度数值； 4、单仓粮食存储：对仓内粮食的品种、数量、质量、等级用不同色彩进行动画展示，特别是在粮仓进行粮食出入库时，应能以动画方式配合实时数据展示出粮食数量的变化过程； 5、单点报警展示：对于粮食储藏过程中产生的非正常数据，在单仓中展示非正常数据的发生源并以醒目的标识展示； 6、粮库管理中认为须在平台中展示的其它数据及互动操作 | 套 |

（四）无纸办公（OA）及移动监管

1．功能及技术要求

1.1对现有办公系统进行升级改造，实现无纸化网上传输，把企业日常管理、政策性粮食出入库、经营贸易管理、库存仓储管理、领导决策等企业的全部管理轨迹进行标准化改造和提升,并在企业APP平台上同步展示、查询、办理、追踪等功能。

1.2 无纸办公系统应具备但不限于以下功能：人事管理、物资管理、任务驱动、公文流转、档案资料库管理、移动办公等。

1.3无纸办公系统应与仓储智能化综合平台集成，实现统一登录、统一管理。

1.4 移动监管系统应与综合管理平台和粮库业务管理系统、粮情测控系统、安防监控系统等进行集成，支持在手机、平板电脑上实现仓储业务监管、信息查询等操作。移动监管端软件应基于Android系统设计开发，适用于在手机、平板电脑上使用。

1.5无纸办公系统应满足企业实际需求，系统开发前应与企业用户深入沟通，做好详细的需求调研。

2. 设备（软件）技术参数

无纸办公（OA）及移动监管技术参数

| 序号 | 模块名称 | 模块功能 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人事管理子系统 | 包括考勤管理、绩效管理、档案管理、工资管理和人员管理统计。 | 项 |
| 2 | 物资管理子系统 | 包括仓库管理、器具管理、固定资产管理、车辆管理、消防设备管理、监控设备管理、感应设备管理、物资统计报表、基建管理。 | 项 |
| 3 | 公文流转子系统 | 采用专业公文流转流程，取代原有纸质或第三方交流软件进行公文阅办工作，保障文件安全流转。 | 项 |
| 4 | 档案资料库管理子系统 | 对库区业务运行和内部管理所形成的各类文档、影像、图片等资料存档并能够实现实时查阅和条件查阅 | 项 |
| 5 | 网络激光打印机 | 幅面：A3、A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口 | 台 |
| 6 | 业务管理电脑 | 与中心机房“操作电脑”要求一致 | 台 |
| ７ | 笔记本电脑 | 与中心机房“笔记本电脑”要求一致 | 台 |

（五）业务管理

1．功能及技术要求

1.1业务管理系统是粮油仓储企业信息化应用的核心系统，在整个企业信息化中处于统领地位，同时负责与远程监管系统的衔接。该系统主要实现业务管理信息化及账目电子化，应具备但不限于以下功能：经营管理、仓储管理、质量管理、统计管理和财务管理等模块。

1.2 经营管理：包含计划管理、合同管理、户管理、统计管理，并可查询历史数据，掌握经营管理详情。计划管理：为企业相关部门提供计划下达、计划执行等数据支持。包括粮油收购计划、销售计划、轮换计划等。系统能够对计划执行情况进行跟踪和监督，并将计划执行情况上传给上级管理部门；合同管理：为企业相关部门提供合同签订、执行和结算等数据支持。系统能够对合同执行情况进行跟踪，并对合同执行产生的各类单据进行管理；客户管理：建立客户数据库，对粮油仓储企业的客户信息进行分类管理。

1.3 仓储管理：（1）粮油保管账，对粮油出入库记录、冲补账记录进行管理，对粮油仓储的保管账、统计账进行电子化管理。（2）仓储作业管理，对粮油仓储过程中的粮情（温度、水分、湿度、虫害等）、通风、熏蒸等作业记录进行管理。（3）仓储设施管理，对企业的仓房、汽车衡等仓储设施进行管理，包括仓储设施的基本信息、状态信息和当前存粮信息等。（4）作业调度管理。为企业的作业调度安排提供信息化支撑。包括作业任务管理、作业调度安排、作业进度跟踪、作业记录查询等功能。作业调度管理可以与自动化作业系统进行对接，实现作业过程自动化。（5）药剂及包装物管理，实现储粮化学药剂的购买计划、入库、提货、退回、货位卡管理、销毁审批等流程管理（6）智能报表管理，包括库存总账、明细账，储备粮油库存报表，不同储备性质的粮油月报表，仓储基础设施报表。（7）电子签名或电子印章，系统在表单的流转过程中，应采用电子签名、电子印章系统，确保数据完整，不被篡改。能够实现粮库管理层对库区内业务数据的及时掌握、随时监督，保障储粮安全，实现各业务部门工作的标准化、信息化、便捷化，提高工作效率，实现管理层和业务部门的信息共享。

1.4 质量管理：建设粮油仓储质量管理系统，粮食收购的常规质量指标、储存（即封仓检验、定期抽检）品质指标、卫生指标检查等质量管理活动的库存粮食质量档案，规范企业的粮食质量检验制度。并能够对粮库粮食在出入库、保管过程中的质量数据进行统一管理。采用数据交换技术，为全省粮食质量安全追溯系统提供接口，为全省粮食质量管理系统提供粮食收购入库、销售出库、库存轮换、仓储保管、识别码等基础质量数据。

1.5 统计管理：为企业的数据统计管理提供报表服务，将繁杂、大量的业务数据进行梳理分析，汇总计算后按照一定的模板格式形成电子化的统计图表。

1.6 财务管理： 针对企业购销部门、财务部门对于资金管理的要求，满足各部门收购结算、销售结算、付款申请、付款审批、财务付款等功能流程，并预留企业业务管理系统与财务管理系统之间的接口，做到账证相符，账账相符。

2. 设备（软件）技术参数

业务管理技术参数

| 序号 | 模块名称 | 模块功能 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营管理子系统 | 为企业经营管理提供数据支持。包含合同管理、客户管理、统计管理，并可查询历史数据，掌握经营管理详情。 | 项 |
| 2 | 仓储管理子系统 | 对粮食仓储过程中的粮情、通风、熏蒸等作业记录进行管理，同时包含粮油保管账、仓储设施、作业调度安排、药剂管理、智能报表管理。 | 项 |
| 3 | 质量管理子系统 | 粮食收购的常规质量指标、储存（即封仓检验、定期抽检）品质指标、卫生指标检查等质量管理活动的库存粮食质量档案 | 项 |
| 4 | 统计管理子系统 | 为企业的数据统计管理提供报表服务，将繁杂、大量的业务数据进行梳理分析，汇总计算后按照一定的模板格式形成电子化的统计图表。 | 项 |
| 5 | 财务管理子系统 | 针对企业购销部门、财务部门对于资金管理的要求，满足各部门收购结算、销售结算、付款申请、付款审批、财务付款等功能流程，并预留企业业务管理系统与财务管理系统之间的接口，做到账证相符，账账相符。 | 项 |
| 6 | 仓储及质量管理子系统 | 对粮食仓储过程中的粮情、通风、熏蒸等作业记录进行管理，同时包含粮油保管账、仓储设施、作业调度安排、药剂管理、智能报表管理。粮食收购的常规质量指标、储存（即封仓检验、定期抽检）品质指标、卫生指标检查等质量管理活动的库存粮食质量档案 | 项 |
| 7 | 业务管理电脑 | 与中心机房“操作电脑”要求一致 | 台 |
| 8 | 笔记本电脑 | 与中心机房“笔记本电脑”要求一致 | 台 |
| 9 | 网络激光打印机 | 幅面：A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口 | 台 |

（六）智能出入库

1．功能及技术要求

1.1智能出入库系统软、硬件配置应满足《粮食出入库业务信息系统技术规范》（LS/T 1804—2016）所规定的要求。

1.2 系统功能模块应包括但不限于以下功能：出入库登记、扦样管理、检验管理、计量管理、值仓管理、结算管理和统计分析等。

1.3 为节约费用，避免出现重复建设，本次建设的智能出入库系统应合理利用现有资源，对企业现有的地磅无人值守出入库系统进行兼容升级和标准化改造，实现数据端口、网络、服务器标准化兼容对接。

1.4 出入库登记：实现对一般农户、粮食经济人、粮食购销企业进行信息登记功能。

1.5 扦样管理：扦样人员通过RFID手持机对车辆的标签进行自动识别，然后自动获取扦样任务，成功取样后，将样品装入样品袋，并通过手持机打印标签，将标签粘贴于样品袋用于识别。

1.6 检验管理：实现根据样品信息，进行检化验，记录样品已化验的指标结果，确定粮食的等级和质量信息（粮食等级、水分、杂质、不完善粒、价格等信息）。

1.7 计量管理：读取身份识别卡，核对车辆、粮食、检验信息，获取汽车衡的计量值，确定车辆的毛重、皮重；通过车辆识别设备自动识别、核对车牌号；对上磅的车辆称重过程使用视频监控设备对车辆及场地的关键部位进行拍照录像；对称重的结果通过语音播报或屏幕显示；依据质检、称重、值仓结果，自动计算扣量，确定净重；根据需要打印检斤单据；业务数据可追溯。

1.8 值仓管理：通过手持终端对识别运粮车辆及运粮人基本信息，核对无误后开始进行值仓作业。如果在值仓过程中遇到异常，可以通过手持终端上报异常并获取相应的解决方案。

1.9 结算管理：对待结算的业务进行实时结算（结算数量、单价、结算金额、结算时间、客户名称等信息），并能实现“自动扣量、自动结算”。

1.10统计分析：查询粮食出入库作业各环节的业务信息；按需提取数据生成各类报表。

1.11 数据上传：在联网条件具备的情况下，与上级部门实现互通对接，与统计报表相关数据实现共享，能够将业务数据自动生成相关数据包。

1.12 系统管理：包含但不限于补卡管理、移动排队、自助查询等功能。

1.13 断网作业：考虑到粮库复杂的作业环境及网络环境，为了避免因网络原因耽误粮库出入粮食作业，要求出入库系统能够在粮库暂时断网的情况下仍然可以离线工作。网络恢复后能够及时的把数据上传到数据中心。

2. 设备（软件）技术参数

智能出入库技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术参数、配置 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门岗管理电脑 | 与中心机房“操作电脑”要求一致 | 台 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | USB接口，工作频率13.56MHz，读卡时间<1S，读卡距离：大于50mm，USB口供电。 | 台 |
| 3 | 智能卡读写器 | 工作频率：13.56MHZ；可读写14443 A/B卡，USB接口，供电方式 USB接口 读卡距离：大于50mm 读卡时间：小于200ms | 台 |
| 4 | 智能粮库卡 | 存储容量8Kb，16扇区，工作频率13.56MHZ，读写距2.5-10CM，工作温度：-20-85℃，可擦写次数大于100000次。 | 张 |
| 5 | 车牌识别补光一体摄像机 | 主流品牌，配置不低于： 传感器类型：不低于1/1.8" 逐行扫描； ★分辨率：不低于1920*1080； 帧率：1-25fps可设置； 支持H.264/MJPEG码流输出； 输出图片格式：JPEG； 补光控制：外置3颗LED灯； SD卡存储功能：当网络断开时，可将抓拍图片相机内置SD卡内，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索，自动覆盖，当网络恢复时，可继续上传图片； 车辆捕获率：≥99%； 车牌识别率：白天≥98%，夜间≥95%； 倾斜车牌识别：可识别出略微倾斜的机动车车牌号码； 支持常见车身颜色识别，包括红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银（灰）、青； 支持常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV； 支持常见车标类型识别； 触发方式：支持IO触发、485触发、视频触发； 接口：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，5个RS-485 接口，1个RS-232接口，7路IO输入接口，7对IO输出接口，1个SYNC，2个mini- USB接口，1个SD卡插槽，1个BNC输出接口； 识别黑白名单控制功能：可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸开/关； 温度范围：-40±3℃~80±2℃； 防护等级：IP66； | 套 |
| 6 | 抓拍机立杆 | 安装抓拍单元或补光灯 | 根 |
| 7 | 电动挡车器 | 道闸类型：中速道闸； 起落速度：3秒； 杆件：4米直杆； 输入电源：220V 50Hz； 工作电压：90W 220VAC； 支持遇阻反弹； 支持自锁手动解除功能； 支持自动限位功能； 支持热过载保护功能。 | 个 |
| 8 | 平板电脑及蓝牙打印机 | 安排卖粮人排队取号及号码纸打印,要求知名品牌，平板电脑不低于处理器8核，内存32G，屏幕7.0寸；蓝牙打印机支持有线、无线打印，USB接口，打印宽度不低于58mm | 套 |
| 9 | 固定式散粮扦样机 | 配置不低于：旋转臂长（水平） 4500mm-5200mm；升降立柱升降范围（垂直） 4000mm-5000mm；水平面旋转角度 0～180°；旋转电机 380V 0.75kw；主柱升降液压电机 380V 3kw；扦样杆长（垂直）3000mm-4000mm；吸粮器 380V 3kw-5.5kw；吸粮软管Φ30（长度根据库点需求定制） | 套 |
| 10 | 移动式散粮扦样机 | 配置不低于：主臂4200-5000mm；旋转臂3700-4500mm；旋转角度：0-180°；油泵总成：380V 50Hz 4KW；吸粮器 380V 3KW；扦样针高度0.9-3.7m；全液压式，主臂液压升降，副臂液压伸缩，带扦样自动反弹装置。 | 套 |
| 11 | 扦样管理电脑 | 与中心机房“操作电脑”要求一致 | 台 |
| 12 | 条码打印机 | 用于样品条形码打印，打印质量标准符合GB/T 14258 中的一般要求 | 台 |
| 13 | 手持终端 | PDA手持式终端不低于：Android4.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，条码打印功能。主频不低于1.2GHz，内存不低于1GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 | 台 |
| 14 | 扦样图像抓拍设备 | 主流品牌，配置不低于： 具有300万像素 CMOS传感器； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 红外补光距离不小于100米； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； 不低于IP67防尘防水等级； 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 含立杆、配件等 | 套 |
| 15 | 扦样过程录取摄像机 | 主流品牌，配置不低于： 视频输出支持2048×1536@60fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达240米； 支持不低于20倍光学变焦； 支持最低照度不高于：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 含立杆、配件等 | 台 |
| 16 | 检化验管理电脑 | 与中心机房“操作电脑”要求一致 | 台 |
| 17 | 条码扫描枪 | 主流品牌，配置不低于：打印对比度：最低反射比25%、扫描速度：5in.(127mm)秒；成像：35万像素（752像素H*480像素）、输出格式：BITMAP、JPEG和TIFF；传输时间：标准0.2秒、解码性能：兼容各种二维码、一维码、接口：USB。 | 台 |
| 18 | 质检通知显示屏 | 主流品牌，配置不低于： 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：不低于单行； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5m2。 | 台 |
| 19 | 样品化验监测摄像机 | 主流品牌，配置不低于： 视频输出支持2048×1536@60fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达240米； 支持不低于20倍光学变焦； 支持最低照度不高于：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 含立杆、配件等 | 台 |
| 20 | 磅房管理电脑 | 与中心机房“操作电脑”要求一致 | 台 |
| 21 | 针式打印机 | 主流品牌，配置不低于：打印方式点阵击打式；打印方向双向逻辑查找；可靠性打印头寿命：2亿次/针；色带型号：色带盒S015290；色带寿命：200万字符（信函模式），300万字符（草体模式）；复写能力7份（1份原件+6份拷贝）。 | 台 |
| 22 | 地磅称重控制器 | 配置不低于：处理器主频 英特尔 酷睿i5 4代系列，内存 4G， 存储器 64G固态硬盘，操作系统 Windows 7 专业版，输入 USB接口 Micro USB2.0接口，4个 视频接口 VGA接口1个、HDMI接口1个 网络接口1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，集成8路IO输入输出，100W功放，可调音量。 | 台 |
| 23 | 称重显示屏 | 主流品牌，配置不低于： 屏类型：室外屏； 色彩：双基色； 行数：不低于单行； 字数：不低于同时显示六字； 下行通讯方式：网络，RS485； 上行通讯方式：CAN总线； 自带扬声器，支持语音播报(3.5mm音频接头)。 尺寸：5m2。 | 台 |
| 24 | 千兆以太网交换机 | 主流品牌，配置不低于： 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，包转发率：35.7Mpps 交换容量：48Gbps | 台 |
| 25 | 红外光幕 | 配置不低于：18米红外光幕、户外防水、IP65/67、开关量信号。 | 台 |
| 26 | 地感线圈 | 配置不低于：高温线圈、线径0.5mm、单股多芯镀锡钢丝、抗老化、耐高温、耐酸碱、防腐。 | 台 |
| 27 | 信号指示灯 | 配置不低于：功率50W，室外用，防水防尘防眩，AC220V，需含安装组件。 | 台 |
| 28 | 室外语音提示喇叭 | 配置不低于：60W 、室外防水、防雷、铝合金护罩。 | 台 |
| 29 | 车牌自动抓拍设备 | 主流品牌，配置不低于： 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。 图像分辨率和帧率：最大支持分辨率不低于1920x1200,帧率在1~60fps可调； 镜头：不低于11～40mm变焦镜头； 最低照度：不低于彩色≤0.001 lx (AGC ON，RJ45输出)；黑白≤0.0001 lx (AGC ON，RJ45输出)； 系统双备份功能：设备的操作系统文件具有双重备份功能，当一个备份文件损坏或异常时，设备仍可正常运行； 抗丢包能力：应具有抗丢包（5%）处理能力； 分辨力：彩色≥1000TVL（分辨率为1920x1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s）； 车牌区域增强编码功能：应支持车牌区域增强编码功能； 存储方式：应可将视频或图像存储到TF/SD卡，支持TF/SD卡热插拔，最大支持128GTF/SD卡； 车辆行驶方向判断功能：应支持车辆行驶方向判断功能（东、南、西、北等） 车流量统计功能：应能够按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计（可生成图表），车流量统计有效率≥95%； 车牌识别功能：应具备车牌识别功能，白天识别准确率≥96%，晚上识别准确率≥95%； 车身颜色识别功能：设备应可识别常见车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银（灰）、青，车身颜色识别准确率≥95%； 应具有外部频率源同步接口，可与外部灯光或红绿灯同步；并具有外部接地接口；。含配件。 | 台 |
| 30 | 称重车辆车顶抓拍球机 | 主流品牌，配置不低于： 视频输出支持2048×1536@60fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达240米； 支持不低于20倍光学变焦； 支持最低照度不高于：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 含立杆、配件等 | 台 |
| 31 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 主流品牌，配置不低于： 具有300万像素 CMOS传感器； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 红外补光距离不小于100米； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； 不低于IP67防尘防水等级； 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 含立杆、配件等 | 台 |
| 32 | 检斤过程监测摄像机 | 主流品牌，配置不低于： 视频输出支持2048×1536@60fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达240米； 支持不低于20倍光学变焦； 支持最低照度不高于：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 含立杆、配件等 | 台 |
| 33 | 自动道闸 | 配置不低于：杆件长度：3-5 m通讯接口：RS485、IO 运行速度：<5s 工作电压：AC220V 电机功率：90W 工作环境温度：-20~50℃防护等级：IP44。 | 台 |
| 34 | 值仓手持终端 | PDA手持式终端配置不低于：Android4.0操作系统、5英寸触摸屏、13.56MHZ RFID读写能力，主频不低于1.2GHz，内存不低于1GB，电池容量3800mAh；具备wifi 或2G/3G/4G通讯功能。 | 台 |
| 35 | 结算管理电脑 | 与中心机房“操作电脑”要求一致 | 台 |
| 36 | 二代身份证阅读器 | USB接口，工作频率13.56MHz，读卡时间<1S，读卡距离：大于50mm，USB口供电。 | 台 |
| 37 | 银行卡读写器 | 磁条卡、接触式IC卡、非接触式IC卡 | 台 |
| 38 | 网络激光打印机 | 幅面：A3、A4幅面；端口：USB+10/100Base-Tx以太网口 | 台 |
| 39 | 智能出入库系统软件 | 出入库管理软件应符合LS/T 1804-2016中的功能要求，具备但不限于：报库刷卡登记功能、扦样质检功能、称重管理功能、仓储管理功能、统计查询功能、补卡管理、移动排队系统等相关功能。 | 套 |

（七）多功能粮情测控

1．功能及技术要求

第三类型项目点应建设多功能粮情测控系统，第四类项目点原则上只建设测温、测温功能。

1.1多功能粮情测控系统是在配备粮情测控系统的基础上，通过智能测控终端将粮情测控系统、气体浓度检测系统、虫情采集检测系统等物联网设备集成，采用统一的软件平台，实现仓内粮情数据、气体浓度、虫害状况等信息的实时采集、显示与监测报警，并完成对相关设备启停控制，其软、硬件配置应符合GB/T 26882的规定。

1.2根据库区实际情况合理布置安装多功能粮情测控设备，每个仓分别安装1台多功能粮情测控分机或集成在测控终端箱内、1台通道选择器、1～16支粮虫诱捕器、1～16个气体采集点、按仓房实际大小配置适当数量的测温电缆、配套的测量管道及一个仓温仓湿传感器，整个库区需安装一台起环境温湿度检测作用的温湿度传感器。

1.3 气体浓度检测系统实时检测仓内气体浓度，检测气体种类应包括磷化氢、二氧化碳、氧气等，其布点方式根据测控用途可分别参考《磷化氢环流熏蒸技术规程》（LS/T 1201）中规定的气体取样点及《粮情测控系统》（LS/T 1203）标准执行，系统指标应不低于河南省粮食局印发的《粮库智能化建设技术规范》（试行）的相关要求。

1.4 虫情采集检测系统用于检测仓内害虫密度，实现储粮害虫的预测预报，可与气体浓度检测系统集成。害虫密度检测周期、扦样点设置、害虫密度确定和虫粮等级判定应遵从《粮油储藏技术规范》（GB/T 29890）标准执行。

1.5多功能粮情检测系统软件应根据库内实际建设的粮情检测系统情况，将检测结果以合理的展示方式集成展示。应具备但不限于以下功能：检测仓温、仓湿、气温、气湿以及多点粮温、多点害虫、多点气体浓度（磷化氢、二氧化碳、氧气等）等功能；具备巡测、定时检测、选测功能等；具备定时和随时在仓外对仓内粮情进行温度、湿度、害虫、气体多指标综合在线检测的功能；具有实时信息反馈、智能分析发生变化情况、智能预警、报警功能。

1.6 系统建设过程中应注意兼容原有粮情测控系统，保护前期投资，能继续使用的测温电缆等相关硬件设备应继续使用。对需要兼容原粮情测控系统的库点，集成商可与项目单位协商收取一定数额的软件集成费用。

2. 设备（软件）技术参数

多功能粮情测控技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数、配置 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字测温电缆 | 4点∕18B20，抗拉强度≥350公斤，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器，防护等级要求IP66以上。（数量以实际发生为准） | 根 |
| 2 | 气温气湿 | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓外大气温湿度数据 | 个 |
| 3 | 仓温仓湿 | 数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸，用于采集仓内环境温湿度数据 | 个 |
| 4 | 分支器（防腐快速接插件） | 防熏蒸、防水、防尘快速接插件。防护等级可达IP66以上，用于连接测温电缆。 | 个 |
| 5 | 仓内通信电缆 | PVVP4×0.5，连接测温电缆（数量以实际发生为准） | 米 |
| 6 | 智能粮情检测分机 | 具有测温、测湿、测虫、测气（磷化氢、氧气及二氧化碳）检测功能，电子防雷保护；防护箱采用304不锈钢材质。技术参数： 1）分机工作环境湿度：10%RH～99%RH 2）分机抽气速率：1L/S 3）检测温度范围：-20℃～125℃ 4）检测湿度范围：0%RH～99%RH 5）检测虫害范围：小麦、稻谷、玉米、大麦及豆类等粒状粮食及种籽，粒径（2mm）各种商品粮，粮面以下能活动的储粮害虫，0-99头。 6）分机抗雷击电压：不低于±4KV 7）温度检测误差：≤±0.5℃ 8）虫害检测误差: ≤10% 9）湿度检测误差: ≤±3%RH 10）检测通道长度: ≤70m 11）测量灵敏度:1mm*1.5mm,0.3mg-2mg的被测物体 ★12）检测分机容量：512个测温点、16个测虫点（测气点） 13）磷化氢（PH3）：0～1000 mg/L 14）氧气（O2）：0～300000 mg/L 15）二氧化碳（CO2）：0～50000 mg/L | 台 |
| 7 | 粮虫诱捕器 | ABS材质，Φ2.5斜孔 | 只 |
| 8 | 测量管道 | PUΦ8×5，捕虫陷阱与通道选择器连接管道，抽虫、抽气管路（数量以实际发生为准） | 米 |
| 9 | 通道选通器 | 用于连接测量管路的通道选择，内部光电开关、电机等部件应作防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3）熏蒸处理，可配接1-16个测量管道 | 台 |
| 10 | 多功能粮情测控系统软件 | 应具备但不限于以下功能：按照粮情检测系统温度传感器布点位置，建立粮仓温度展示的三维模型，实现对粮仓内温度、湿度、虫害及磷化氢、氧气、二氧化碳等气体浓度的实时、定时监测，要求具备数据存储、自动备份与查询功能；数据共享与远程传输功能；故障自诊断与报警功能；远程维护与在线升级功能等。 | 套 |
| 11 | 多功能电表 | 可测量三相电流、电压、有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因素、频率等。 采用液晶显示，并可以按键设置配置参数。 具有RS485通讯接口与上位机实现数据交换，并支持modbus-RTU协议。 | 台 |
| 12 | 库区气象站 | 可观测风速、风向、温度、湿度、气压、降雨降雪等要素，气象观测要素可根据用于需求进行配置；多种通讯方式。RS232、RS485、RJ45、GPRS、无线电台等；支持MODBUS通讯，可开放通讯协议；大容量数据存储器，可存储一年以上的气象数据；电子防雷保护。 | 套 |
| 13 | 粮情检测分机 | 具有测温、测湿功能，电子防雷保护；防护箱采用304不锈钢材质。 技术参数： 1）分机工作环境湿度：10%RH～99%RH 2）检测温度范围：-20℃～125℃ 3）检测湿度范围：0%RH～99%RH 4）分机抗雷击电压：不低于±4KV 5）温度检测误差：≤±0.5℃ 6）湿度检测误差: ≤±3%RH ★7）检测分机容量：512个测温点、8个湿度点 | 台 |
| 14 | 粮情测控系统集成 | 将目前正在使用的粮情测控系统集成到仓储智能化综合管理平台，可对粮情检测设备进行实时控制，检测结果以合理的展示方式集成展示，可显示仓库编号、气温气湿、仓温仓湿、品种、保管员、入仓时间和检测时间等信息，实现数据的标准化采集、上传。通过对上传数据的分析，对粮情进行温湿度预警和空仓预警，并可以提供对相关设备启停控制决策参考。 | 套 |

（八）智能通风

1．功能及技术要求

1.1 智能通风系统应与多功能粮情测控系统集成，根据粮情测控系统所采集的粮温、粮湿、仓温、仓湿、外温、外湿及气体、虫害等实时数据，能自主分析判断通风条件，实现对通风设备、设施的自动开启或关停。

1.2 智能通风控制器应提供计算机自动控制、手动操作、条件启动及仓房现场手动控制功能，所配置的通风设备、设施应遵从《粮油储藏 通风自动控制系统基本要求》（GB/T 26881）和《储粮机械通风技术规程》（LS/T 1202-2002）标准的有关规定执行。

1.3 智能通风控制系统软件应智能完成通风作业、自动存储通风作业记录，实时监测通风设备、设施的状态与能耗，还应支持用户自定义通风条件、监测频率等操作，提供状态预警、异常报警等功能。

2. 设备（软件）技术参数

智能通风技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数、配置 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区气象站 | 可观测风速、风向、温度、湿度、气压、降雨降雪等要素，气象观测要素可根据用于需求进行配置；多种通讯方式。RS232、RS485、RJ45、GPRS、无线电台等；支持MODBUS通讯，可开放通讯协议；大容量数据存储器，可存储一年以上的气象数据；电子防雷保护。 | 套 |
| 2 | 智能通风口 | ★智能通风口整体应采用304不锈钢制造，也可用符合国标的其它材质，结构合理、密封性能强、耐腐蚀，尺寸与现有仓房通风口相符。门和箱垂直纤维类传统无机防火隔热保温材料,管道保温为外径为133＃304，内径为阻燃90＃材料内体采用圆形结构，圆口翻边23mm，保温材料的的闭孔率≥90%,热网热损＜3%，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。防熏蒸，防爆，智能通风口由后台控制，可连接移动式离心风机。 | 套 |
| 3 | 通风口混流风机 | ★不锈钢防爆混流风机 SWF-5#，风量9000，风压700，电机功率4kw，转速2900r/min，电机防爆、防熏蒸。风机外形尺寸：外φ550*内φ510*长度600，出风口配不锈钢防护罩，双向通风。 | 台 |
| 4 | 通风窗执行机构 | ★手自一体化，含通风设备状态检测装置、信号反馈装置和自锁功能。执行机构最大拉力不小于300kg，自动通风窗开启角度≥80度。窗、通风口自动开启或关闭时间≤30s。 | 套 |
| 5 | 智能通风控制柜 | 含通风控制模块：集成电动窗户、轴流风机设备的控制电器及线路，并和库区其它柜箱优化布置安装。 技术参数： 1）系统具有加电控制系统，可由PC机直接控制现场和测控设备是否加电； 2）控制系统可接驳温湿度传感器，能够实时检测气温气湿，仓温仓湿等信息； ★3）粮堆温度数据采集频率不小于1次/30分钟； 4）仓温仓湿、气温气湿数据采集频率不小于1次/5分钟； 5）设备与设施状态数据采集频率不小于1次/5分钟； 6）控制系统电源适用性：AC220V±10% 50HZ±10%； 7）控制系统绝缘电阻：主控机电源端与地之间绝缘电阻≥500MΩ； 8）控制系统耐压试验：主控机电源端与地之间能承受1500V、50HZ历时1分钟的耐压试验，无击穿或闪络现象； 9）主、分控设备上含有设备与设施运行状态指示灯； 10）主、分控设备上含有手动与自动转换开关，须与多功能粮情测控的控制柜形成一体化控制； 11）箱体配备可视显示器，可触摸操作，以便现场数据查询及现场操作； 12）控制箱与系统的通讯方式采用TCP/IP的通讯方式，所有数据为实时数据； 13）控制系统留有扩展接口； 14）中心控制器采用ARM系统； 15）中心控制器与扩展模块之间采用MODBUS总线的连接方式； 16）箱体材质304不锈钢，壁厚1.5mm，盘芯304不锈钢，壁厚1.5mm； 17）中型仓箱体尺寸1500*1200*300； 18）具备漏电保护、良好接地、防雷、防浪涌，各电机动力电路中必须具备热过载保护设备； 19）箱体下口容量预留不小于30%，保障系统正常运行，不超负荷。 | 套 |
| 6 | PLC主机 | 应安装在智能通风控制柜中，内建1组RS-232，2组RS-485通讯端口，支持MODBUS主/从站模式、新推出DVP32ES2-C：CANopen 1Mbps通讯型主机，以及DVP30EX2：模拟/温度混合型主机等模式；提供40/60点I/O主机、内置12-bit 4AI/2AO，同时可搭配14-bit AIO扩展模块，配合内建PID Auto Tuning功能、程序容量：16k steps数据寄存器：10k words; 处理速度，LD：0.54μs，MOV：3.4μs; 处理能力：1k steps可在1ms内处理完成; 提供最高100kHz的脉冲控制 | 台 |
| 7 | 温湿度传感器 | 主流品牌，安装在各仓通风口内，防爆金属温湿度传感器探头温度量程：-20—+120℃；精度：±0.3℃湿度量程：1~99.9%RH；精度：±2%RH功耗：外电：<20mA 灵敏度衰减值：温度<0.1℃；湿度<0.1%RH，防熏蒸。 | 套 |
| 8 | 通风窗控制信号线 | RVV6*0.5，300V/500V（数量以实际发生为准） | 米 |
| 9 | 混流风机控制线 | RVV3*4，300V/500V（数量以实际发生为准） | 米 |
| 10 | 信号控制线 | RVVP4*0.5 200V/400V（数量以实际发生为准） | 米 |
| 11 | 环流风机控制线 | RVV3*1.5，300V/500V（数量以实际发生为准） | 米 |
| 12 | 分控柜电源线 | RVV3*16，300V/500V（数量以实际发生为准） | 米 |
| 13 | 地线 | BV2.5，300V/500V（数量以实际发生为准） | 米 |
| 14 | 施工辅材 |  | 批 |
| 15 | 智能通风系统软件 | 应具备但不限于以下功能：依据多功能粮情检测系统检测到的粮堆内外温度、湿度等通风参数，通过通风条件自动判断，实现粮堆均温通风、粮堆调质通风、自然通风、机械通风、提高通风效率、降低通风能耗，有效实现安全储粮的目标。软件参数性能要求符合对应硬件设备的性能指标。 能实现操作记录数据、储粮数据、环境数据等所有数据的积累及分析，并建立适合本地区的通风数据模型，达到指导通风作业及预警作业的功能，支持报表分析及打印，支持系统信息发布，支持通风预作业。 | 套 |
| 16 | 内环流设备控制软件 | 能够根据粮情检测系统检测到的粮堆不同部位的温度自动进行内环流通风。应支持现场控制及远程控制；系统支持手动模式、自动模式控制；支持目标温度值设定，并自动环流。 | 套 |

（九）智能安防

1．功能及技术要求

1.1 智能安防系统包括视频监控和自动报警两个方面功能，系统应符合《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395）和《安全防范技术工程设计规范》（GB 50348）。

1.2 视频监控系统应具备但不限于以下功能：

1)	点位覆盖全面：摄像头覆盖粮油仓储企业内的主要进出通道、主要作业点及药品库、器械库等重要场所；对于重要的仓房，可以考虑在仓内安装摄像头。

2)	系统集成：可以与视频监控、门禁、自动报警、动力环境等系统整合集成，支持配置报警联动预案，联动动作有：客户端联动、录像联动、云台联动、告警输出、告警上墙、短信联动、抓图联动，接口符合国家相关标准。

3)	录像数据保存一个月以上。摄像头监控视频可录像并存储一个月以上。

4)	支持定时录像、报警录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。

5)	支持大屏拼接、开窗、漫游、预览上墙、回放上墙、报警联动录像上墙、支持在客户端上查看屏上的实时画面，并查看监控点名称、分辨率、码率、帧率等参数。

6)	支持对监控点的在线率、录像状况、视频异常数量、视频质量诊断等数据进行统计并可生成报表。

7)	支持接收温/湿度、风速、UPS、烟雾探测器等传感器采集的数据，并对采集数据进行阈值设定，超过设定阈值将触发报警。

8)	支持以某出入口或区域为单位进行客流数据统计，并以图形化方式展示。

9)	支持对监控点、报警器、环境量等设备进行报警配置并产生联动。支持对实时和历史报警警信息进行排序、过滤显示，并对查看的联动录像、报警详情；可导出查询结果。

10)	远程访问：为粮食行政管理部门或上级单位提供远程、实时视频访问服务。

1.3自动报警应具备但不限于以下功能：

1)	覆盖范围：覆盖药品库、财务室、重要办公场所等重点区域。

2)	有效报警：能准确及时地探测入侵行为、发出报警信号；对入侵报警信号、防拆报警信号、故障信号的来源有清楚和明显的指示。自动报警系统不存在有遗漏报警。自动报警条件在一定的授权下可做调整。

3)	非法开门、非法周界入侵触发报警时，可联动录像、抓图、上传中心以及报警输出等功能。

4)	支持查询过滤历史告警，用户可以根据检索到的报警信息，查看相关的联动录像、报警详情；支持导出查询结果。

2. 设备（软件）技术参数

智能安防技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数、配置 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 主流品牌，配置不低于： 具有300万像素 CMOS传感器； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 红外补光距离不小于100米； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； 不低于IP67防尘防水等级； 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 含立杆、配件等 | 台 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 主流品牌，配置不低于： 视频输出支持2048×1536@60fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达240米； 支持不低于20倍光学变焦； 支持最低照度不高于：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 含立杆、配件等 | 台 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 主流品牌，配置不低于： 具有300万像素 CMOS传感器； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0005 lx； 红外补光距离不小于50米； 需支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@30fps； 在2048x1536 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； 需支持不低于IK10防暴等级； 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000Mbps自适应网络接口； 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 | 台 |
| 4 | 仓内防熏蒸球机 | 主流品牌，配置不低于： ★防熏蒸密封，适用于粮仓腐蚀性气体环境部署； 视频输出支持1920*1080，白光补光距离可达100米； 支持不低于20倍光学变焦； 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1°； 垂直手控速度不小于120°/S； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-10°~90°； 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile； 支持码流平滑设置； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警； 支持定时抓图、报警联动抓图上传ftp功能； 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。 | 台 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 主流品牌，配置不低于：2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 主流品牌，配置不低于： 4TB/64MB(6Gb/秒NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 |
| 7 | 防雷模块 | 配置不低于：工作电压：220V，最大通流容量：10kA; 2、网络部分：最大持续工作电压：5V、标称放电电流：3kA、最大通流容量：5kA、保护水平：≤25V、响应时间：1ns、包含光纤收发器。（以实际发生数量为准） | 个 |
| 8 | 上级远程监控平台 | 50路授权 | 台 |
| 9 | 液晶显示屏 | 用于门岗或保安室，主流品牌，配置不低于： 55寸液晶监视器 显示：LED背光； 分辨率：不低于1920×1080； 亮度：不低于350cd/㎡； 输入接口：应具备HDMI、VGA、DVI、BNC输入接口（含支架、线缆等） | 台 |
| 10 | 解码器 | 用于门岗或保安室，主流品牌，配置不低于： 高清视音频解码器，采用嵌入式架构，专用Linux系统，为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 单台设备解码能力：支持2路500W或4路1080P或8路720P或16路4CIF及以下分辨率的图像解码； 输出接口：1路VGA/1路HDMI，1路BNC； 支持不低于1路音频输出； 支持不低于2路报警输入和2路报警输出接口； 可通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/12/16画面分屏显示，支持分屏画面放大或还原显示； 要求图像画面信息部不具有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应该有前冲现象； 可通过客户端软件将输入的视频图像轮巡输出显示，设备支持客户端软件和键盘对云台进行控制。 | 台 |
| 11 | 辅材 | 壁装支架、电源、立杆等 | 批 |

（十）环流熏蒸

1．功能及技术要求

1.1环流熏蒸系统采用固定式环流熏蒸，系统应符合《粮食仓库磷化氢环流熏蒸装备》GB/T 17913-1999标准，防泄漏、防爆、抗腐蚀、防水防潮、防晒，性能良好，使用方便、安全。

1.2环流风机：①采用粮食熏蒸专用风机，耐磨抗腐蚀性强的不锈钢叶轮，功率0.75kw，风压≤1000pa，风量≤1000m3/h，气体交换次数2～10次/日，叶片线速≤40m/s；②性能稳定，使用方便，操作简单，安全性能好；③抗腐蚀不锈钢安全防护装置，机体不受日晒、雨淋。④电控装置齐全，电控箱材质为不锈钢。

1.3固定式环流管路：①环流管路中所有不锈钢材质的均采用304耐腐蚀不锈钢。不锈钢厚度≥1.5mm，管道、管件、法兰及其他各装置间装配协调，不允许强行对接；②管径、风速设计合理，主流管风速≤15m/s，环流支管风速≤21m/s，承压≥1000pa，管路平直度允许偏差2L‰，铅垂度允许偏差1L‰；③不锈钢管路采用法兰连接，法兰与管路、管件间采用不锈钢双面焊接，法兰之间加橡胶密封垫，符合GB/T50235-1997标准；④管路法兰和紧固件采用不锈钢，螺栓连接需加防松动的不锈钢弹簧垫圈；⑤用于调节的阀门采用不锈钢蝶阀，壁厚≥2mm，所有阀门要坚固耐用，开启方便，调节灵敏。

1.4通风口需开孔，不锈钢法兰连接，并进行密封处理。

1.5原通风口盖板需重新进行密封加固处理。

2. 设备（软件）技术参数

环流熏蒸技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数、配置 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环流风机 | ★功率0.75KW 304不锈钢外壳 铸铝叶轮 包含风机罩 | 套 |
| 2 | 环流管道 | 外管道：￠133*1.5 ；内管道：￠90*3.2；管道及管件材质：内管道采用PVC-U，外管道采用304不锈钢 | 套 |
| 3 | PH3气体取样装置 | 箱体材质：304不锈钢 DN6针阀均为304不锈钢材质 | 套 |
| 4 | PH3气体施药装置 | 箱体材质：304不锈钢 DN50球阀 | 套 |
| 5 | 环流电控装置 | 箱体材质：304不锈钢 微电脑实控开关 过热过流保护 | 台 |
| 6 | 仓外磷化氢发生器 | 材质：304不锈钢材质 反应罐净化罐一体 具备压力容器检验报告 | 台 |

（十一）远程监管接口

1．功能及技术要求

本次项目建设的全部库点应建设远程监管接口，并接入省局“粮安工程”智能化管理平台。

1.1 远程监管接口是上级粮食主管部门（企业）为确保其管辖库点粮食数量真实、质量良好和储存安全构建的实时数据交换平台，包括计划监管、仓储监管和数据统计等功能。

1.2 远程监管接口应能满足粮食仓储企业与其主管部门的实时数据交换需求，应配备安全、通畅的网络线路，网络带宽不宜低于2M，采用远程视频监管功能其网络带宽不宜低于10M。网络安全应符合现行国家及行业安全标准、规范。

1.3为保证数据交换的方式统一，要求各智能化粮库配置前置机作为采集终端进行数据存储和采集，前置终端机（以下简称前置机）硬件采用标准的工控机。

1.4在前置机上安装数据交换系统及数据管理系统等软件模块，按照事先约定的规则定期、定时进行数据的采集和交换，通过数据交换系统按照河南省粮食局制定的通讯协议及相关数据格式上传到省级平台数据中心，并通过省级平台数据交换中心对智能化粮库平台上传的数据等进行识别认证和校验。

2. 设备技术参数

远程监管接口技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数、配置 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程监管管理软件 | 远程监管接口软件应具有使上级粮食主管部门（企业）对其下管辖库点粮食的质量、数量等相关信息进行交互的功能，实现信息的互通和共享。 功能应包含但不限于： （1）计划监管：下达储备粮油收购、销售和轮换计划，并对计划执行情况进行跟踪和远程监管 （2）仓储监管：对企业仓储管理情况进行远程监管，包括库存信息（品种、数量、质量、仓号或货位、出入库时间等）、实物台账、粮情信息、作业现场和库区安全等。采用远程视频监管的上级粮食主管部门（企业）应能实时、远程查看各承储企业的监控视频，并可对摄像头进行方向、焦距缩放等远程控制，对监控画面进行录像、拍照等操作。 （3）数据统计：能自动统计产生各类库存粮油统计报表上报内容包括各个粮库的基本信息、储粮数量、储粮质量、储粮环境、储粮安全、粮食动态监管等。 | 套 |
| 2 | 前置工控机 | CPU处理器：奔腾G2120 内存：4G内存 存储：500G 显示接口：VGA+DVI-D 串口：6个串口，1个PCI-E*16,1个PCI-E*4 网口：2个10/100/1000网络接口 USB 端口：6个USB接口（前2后4） 安装数据交换系统及数据管理系统等软件模块 | 台 |

备注：

①上述技术参数只能正偏离。

②招标文件技术要求中所列示的参考及推荐品牌，仅是对采购需求产品所要求达到的质量、性能以及应有的技术标准做进一步的说明之用，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、质量与所列示参考品牌相当或更优的产品参加。

③上述本招标文件中所涉及软件功能，以业主方实际需求为准。

④除本招标文件技术要求中所除列示的产品、软件或设备数量外，技术要求所列示的管材、线材、配件、辅材及项目预埋管路的规模与数量等均为预估值，可能会根据本项目实际实施或施工情况进行必要调整，但投标人不应以此为理由例外要求追加成交价格。

三、各库点设备（软件）数量

表1　河南许昌〇九〇一省粮食储备管理有限公司设备数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 |  | 米 |  | 3000 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 |  | 224 |  |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 |  | 224 |  |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 |  | 224 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 台 |  | 28 |  |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 |  | 28 |  |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 |  | 2 |  |
| 8 | 光纤盒 | 个 |  | 28 |  |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 |  | 10 |  |
| 10 | 超五类网线 | 米 |  | 3000 |  |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 |  | 2000 |  |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 |  | 14 |  |
| 13 | PVC管 | 米 |  | 3000 |  |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | 米 |  | 1000 |  |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | 米 |  | 1000 |  |
| 16 | 手井 | 个 |  | 30 |  |
| 17 | 路面开挖及回填 | 立方米 |  | 500 |  |
| 中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 84寸液晶显示器 | 块 |  | 1 |  |
| 2 | 操作电脑* | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 笔记本电脑* | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 接入交换机* | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 机柜* | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 服务器 | 台 |  | 2 |  |
| 7 | 核心交换机 | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 接入交换机 | 台 |  | 4 |  |
| 9 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 |  | 1 |  |
| 10 | 操作电脑 | 台 |  | 4 |  |
| 11 | 笔记本电脑 | 台 |  | 2 |  |
| 12 | KVM | 套 |  | 1 |  |
| 13 | UPS电源主机（10KVA） | 台 |  | 1 |  |
| 14 | UPS电池组 | 块 |  | 8 |  |
| 15 | 电池柜 | 层 |  | 1 |  |
| 16 | 接地装置 | 套 |  | 1 |  |
| 17 | 电源防雷插座 | 套 |  | 8 |  |
| 18 | 防静电地板 | 平方 |  | 20 |  |
| 19 | 机柜 | 台 |  | 1 |  |
| 20 | 两工位操作台 | 套 |  | 1 |  |
| 21 | 桌子 | 个 |  | 2 |  |
| 22 | 椅子 | 个 |  | 4 |  |
| 23 | 机房改造 | 批 |  | 1 |  |
| 24 | 柜式空调 | 台 |  | 1 |  |
| 25 | 分体挂式空调 | 台 |  | 1 |  |
| 26 | 照明 | 套 |  | 4 |  |
| 27 | 自动气体灭火装置 | 套 |  | 1 |  |
| 28 | 设备间／操作间隔断 | 平方 |  | 5 |  |
| 29 | 吊顶 | 平方 |  | 60 |  |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 套 |  | 1 |  |
| 无纸办公（OA）系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人事管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 2 | 物资管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 3 | 公文流转子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 4 | 档案资料库管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 5 | 网络激光打印机 | 台 |  | 2 |  |
| 6 | 业务管理电脑 | 台 |  | 10 |  |
| 业务管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 经营管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 2 | 仓储管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 3 | 质量管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 4 | 统计管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 5 | 财务管理子系统 | 项 |  | 1 |  |
| 智能出入库系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门岗管理电脑 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 智能卡读写器 | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 智能粮库卡 | 张 |  | 200 |  |
| 5 | 车牌识别补光一体摄像机 | 套 |  | 2 |  |
| 6 | 抓拍机立杆 | 根 |  | 2 |  |
| 7 | 电动挡车器 | 个 |  | 1 |  |
| 8 | 平板电脑及蓝牙打印机 | 套 |  | 2 |  |
| 9 | 扦样管理电脑 | 台 |  | 1 |  |
| 10 | 智能卡读写器 | 台 |  | 1 |  |
| 11 | 条码打印机 | 台 |  | 1 |  |
| 12 | 手持终端 | 台 |  | 2 |  |
| 13 | 扦样图像抓拍设备 | 套 |  | 1 |  |
| 14 | 扦样过程录取摄像机 | 台 |  | 1 |  |
| 15 | 检化验管理电脑 | 台 |  | 1 |  |
| 16 | 条码扫描枪 | 台 |  | 1 |  |
| 17 | 质检通知显示屏 | 台 |  | 1 |  |
| 18 | 样品化验监测摄像机 | 台 |  | 1 |  |
| 19 | 磅房管理电脑 | 台 |  | 1 |  |
| 20 | 智能卡读写器 | 台 |  | 1 |  |
| 21 | 针式打印机 | 台 |  | 2 |  |
| 22 | 地磅称重控制器 | 台 |  | 1 |  |
| 23 | 称重显示屏 | 台 |  | 1 |  |
| 24 | 千兆以太网交换机 | 台 |  | 1 |  |
| 25 | 红外光幕 | 台 |  | 2 |  |
| 26 | 地感线圈 | 台 |  | 2 |  |
| 27 | 信号指示灯 | 台 |  | 2 |  |
| 28 | 室外语音提示喇叭 | 台 |  | 1 |  |
| 29 | 车牌自动抓拍设备 | 台 |  | 2 |  |
| 30 | 称重车辆车顶抓拍球机 | 台 |  | 1 |  |
| 31 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 台 |  | 2 |  |
| 32 | 检斤过程监测摄像机 | 台 |  | 1 |  |
| 33 | 自动道闸 | 台 |  | 2 |  |
| 34 | 值仓手持终端 | 台 |  | 4 |  |
| 35 | 结算管理电脑 | 台 |  | 1 |  |
| 36 | 二代身份证阅读器 | 台 |  | 1 |  |
| 37 | 智能卡读写器 | 台 |  | 1 |  |
| 38 | 银行卡读写器 | 台 |  | 1 |  |
| 39 | 网络激光打印机 | 台 |  | 1 |  |
| 40 | 智能出入库系统软件 | 套 |  | 1 |  |
| 多功能粮情测控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 |  | 700 |  |
| 2 | 气温气湿 | 个 |  | 1 |  |
| 3 | 仓温仓湿 | 个 |  | 14 |  |
| 4 | 分支器（防腐快速接插件） | 个 |  | 120 |  |
| 5 | 仓内通信电缆 | 米 |  | 800 |  |
| 6 | 智能粮情检测分机 | 台 |  | 14 |  |
| 7 | 粮虫诱捕器 | 只 |  | 224 |  |
| 8 | 测量管道 | 米 |  | 11200 |  |
| 9 | 通道选通器 | 台 |  | 14 |  |
| 10 | 多功能粮情测控系统软件 | 套 |  | 1 |  |
| 智能安防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 |  | 15 |  |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 |  | 8 |  |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 |  | 6 |  |
| 4 | 仓内防熏蒸球机 | 台 |  | 14 |  |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 台 |  | 3 |  |
| 6 | 监控专用硬盘 | 块 |  | 16 |  |
| 7 | 防雷模块 | 个 |  | 43 |  |
| 8 | 上级远程监控平台 | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 液晶显示屏 | 台 |  | 1 |  |
| 10 | 解码器 | 台 |  | 1 |  |
| 11 | 辅材 | 批 |  | 43 |  |
| 远程监管接口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 前置工控机 | 台 |  | 1 |  |

表2　河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司设备数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 米 | 3000 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 | 216 |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 | 216 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 | 216 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 27 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 | 27 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤盒 | 个 | 27 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 | 10 |
| 10 | 超五类网线 | 米 | 3000 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 | 2000 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 | 14 |
| 13 | PVC管 | 米 | 3000 |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | 米 | 1000 |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | 米 | 1000 |
| 16 | 手井 | 个 | 30 |
| 17 | 路面开挖及回填 | 立方米 | 200 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 84寸液晶显示器 | 块 | 1 |
| 2 | 操作电脑* | 台 | 1 |
| 3 | 笔记本电脑* | 台 | 1 |
| 4 | 接入交换机* | 台 | 1 |
| 5 | 机柜* | 台 | 1 |
| 6 | 服务器 | 台 | 2 |
| 7 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 接入交换机 | 台 | 4 |
| 9 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 | 1 |
| 10 | 操作电脑 | 台 | 4 |
| 11 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |
| 12 | KVM | 套 | 1 |
| 13 | UPS电源主机（10KVA） | 台 | 1 |
| 14 | UPS电池组 | 块 | 8 |
| 15 | 电池柜 | 层 | 1 |
| 16 | 接地装置 | 套 | 1 |
| 17 | 电源防雷插座 | 套 | 8 |
| 18 | 防静电地板 | 平方 | 30 |
| 19 | 机柜 | 台 | 1 |
| 20 | 两工位操作台 | 套 | 1 |
| 21 | 桌子 | 个 | 2 |
| 22 | 椅子 | 个 | 4 |
| 23 | 门窗改造等 | 批 | 1 |
| 24 | 柜式空调 | 台 | 1 |
| 25 | 分体挂式空调 | 台 | 1 |
| 26 | 照明 | 套 | 4 |
| 27 | 自动气体灭火装置 | 套 | 1 |
| 28 | 设备间／操作间隔断 | 平方 | 5 |
| 29 | 吊顶 | 平方 | 30 |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 套 | 1 |
| 无纸办公（OA）系统 |  |  |  |
| 1 | 人事管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 物资管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 公文流转子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 档案资料库管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 网络激光打印机 | 台 | 2 |
| 6 | 业务管理电脑 | 台 | 5 |
| 业务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 经营管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 仓储管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 质量管理子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 统计管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 财务管理子系统 | 项 | 1 |
| 智能出入库系统 |  |  |  |
| 1 | 门岗管理电脑 | 台 | 1 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 台 | 1 |
| 3 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 4 | 智能粮库卡 | 张 | 200 |
| 5 | 车牌识别补光一体摄像机 | 套 | 2 |
| 6 | 抓拍机立杆 | 根 | 2 |
| 7 | 电动挡车器 | 个 | 1 |
| 8 | 平板电脑及蓝牙打印机 | 套 | 1 |
| 9 | 扦样管理电脑 | 台 | 1 |
| 10 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 11 | 条码打印机 | 台 | 1 |
| 12 | 手持终端 | 台 | 2 |
| 13 | 扦样图像抓拍设备 | 套 | 1 |
| 14 | 扦样过程录取摄像机 | 台 | 1 |
| 15 | 检化验管理电脑 | 台 | 1 |
| 16 | 条码扫描枪 | 台 | 1 |
| 17 | 质检通知显示屏 | 台 | 1 |
| 18 | 样品化验监测摄像机 | 台 | 1 |
| 19 | 磅房管理电脑 | 台 | 1 |
| 20 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 21 | 针式打印机 | 台 | 2 |
| 22 | 地磅称重控制器 | 台 | 1 |
| 23 | 称重显示屏 | 台 | 1 |
| 24 | 千兆以太网交换机 | 台 | 1 |
| 25 | 红外光幕 | 台 | 2 |
| 26 | 地感线圈 | 台 | 2 |
| 27 | 信号指示灯 | 台 | 2 |
| 28 | 室外语音提示喇叭 | 台 | 1 |
| 29 | 车牌自动抓拍设备 | 台 | 2 |
| 30 | 称重车辆车顶抓拍球机 | 台 | 1 |
| 31 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 台 | 2 |
| 32 | 检斤过程监测摄像机 | 台 | 1 |
| 33 | 自动道闸 | 台 | 2 |
| 34 | 值仓手持终端 | 台 | 3 |
| 35 | 结算管理电脑 | 台 | 1 |
| 36 | 二代身份证阅读器 | 台 | 1 |
| 37 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 38 | 银行卡读写器 | 台 | 1 |
| 39 | 网络激光打印机 | 台 | 1 |
| 40 | 智能出入库系统软件 | 套 | 1 |
| 多功能粮情测控系统 |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 | 650 |
| 2 | 气温气湿 | 个 | 1 |
| 3 | 仓温仓湿 | 个 | 14 |
| 4 | 分支器（防腐快速接插件） | 个 | 132 |
| 5 | 仓内通信电缆 | 米 | 830 |
| 6 | 智能粮情检测分机 | 台 | 14 |
| 7 | 粮虫诱捕器 | 只 | 224 |
| 8 | 测量管道 | 米 | 11200 |
| 9 | 通道选通器 | 台 | 14 |
| 10 | 多功能粮情测控系统软件 | 套 | 1 |
| 智能安防系统 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 | 18 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 | 8 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 | 4 |
| 4 | 仓内防熏蒸球机 | 台 | 14 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 台 | 2 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 块 | 12 |
| 7 | 防雷模块 | 个 | 31 |
| 8 | 上级远程监控平台 | 台 | 1 |
| 9 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 10 | 解码器 | 台 | 1 |
| 11 | 辅材 | 批 | 31 |
| 远程监管接口 |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 前置工控机 | 台 | 1 |

表3　许昌县许丰粮油收储有限公司设备数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 米 | 1500 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 | 200 |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 | 200 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 | 200 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 25 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 | 25 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤盒 | 个 | 25 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 | 9 |
| 10 | 超五类网线 | 米 | 2000 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 | 2000 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 | 15 |
| 13 | PVC管 | 米 | 1000 |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | 米 | 600 |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | 米 | 600 |
| 16 | 手井 | 个 | 20 |
| 17 | 路面开挖及回填 | 立方米 | 100 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 70寸液晶显示器 | 块 | 1 |
| 2 | 操作电脑* | 台 | 1 |
| 3 | 笔记本电脑* | 台 | 1 |
| 4 | 接入交换机* | 台 | 1 |
| 5 | 机柜* | 台 | 1 |
| 6 | 服务器 | 台 | 2 |
| 7 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 接入交换机 | 台 | 4 |
| 9 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 | 1 |
| 10 | 操作电脑 | 台 | 2 |
| 11 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |
| 12 | KVM | 套 | 1 |
| 13 | UPS电源主机（10KVA） | 台 | 1 |
| 14 | UPS电池组 | 块 | 8 |
| 15 | 电池柜 | 层 | 1 |
| 16 | 接地装置 | 套 | 1 |
| 17 | 电源防雷插座 | 套 | 8 |
| 18 | 防静电地板 | 平方 | 30 |
| 19 | 机柜 | 台 | 1 |
| 20 | 两工位操作台 | 套 | 1 |
| 21 | 桌子 | 个 | 2 |
| 22 | 椅子 | 个 | 4 |
| 23 | 门窗改造等 | 批 | 1 |
| 24 | 柜式空调 | 台 | 1 |
| 25 | 分体挂式空调 | 台 | 1 |
| 26 | 照明 | 套 | 4 |
| 27 | 自动气体灭火装置 | 套 | 1 |
| 28 | 设备间／操作间隔断 | 平方 | 5 |
| 29 | 吊顶 | 平方 | 30 |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 套 | 1 |
| 无纸办公（OA）系统 |  |  |  |
| 1 | 物资管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 业务管理电脑 | 台 | 4 |
| 业务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 仓储管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 质量管理子系统 | 项 | 1 |
| 智能出入库系统 |  |  |  |
| 1 | 二代身份证阅读器 | 台 | 2 |
| 2 | 智能卡读写器 | 台 | 2 |
| 3 | 智能粮库卡 | 张 | 300 |
| 4 | 固定式散粮扦样机 | 套 | 1 |
| 5 | 条码打印机 | 台 | 2 |
| 6 | 条码扫描枪 | 台 | 2 |
| 7 | 智能卡读写器 | 台 | 2 |
| 8 | 称重显示屏 | 台 | 2 |
| 9 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 台 | 4 |
| 10 | 值仓手持终端 | 台 | 2 |
| 11 | 二代身份证阅读器 | 台 | 2 |
| 12 | 智能卡读写器 | 台 | 2 |
| 13 | 银行卡读写器 | 台 | 2 |
| 14 | 出入库系统软件 | 套 | 1 |
| 多功能粮情测控系统 |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 | 300 |
| 2 | 气温气湿 | 个 | 1 |
| 3 | 仓温仓湿 | 个 | 4 |
| 4 | 分支器（防腐快速接插件） | 个 | 50 |
| 5 | 仓内通信电缆 | 米 | 330 |
| 6 | 智能粮情检测分机 | 台 | 4 |
| 7 | 粮虫诱捕器 | 只 | 64 |
| 8 | 测量管道 | 米 | 3200 |
| 9 | 通道选通器 | 台 | 4 |
| 10 | 多功能粮情测控系统软件 | 套 | 1 |
| 智能安防系统 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 | 13 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 | 12 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 | 9 |
| 4 | 仓内防熏蒸球机 | 台 | 15 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 台 | 3 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 块 | 19 |
| 7 | 防雷模块 | 个 | 49 |
| 8 | 上级远程监控平台 | 台 | 1 |
| 9 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 10 | 解码器 | 台 | 1 |
| 11 | 辅材 | 批 | 49 |
| 远程监管接口 |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 前置工控机 | 台 | 1 |

表4　许昌县金谷源粮油收储有限公司设备数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 米 | 1800 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 | 200 |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 | 200 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 | 200 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 25 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 | 25 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤盒 | 个 | 25 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 | 9 |
| 10 | 超五类网线 | 米 | 2000 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 | 2000 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 | 11 |
| 13 | PVC管 | 米 | 1000 |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | 米 | 600 |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | 米 | 600 |
| 16 | 手井 | 个 | 20 |
| 17 | 路面开挖及回填 | 立方米 | 100 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 70寸液晶显示器 | 块 | 1 |
| 2 | 操作电脑* | 台 | 1 |
| 3 | 笔记本电脑* | 台 | 1 |
| 4 | 投影仪 | 台 | 1 |
| 5 | 接入交换机* | 台 | 1 |
| 6 | 机柜* | 台 | 1 |
| 7 | 服务器 | 台 | 2 |
| 8 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 9 | 接入交换机 | 台 | 4 |
| 10 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 | 1 |
| 11 | 操作电脑 | 台 | 1 |
| 12 | 笔记本电脑 | 台 | 1 |
| 13 | KVM | 套 | 1 |
| 14 | UPS电源主机（10KVA） | 台 | 1 |
| 15 | UPS电池组 | 块 | 8 |
| 16 | 电池柜 | 层 | 1 |
| 17 | 接地装置 | 套 | 1 |
| 18 | 电源防雷插座 | 套 | 8 |
| 19 | 防静电地板 | 平方 | 30 |
| 20 | 机柜 | 台 | 1 |
| 21 | 两工位操作台 | 套 | 1 |
| 22 | 门窗改造等 | 批 | 1 |
| 23 | 柜式空调 | 台 | 1 |
| 24 | 分体挂式空调 | 台 | 1 |
| 25 | 照明 | 套 | 4 |
| 26 | 自动气体灭火装置 | 套 | 1 |
| 27 | 设备间／操作间隔断 | 平方 | 5 |
| 28 | 吊顶 | 平方 | 30 |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 套 | 1 |
| 无纸办公（OA）系统 |  |  |  |
| 1 | 物资管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 业务管理电脑 | 台 | 4 |
| 业务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 仓储及质量管理子系统 | 项 | 1 |
| 智能出入库系统 |  |  |  |
| 1 | 智能卡读写器 | 台 | 2 |
| 2 | 智能粮库卡 | 张 | 100 |
| 3 | 固定式散粮扦样机 | 套 | 1 |
| 4 | 移动式散粮扦样机 | 套 | 1 |
| 5 | 条码打印机 | 台 | 2 |
| 6 | 智能卡读写器 | 台 | 2 |
| 7 | 称重显示屏 | 台 | 1 |
| 8 | 称重显示屏 | 台 | 1 |
| 9 | 值仓手持终端 | 台 | 2 |
| 10 | 智能卡读写器 | 台 | 2 |
| 11 | 出入库系统软件 | 套 | 1 |
| 多功能粮情测控系统 |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 | 198 |
| 2 | 气温气湿 | 个 | 1 |
| 3 | 仓温仓湿 | 个 | 4 |
| 4 | 分支器（防腐快速接插件） | 个 | 33 |
| 5 | 仓内通信电缆 | 米 | 250 |
| 6 | 智能粮情检测分机 | 台 | 4 |
| 7 | 粮虫诱捕器 | 只 | 64 |
| 8 | 测量管道 | 米 | 3200 |
| 9 | 通道选通器 | 台 | 4 |
| 10 | 多功能粮情测控系统软件 | 套 | 1 |
| 智能安防系统 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 | 35 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 | 7 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 | 10 |
| 4 | 仓内防熏蒸球机 | 台 | 11 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 台 | 4 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 块 | 24 |
| 7 | 防雷模块 | 个 | 63 |
| 8 | 上级远程监控平台 | 台 | 1 |
| 9 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 10 | 解码器 | 台 | 1 |
| 11 | 辅材 | 批 | 63 |
| 远程监管接口 |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 前置工控机 | 台 | 1 |

表5　鄢陵东方粮油仓储有限公司设备数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 米 | 2500 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 | 160 |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 | 160 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 | 160 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 20 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 | 20 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤盒 | 个 | 20 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 | 7 |
| 10 | 超五类网线 | 米 | 2000 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 | 1000 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 | 38 |
| 13 | PVC管 | 米 | 1000 |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | 米 | 500 |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | 米 | 500 |
| 16 | 手井 | 个 | 20 |
| 17 | 路面开挖及回填 | 立方米 | 150 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 70寸液晶显示器 | 块 | 1 |
| 2 | 操作电脑* | 台 | 1 |
| 3 | 笔记本电脑* | 台 | 1 |
| 4 | 接入交换机* | 台 | 1 |
| 5 | 机柜* | 台 | 1 |
| 6 | 服务器 | 台 | 2 |
| 7 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 接入交换机 | 台 | 4 |
| 9 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 | 1 |
| 10 | 操作电脑 | 台 | 4 |
| 11 | 笔记本电脑 | 台 | 1 |
| 12 | KVM | 套 | 1 |
| 13 | UPS电源主机（10KVA） | 台 | 1 |
| 14 | UPS电池组 | 块 | 8 |
| 15 | 电池柜 | 层 | 1 |
| 16 | 接地装置 | 套 | 1 |
| 17 | 电源防雷插座 | 套 | 8 |
| 18 | 防静电地板 | 平方 | 40 |
| 19 | 机柜 | 台 | 1 |
| 20 | 两工位操作台 | 套 | 1 |
| 21 | 桌子 | 个 | 2 |
| 22 | 椅子 | 个 | 4 |
| 23 | 门窗改造等 | 批 | 1 |
| 24 | 柜式空调 | 台 | 1 |
| 25 | 分体挂式空调 | 台 | 1 |
| 26 | 照明 | 套 | 4 |
| 27 | 自动气体灭火装置 | 套 | 1 |
| 28 | 设备间／操作间隔断 | 平方 | 5 |
| 29 | 吊顶 | 平方 | 40 |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 套 | 1 |
| 无纸办公（OA）系统 |  |  |  |
| 1 | 人事管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 物资管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 公文流转子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 档案资料库管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 业务管理电脑 | 台 | 8 |
| 6 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |
| 业务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 经营管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 仓储管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 质量管理子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 统计管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 财务管理子系统 | 项 | 1 |
| 智能出入库系统 |  |  |  |
| 1 | 门岗管理电脑 | 台 | 1 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 台 | 1 |
| 3 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 4 | 智能粮库卡 | 张 | 200 |
| 5 | 车牌识别补光一体摄像机 | 套 | 2 |
| 6 | 抓拍机立杆 | 根 | 2 |
| 7 | 电动挡车器 | 个 | 1 |
| 8 | 平板电脑及蓝牙打印机 | 套 | 1 |
| 9 | 固定式散粮扦样机 | 套 | 1 |
| 10 | 扦样管理电脑 | 台 | 1 |
| 11 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 12 | 条码打印机 | 台 | 1 |
| 13 | 手持终端 | 台 | 1 |
| 14 | 扦样图像抓拍设备 | 套 | 1 |
| 15 | 扦样过程录取摄像机 | 台 | 1 |
| 16 | 检化验管理电脑 | 台 | 1 |
| 17 | 条码扫描枪 | 台 | 1 |
| 18 | 质检通知显示屏 | 台 | 1 |
| 19 | 样品化验监测摄像机 | 台 | 1 |
| 20 | 磅房管理电脑 | 台 | 1 |
| 21 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 22 | 针式打印机 | 台 | 2 |
| 23 | 地磅称重控制器 | 台 | 1 |
| 24 | 称重显示屏 | 台 | 1 |
| 25 | 千兆以太网交换机 | 台 | 1 |
| 26 | 红外光幕 | 台 | 2 |
| 27 | 地感线圈 | 台 | 2 |
| 28 | 信号指示灯 | 台 | 2 |
| 29 | 室外语音提示喇叭 | 台 | 1 |
| 30 | 车牌自动抓拍设备 | 台 | 2 |
| 31 | 称重车辆车顶抓拍球机 | 台 | 1 |
| 32 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 台 | 2 |
| 33 | 检斤过程监测摄像机 | 台 | 1 |
| 34 | 自动道闸 | 台 | 2 |
| 35 | 值仓手持终端 | 台 | 3 |
| 36 | 结算管理电脑 | 台 | 1 |
| 37 | 二代身份证阅读器 | 台 | 1 |
| 38 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 39 | 银行卡读写器 | 台 | 1 |
| 40 | 网络激光打印机 | 台 | 1 |
| 41 | 智能出入库系统软件 | 套 | 1 |
| 多功能粮情测控系统 |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 | 786 |
| 2 | 气温气湿 | 个 | 1 |
| 3 | 仓温仓湿 | 个 | 9 |
| 4 | 分支器（防腐快速接插件） | 个 | 120 |
| 5 | 仓内通信电缆 | 米 | 700 |
| 6 | 智能粮情检测分机 | 台 | 7 |
| 7 | 粮虫诱捕器 | 只 | 112 |
| 8 | 测量管道 | 米 | 5600 |
| 9 | 通道选通器 | 台 | 9 |
| 10 | 多功能电表 | 台 | 9 |
| 11 | 多功能粮情测控系统软件 | 套 | 1 |
| 环流熏蒸系统 |  |  |  |
| 1 | 环流风机 | 台 | 66 |
| 2 | 环流管道 | 套 | 66 |
| 3 | PH3气体取样装置 | 套 | 9 |
| 4 | PH3气体施药装置 | 套 | 9 |
| 5 | 环流电控装置 | 台 | 18 |
| 6 | 仓外磷化氢发生器 | 台 | 1 |
| 智能通风系统 |  |  |  |
| 1 | 库区气象站 | 套 | 1 |
| 2 | 智能通风口 | 套 | 26 |
| 3 | 通风口混流风机 | 台 | 26 |
| 4 | 通风窗执行机构 | 套 | 22 |
| 5 | 智能通风控制柜 | 套 | 3 |
| 6 | PLC主机 | 台 | 3 |
| 7 | 温湿度传感器 | 套 | 26 |
| 8 | 通风窗控制信号线 | 米 | 1000 |
| 9 | 混流风机控制线 | 米 | 800 |
| 10 | 信号控制线 | 米 | 800 |
| 11 | 轴流风机控制线 | 米 | 800 |
| 12 | 分控柜电源线 | 米 | 1000 |
| 13 | 地线 | 米 | 1500 |
| 14 | 施工辅材 | 批 | 3 |
| 15 | 智能通风系统软件 | 套 | 1 |
| 16 | 内环流设备控制软件 | 套 | 1 |
| 智能安防系统 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 | 11 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 | 6 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 | 3 |
| 4 | 仓内防熏蒸球机 | 台 | 9 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 台 | 2 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 块 | 11 |
| 7 | 防雷模块 | 个 | 29 |
| 8 | 上级远程监控平台 | 台 | 1 |
| 9 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 10 | 解码器 | 台 | 1 |
| 11 | 辅材 | 批 | 29 |
| 远程监管接口 |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 前置工控机 | 台 | 1 |

表6　长葛0九一一河南省粮食储备库有限责任公司设备数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 米 | 2800 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 | 200 |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 | 200 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 | 200 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 25 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 | 25 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤盒 | 个 | 25 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 | 9 |
| 10 | 超五类网线 | 米 | 2000 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 | 1000 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 | 11 |
| 13 | PVC管 | 米 | 1000 |
| 14 | 过水泥路面地埋钢管 | 米 | 700 |
| 15 | 过松土路面地埋PVC管 | 米 | 700 |
| 16 | 手井 | 个 | 20 |
| 17 | 路面开挖及回填 | 立方米 | 250 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 84寸液晶显示器 | 块 | 1 |
| 2 | 操作电脑* | 台 | 1 |
| 3 | 笔记本电脑* | 台 | 1 |
| 4 | 接入交换机* | 台 | 1 |
| 5 | 机柜* | 台 | 1 |
| 6 | 服务器 | 台 | 2 |
| 7 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 8 | 接入交换机 | 台 | 5 |
| 9 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 | 1 |
| 10 | 操作电脑 | 台 | 4 |
| 11 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |
| 12 | KVM | 套 | 1 |
| 13 | UPS电源主机（10KVA） | 台 | 1 |
| 14 | UPS电池组 | 块 | 8 |
| 15 | 电池柜 | 层 | 1 |
| 16 | 接地装置 | 套 | 1 |
| 17 | 电源防雷插座 | 套 | 8 |
| 18 | 防静电地板 | 平方 | 30 |
| 19 | 机柜 | 台 | 2 |
| 20 | 两工位操作台 | 套 | 1 |
| 21 | 桌子 | 个 | 2 |
| 22 | 椅子 | 个 | 4 |
| 23 | 门窗改造等 | 批 | 1 |
| 24 | 柜式空调 | 台 | 1 |
| 25 | 分体挂式空调 | 台 | 1 |
| 26 | 照明 | 套 | 4 |
| 27 | 自动气体灭火装置 | 套 | 1 |
| 28 | 设备间／操作间隔断 | 平方 | 5 |
| 29 | 吊顶 | 平方 | 30 |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第三类型粮库） | 套 | 1 |
| 无纸办公（OA）系统 |  |  |  |
| 1 | 人事管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 物资管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 公文流转子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 档案资料库管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 业务管理电脑 | 台 | 8 |
| 业务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 经营管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 仓储管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 质量管理子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 统计管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 财务管理子系统 | 项 | 1 |
| 智能出入库系统 |  |  |  |
| 1 | 门岗管理电脑 | 台 | 1 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 台 | 1 |
| 3 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 4 | 智能粮库卡 | 张 | 200 |
| 5 | 车牌识别补光一体摄像机 | 套 | 2 |
| 6 | 抓拍机立杆 | 根 | 2 |
| 7 | 电动挡车器 | 个 | 1 |
| 8 | 平板电脑及蓝牙打印机 | 套 | 1 |
| 9 | 固定式散粮扦样机 | 套 | 1 |
| 10 | 扦样管理电脑 | 台 | 1 |
| 11 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 12 | 条码打印机 | 台 | 1 |
| 13 | 手持终端 | 台 | 1 |
| 14 | 扦样图像抓拍设备 | 套 | 1 |
| 15 | 扦样过程录取摄像机 | 台 | 1 |
| 16 | 检化验管理电脑 | 台 | 1 |
| 17 | 条码扫描枪 | 台 | 1 |
| 18 | 质检通知显示屏 | 台 | 1 |
| 19 | 样品化验监测摄像机 | 台 | 1 |
| 20 | 磅房管理电脑 | 台 | 1 |
| 21 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 22 | 针式打印机 | 台 | 2 |
| 23 | 地磅称重控制器 | 台 | 1 |
| 24 | 称重显示屏 | 台 | 1 |
| 25 | 千兆以太网交换机 | 台 | 1 |
| 26 | 红外光幕 | 台 | 2 |
| 27 | 地感线圈 | 台 | 2 |
| 28 | 信号指示灯 | 台 | 2 |
| 29 | 室外语音提示喇叭 | 台 | 1 |
| 30 | 车牌自动抓拍设备 | 台 | 2 |
| 31 | 称重车辆车顶抓拍球机 | 台 | 1 |
| 32 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 台 | 2 |
| 33 | 检斤过程监测摄像机 | 台 | 1 |
| 34 | 自动道闸 | 台 | 2 |
| 35 | 值仓手持终端 | 台 | 3 |
| 36 | 结算管理电脑 | 台 | 1 |
| 37 | 二代身份证阅读器 | 台 | 1 |
| 38 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 39 | 银行卡读写器 | 台 | 1 |
| 40 | 网络激光打印机 | 台 | 1 |
| 41 | 智能出入库系统软件 | 套 | 1 |
| 多功能粮情测控系统 |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 | 800 |
| 2 | 库区气象站 | 套 | 1 |
| 3 | 气温气湿 | 个 | 1 |
| 4 | 仓温仓湿 | 个 | 11 |
| 5 | 分支器（防腐快速接插件） | 个 | 121 |
| 6 | 仓内通信电缆 | 米 | 700 |
| 7 | 智能粮情检测分机 | 台 | 11 |
| 8 | 粮虫诱捕器 | 只 | 176 |
| 9 | 测量管道 | 米 | 8800 |
| 10 | 通道选通器 | 台 | 11 |
| 11 | 多功能粮情测控系统软件 | 套 | 1 |
| 智能安防系统 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 | 13 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 | 7 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 | 4 |
| 4 | 仓内防熏蒸球机 | 台 | 11 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 台 | 2 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 块 | 13 |
| 7 | 防雷模块 | 个 | 35 |
| 8 | 上级远程监控平台 | 台 | 1 |
| 9 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 10 | 解码器 | 台 | 1 |
| 11 | 辅材 | 批 | 35 |
| 远程监管接口 |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 前置工控机 | 台 | 1 |

表7　禹州0九一八河南省粮食储备库设备数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 米 | 1200 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 | 144 |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 | 144 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 | 144 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 18 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 | 18 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤盒 | 个 | 18 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 | 7 |
| 10 | 超五类网线 | 米 | 1200 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 | 1000 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 | 10 |
| 13 | PVC管 | 米 | 1200 |
| 14 | 辅材 | 批 | 1 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 台 | 3 |
| 4 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 | 1 |
| 5 | 操作电脑 | 台 | 1 |
| 6 | KVM | 套 | 1 |
| 7 | 接地装置 | 套 | 1 |
| 8 | 电源防雷插座 | 套 | 8 |
| 9 | 机柜 | 台 | 1 |
| 10 | 两工位操作台 | 套 | 1 |
| 11 | 椅子 | 个 | 2 |
| 12 | 分体挂式空调 | 台 | 1 |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第四类型粮库） | 套 | 1 |
| 业务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 经营管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 仓储管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 质量管理子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 统计管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 财务管理子系统 | 项 | 1 |
| 6 | 业务管理电脑 | 台 | 6 |
| 7 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |
| 8 | 网络激光打印机 | 台 | 2 |
| 智能出入库系统 |  |  |  |
| 1 | 门岗管理电脑 | 台 | 1 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 台 | 1 |
| 3 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 4 | 智能粮库卡 | 张 | 200 |
| 5 | 条码打印机 | 台 | 1 |
| 6 | 检化验管理电脑 | 台 | 1 |
| 7 | 条码扫描枪 | 台 | 1 |
| 8 | 磅房管理电脑 | 台 | 1 |
| 9 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 10 | 称重显示屏 | 台 | 1 |
| 11 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 台 | 2 |
| 12 | 值仓手持终端 | 台 | 1 |
| 13 | 结算管理电脑 | 台 | 1 |
| 14 | 二代身份证阅读器 | 台 | 1 |
| 15 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 16 | 银行卡读写器 | 台 | 1 |
| 17 | 出入库系统软件 | 套 | 1 |
| 粮情测控系统 |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 | 208 |
| 2 | 气温气湿 | 个 | 1 |
| 3 | 仓温仓湿 | 个 | 4 |
| 4 | 分支器（防腐快速接插件） | 个 | 52 |
| 5 | 仓内通信电缆 | 米 | 320 |
| 6 | 粮情检测分机 | 台 | 4 |
| 智能安防系统 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 | 12 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 | 5 |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 | 3 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 台 | 2 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 块 | 8 |
| 6 | 防雷模块 | 个 | 20 |
| 7 | 上级远程监控平台 | 台 | 1 |
| 8 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 9 | 解码器 | 台 | 1 |
| 10 | 辅材 | 批 | 20 |
| 远程监管接口 |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 前置工控机 | 台 | 1 |

表8　禹州零九一零河南省粮食储备库

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 米 | 1000 |
| 2 | 光纤尾纤(FC) | 根 | 160 |
| 3 | 光纤耦合器 | 个 | 160 |
| 4 | 光纤跳线(FC/SC) | 根 | 160 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 20 |
| 6 | 光纤收发器(插卡式) | 台 | 20 |
| 7 | 光纤收发器机架 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤盒 | 个 | 20 |
| 9 | 光纤盒（机架式） | 个 | 7 |
| 10 | 超五类网线 | 米 | 1000 |
| 11 | 粮情检测分机电源电缆 | 米 | 1500 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 个 | 14 |
| 13 | PVC管 | 米 | 1000 |
| 14 | 辅材 | 批 | 1 |
| 中心机房 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 台 | 3 |
| 4 | 防火墙／路由器／VPN网关三合一设备 | 台 | 1 |
| 5 | 操作电脑 | 台 | 1 |
| 6 | KVM | 套 | 1 |
| 7 | UPS电源主机（4KVA） | 台 | 1 |
| 8 | 接地装置 | 套 | 1 |
| 9 | 电源防雷插座 | 套 | 8 |
| 10 | 机柜 | 台 | 1 |
| 11 | 两工位操作台 | 套 | 1 |
| 12 | 椅子 | 个 | 2 |
| 13 | 柜式空调 | 台 | 1 |
| 仓储智能化综合平台 |  |  |  |
| 1 | 仓储智能化综合平台（第四类型粮库） | 套 | 1 |
| 业务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 经营管理子系统 | 项 | 1 |
| 2 | 仓储管理子系统 | 项 | 1 |
| 3 | 质量管理子系统 | 项 | 1 |
| 4 | 统计管理子系统 | 项 | 1 |
| 5 | 财务管理子系统 | 项 | 1 |
| 6 | 业务管理电脑 | 台 | 2 |
| 7 | 网络激光打印机 | 台 | 1 |
| 智能出入库系统 |  |  |  |
| 1 | 门岗管理电脑 | 台 | 1 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 台 | 1 |
| 3 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 4 | 智能粮库卡 | 张 | 200 |
| 5 | 固定式散粮扦样机 | 套 | 1 |
| 6 | 条码打印机 | 台 | 3 |
| 7 | 检化验管理电脑 | 台 | 1 |
| 8 | 条码扫描枪 | 台 | 1 |
| 9 | 磅房管理电脑 | 台 | 1 |
| 10 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 11 | 称重显示屏 | 台 | 1 |
| 12 | 称重车辆前后图片抓拍枪机 | 台 | 2 |
| 13 | 值仓手持终端 | 台 | 1 |
| 14 | 结算管理电脑 | 台 | 1 |
| 15 | 二代身份证阅读器 | 台 | 1 |
| 16 | 智能卡读写器 | 台 | 1 |
| 17 | 银行卡读写器 | 台 | 1 |
| 18 | 出入库系统软件 | 套 | 1 |
| 19 | 网络激光打印机 | 台 | 3 |
| 粮情测控系统 |  |  |  |
| 1 | 数字测温电缆 | 根 | 220 |
| 2 | 粮情测控系统集成 | 套 | 1 |
| 智能安防系统 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 台 | 2 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 台 | 4 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 4 | 监控专用硬盘 | 块 | 3 |
| 5 | 防雷模块 | 个 | 6 |
| 6 | 上级远程监控平台 | 台 | 1 |
| 7 | 液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 8 | 解码器 | 台 | 1 |
| 9 | 辅材 | 批 | 6 |
| 远程监管接口 |  |  |  |
| 1 | 远程监管管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 前置工控机 | 台 | 1 |

四、技术、服务、供货与集成要求说明

1、设备说明：

（1）投标人可以根据各自的方案提供合理的设备品牌与型号，并可以对具体配置进行合理增减（但必须达到采购方建设的标准规范），数量不得少于招标文件要求，并详细提供品牌型号、技术参数、集成说明等技术资料与更改说明。

★（2）招标文件技术要求中所除列示的产品、软件或设备数量外，技术要求所列示的管材、线材、配件、辅材及项目预埋管路的规模与数量可能会根据本项目实际实施或施工情况进行必要调整，但投标人验收付款时不得以此为理由例外要求追加成交价格。管材、线材、配件、辅材及管材的埋设、场地土方的开挖或回填量等均为预估值，投标人应仔细勘察现场，充分估计各种可能的情况与结果，并在投标文件中予以明确。中标人在项目实施和合同履行过程中，不得以方案变更或施工条件变化为由，要求追加项目结算价。

（3）本次采购的粮库专用设备及安装项目，采购方要求不低于以上主要技术指标的产品，如有调整或变更，投标人必须对其差异（包括项目集成与技术差异）提供说明（具体技术指标详见招标文件），并在投标文件的技术标中提供该产品的技术参数和检测报告或相关证书。

（4）设备清单中所列举的要求为一个基本的功能配置要求，为达到该要求，投标人需在设备清单中详细列明所提供的品牌、型号、配置数量等具体信息，未提供或提供不全相关产品资料以及评标委员会根据投标人提供的资料认为所选品牌型号、配置等信息不能达到招标文件的技术指标、功能要求及品牌档次的，则在评审时将作出对其不利的评定，并有可能导致被判定为重大偏离。

（5）投标人不仅应确保投标所选用的设备、材料、软件与技术之间的兼容性，而且应具有方便的可扩充性，应确保设备符合河南省粮食局下达的《河南省粮库智能化建设技术规范等3个试行标准的通知》豫粮文【2016】152号文件中的相关标准要求，并按照省局要求实现与河南省粮食局“粮安工程”智能化管理平台实现无缝对接。如评标时发现投标人投标选用的设备、材料存在不兼容、可扩充性，将对其作出不利的评定，并有可能导致被判定为重大偏离。

（6）如中标后在工程实施中发现选用的设备、材料、软件与技术存在不兼容性或缺乏必要的可扩充性或招标方认为有必要，投标人应无条件同意在工程实施过程中由采购单位在招标文件建议品牌或采购方组织的专家组推荐品牌中任选一品牌，根据系统功能要求及技术参数选择相应型号及其相关材料进行替换，且合同价不变，供应商不得对此提出异议。

（7）如投标人认为采购方上述所列产品、设备、软件等清单存在不合理与不完善的，且能提出良好的解决方案与合理化建议的，将在评定时予以有利的评判。

2、信用承诺：

★投标人必须保证投标的全部产品、设备材料、软件技术性能完全符合以上基本配置要求，保证在投标文件中说明的其他技术指标、产品资料、按照招标文件要求提供的案例、服务承诺、实施方案等是真实的，无条件同意一旦由专家或者使用单位或者设备到货后或者实施使用中发现技术指标、产品资料、案例、服务承诺、实施方案等与标书中说明不符或安装调试中达不到采购方集成要求，影响采购方按期正常应用的，采购方可以立即取消投标方的资格或解除合同，投标人应无条件同意，并赔偿采购方由此而产生的损失。

3、原装说明：

所有产品、设备、软件须原包装到位，需要的配件必须是原包装到达采购方，未经采购方允许不得私自预先安装（原厂安装的除外），全部产品、设备与配件、软件的最终用户注册为本项目采购方各建设单位（厂方用户注册不是采购方的必需更换，由此造成工期耽延的，按合同规定处理）。

4、服务保证：

供应商提供的产品、设备和软件，要求原厂二年上门保修。投标人提供的上述设备如果出厂服务达不到要求的，必须提供原厂商针对本次招标设备服务达到以上要求期限的原厂上门免费保修服务承诺书（在中标后公示期内提供），并在供货时同时提供可供核查的已购买达到上述要求的可核实的服务的证明或其他说明（第三方服务无效）。

5、集成要求：

投标人需保证按期保质完成采购需求中所列的各项具体内容及相关的集成工作，所需设备配置、软件、软件许可（含清单中未说明但必需的）、各种费用及原应用的数据移植与可能需要的配件、可能的第三方指导、数据安全与集成工作由供应商自行协调完成，并承担全部费用及工作责任。集成完成后，必须保证采购方能够如期保质地正常使用，包括与其他已有设备、应用软件的衔接与使用。

6、项目投标报价要求

投标报价包括质保期内的免费维护及产品、软件货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及仓房气密性检测、安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

7、工期要求

项目工期应按照豫粮文〔2016〕146号中要求：第一、第二类智能化粮库项目工期不得超过3个月；第三类智能化粮库项目工期不得超过2个月；第四类智能化粮库项目工期不得超过1个月。不符合要求的设备采购人有权拒绝接受，造成逾期的，按延期交货进行处理。

8、保修期（免费维修期）

①保修期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

②服务保证：需要供应商向厂商购买二年原厂的上门包修。

③在保修期内，采购人有故障申报，投标人（或原厂商，须在投标文件中注明由谁提供该服务）须在2小时内响应提供解决方案，若不能以电话方式解决故障，须在8小时内到达现场，一般故障到达现场后2小时内解决，现场解决不了的重大故障，应在两天内解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的系统不中断运行;或与采购人协商解决。

④保修期内，与维修相关的所有费用由投标人负责。

9、安装要求

★投标人须保证采购人本次采购所有设备、软件稳定连接，并完成必需的集成工作，承担全部工作责任；

10、验收标准及要求

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规定，由项目建设单位上级行政主管部门组织初步验收，项目正式验收由许昌市粮食局、财政局统一组织。