一、开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 许昌市地下管线综合规划单位 | 大写：贰佰肆拾万元整 小写：2400000.00 | 120天 | 工期可根据业主要求做调整； |
|  |  | 大写：贰佰肆拾万元整 小写：2400000.00 |  |  |

投标人（公章）：雅克设计有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）：              （签字）

日期：2017年10月10日

注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

- 技术方案

- 技术方案目录

第一章 总 则	- 3 -

1.1规划背景	- 3 -

1.2规划目标	- 3 -

1.3规划范围	- 4 -

1.4规划期限	- 4 -

1.5规划原则	- 5 -

1.6规划依据	- 5 -

第二章 城市概况	- 7 -

2.1自然概况	- 7 -

2.2社会经济	- 8 -

第三章 现状管线综合评估	- 10 -

3.1道路工程	- 10 -

3.2管线工程	- 11 -

3.3管线综合水平现状与评价	- 19 -

第四章 相关规划衔接	- 22 -

4.1总体规划	- 22 -

4.2给水工程	- 25 -

4.3污水工程	- 28 -

4.4雨水工程	- 31 -

4.5燃气工程	- 33 -

4.6电力工程	- 36 -

4.7通信工程	- 40 -

4.8热力工程	- 43 -

4.9道路工程	- 46 -

4.10 相关规划评析	- 54 -

第五章 管线综合规划	- 57 -

5.1技术术语	- 57 -

5.2敷设方式	- 57 -

5.3平面布局规划	- 58 -

5.4管线竖向规划	- 78 -

第六章 综合管廊规划	- 80 -

6.1综合管廊概况	- 80 -

6.2综合管廊系统规划	- 86 -

6.3管线入廊规划及断面选型	- 96 -

6.4重要节点控制	- 110 -

6.5分期建设和投资匡算	- 113 -

第七章 重点地区及重要节点管线综合	- 115 -

7.1敏感区域划分	- 116 -

7.2敏感区域管线综合规划	- 117 -

7.3重要节点管线规划	- 117 -

第八章 城市重大管线设施综合	- 119 -

8.1重大管线设施界定	- 119 -

8.2重大管线附属设施布局	- 119 -

8.3重大管线附属设施防护要求	- 120 -

第九章 规划实施措施	- 121 -

- 第一章 总 则

#### 1.1规划背景

《许昌市城市总体规划（2015—2030）》对许昌的职能定位是：中原城市群地区性中心城市、中原经济区交通和物流枢纽城市、全国重要先进制造业基地、汉魏历史文化名城。

- 城市建设发展的需要

近年来许昌市对城市基础设施建设和改造加大了投入，但城市基础设施建设总体滞后于社会经济发展的要求。主城区城市地下管线的规划、建设、管理仍存在不足之处，地下空间利用水平不高、马路“拉链”现象时有发生。尤其是老城区，由于历史原因，地下管线随意敷设，架空管线在影响城市景观的同时，也制约了城市经济社会的进一步发展。加强城市地下管线规划和建设管理，保障城市安全运行，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量成为当务之急。

- 历史文化名城保护的需要

许昌是国家历史文化名城，曹魏古城早在西汉时就已成为治所，距今已有2200多年的历史。在城市建设发展的过程中，既不能影响城市历史风貌，又要保持既有特色，这对基础设施的科学规划、合理建设和有效管理，提出了更高要求。因此，应加快完善城市基础设施建设，统筹协调、强化综合，保障城市各项设施正常运转，提高旅游城市服务水平，提升许昌城市整体形象。

- 落实国家相关政策的需要

《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号），坚持“规划引领、统筹建设，强化管理、消除隐患”的原则，结合许昌的实际，依据城市总体规划组织编制地下管线综合规划，全面提高管线规划建设管理水平，提升城市发展质量。

#### 1.2规划目标

“优化市政管网布局，集约利用地下空间，保障地下管线安全，提升城市运行质量。”

- 与规划协调,即：与总体规划、各单元控制性详细规划及相关专项规划相协调；

- 与现状协调，即：充分尊重现状存在管线的合理性；不因规划而规划；

- 与重要基础设施相协调，如：西气东输管线、高压输电线、综合管廊、铁路、大型城市综合体；

- 结合城市（分区）定位、道路性质、功能以及断面形式等合理安排城市工程管线在城市道路平面上的位置，充分利用城市地上、地下空间，优化管线平面、竖向布置，确保城市工程管线随道路建设顺利实施；

- 为各工程管线工程设计和规划管理提供依据。

#### 1.3规划范围

规划范围为许昌市主城区：北面以北苑大道为界；东面以新107国道为界；南面以兰南高速为界；西面以省道227和三洋铁路为界，市区规划总面积189km2。

规划范围图

#### 1.4规划期限

规划期限为2017—2030年，其中：近期：2017—2020年；远期：2021—2030年。

#### 1.5规划原则

1、综合协调、注重整体

地下管线综合规划，应结合城市总体规划对用地布局、产业特点、人口规模、城市重点区域、资源保护与空间管制、城市交通等方面的成果进行编制，充分考虑地下管线的现状，对未来地下管线的发展提出意见。

2、统筹发展、资源节约

加强各类工程管线间的统筹与协调，克服各自为政的不利格局，综合布置各类工程管线地上、地下通道，理顺相邻管线关系，整合市政设施用地，节约利用土地和地下空间资源，促进管线工程集约发展。

3、全面控制、局部灵活

管线综合规划明确的管线通道和设施用地，在开发建设过程中需严格加以保护与控制，确保各类管线各行其道，防止相互侵占、干扰。局部地区因用地、道路等调整，在不影响主要管线布局、安全运行前提下，可对支线作相应调整，提高管线管理水平。

4、循序渐进、分期实施

在城市总体规划及控制性详细规划的指导下，提高管线综合规划前瞻性、整体性，在开发建设过程中循序渐进、先急后缓、分期实施，近远结合，充分利用建成管线设施和通道，满足阶段发展需求，现状与规划的合理过渡，提高规划的可操作性。

5、政府引导、市场推进

在政府的引导下，加强对各专业管线的整合，推进地下综合管廊的建设，同时出台相关管理办法和实施细则，按市场规则引导管线联合建设、集约建设。

#### 1.6规划依据

##### 1.6.1国家法规、规范及标准

(1)《中华人民共和国城乡规划法》（2007.10.28）

(2)《中华人民共和国水法》（2002.8.29）

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）

(4)《城市规划编制办法》（建设部令第146号）

(5)《城市地下管线工程档案管理办法》（建设部令第136号）

(6)《城市黄线管理办法》（建设部令第144号）

(7)《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）

(8)《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理指导意见》（国办发〔2014〕27号）

(9)《城市工程管线综合规划规范》（GB50289—2016）

(10)《城市给水工程规划规范》（GB50282—2016）

(11)《城市排水工程规划规范》（GB50318—2017）

(12)《城市电力规划规范》（GB50293—1999）

(13)《室外给水设计规范》（GB50013—2006）

(14)《室外排水设计规范》（GB50014－2006）(2016年版）

(15)《城镇燃气设计规范》（GB50028—2006）

(16)《输气管道工程设计规范》（GB50251—2003）

##### 1.6.2相关规划及材料

（1）《许昌市城市总体规划》（2015—2030）

（2）《许昌市排水、污水处理、再生水利用和污泥处置设施专项规划》 （2015—2030）

（3）《许昌市供水与节约用水专项规划》(2015-2030)；

（4）《许昌市中心城区排水（雨水）防涝综合规划》(2015-2030)

（5）《许昌市燃气（含加气站）专项规划》（2015-2030）

（6）《许昌市区电力工程专项规划》(2016-2030)；

（7）《许昌市中心城区通信基站布点规划》（2015-2030）

- 第二章 城市概况

#### 2.1自然概况

- 2.1.1地理位置

许昌市位于河南省中部，北靠省会郑州市和历史文化名城开封市，西靠平顶山市，南接漯河市，东连周口市；地理坐标为东经113°03′－114°19′、北纬33°46′－34°24′。市域总面积4996km2，辖禹州市、长葛市、许昌县、鄢陵县、襄城县和魏都区两市三县一区（82个乡（镇），14个街道办事处）。北距郑州市87公里，南距漯河市65公里，东距开封市105公里，西距洛阳市187公里，京广铁路、京广高铁、京珠高速、武西高速、永登高速、107国道、219省道和103省道纵贯南北，兰南高速、311国道、325省道、237省道和329省道横穿东西，北距新郑国际机场40余公里。

许昌市地理位置图

- 2.1.2地形地貌

许昌地处豫西山地向黄淮海平原过渡地区，地貌西部山岗起伏，东部沃野坦荡，处于伏牛山余脉向东平原过渡地区，东西长117公里，南北宽53公里，东西狭长。地势大体由西向东南倾斜，地面坡降由百分之一过渡到二千分之一，平均坡度为0.2～0.5‰；许昌市西部为低山丘陵，最高海拔1150米；东部为淮海平原西缘，最低海拔50米。地势自西北向东南缓慢倾斜。地貌景观呈东西向分带，按地貌成因及形态组合分为平原、山地和岗地三大类。其中平原面积2163.1km2，占全市总面积的53.2%。，山地面积717.30km2、岗地面积492.76km2、平原面积3768.30km2。

- 2.1.3河流水系

许昌市全市多年水资源总量为9.35亿立方米。其中：多年平均地表水资源量4.84亿立方米，地下水资源量为6.28亿立方米，重复计算量1.77亿立方米。许昌市境内多年平均过境水量为12.51亿立方米，主要为北汝河、颍河、双洎河、清潩河和沙河等河流。南水北调中线工程一期供许昌市水量为2.26亿立方米。

市区水文属淮河流域颍河水系，河道流域面积大于1000km2的有北汝河、颍河、双洎河、清潩河和沙河等5条，流域面积100－1000km2的有康沟河、灞陵河、小泥河等19条河流和众多支流，河道总长度约677公里，有大型水闸3座，中型水闸26座，大型水库1座，中型水库2座，小型水库44座。许昌市地表水主要河流有北汝河、颍河、双洎河、清潩河、沙河、清流河、灞陵河，地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。

#### 2.2社会经济

- 2.2.1历史沿革

许昌是一座具有悠久历史的文化名城。相传远古时代许由率领当地部落人群，在此拓荒耕田、构屋生息，从此，这一地区被人们称为“许”地，把开垦过的土地叫作“许田”（今许田村），这就是“许”字作为地名的首次出现。夏代，许地属豫州之地。公元前１世纪，周武王册封太岳伯夷、文叔于此称侯，建立许国。战国时许国封地为韩国所有。秦始皇统一六国，废除分封制，推行郡县制，许地始称许县，隶属颍川郡。汉袭秦制。公元196年，曹操迎汉献帝刘协在此建都，一举将许县变成了当时中国北方的政治、经济、文化中心。公元220年曹丕接受汉献帝的禅让，建立了魏国。由于魏基许于昌，故改名为许昌，并诏告天下，列许昌为“五都”之一。从西晋开始，许昌虽降为一般州县，但从南北朝直至清代，都是中州腹地的军事、文化重地。清雍正二年升为直隶州，十三年又升为许州府，乾隆六年变为直隶州。民国时，为第五行政督察专员公署所在地。1947年11月20日，许昌解放。1948年9月成立了许昌市人民政府，始划市县。许昌市区为行署所在地。1986年4月，根据国务院行政区划调整的批示，许昌市升格为地级省辖市，辖禹州、长葛二市和许昌、鄢陵二县及魏都区， 1997年8月25日，襄城县从平顶山市划入许昌市。

- 2.2.2经济发展

2014年，许昌市全市国内生产总值2108亿元，比上年增长9.3%。其中，第一产业增加值67.5亿元，下降1.9%；第二产业增加值239.84亿元，增长19.3%；三次产业结构调整8.85:60.76:30.39（全国9.2:42.6:48.2，全省11.9:51:37.1），第二产业发展稳定，第三产业逐步壮大；第三产业增加值104.3亿元，增长12.3%。限额以上工业企业增加值115.7亿元，增长18.8%。三产业结构比为：16.4:58.2:25.4。2014年地方财政一般预算收入11.5亿元，增长23.5%。全市人均生产总值9229元，比全国人均国内生产总值（9073）多156元；城镇居民人均可支配收入6992元，农民人均纯收入2880元，在河南省18个地级城市中居第四位。城镇居民人均收入23753元，农民人均纯收入12140元。

- 2.2.3城市建设

许昌市城市用地发展方向经历了一个先向西，然后向南和东，进一步跨越清潩河向东、向北寻找发展空间的过程。至2014年，许昌市主城区建设用地规模达到97.05km2，人口规模为88.26万人。“十一五、十二五”期间京珠高速、永登高速、兰南高速、武西高速、三洋铁路等重大建设项目建设，突破性的强化了许昌市地处豫中南优越的区位优势。在2005版总体规划的指导下，城市发展方向明显突出了东移北上的指导思想。许昌市城乡一体化示范区已上升为全省战略，规划建设正在加快推进。城市基础建设力度加大，许都大剧院、文博馆、体育馆等标志性文化工程和许长城际道路、魏武大道、天宝路等一批重大城市基础设施建成投入使用。

城市功能得到了进一步的完善，基础设施能力大大增强，目前城市建设了三座自来水厂，供水能力达29万吨，建成2座污水处理厂，污水处理能力达12万吨／日，污水管网正在逐步加以配套；城市道路总长度203公里，人均道路面积17.1平方米／人，38公里长的城市快速通道—外环路基本建成，现有公交运营线路23条，万人拥有公交车辆12标台；城市环卫设施已建成垃圾无害化处理厂一座，新建改建水冲公厕110座，垃圾中转站建成34座，垃圾清运率达100％。

- 第三章 现状管线综合评估

#### 3.1道路工程

主城区现状道路与交通设施用地1547公顷，占建设用地的15.94%，人均道路与交通设施用地面积为17.53m2/人。现状已建主、次、支路长度分别为168.73km、119.71km、89.55km，路网密度依次为1.99km/km2，1.41km/km2，1.06km/km2。

近几年，许昌市在道路建设方面进行了很大投入，新建和拓宽了许多道路，主城区“方格网+环路”格局的干道网络已基本形成。贯穿城市各功能组团的东西向主要道路共有七条，分别为新元大道、天宝路、八一路、建安大道、许继大道-颍昌大道-七一路（建设路）-莲城大道、新兴路、许由路。贯穿城市各功能组团南北向的主要道路共有八条，分别为延安路、解放路、五一路、劳动路-颍昌大道-南关大街、文峰路、魏文路、学院路、魏武大道。现状外环路由永昌路、西外路、南外环、许州路组成。

主城区现状道路网

总体来看，道路网络不健全，系统功能不明确，部分道路运行效率较低。主要表现在以下方面：

1、路网中道路级别分配不合理

现状城市路网构成不合理，与规范建议的道路网密度指标相比，主干路路网密度偏高，次干路路网密度基本符合要求，而支路路网密度则偏低。市内交通无法形成由支路收集、逐级汇入城市主干路的有序格局。

2、道路受分割比较严重，缺乏贯通性的道路

受京广铁路、清潩河、京港澳高速和曹魏古城等阻隔，城市东西向交通联系较弱，并存在多处断头路，道路“通”的功能未能充分发挥，增加了周边路网的交通压力，降低了路网的整体效能。

3、系统功能不完善、大量道路功能定位不够明确

缺少分离建成区穿越性交通的快速道路，城市道路的功能不够清晰，交通混行，相互干扰，且部分次干道执行的是主干道功能，尤其是在老城区，道路功能错位造成城市中心压力过大。

#### 3.2管线工程

- 3.2.1给水工程

1. 现状概况

（1）水厂现状

许昌市区现有3座自来水厂，其中地表水处理厂1座(周庄水厂)，地下水处理厂2座(董庄水厂和二水厂)，日总供水能力29万m3。周庄水厂位于市区许继大道西段，设计规模10万m3/d，供水压力0.40MPa，原水取自颖汝干渠。董庄水厂和二水厂原水均取自麦岭水源地，为深层地下水源，经二次加压后通过DN1200管道输送到董庄水厂和二水厂清水池。董庄水厂位于延安路南段，设计规模5万m3/d，供水压力0.34MPa。二水厂位于瑞贝卡大道，设计规模14万m3/d，供水压力0.36MPa。

周庄水厂                         董庄水厂

主城区现状给水设施一览

| 序号 | 名称 | 现状规模 （万m³/d） | 水源 | 水源水质 | 供水压力（MPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周庄水厂 | 10 | 北汝河（地表水）、南水北调工程 | Ⅲ类 | 0.4 | 可扩建 |
| 2 | 董庄水厂 | 14 | 襄城县麦岭镇（地下水） | Ⅱ类 | 0.34 | 改造扩容工程难度大，经济效益低 |
| 3 | 二水厂 |  |  |  | 0.36 |  |
| 4 | 给水加压泵站 | 5 | — | — | 0.4 | — |

（2）加压泵站现状

许昌市现有榆林加压站和电气谷加压站2座供水加压站。榆林加压站用于麦岭地下水到市区水厂的中间加压。电气谷加压站位于魏武大道与永兴东路口东南角，设计规模5万m3/d，蓄水池调蓄5000m3，南水北调水厂近期建成后，将配合南水北调水厂、周庄水厂、二水厂使用，以满足供水水压要求。

- 管网现状

目前许昌主城区的给水管网相对完善，形成了以环状管网为主体，环状与枝状相结合的城市给水管网体系，建成区管网覆盖率达到95%。城市干管管径DN200~DN1000，沿城市道路敷设。

2. 存在问题分析

（1）水厂分布不均衡，水厂闲置率较高

永昌路以北发展已经形成规模，但此区域目前没有水厂，周庄水厂及二水厂输水到此处水力损失较大。二水厂所在区域地势过低，比主城区平均低4~5m，无形中增大了出厂压力，不但增加电耗而且由于压力增大，使旧管道爆管的可能性变大。目前，许昌市有三座供水厂，设计供水能力29万m3/d，但实际供水量年均不足7万m3/d，设备闲置率高达70%以上。

（2）城市水源可靠性较低

麦岭地下水水质及水量均比较稳定，但输水距离比较远。且从水源地到各水厂的DN1200和DN800输水管之间没有连通，供水安全性不高。

（3）管材老化严重、爆管现象时有发生

许昌市最早铺设的供水管道距今已有40多年的历史。根据许昌瑞贝卡自来水有限公司的普查结果，城区配水管网(管径在DN100以上)总长度为348.8km，其中使用的灰口铸铁管共33.3km，占9.5%。老城区一些道路拓宽，人行道整治，没有同步进行供水管网改造，且一些供水管网老化，埋设较浅，道路施工时易造成断裂漏失。还有一些管网原位于道牙上，道路拓宽后，位于慢车道沥青路面下。由于服役年代较久，老化严重，一旦路面荷载过大(重车)，爆管频率增加，往往路面以下已被冲空、塌陷，才被发现，给车辆和行人带来安全隐患。部分给水管甚至埋设在污水沟中，老化严重，抗压强度低，易造成水质二次污染，也急需改造。

（4）管网资料缺失、导致管理工作无序低效

许昌市管网的建设始于1960年，而瑞贝卡自来水有限公司1994年才开始建立管网档案，中间有20多年的资料缺失。随着时间推移，当年施工的人员已无从查找，给管网运行管理工作带来巨大困难。由道路业主投资的新建给水管道，没有及时组织验收、通水试运行，竣工资料未及时移交自来水公司，致使部分管线一直未通水，处于无序管理状态。

- 3.2.2排水工程

1. 污水工程现状

（1）污水厂现状

许昌主城区已建成污水处理厂5座，污水处理能力为32万m³/d。

主城区现状污水处理厂一览表

| 序号 | 处理厂名称 | 现状规模（万m³/d） | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许昌瑞贝卡污水厂 | 16 | 瑞贝卡大道 |
| 2 | 许昌县污水厂 | 2 | 昌盛路西段 |
| 3 | 宏伟污水厂一、二期 | 8 | 许昌市北外环 |
| 4 | 屯南污水厂 | 3 | 瑞昌西路以南 |
| 5 | 邓庄污水厂 | 3 | 中原路以东、新兴路以北 |

（2）污水泵站现状

主城区共建设污水提升泵站6座，其中中心区3座，东城区1座，经济技术开发区1座，许昌县1座（在建），现状总规模11460m3/h。

主城区现状污水提升泵站一览表

| 序号 | 泵站名称 | 装机（台） | 抽水量（m3/h） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1号泵 | 2号泵 | 3号泵 | 4号泵 | 合计 |  |
| 1 | 操场泵站 | 3 | 600 | 1200 | 1200 |  | 3000 | 现状 |
| 2 | 新兴路泵站 | 4 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 | 现状 |
| 3 | 东顺河街泵站 | 2 | 430 | 430 |  |  | 860 | 现状 |
| 4 | 五一路泵站 | 2 | 1800 | 1800 |  |  | 3600 | 现状 |
| 5 | 安装公司泵站 | 2 | 400 | 400 |  |  | 800 | 现状 |
| 6 | 许昌县泵站 | — |  |  |  |  |  | 在建 |

（3）管网现状

根据资料统计，目前许昌主城区已建成污水管网255.89km，其中雨污合流38.66km，管径d400~d2000mm。

2. 雨水工程现状

（1）雨水排放分区

主城区建成区雨水排放设施基本完善，根据建设时期、运行情况可分为两大区域。

■ 老城区、铁西片区

雨水就近排入清潩河、灞陵河、运粮河、许扶运河、护城河等；

护城河通过退水拱沟、提升泵站和溢流管分别排入清潩河、运粮河。

该区域由于历史原因，新、老管网交替严重，混接、乱接现象较为严重，且管径都较小，空间布置不尽合理、管径分布不尽合理。近几年，随着区域内道路改造工程的实施，部分管道随之改造，排水能力得到一定改善。

■ 许昌县、尚集产业区、魏都区、东城区、许东新城、经济技术开发区

雨水就近排入清潩河、饮马河、灞陵河、运粮河、小洪河、饮马河、许扶运河等。

该区域有较为完善的雨水排放系统，雨水管网根据区内地形地势、河流水系进行合理建设，但雨水管管径偏小。

（2）管网

主城区依托城市道路形成多雨水排放系统，共建设雨水管线341.19 km，其中雨污合流38.66 km，管径为d500~B×H=3000×2000mm。

（3）雨水提升泵站

主城区共建设雨水提升泵站6座，总规模15655m3/h。

主城区现状雨水提升泵站一览表

| 序号 | 泵站名称 | 装机（台） | 抽水量（m³/h） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1号泵 | 2号泵 | 3号泵 | 4号泵 | 5号泵 | 合计 |
| 1 | 新兴路立交泵站 | 3 | 1425 | 500 | 500 |  |  | 2425 |
| 2 | 中立交泵站 | 2 | 500 | 300 |  |  |  | 800 |
| 3 | 北立交泵站 | 3 | 800 | 800 | 180 |  |  | 1780 |
| 4 | 许由路立交泵站 | 3 | 1800 | 1800 | 150 |  |  | 3750 |
| 5 | 八一路泵站 | 2 | 800 | 800 |  |  |  | 1600 |
| 6 | 天宝路立交泵站 | 5 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 500 | 5300 |

3. 再生水工程

目前主城区日均污水处理量约为16~18万m³，但仅有1万m³再生水送往热电厂重新利用，其余的都直接排入河流，回收利用率低，造成资源浪费。

4. 存在问题分析

（1）排水系统缺乏统一规划，现有排水设施零乱、分散、不成体系。

（2）排水体制较混乱。老城区基本为雨污合流制，有些新建城区采用了雨污分流制，但由于污水厂未建设，污水没有出路，仍将污水管的污水接入雨水管内，排出口均为合流的形式，对市区河道造成了严重污染。

（3）主城区排水干渠设计标准偏低，断面偏小，水力条件差。而且很多建筑工地泥沙、垃圾直接排入，致使渠道堵塞，渍水现象较严重，污染市区环境，急需对排水系统进行疏通整治。

- 3.2.3电力工程

1. 现状概况

（1）电厂

目前主城区有统筹发电厂一座（东区热电厂），地方电厂一座（天健热电厂），总装机容量为465MW，其中莲城电厂发电接入220kV电网，天健热电发电接入110kV电网。

主城区现状电厂一览

| 地区名称 | 电厂名称 | 容量（MW） | 装机构成（MW） | 接入电压等级（kV） | 性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 东区热电厂 | 420 | 2×210 | 220 | 公用 |  |
| 市区 | 天健热电厂 | 45 | 1×30+1×15 | 110 | 公用 | 垃圾发电 |
| 总计 |  | 465 | — |  |  |  |

（2）110kV及以上变电站

目前主城区共有500kV变电站1座，220kV变电站4座，110kV变电站11座。其中500KV变电站主变总容量2250MVA，220kV主变总容量1320MVA；110kV总变电容量813.5MVA。

主城区现状110kV及以上变电站一览表

| 变电站等级 | 站名 | 容量（MVA） | 大负荷时负荷 | 大负荷时负载率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500kV | 花都变 | 3×750 | 936 | 41.60% |
| 220kV | 付庄变 | 2×180 | 279 | 77.50% |
|  | 薛坡变 | 2×120 | 159 | 66.25% |
|  | 汉魏变 | 2×180 | 230 | 63.89% |
|  | 城南变 | 2×180 | 51 | 14.16% |
| 110kV | 魏都变 | 2×50 | 73 | 73.00% |
|  | 许昌变 | 2×31.5 | 46 | 73.02% |
|  | 薛1#变 | 1×40 | 18 | 45.00% |
|  | 灞陵变 | 31.5+40 | 52 | 72.73% |
|  | 新城变 | 31.5+40 | 53 | 74.13% |
|  | 高营变 | 2×40 | 23 | 28.75% |
|  | 彭庄变 | 40+50 | 50 | 55.56% |
|  | 尚集变 | 31.5+40 | 65 | 90.91% |
|  | 春秋变 | 2×63 | 82 | 65.08% |
|  | 尚东变 | 1×50 | 23 | 46.00% |
|  | 将官池变 | 1×50 | — | — |

2. 存在问题分析

（1）变电站选址和出线用地难以落实。主城区城市结构复杂，用电负荷密度高，造成变电站选址和出线困难，供电线路走廊拥挤。

（2）20kV电网结构薄弱，难以满足N-1运行。

（3）城区电力网荷载率基本为70%左右，处于电力网负荷过重状态，稳定性较差，应加强高压供输电网的建设。

- 3.2.4通信工程

1. 现状概况

目前许昌电信有核心节点2个，分别位于劳动路和莲城大道，其中劳动路节点为租赁，莲城大道节点为自有产权。汇聚节点有2个，分别是三中局、塔湾局，均为租赁。现状许昌主城区（永昌路以南区域）固定电话户数为9.7万门，交换机总容量为19.5万线，固定电话普及率为25.61%。现状许昌县固定电话户数为5.5万门，交换机总容量为9.5万门，固定电话普及率为6.85%。

许昌移动现有核心节点2个，分别位于莲城大道与魏文路交叉口、八一路与魏文路交叉口，均为自有产权。汇聚节点6个，其中自有产权2个，租用机房4个。

许昌联通现有核心节点3个，分别是魏文路南楼、魏文路北楼和七一路局，均为自有产权。汇聚节点6个，均为自有产权。

许昌铁通现有核心节点1个，位于解放路东寿昌里西货场，为自有产权。汇聚节点2个，均为自由产权。目前铁通于许昌市区和许昌县共有用户数1.1万户，交换机容量3万门。

目前，主城区范围内共设置了17个邮政支局（所），其中14个为邮政自有网点，3个为代办点。

2. 存在问题分析

（1）空间规划支撑不足，通信基础设施落地难

通信规划作为城市总体规划、控制性详细规划中的一章节，虽然有规划，但仅只是有简单的通信基础设施布置的专项内容，研究不够深入，由此造成很多通信基础设施项目缺乏空间规划依据，规划部门难以依规进行许可，特别是对环境、景观有一定影响的基站项目，用地选址难以保障，工作推进难度大。

（2）存在无序建设，马路“拉链工程”时有发生

由于缺乏统筹管理，一条道路今天要埋条管线了，把路挖开埋好，过段时间又来一条管线，造成“拉链马路”。当前迫切需要对通信基础设施的布局和建设时续进行统筹规划，有效扭转这种局面。

（3）通信行业无序竞争造成基础设施建设和管理上的混乱

随着整个社会信息化程度的不断提高，体制改革力度的加大，多家电信运营商的竞争格局已经形成。但与此同时，通信基础设施建设和运营市场无序竞争现象开始显现，地下通信管道和基站重复建设、资源浪费，还出现了擅自占用他人通信管孔及侵害合法主体产权的行为。另外，通信服务进入居住小区的竞争环节也比较混乱。

（4）通信基础设施建设对景观环境造成一定影响

大量移动通信基站和天线已经对城市环境以及风景名胜区环境造成不利影响。老城区一些建筑物顶部天线林立，杂乱无章，极不美观，一方面影响了城市形象，另一方面居民对无线网络的电磁辐射产生担忧，产生一种不安全感，由此增加今后建设的难度。

（5）基础设施的建设力度需要加大

运营商（主要是移动和联通）的局房有部分采用从第三方购置或者是租赁的形式，而这类局房，一般都存在承重、动力（如仅一路市电引入等）、消防等安全方面的隐患。机房的实装率都已经接近或达到饱和。各运营商均需要新建局房来满足需求。

（6）管道建设的不均衡

总体管道分布基本不均衡，局部地段比较缺乏。市政道路通信管网建设不到位，小区内通信管道建设比较薄弱，未能和水、电、气一般成为城市发展最为基础的设施。

- 3.2.5燃气工程

1. 现状概况

目前许昌主城区燃气种类主要有两种：天然气和液化气。

许昌主城区天然气由西气东输工程豫南支线输气管提供，由天伦燃气有限公司经营管理。天然气采用管道供气方式，通过门站、城市管网、庭院户内管道供至许昌主城区用户。

目前许昌市区已建成的天然气供气设施有豫南支线许昌分输站1座、天然气门站1座、CNG加气母站1座、CNG汽车加气站4座（标准站1座，子站3座）、中压管网202.4km、低压管网210km、中低压调压站25座、调压箱（柜）815个。

目前主城区管道天然气居民用户约8.78万户，天然气用量约3261×104Nm3/a；公服用户465户，天然气用量约180×104Nm3/a；工业用户25户，天然气用量约170×104Nm3/a，CNG汽车用气量约2000×104Nm3/a。合计使用天然气5611×104Nm3/a。

主城区现有液化石油气储配站4座、瓶装供应站100多个。储罐总容积925m3，日灌装能力可达29m3，液化石油气用户遍布全市。液化石油气年供应量为0.66万m3/a，以瓶装液化气为主，汽化人口约25万人（合6.5万户）。

2. 存在问题分析

（1）燃气系统建设无专业的城市燃气发展规划进行指导，燃气工程和管网设施规划建设无序。

（2）天然气气源单一，系统脆弱，一旦气源和供气主线发生问题，将直接造成城市供气中断。

- 3.2.6热力工程

1. 现状概况

许昌市集中供热自1988年开始，至今已有十几年，供热管网和供热负荷逐年稳步提高。随着近几年许昌市建设步伐的日益加快，集中供热也得到了较快的发展，目前以能信热电、天健热电和宏伟热力为集中供热热源，热力管网由初始的8km增加到140多km，供热半径达10km，完全具备多热源联网供热及调节功能。

现状许昌主城区集中供热热源厂有三座。东区热电厂：最大供热负荷250t/h，平均供热负荷200t/h，供热量29万t；天健热电厂：最大供热负荷260t/h，平均供热负荷210t/h，供热量81万t；宏伟热力公司：最大供热负荷225t/h，平均供热负荷145t/h。

目前，许昌主城区供热用户381家，其中工业106家，民用275家。冬季最大用热负荷530t/h，冬季平均用热负荷350t/h，冬季最小用热负荷200t/h；夏季最大用热负荷100t/h，夏季平均用热负荷80t/h，夏季最小用热负荷60t/h。

2. 存在问题分析

（1）随着城市建设的发展，现状供热热源已无法满足日益增涨的供热需求，热源紧张的局面不断扩大。

（2）受现状热源的分布、供热半径和供热量的制约，新建成区仍存在大范围的供热盲区。

#### 3.3管线综合水平现状与评价

- 3.3.1 现行技术手段

1. 管线综合内容

目前许昌市主城区管线综合主要包括：给水、污水、雨水、燃气、电力和通信、热力共7类管线。

2. 管线综合技术

（1）基本形式

现行管线综合基本形式为：“直埋为主、部分架空”。

直埋为主：沿主城区的主、次、支路上给水、污水、雨水、燃气、热力管线、部分10kV及以下供电线路和部分通信管线为直埋。

部分架空：主城区部分供电、通信线路、热力管线仍然以架空形式敷设。

（2）技术水平

从主城区现状管线综合形式来看，目前各类工程管线建设仍然以传统的、技术相对成熟的、初期投资相对较少的管道直埋敷设方式进行，在对各类管线的综合并无系统规划指导，管线落地也无相互协调，而仅仅针对道路断面见缝插针，并且这种综合方式在主城区中占据主导地位。

（3）技术标准

由于各类工程管线从建设到管理都各自为政，因此执行和采用的标准主要参照各专业的技术标准和相关要求，并未按照《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）要求进行管线间的协调与统筹，更谈不上对城市道路下地下空间资源的合理利用。

- 3.3.2管线综合现状

1. 旧城区地下管线布局混乱、间距不足

（1）由于没有规划的统一指引和规范约束，管线敷设带有随意性，位置不尽合理，部分管线大大超出红线范围。

（2）由于管理权属混乱，各种通信管线各自为政、随意敷设，既造成地下空间资源的浪费，也不便于日常运行维护管理。

（3）由于建设时序问题，部分管线之间存在布局混乱、间距不足的问题，影响管线的安全运行和维护管理。

2. 各类管线管位无规律，增加管理难度

同一条路上同一种管线管位不固定；不同道路上同一种管线管位不固定，相对凌乱增大了，后期管网维护管理上的难度。

3. 架空管线林立，影响城市景观

由于受条件所限，现有的10千伏中压线路以埋地和架空结合的方式敷设，对城市景观造成了一定影响。尤其是在城市集聚区域。

- 3.3.3存在问题

1. 规划方面

（1）缺少规划统筹

目前，许昌市城市基础设施在城市功能分区和定位方面缺乏统筹安排和控制，主要表现在城市供水、排水、燃气、电力和通信等基础设施专项发展规划缺乏统一规划和相互衔接。一旦出现管道扩容或改造，就要对道路实行“开膛破肚”。

（2）有规划但本身规划就存在缺陷不合理

老城区管道多为直埋敷设，道路下管位缺少规划预留控制，随着城市的拓展，新增管道和在老城区实施管道改造时，由于道路断面不够合理，人行道宽度不够，部分路段地下管位空间紧缺，管道只能见缝插针，反映管网落地难度较大。同时造成无合理安全间距，管道在道路下的方位不确定，给日常检修维护管理带来不便。

2. 建设方面

（1）存在安全隐患

由于各自为政，地下设施信息不共享，造成后开发的单位在建设施工时经常损坏地下管线，导致停水、停电、停气、通讯中断，甚至引起灾害事故，严重影响群众生活安全。

（2）管道老化严重

由于老城区各类管道为历年逐步形成，老化现象严重，无法满足城市发展需求。如给水管道普遍使用灰铸铁管，易发生接口漏水、水管断裂、爆管事故等问题。

3. 管理方面

（1）缺乏维护资金

城市各类管道的日常维护和管理需要大量的财力和人力，由于现行管理体制中缺少管道维护专项资金，管道跟随道路建设同步进行完成后即移交给相关主管部门，大量的维护工作资金难以落实与保障。

（2）管理体制制约

由于现行市政建设仍以条块分割形式进行建设与管理，多头管理使得各自为政，缺乏协调，造成地下管线的综合管理体制不顺。

- 第四章 相关规划衔接

至2017年10月，许昌市先后编制完成（在编）的相关规划包括：《许昌市城市总体规划》（2015—2030）、《许昌市中心城区排水（雨水）防涝综合规划》(2015-2030)等7个规划。本次管线综合规划在充分与已编制（在编）规划的衔接基础上梳理分析，并对各专项规划中的主要要点进行评析及吸收。最终作为指导下阶段的工程规划的主要依据之一。

相关规划汇总表

| 项目名称 | 编制状态 |
| --- | --- |
| 1.《许昌市城市总体规划》（2015—2030） | 完成 |
| 2.《许昌市排水、污水处理、再生水利用和污泥处置设施专项规划》（2015—2030） | 完成 |
| 3.《许昌市供水与节约用水专项规划》(2015-2030)； | 完成 |
| 4.《许昌市中心城区排水（雨水）防涝综合规划》(2015-2030) | 完成 |
| 5.《许昌市燃气（含加气站）专项规划》（2015-2030） | 完成 |
| 6.《许昌市区电力工程专项规划》(2016-2030)； | 在编 |
| 7.《许昌市中心城区通信基站布点规划（2015-2030）》 | 完成 |
| ..... | ..... |

相关规划概述如下：

#### 4.1总体规划

- 4.1.1城市总体发展目标

全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实现率先全面建成小康社会目标，明确“一极、两区、四基地”的发展定位。巩固提升制造业优势、综合交通优势和生态优势，厚植综合竞争力优势，把许昌市建设成为中原城市群融合发展先行城市。创建国家生态文明试验区和全国创业创新示范区。打造先进制造业基地、出口加工基地、现代物流基地、生态健康养生基地。建成全国二级物流园区城市，打造全省现代物流基地，成为河南省重要的地区性综合交通枢纽。建设功能完善、创新开放、林水相依、人水和谐、古风新韵、健康幸福的地区中心城市。

- 4.1.2市域空间结构规划

城市规划区形成“一城一带两组团，一心两廊四轴线”的总体空间结构。

空间结构规划图

- 4.1.3城市职能

- 基于中原崛起战略的职能

- 中原经济区“三化”协调、“四化”同步发展先行区；

- 中原经济区商贸和物流枢纽；

- 中原经济区先进制造业基地；

- 基于许昌城乡综合竞争力提升的职能

- 中原城市群地区中心城市；

- 郑州都市区南部生态休闲消费中心；

- 豫中南地区创新创业基地。

- 基于许昌区域形象塑造的职能

- 汉魏文化名城，国内知名旅游目的地和汉魏文化特色城市；

- 林水特色生态城市，宜居、宜业、宜游、宜学、宜商魅力城区。

- 4.1.4城市性质

中原城市群地区性中心城市，中原经济区交通和物流枢纽城市，全国重要先进制造业基地，汉魏历史文化名城。

- 4.1.5主城区人口规模及用地规模

2020年，主城区常住人口规模为125万人；2030年，主城区常住人口规模为190万人。

2020年：主城区城市建设用地规模控制在135km2；2030年：主城区城市建设用地规模控制在189km2。

- 4.1.6主城区整体结构

按照“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”的布局原则，完善和优化城市功能布局，提升城市的通透性和微循环能力，形成“一核两心、一轴三廊、绿环五片、组团发展”的空间结构。

#### 4.2给水工程

- 4.2.1用水量预测

1. 指标选取

确定主城区城市单位人口综合用水指标近期320L/（人·d）、远期340L/（人·d）。

确定主城区人均综合生活用水量指标近期105L/（人·d）、远期130L/（人·d）。

确定许昌主城万元工业增加值新鲜耗水量近期15m³/万元、远期9m³/万元。

确定浇洒道路用水量指标为2L/（㎡·d），绿地用水指标为1L/（㎡·d）。

2. 用水量确定

用水量预测采用城市单位人口综合用水量指标法和分类预测法。

根据以上两种方法的预测结果，结合主城区实际用水情况，规划考虑一定的超前性，确定主城区最高日用水量见下表。

主城区用水量预测一览表

| 期限 | 城市水厂供水量（万m³/d） | 再生水利用量 （万m³/d） | 总用水量 (万m³/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 41 | — | 41 |
| 远期 | 57 | 8 | 65 |

- 4.2.2水源规划

许昌主城区城市水源由三个部分组成：地表水水源、地下水水源、其它水源。

1. 地表水水源

北汝河水源：北汝河是淮河水系沙河一级支流，流域面积6080km2，全程河长250km，其中许昌襄城县境内长51.8km。远期北汝河可向许昌主城区供水1.3亿m³/a（约36万m³/d）。

南水北调水源：根据《河南省南水北调受水区供水配套工程规划》（许昌受水区）要求，并结合南水北调工程于主城区的实际分配输水情况，南水北调工程为许昌主城区供水0.99亿m³/a（约27万m³/d）。

2. 地下水水源

许昌主城区地下水含水量较为贫缺，浅层地下水多年平均补给量约为0.14亿m³，深层地下水多年平均补给量约为0.16亿m³，可利用水量为0.12亿m³/a。规划逐步关停工业用户自备井，主城区地下水主要作为城市发展期自来水供水盲区水源，远期禁止开采。

3. 其它水源

许昌市是一个资源型缺水城市，为满足未来城市发展需求，应开源节流，开发再生水作为新的城市水源，同时提高工业用水重复利用率。未来许昌市可从水资源较为丰富的平顶山市引入水源。

- 4.2.3水厂泵站规划

1. 水厂规划

（1）二水厂

二水厂为现状水厂，位于瑞贝卡大道与潩水路交口东南地块，设计供水规模为14万m3/d。

（2）周庄水厂

周庄水厂为现状水厂，位于开元路与天庙街交口西南地块。最终供水规模16万m3/d。现状为10万m3/d，扩建6万m3/d，根据城市发展需要适时建设。

（3）南水北调水厂

南水北调水厂为规划水厂，位于聚贤街与劳动北路交口东南，最终设计供水规模为27万m3/d。分为3期建设，一期(2017年)达到10万m3/d供水规模，二期(2020年)达到17万m3/d供水规模，三期(2030年)达到27万m3/d供水规模，根据城市发展需要适时建设。

（4）董庄水厂

董庄水厂为现状水厂，位于延安与新兴路南侧小铁路交口西南地块，设计供水规模为5万m3/d，与二水厂共用麦岭地下水源，作为备用水厂。

2. 给水泵站

（1）榆林加压泵站

在麦岭和许昌市区间设有榆林加压泵站，作为麦岭地下水至许昌市区输水管中途加压。近期，对加压站进行改造，使麦岭至二水厂和麦岭至董庄水厂输水联通，以增大输水安全系数。

（2）电气谷加压泵站

魏武大道与永兴东路交口东南地块设有电气谷加压泵站，规模5万m3/d。该加压泵站属于临时设施，缓解该区域给水压力不足。待南水北调水厂建成投产后，该加压泵站配合规划区的南水北调水厂、周庄水厂及二水厂使用。

- 4.2.4管线规划

1. 输水干管

（1）麦岭至二水厂及董庄水厂输水管

二水厂输水管道为一条DN1200的压力管道，自襄城县麦岭水源地取水，中间经过榆林加压站加压输水至二水厂。麦岭输水管线约长度32km。董庄水厂输水管道为一条DN800的压力管道，输水管线约长度29km。输水管之间设连通管保证输水安全。

（2）南水北调水厂输水管

南水北调主干管自南水北调总干渠17号(孟坡)分水口门取水，向许昌主城区和临颍输水。沿线在周庄水厂分水口分出周庄水厂支管，在南水北调水厂分水口分出南水北调水厂支管，在二水厂分水口处分出二水厂支管。

2. 配水管网布置

周庄水厂的供水主要范围为北外环以南、京广铁路以西的区域；二水厂的供水主要范围为北外环以南、京广铁路以东区域；南水北调水厂的供水主要范围为北外环以北范围。

（1）南水北调水厂

远期南水北调水厂供水规模27万m3/d，出厂4趟给水主干向规划区供水。

一根DN1200出厂干管，沿滨河路向北敷设至农大路，途中分别沿新元大道及农大路向东供水至中原路。

一根DN1200出厂干管，沿滨河路向南敷设至北外环途中分别沿昌盛路，永兴东路及北外环，途中分别沿新元大道及农大路向东供水至中原路。

一根DN1200出厂干管，沿劳动北路路向北至新元大道分叉，分别向北供水至农大路和向西供水至规划区最西端。

一根DN1200出厂干管沿劳动北路向南至昌盛路分叉，分别向南供水至主城区和向西供水至规划区最西端。

（2）周庄水厂

远期周庄水厂供水规模16万m3/d，出厂2趟给水主干向规划区供水。

一根DN1200出厂干管出厂后又分为2趟，一根DN800沿许继大道向东至老城区，并在文峰路并与文峰路DN600干管环通，另一根沿DN800沿朝阳路向北供水至八一路，然后沿八一路向东供水至老城区与文峰路DN600干管环通，并分别沿灞陵路、五一路、劳动路向北供水至北外环。

一根DN1200出厂干管沿朝阳路向南至瑞昌西路，分别沿新兴路、许由路以及瑞昌西路向东供水。

（3）二水厂

远期周庄水厂供水规模14万m3/d，出厂3趟给水主干向规划区供水。

一根DN1200干管，出厂后沿文兴路及文苑路向北供水，并与周庄水厂及南水北调水厂干管环通。

一根DN1200干管，出厂后沿瑞贝卡大道敷设至中原路，沿途分别沿学院路，魏武大道，玉兰路，忠武路，中原路向北供水至北外环。

#### 4.3污水工程

- 4.3.1污水量预测

根据规范规定，城市污水量宜根据城市用水量乘以城市污水排放系数确定，城市综合污水排放系数为0.8-0.9，取0.85，地下水渗入量按收集量的10％考虑。考虑给水量1.2的日变化系数。

主城区污水量预测一览表

| 名称 | 最高日用水量 （万m³/d） | 日变化系数 | 排放系数 | 渗入率 | 污水量 （万m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 41.0 | 1.2 | 0.85 | 0.1 | 31.9 |
| 远期 | 65.0 | 1.2 | 0.85 | 0.1 | 50.6 |

- 4.3.2污水处理系统分区

主城区污水排放分区主要考虑因素为城市铁路、水系对城市格局的划分，城市建设用地的发展时序，现状污水干管的分布，以及当地的地形地貌等。规划确定主城区污水处理共划分为六个区域，共设置6座污水处理厂，布局采取集中与分散相结合的方式。

| 片区 | 区域 | 污水厂 | 面积-污水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区一 | 永兴路以北、京港澳高速以西、汉风路以东、北苑大道以南区域 | 许昌县污水厂 | 34.0km2 7.5万m³/d |
| 分区二 | 灞陵河以东、永昌路以南、京港澳高速以西、南外环以北区域 | 瑞贝卡污水厂 | 84.3km2 20.0万m³/d |
| 分区三 | 兴西路以南、文峰北路以西、永昌西路以北区域，灞陵河以西、洞上街以北、朝阳路以东、永昌西路以南区域 | 西部产业区污水厂 | 17.6km2 4.3万m³/d |
| 分区四 | 忠武路以西、永昌路以北、京港澳高速以东区域 | 中原电气谷污水厂 | 30.7km2 6.7万m³/d。 |
| 分区五 | 新兴路以南、灞陵河以西—阳光大道以北、京广铁路以西、西外环以东、南外环以北区域 | 于屯南污水厂 | 23.4km2 7.0万m³/d。 |
| 分区六 | 玉兰路以东、永昌东路以南、南外环以北、中原路以西区域 | 邓庄污水厂 | 22.2km2 5.1万m³/d。 |

污水分区规划图

- 4.3.3污水处理厂规划

规划保留扩建主城区现状污水厂4座，增加其污水处理能力；规划新增污水厂2座，并结合城市用地布局，改造现状宏伟污水厂为污水提升泵站。至规划期末，主城区污水厂总处理规模为57.0万m³/d。各污水厂规划情况如下：

主城区污水处理厂规划一览表

| 序号 | 名称 | 设计规模（万m³/d） |  | 用地规模（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 | 2030年 |  |  |
| 1 | 许昌县污水厂 | 5 | 8 | 9.5 | 现状扩建 |
| 2 | 瑞贝卡污水厂 | 18 | 24 | 23.0 | 现状扩建 |
| 3 | 屯南污水厂 | 5 | 7 | 5.0 | 现状扩建 |
| 4 | 邓庄污水厂 | 3 | 6 | 7.5 | 现状扩建 |
| 5 | 中原电气谷污水厂 | 2 | 7 | 8.6 | 近期建设 |
| 6 | 西部产业区污水厂 | — | 5 | 6.4 | 远期建设 |
| 7 | 宏伟污水厂 | 8 | — | — | 远期改造 |

- 4.3.4污水提升泵站

规划主城区共设置污水提升泵站10处，其中保留扩建现状污水提升泵站6座，新建污水提升泵站4座。规划4#污水提升泵站建设与宏伟污水厂的拆除同步进行。污水提升泵站规划详情见详见下表：

污水提升泵站规划一览表

| 序号 | 名称 | 设计规模（万m³/d） | 用地规模（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划1#泵站 | 0.7 | 0.06 | 新建 |
| 2 | 规划2#泵站 | 1.4 | 0.10 | 新建 |
| 3 | 规划3#泵站 | 3.5 | 0.24 | 新建 |
| 4 | 规划4#泵站 | 2.0 | 0.14 | 新建 |
| 5 | 现状5#泵站 | 2.2 | — | 现状 |
| 6 | 现状6#泵站 | 0.5 | 0.04 | 现状 |
| 7 | 现状7#泵站 | 0.3 | 0.03 | 现状 |
| 8 | 现状8#泵站 | 0.5 | 0.04 | 现状 |
| 9 | 现状9#泵站 | 4.4 | 0.25 | 现状 |
| 10 | 现状10#泵站 | 11.3 | — | 现状 |

- 4.3.5污水收集系统规划

根据规划用地布局、河流分布、地形特点以及污水处理厂的位置，主城区内将形成多个独立的污水收集系统，以减少污水干管的长度和污水泵站的数量。

合理规划、远近期相结合，充分发挥污水管网和污水处理设施的效益。

污水管道应以重力流为主，宜顺坡敷设，不设或少设排水泵站。当排水管道遇有翻越高地、穿越河流、软土地基、长距离输送污水等情况，无法采用重力流或重力流不经济时，可采用压力流。

截流式合流制的截流干管宜沿受纳水体岸边布置，截流倍数取1.0。

#### 4.4雨水工程

- 4.4.1雨水排放体质

许昌主城区新建区域采用雨污分流制；已建成合流制排水的老城区，近期采用截流式合流制，远期逐步改造成分流制。

- 4.4.2雨水系统划分

主城区雨水排放分区充分考虑城市地形地势、河流水系和铁路对城市格局的划分，以及现状排水系统的建设情况。规划主城区共分为石梁河、清潩河、小洪河、颍汝总干渠、饮马河、小黑河、护城河、运粮河、灞陵河、许扶运河、老潩水排水区域。

1）石梁河排水系统：主要汇流新元大道两侧、京广铁路以西、农大路以南、西外环路以东区域雨水，汇水面积约4.77km2。

2）颍汝总干渠排水系统：主要汇流颍汝总干渠以西区域，汇水面积约20.75km2。

3）灞陵河排水系统：主要汇流颍汝总干渠—西外环以东、南外环以北、聚贤街以南、三水路（至万通街）—劳动路（天宝路）—延安路（至帝豪路）—双河路以东、阳光大道以南、京广铁路以西区域，汇水面积约55.65km2。

4）运粮河排水系统：主要汇流天宝路以南、双河路以东、京广铁路以西、阳光大道以北区域，汇水面积约10.73km2。

5）清潩河排水系统：主要汇流北苑大道以南、京广铁路以东、魏武大道（至尚德璐）—文峰北路（至永昌西路）—兴平路（至天宝路）—学院路（至莲城大道）—智慧大道（至碧柳街）—许州路（至瑞贝卡大道）—中原路以西、南外环以南区域，汇水面积约68.00km2。

6）饮马河排水系统：主要汇流文峰北路（至永昌西路）—清潩河（至天宝路）—学院路以东、花都路以北、许州路（至永昌东路）—学院路以西、尚德路以北区域，以及智慧大道以西、新兴路以北、学院路以东、莲城大道以南区域，汇水总面积约20.07km2。

7）许扶运河排水系统：主要汇流花都路（至玉兰路）—东鹏街以南、中原路以西、瑞贝卡大道以北、学院路（至新兴路）—许州路以东区域，汇水面积约18.21km2。

8）小洪河排水系统：主要汇流北苑大道以南、魏文路以东、玉兰路以西、永昌东路以北区域，汇水面积约31.17km2。

9）小黑河排水系统：主要汇流玉兰路以东、北苑大道以南、中原路以西、东鹏街以北区域，汇水面积约58.32km2。

10）老潩水排水系统：主要汇流保税物流园区，汇水面积约5.18km2。

雨水分区规划图

- 4.4.3雨水流量计算

暴雨强度公式：q=1987（1+0.747lgP）/(11.7+t)0.75

P：重现期，取3年，重要地区取3-5年

- 4.4.4雨水管网规划

城区雨水收集排放共划分为12个系统，而管网布置时是按规划排水系统竖向设计和天然地形坡向分别就近汇入这些流域的河道中。系统内管道均沿道路敷设，就近排入流域内的河道，道路红线宽度超过40米的采用双侧布管，小于40米（含40米）的采用单侧布管。

同时考虑到城区建设时序问题，布置时尽量使得城区近期建设的道路和修建可能性较大的主干道下雨水管道成为主干管道，可直接排入河道，以免导致近期建设道路雨水无法排出。

#### 4.5燃气工程

- 4.5.1用气量预测

用气量包括居民生活用气量、公建商业用气量、工业用户用气量、燃气汽车用气量、采暖供热用气量、未预见用气量等。结合《天然气利用政策》相关规定，主城区用气量统计详见下表。

主城区总用气量预测一览表

| 序号 | 项目 |  | 单位：（万Nm3/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 | 远期 |
| 1 | 城镇燃气 | 居民用户 | 5993 | 11913 |
| 2 |  | 公服用户 | 2397 | 4765 |
| 3 |  | 天然气汽车用户 | 5572 | 10659 |
| 优先类小计 |  |  | 13962 | 27337 |
| 4 | 城镇燃气 | 集中采暖用户、分户式采暖用户、中央空调用户 | 13471 | 21262 |
| 5 | 工业燃料 | 工业企业用户 | 5849 | 8166 |
| 允许类小计 |  |  | 19320 | 29428 |
| 规划主城区不允许建设《天然气利用政策》规定的禁止类、限制类天然气项目 |  |  |  |  |
| 6 | 未预见用气量 |  | 1664 | 2838 |
| 总计 |  |  | 34946 | 59603 |

- 4.5.2气源规划

主城区气源以天然气为主，管道天然气无法覆盖的地方，则使用液化石油气作为补充气源。

根据国内天然气气源分布和规划资料统计，规划期内全国范围可向河南省提供的气源主要有“西气东输一、二、三、四干线”等10~13个，可供天然气量达到197亿Nm3，气源前景良好。许昌主城区天然气气源主要由“西气东输干线”经过分输，通过豫南支线、平-泰支线等输气线路向规划区提供。

根据“西气东输”豫南支线高压输气管设计规模10亿Nm3/a，远期气量和路由无法满足主城区用气需求，预计主城区需新增气源供气量3-4亿Nm3/a。根据“西气东输平-泰线”沿线城市实际用气情况，规划从“西气东输平-泰线”接驳建设禹州-许昌的高压燃气输气管，输气量约4.9亿Nm3/a；远期、远景从全省区域资源协调考虑，许昌市与周边城市建立资源共享协议，从“西气东输干线”新建一条高压燃气管至许昌，形成多气源供气格局。

- 4.5.3输配系统规划

1. 市域高压管道

禹州-许昌输气管道起点为禹州县，终点为许昌市，设计管径为D610，设计压力6.3MPa。输气管道沿北苑大道（S325省道）进入许昌新区，在京广铁路西侧，北苑大道南侧，灞陵路东侧设置许昌分输站，管道沿北苑大道敷设，过京港澳高速后设置小召乡阀室，给新区东高中压调压站供气，并与豫南支线连接。设计管径D610，设计压力6.3MPa，起到输气和小时（日）调峰储气的作用。管道在许昌市规划区外，沿线设计地区等级按照二级和三级地区考虑。

2. 市区高压管道

（1）许昌分输站-天伦门站高压管道

近期建设许昌分输站至天伦门站的高压管道，管道沿新兴路敷设约3.5km到达中原路东侧的天伦门站，往前敷设3.5km到达玉兰路，闫玉兰路西侧敷设约2.5km大道天伦门站，设计管径DN350/250，设计压力1.6MPa，起到输配气作用。远期沿玉兰路敷设至许由路，往西敷设约2km到达东区热电厂。管道经过区域按照四级地区考虑。

（2）禹州-许昌输气管道许昌分输站-新区门站高压管道

禹州-许昌输气管道许昌分输站-新区门站高压管道起点为昌分输站，管道沿北苑大道南侧敷设约1km后转向南，在京广铁路西侧敷设至农大路北侧的新区门站。管道位于规划区边缘，沿线为为农田，设计按照三级地区考虑。设计管径D273，设计压力2.5MPa。

（3）禹州-许昌输气管道许昌分输站-城西门站高压管道

禹州-许昌输气管道许昌分输站-城西门站高压管道起点为许昌分输站，管道沿西外环西侧往南敷设约12km至天宝路北侧，在天宝路北侧设置城西门站。管道位于规划区外，沿线为农田，设计按照三级地区考虑。设计管径D273，设计压力2.5MPa。

（4）豫南支线许昌分输站-LNG液化工厂高压管道

许昌分输站-LNG液化工厂高压管道起点为许昌分输站，管道在新G107国道西侧并行敷设，至永兴东路拐向西敷设至LNG液化工厂。管道全长约13km，管道在规划区外，管道经过区域现状为农田，设计按照三级地区考虑。

3. 市区中压管道

许昌市管道天然气有三个公司经营，各公司相对独立运营，管网也相互独立，规划在满足各片区供气需求的情况下，考虑了远期全市管网在适当的位置联通，以保障事故工况供气。

燃气管道的布置，应根据用户的用气量及其分布情况，结合城市发展的需要，进行全面的规划。

中压管道以现状道路为依托，并考虑城市总体规划的分期建设发展方向，呈环枝状相结合布置。远期管网基本成环，可以提高城市用气的安全可靠性。

4. 管道敷设、穿跨越工程

（1）管道敷设

燃气管道采取埋地敷设，埋设覆土深度规定如下：车行道下不得小于0.9米；非机动车行道（含人行道）下不地小于0.6米；非机动车不可能到达的地方不得小于0.6米。当不能满足上述规定时，应采取有效的安全防护措施。

（2）管道穿越

中压管道穿越城镇道路时，应严格执行《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2007）的有关规定，原则上可采用开挖直埋的方式穿越，条件不允许时可采用定向钻穿越，穿越道路前应征得主管部门的同意。中压管道穿越主干路时应敷设在套管内，套管应采用钢套管，套管内径应比管道外径大100毫米以上，套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封，在重要地段应设置检漏管，套管距道路边缘不应小于1.0米。

#### 4.6电力工程

- 4.6.1规划目标

提高城市电网供电能力、供电质量、可靠性和经济性，实现“一强三优"发展目标，为电网公司“四个服务”奠定坚强的物质基础，为城市经济社会发展提供能源保障。

电网结构满足供电安全“N-1"准则的基本要求，可靠性应不低于99.97％，城市中心区和重要负荷供电可靠性应不低于99.99％，电压合格率应不低于99.96％。

- 4.6.2用电量预测

规划采用外推法中的年均增长率法进行预测，并采用人均综合用电法进行校核。

主城区电力电量预测一览表

| 年份 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- |
| 用电量（亿kWh） | 55.5 | 102.0 |
| 负荷量（MW） | 1245 | 2300 |

- 4.6.3电源规划

主城区电力电源主要由东区热电厂、禹州龙岗电厂、城北电厂、城东热电厂、天健热电厂以及城区的500kV花都站和周边的500kV许昌西站、500kV许昌南站等供给。

- 4.6.4电网规划

1. 500kV电网规划

主城区保留现状500kV花都变，设计装机容量为3×750MVA，占地面积4.0 hm2。

2. 220kV电网规划

许昌市220kV电网建设主要围绕许昌市各电厂和500kV供电网络展开，结合许昌受端电网规划要求，逐步加强许昌市220kV主网，在主城区形成坚强的电力网架，为主城区供电提供可靠保障。

规划主城区共设置9座220kV变电站，其中扩建现状变电站4座，新建变电站5座，220kV变电站主变总容量为5400MVA。新建220kV变电站控制用地在2~3hm2范围。220kV变电站规划情况详见下表。

主城区规划220kV变电站一览表（MVA）

| 序号 | 名称 | 设计装机容量（MVA） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 | 远景 |  |
| 1 | 付庄变 | 2×180 | 3×180 | 3×180 | 现状扩容 |
| 2 | 汉魏变 | 2×180 | 3×180 | 3×180 | 现状扩容 |
| 3 | 薛坡变 | 2×240 | 3×240 | 3×240 | 现状扩容 |
| 4 | 城南变 | 2×180 | 3×180 | 3×180 | 现状扩容 |
| 5 | 昌盛变 | 2×180 | 2×180 | 3×180 | 近期建设 |
| 6 | 新区东变 | 1×180 | 2×180 | 3×180 | 近期建设 |
| 7 | 拓展变 | — | 2×180 | 3×180 | 远期建设 |
| 8 | 城西变 | — | 2×240 | 3×240 | 远期建设 |
| 9 | 邓庄变 | — | 2×240 | 3×240 | 远期建设 |
| 合计 |  | 2040 | 4320 | 5400 |  |

2. 110kV电网规划

主城区1l0kV电网以220kV变电站为中心，构成若干个相对独立的供电分区，采用双电源双线、双T、П接为主的接线模式。各分区间建设适当的联络，在明确供电分区的同时，保证故障时有多种负荷转带方式，确保主城区供电安全可靠。

规划主城区共设置110kV变电站45座，变电站主变总容量为5742MVA。新建110kV变电站控制用地在0.4-0.7hm2范围。市中心地区规划新建的变电站，应采用户内式结构；繁华金融、商贸街区新建的变电站，应采用户内式结构，鼓励变电站与公建混合建设或结合公共绿地建设地下式变电站。110kV变电站规划，详见下表。
                        主城区规划110kV变电站一览表（MVA）

- 4.6.5高压走廊规划

线路走向要与城市空间结构相协调，合理预留电力设施用地、高压走廊和电缆通道，避免电力设施用地与城市建设之间的矛盾。

根据《城市电力规划规范》GB50293-1999高压走廊控制要求，主城区500kV高压走廊控制为60~75m，220kV高压走廊控制为30~40m，110kV高压走廊控制为15~25m。

高压电力架空线沿城区道路、绿化带及河流架设，并采用多回路同杆（塔）架设方式。规划建议远期许昌主城区居住、公建用地内现状与新建110kV电力线路均采用电缆下地。

#### 4.7通信工程

- 4.7.1通信用量预测

1. 固定电话用户预测

根据《城市通信工程规划规范》（GB/T 50853-2013），采用人口普及率法对主城区固定电话用户进行预测。规划预测主城区固定电话用户近期43.8万户、远期85.5万户。固定电话用户预测，详见下表。

主城区通信用量预测一览表

| 名称 | 单位 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人口 | 万人 | 125 | 190 |
| 固定电话普及率 | ％ | 35 | 45 |
| 固定电话用户数 | 万户 | 43.8 | 85.5 |

2. 宽带用户预测

根据《城市通信工程规划规范》（GB/T50853-2013），采用人口普及率法对主城区宽带用户进行预测。规划预测主城区宽带用户近期37.5万户、远期66.5万户。宽带用户预测，详见下表。

主城区宽带用量预测一览表

| 名称 | 单位 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人口 | 万人 | 125 | 190 |
| 宽带用户普及率 | ％ | 30 | 35 |
| 宽带用户数 | 万户 | 37.5 | 66.5 |

3. 移动用户预测

根据《城市通信工程规划规范》（GB/T 50853-2013），采用人口普及率法对主城区移动网用户进行预测。规划预测主城区移动网用户近期113万户、远期190万户。移动网用户预测，详见下表。

主城区移动通信用量预测一览表

| 名称 | 单位 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总人口 | 万人 | 125 | 190 |
| 移动电话普及率 | ％ | 90 | 100 |
| 移动电话数 | 万部 | 113 | 190 |

4. 有线电视网用户预测

根据《城市通信工程规划规范》（GB/T50853-2013），规划主城区有线电视网用户按3.2人/户，平均每个用户2个端口进行预测。规划预测主城区有线电视网用户近期78.1万户、远期118.7万户。有线电视网用户预测，详见下表。

主城区有线电视通信用量预测一览表

| 名 称 | 单位 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总人口 | 万人 | 125 | 190 |
| 户均人口 | 人 | 3.2 | 3.2 |
| 户均端口数 | 个 | 2 | 2 |
| 有线电视用户数 | 万户 | 78.1 | 118.7 |

- 4.7.2局所规划

1. 电信局所规划

为满足通讯要求，除对现有的电信核心局进行扩容外，需要分期、分阶段新建电信核心局，使交换机总容量能满足用户需求。主城区远期规划交换局设置按照最大交换容量不超过30万门配设，规划现状保留扩容电信核心局2座，新建电信核心局3座，规划总装机容量90万门，新建核心局控制用地面积为1.0~1.5 hm2。电信局所配置情况详见下表。

主城区规划电信交换局一览表

| 序号 | 名称 | 装机容量（万门） | 用地面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东城区核心局 | 30 | 3.3 | 保留扩容 |
| 2 | 劳动路核心局 | 10 | — | 现状租赁 |
| 3 | 铁西核心局 | 15 | 1.0 | 远期建设 |
| 4 | 示范区核心局 | 20 | 1.0 | 近期建设 |
| 5 | 许昌县核心局 | 15 | 1.0 | 近期建设 |

2. 移动通信局所规划

加大移动局（所）及基站建设力度，为主城区提供高质量的通讯服务，移动局（所）建设应分期、分阶段实施建设。规划移动局所根据市场需求建设，规划移动通信核心局占地面积宜为1.0~1.5hm2。

3. 有线电视局所规划

全面发展有线电视网，建设覆盖市域的有线电视光缆网，使全市均能接收到高质量的广播电视信号。规划主城区建设广电总局一座，占地面积2.2hm2。城市有线电视总前端信号源基站预留用地不小于500m2，其它类别前端基站不预留单独用地。

- 4.7.3通信管网规划

沿城市主干路宜两侧铺设光纤主干线路，采用地埋铺设；另外在新建的40m以上道路两侧均应预留电信管道的管孔，通信管道的管孔数应满足各类通信业务（包括电话、数据通信、有线电视等信息服务行业）的要求。同时，由于市场经济的发展和信息业也快速发展的需要，有多个部门对地下通信管道提出了建设的要求，造成了地下管道空间资源的浪费和管理混乱，因此建议地下通信管网统一规划、统一建设、统一管理，再按有偿使用原则，提供给众多的通信公司或部门。

#### 4.8热力工程

- 4.8.1规划原则

1、根据城镇现状和发展情况，充分考虑和合理利用城市现有热源。

2、合理布局新热源。尽量靠近工业企业等高参数负荷点，并与现有热源形成半径互补、整体联网的供热格局。

3、采取“新建和改造相结合，集中供热和分户供热相结合”的城市供热发展方针。

4、保护城市环境，提高能源利用效率，严格控制分散燃煤小锅炉的建设。

5、新敷设供热管网全部地下敷设，原有供热管网逐步改造为地下敷设方式。

- 4.8.2热负荷预测

1. 民用热负荷

根据现状许昌集中供热的发展水平，考虑城市发展规模，规划主城区供热普及率近期为30%、远期为40%。根据上述指标，结合主城区未来人口预测规模，主城区民用供热预测详见下表。

主城区民用供热负荷预测一览表

| 年限 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 人口规模（万人） | 125 | 190 |
| 普及率（%） | 30 | 40 |
| 预测供热负荷（MW） | 623 | 1200 |

2. 工业热负荷

根据主城区用地布局，工业负荷主要集中城市东部和南部。产业项目以装备制造、临空产业、新能源、食品加工、新材料、生物医药、发制品为主，有较为稳定的常年工艺生产热负荷。根据《许昌市集中供热规划》对现状和近期已落实的新增企业用热基本情况的调查统计（包括部分空调热负荷），并结合城市产业总体发展规模，规划工业热负荷同时率取0.8，预测工业热负荷需求量为近期851t/h（596MW）、远期1107t/h（775MW）。

3. 总热负荷

综上所述，主城区供热负荷预测详见下表。

主城区集中供热总负荷预测一览表

| 年限 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 民用供热负荷（MW） | 623 | 1200 |
| 工业热负荷（MW） | 596 | 775 |
| 总计（MW） | 1219 | 1975 |

- 4.8.3热源规划

为了提高城市居民生活品质，减少环境污染，提高能源利用效率，规划主城区采用以热电厂集中供热为主，其他清洁能源为补充的城市供热体系。规划期内对服役期满、环境影响大、工艺改造和扩建可行性低的现状集中热源予以拆除，逐步拆除区域内分散的燃煤小锅炉房。

近期：规划主城区保留现状天健热电厂（供热规模245MW）、宏伟热源厂（供热规模200MW）2座热源，增大东区热电厂供热规模至480MW，新建城北热电厂一期供热规模300MW。主城区集中供热总规模为1225MW。

远期：规划主城区保留东区热电厂480MW的供热规模；搬迁天健热电厂至西外环以西，与城西垃圾焚烧厂合建，设计供热规模700MW；拆除宏伟热源厂，扩建城北热电厂供热规模至500MW，原宏伟热源厂供热服务由城北热电厂承担；新建城东热电厂，设计供热规模350MW。规划期末，主城区集中供热总规模为2030MW。

- 4.8.4供热管网规划

1. 热力站规划

热力站是供热管网向热用户供热的连接场所，起到调节供热参数、分配流量及热能转换、计量的作用。

热力站应尽量靠近供热区域的中心或热负荷集中区的中心，尽量利用原有供热锅炉房、原有供热管网，减小投资。工业热力站通常一个单位或几个邻近单位共用一个，对于城市市区热力站的设置，热力站的划分以不跨越主要街道为原则。

热力站分公用和专用两种，公用热力站规模不宜太大，每座供热面积控制在5～15万m2，以便于实施和管理。

2. 供热管网布置与敷设

1）根据不同用户供热负荷和温度需求，规划主城区采用热水和蒸汽两种相对独立供热系统，热水供热主要用于居民生活供热，蒸汽供热主要用于工业生产供热。

2）根据许昌主城区的实际，采取“新建和扩建相结合，集中供热和联片供热相结合”的集中供热方针。近期内突出重点，完善市区集中供热系统，在建筑密度大的旧城区，发展联片供热，充分发挥现有热电厂及热源厂的供热能力，扩大其供热范围，严格控制盲目乱建锅炉房。

3）根据工业生产及居民生活需要，结合用地特点，以总体规划为基础，因地制宜，建设“支状与环状”相结合的复合主干管网。

#### 4.9道路工程

- 4.9.1道路系统规划

由快速路、主干路、次干路、支路组成。规划采用“环形+方格”的网络型路网结构，支撑多中心组团式的空间结构。

1. 快速路

规划形成“三纵三横”的城市快速路系统，承担主城区与周边县市镇区、主城区内各组团之间的快速机动化的联系功能。规划快速路约116公里，路网密度约0.61km/km2。

“三纵”为西外环、许州路和新107国道；“三横”为农大路、永昌路和南外环。

2. 主干路

规划形成“八纵七横”方格网的主骨架道路系统，分为交通性主干路和生活性主干路两种，规划主干路总长238公里，路网密度1.26km/km2。

交通性干路：昌盛路、新兴路、瑞贝卡大道—阳光大道、灞陵路、魏武大道、玉兰路和中原路；

生活性干路：新元大道、永兴路、天宝路、建安大道-莲城大道-七一路-颍昌路-许继大道、解放路—劳动路、文峰路、魏文路和忠武路。

3. 次干路

次干路的主要作用是对主干路进行集散和分流，为城市居民的生活服务，次干路的设计应加强对行人和自行车的重视。规划次干路314公里，次干路路网密度为1.66km/km2。

4. 支路

支路主要承担组团内部的交通联系和短距离交通出行，直接为城市用地服务。主城区规划分为4个特征区，各个特征区的规划支路网密度指标为：

支路密度指标

| 序号 | 特征区 | 支路网密度（km/km2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商业中心 | 7.0—14.0 |
| 2 | 泛老城区 | 6.0—10.0 |
| 3 | 一般居住生活区 | 4.0—7.0 |
| 4 | 工业开发区 | 3.0—4.0 |

- 4.9.2道路横断面规划

道路红线宽度按照以下标准控制：快速路红线宽度为80米、50米，主干路红线宽度为60米、50米、40米，次干路红线宽度为50米、40米、35米、30米、25米，支路的红线宽度为20米、15米、10米。

1、快速路采用四幅路断面、主辅路相配合的方式。

2、主次干路的断面主要采用单幅路、双幅路和四幅路的断面形式。

3、示范区次干路及支路的断面设计应设置自行车道。

4、旧城区通过拓宽改造、线形改造以及交通管治等手段，增强主要交通道路的通行能力。

5、滨河等重要景观道路的断面设计应预留足够的步行道与自行车道等慢行空间，强化道路绿化景观。

道路等级规划图

主城区道路横断面一览表

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 宽度（m） | 断面形式（m） | 道路等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农大路 | 西外环-中原路 | 60 | 4.0（人）+8.0（慢）+4.0（绿）+12.0（快）+4.0（绿）+12.0（快）+8.0（慢）+4.0（人） | 快速路 |
| 2 | 建德路 | 滨河路-许州路 | 40 | 4.0（人）+4.0（非）+3.0（绿）+18.0（车）+3.0（绿）+4.0（非）+4.0（人） | 次干路 |
| 3 | 永宁街 | 汉风路-许州路 | 30 | 6.0（人）+18.0（车）+6.0（人） | 次干路 |
| 4 | 新元大道 | 西外环-汉风路 | 55 | 3.0（绿）+20.0（车）+9.0（绿）+20.0（车）+3.0（绿） | 主干路 |
|  |  | 汉风路-文峰路 | 50 | 5.0（人）+5.0（非）+3.0（绿）+24.0（车）+3.0（绿）+5.0（非）+5.0（人） |  |
|  |  | 文峰路-魏武大道 | 50 | 4.0（人）+3.5（非）+1.5（绿）+12.0（车）+8.0（绿）+12.0（车）+1.5（绿）+3.5（非）+4.0（人） |  |
|  |  | 魏武大道-中原路 | 55 | 3.0（绿）+20.0（车）+9.0（绿）+20.0（车）+3.0（绿） |  |
| 5 | 聚贤街 | 汉风路-许州路 | 30 | 3.0（人）+24.0（车）+3.0（人） | 次干路 |
| 6 | 昌盛路 | 西外环-许州路 | 50 | 4.0（人）+5.0（非）+4.0（绿）+24.0（快）+4.0（绿）+5.0（非）+4.0（人） | 主干路 |
|  |  | 许州路-中原路 | 50 | 5.0（人）+5.0（非）+3.0（绿）+24.0（车）+3.0（绿）+5.0（非）+5.0（人） |  |
| 7 | 尚集街 | 汉风路-许州路 | 30 | 3.0（人）+24.0（车）+3.0（人） | 次干路 |
| 8 | 尚德路 | 文峰北路-魏武大道 | 50 | 7.0（人）+16.0（车）+4.0（绿）+16.0（车）+7.0（人） | 次干路 |
| 9 | 永兴路 | 西外环-中原路 | 60 | 6.0（人）+20.0（车）+8.0（绿）+20.0（车）+6.0（人） | 主干路 |
| 10 | 芙蓉大道 | 芙蓉大道 | 66 | 6.0（人）+16.0（车）+8.0（绿）+16.0（车）+4.0（绿）+10.0（车）+6.0（人） | 次干路 |
| 11 | 宏腾路 | 文峰北路-魏文路 | 50 | 7.0（人）+16.0（车）+4.0（绿）+16.0（车）+7.0（人） | 次干路 |
|  |  | 三水路-文峰北路 | 30 | 3.0（人）+24.0（车）+3.0（人） |  |
| 12 | 万通街 | 西外环-魏文路 | 30 | 3.0（人）+24.0（车）+3.0（人） | 次干路 |
| 13 | 明礼街 | 学院路-许州路 | 30 | 3.0（人）+24.0（车）+3.0（人） | 次干路 |
| 14 | 永昌路 | 西外环-中原路 | 80 | 4（人）+14.0（慢）+10.0（绿）+24（快）+10.0（绿）+14.0（慢）+4（人） | 快速路 |
| 15 | 陈庄街 | 西外环-清潩河 | 50 | 4.0（人）+6.0（非）+3.0（绿）+24.0（车）+3.0（绿）+6.0（非）+4.0（人） | 次干路 |
|  |  | 清潩河-许州路 | 50 | 3.0（人）+4.5（非）+3.0（绿）+29.0（车）+3.0（绿）+4.5（非）+3.0（人） |  |
| 16 | 英才街 | 文峰北路-许州路 | 40 | 4.0（人）+32.0（车）+4.0（人） | 次干路 |
| 17 | 天宝路 | 永登高速-许州路 | 60 | 6.0（人）+15.0（车）+18.0（绿）+15.0（车）+6.0（人） | 主干路 |
| 18 | 八一路 | 西外环-延安路 | 35 | 5.5（人）+24.0（车）+5.5（人） | 次干路 |
|  |  | 延安路-文峰路 | 35 | 6.0（人）+23.0（车）+6.0（人） |  |
|  |  | 文峰路-许州路 | 40 | 2.0（人）+4.5（非）+2.0（绿）+23.0（车）+2.0（绿）+4.5（非）+2.0（人） |  |
| 19 | 金竹街 | 玉兰路-雪松路 | 50 | 7.0（人）+4.0（非）+3.0（绿）+22.0（车）+3.0（绿）+4.0（非）+7.0（人） | 次干路 |
| 20 | 建安大道 | 文峰路-清潩河 | 60 | 6.0（人）+6.0（非）+4.0（绿）+28.0（车）+4.0（绿）+6.0（非）+6.0（人） | 主干路 |
|  |  | 清潩河-花都路 | 60 | 7.0（人）+6.0（非）+3.0（绿）+9.0（车）+10.0（绿）+9.0+3.0（绿）+6.0（非）+7.0（人） |  |
| 21 | 帝豪路 | 西外环-灞陵路 | 46 | 7.0（人）+5.0（非）+3.0（绿）+16.0（车）+3.0（绿）+5.0（非）+7.0（人） | 次干路 |
|  |  | 灞陵路-延安路 | 35 | 7.0（人）+4.0（非）+1.5（绿）+16.0（车）+3.0（绿）+4.0（非）+7.0（人） |  |
|  |  | 延安路-五一路 | 35 | 4.5（人）+4.0（非）+2.0（绿）+14.0（车）+2.0（绿）+4.0（非）+4.5（人） |  |
|  |  | 五一路-解放路 | 35 | 5.5（人）+4.0（非）+2.0（绿）+12.0（车）+2.0（绿）+4.0（非）+5.5（人） |  |
| 22 | 许都路 | 劳动路-东顺河街 | 25 | 5.5（人）+14.0（车）+5.5（人） | 次干路 |
|  |  | 东顺河街-清潩河 | 30 | 3.0（人）+24.0（车）+3.0（人） |  |
|  |  | 清潩河-莲城大道 | 40 | 4.0（人）+32.0（车）+4.0（人） |  |
| 23 | 许继大道 | 西外环-颍昌路 | 50 | 5.0（人）+5.0（非）+3.0（绿）+24.0（车）+3.0（绿）+5.0（非）+5.0（人） | 主干路 |
| 24 | 七一路 | 颍昌路-文峰路 | 40 | 3.5（人）+4.5（非）+3.0（绿）+18.0（车）+3.0（绿）+4.5（非）+3.5（人） | 主干路 |
| 25 | 莲城大道 | 文峰路-清潩河 | 40 | 6.0（人）+4.0（非）+2.0（绿）+16.0（车）+2.0（绿）+4.0（非）+6.0（人） | 主干路 |
|  |  | 清潩河-花都路 | 60 | 8.0（人）+6.0（非）+4.0（绿）+24.0（车）+4.0（绿）+6.0（非）+8.0（人） |  |
| 26 | 花都路 | 魏武大道-中原路 | 60 | 5.0（人）+4.0（非）+4.0（绿）+12.0（车）+10.0（绿）+12.0（车）+4.0（绿）+4.0（非）+5.0（人） | 主干路 |
| 27 | 新东街 | 学院路-许州路 | 40 | 4.0（人）+32.0（车）+4.0（人） | 次干路 |
| 28 | 前进路 | 文峰路-清潩河 | 35 | 5.5（人）+24.0（车）+5.5（人） | 次干路 |
|  |  | 清潩河-许州路 | 60 | 4.0（人）+5.0（非）+5.0（绿）+32.0（车）+5.0（绿）+5.0（非）+4.0（人） |  |
| 29 | 紫东街 | 中武路-中原路 | 30 | 4.0（人）+22.0（车）+4.0（人） | 次干路 |
| 30 | 新兴路 | 永登高速-西外环 | 45 | 6.0（非）+4.0（绿）+25.0（车）+4.0（绿）+6.0（非） | 主干路 |
|  |  | 西外环-灞陵河 | 40 | 2.5（人）+4.0（非）+2.0（绿）+23.0（车）+2.0（绿）+4.0（非）+2.5（人） |  |
|  |  | 灞陵河-延安路 |  | 6.0（人）+12.0（车）+4.0（绿）+12.0（车）+6.0（人） |  |
|  |  | 延安路-运粮河 | 35 | 5.0（人）+25.0（车）+5.0（人） |  |
|  |  | 运粮河-毓秀路 |  | 6.0（人）+23.0（车）+6.0（人） |  |
|  |  | 毓秀路-许州路 | 40 | 2.0（人）+4.0（非）+2.0（绿）+24.0（车）+2.0（绿）+4.0（非）+2.0（人） |  |
|  |  | 许州路-中原路 |  | 4.0（人）+14.0（车）+4.0（绿）+14.0（车）+4.0（人） |  |
| 31 | 许由路 | 西外环-灞陵路 | 50 | 5.0（人）+5.0（非）+3.0（绿）+24.0（车）+3.0（绿）+5.0（非）+5.0（人） | 次干路 |
|  |  | 灞陵路-潩水路 |  | 8.0（人）+6.0（非）+3.0（绿）+16.0（车）+3.0（绿）+6.0（非）+8.0（人） |  |
|  |  | 潩水路-许州路 |  | 5.0（人）+5.0（非）+3.0（绿）+24.0（车）+3.0（绿）+5.0（非）+5.0（人） |  |
|  |  | 许州路-中原路 |  | 4.0（人）+5.0（非）+4.0（绿）+24.0（车）+4.0（绿）+5.0（非）+4.0（人） |  |
| 32 | 阳光大道 | 西外环-灞陵河 | 50 | 3.0（人）+4.0（非）+2.0（绿）+32.0（车）+2.0（绿）+4.0（非）+3.0（人） | 主干路 |
|  |  | 灞陵河-工农路 |  | 11.0（人）+5.0（非）+2.0（绿）+14.0（车）+2.0（绿）+5.0（非）+11.0（人） |  |
|  |  | 工农路-仓库路 |  | 4.0（人）+5.0（非）+4.0（绿）+24.0（车）+4.0（绿）+5.0（非）+4.0（人） |  |
| 33 | 瑞贝卡大道 | 仓库路-中原路 | 50 | 7.0（人）+6.0（非）+3.0（绿）+18.0（车）+3.0（绿）+6.0（非）+7.0（人） | 主干路 |
| 34 | 屯田路 | 西外环-仓库路 | 50 | 4.0（人）+3.5（非）+1.5（绿）+12.0（车）+8.0（绿）+12.0（车）+1.5（绿）+3.5（非）+4.0（人） | 次干路 |
| 35 | 金叶大道 | 仓库路-中原路 | 50 | 4.0（人）+3.5（非）+1.5（绿）+12.0（车）+8.0（绿）+12.0（车）+1.5（绿）+3.5（非）+4.0（人） | 次干路 |
| 36 | 瑞昌西路 | 开元路-许繁公路 | 40 | 4.0（人）+14.0（车）+4.0（绿）+14.0（车）+4.0（人） | 次干路 |
| 37 | 恒通路 | 仓库路-文安路 | 40 | 4.0（人）+32.0（车）+4.0（人） | 次干路 |
| 38 | 南外环路 | 西外环-中原路 | 80 | 4.0（人）+14.0（慢）+10.0（绿）+24.0（快）+10.0（绿）+14.0（慢）+4.0（人） | 快速路 |
| 39 | 西外环路 | 南外环-新元大道 | 80 | 4.0（人）+14.0（慢）+10.0（绿）+24.0（快）+10.0（绿）+14.0（慢）+4.0（人） | 快速路 |
| 40 | 开元路 | 新兴路-南外环 | 40 | 6.5（人）+5.0（非）+1.5（绿）+14.0（车）+1.5（绿）+5.0（非）+6.5（人） | 次干路 |
| 41 | 朝阳路 | 南外环-瑞祥西路 | 50 | 7.0（人）+4.0（非）+2.0（绿）+24.0（车）+2.0（绿）+4.0（非）+7.0（人） | 次干路 |
|  |  | 瑞祥西路-永昌西路 |  | 4.0（人）+5.0（非）+4.0（绿）+24.0（车）+4.0（绿）+5.0（非）+4.0（人） |  |
| 42 | 灞陵路 | 南外环-屯田路 | 50 | 5.0（人）+5.0（非）+3.0（绿）+24.0（车）+3.0（绿）+5.0（非）+5.0（人） | 主干路 |
|  |  | 屯田路-天宝路 |  | 4.0（人）+3.5（非）+1.5（绿）+12.0（车）+8.0（绿）+12.0（车）+1.5（绿）+3.5（非）+4.0（人） |  |
|  |  | 天宝路-农大路 |  | 5.0（人）+5.0（非）+7.0（绿）+16.0（车）+7.0（绿）+5.0（非）+5.0（人） |  |
| 43 | 汉风路 | 永昌西路-农大路 | 40 | 4.0（人）+14.0（车）+4.0（绿）+14.0（车）+4.0（人） | 次干路 |
| 44 | 延安路 | 南外环-屯田路 | 50 | 5.0（人）+5.0（非）+3.0（绿）+24.0（车）+3.0（绿）+5.0（非）+5.0（人） | 次干路 |
|  |  | 屯田路-天宝路 | 50 | 8.0（人）+6.0（非）+4.0（绿）+14.0（车）+4.0（绿）+6.0（非）+8.0（人） |  |
|  |  | 天宝路-永昌西路 | 50 | 4.0（人）+5.0（非）+4.0（绿）+24.0（车）+4.0（绿）+5.0（非）+4.0（人） |  |
| 45 | 解放路 | 阳光大道-天宝路 | 30 | 3.5（人）+23.0（车）+3.5（人） | 次干路 |
|  |  | 南外环-阳光大道 | 40 | 4.0（人）+14.0（车）+4.0（绿）+14.0（车）+4.0（人） | 主干路 |
| 46 | 劳动路 | 建设路-天宝路 | 25 | 5.5（人）+14.0（车）+5.5（人） | 次干路 |
|  |  | 天宝路-永昌西路 | 40 | 8.0（人）+24.0（车）+8.0（人） | 主干路 |
|  |  | 永昌西路-北苑大道 | 40 | 4.0（人）+14.0（车）+4.0（绿）+14.0（车）+4.0（人） |  |
| 47 | 颍昌路 | 建设路-南关大街 | 40 | 6.0（人）+28.0（车）+6.0（人） | 次干路 |
| 48 | 仓库路 | 南外环-南关大街 | 30 | 3.0（人）+24.0（车）+3.0（人） | 次干路 |
| 49 | 兴平路 | 陈庄街-建德路 | 40 | 7.0（人）+4.0（非）+2.0（绿）+14.0（车）+2.0（绿）+4.0（非）+7.0（人） | 次干路 |
| 50 | 察院西街 | 七一路-天宝路 | 30 | 9.0（人）+12.0（车）+9.0（人） | 次干路 |
| 51 | 文峰路 | 永昌西路以北 | 53 | 3.0（人）+5.0（非）+4.0（绿）+29.0（车）+4.0（绿）+5.0（非）+3.0（人） | 主干路 |
|  |  | 天宝路-永昌西路 | 50 | 4.0（人）+6.0（非）+3.0（绿）+24.0（车）+3.0（绿）+6.0（非）+4.0（人） |  |
|  |  | 瑞贝卡大道-天宝路 | 40 | 4.0（人）+4.0（非）+2.0（绿）+14.0（车）+8.0（绿）+4.0（非）+4.0（人） |  |
| 52 | 文兴路 | 文峰路-南外环 | 40 | 6.0（人）+5.0（非）+2.0（绿）+14.0（车）+2.0（绿）+5.0（非）+6.0（人） | 主干路 |
| 53 | 八龙路 | 陈庄街-建安大道 | 40 | 4.0（人）+32.0（车）+4.0（人） | 次干路 |
| 54 | 智慧大道 | 许都路-前进路 | 40 | 2.0（人）+14.0（车）+8.0（绿）+14.0（车）+2.0（人） | 次干路 |
| 55 | 毓秀路 | 莲城大道-新兴路 | 30 | 3.0（人）+19.0（车）+3.0（人） | 次干路 |
| 56 | 兴昌路 | 新兴路-文翰路 | 30 | 9.0（人）+12.0（车）+9.0（人） | 次干路 |
| 57 | 魏文路 | 兴新路-隆昌路 | 60 | 6.0（人）+6.0（非）+5.0（绿）+18.0（车）+5.0（绿）+6.0（非）+6.0（人） | 主干路 |
|  |  | 隆昌路-尚集街 | 65 | 4.0（人）+10.0（非）+3.0（绿）+16.0（车）+4.0（绿）+16.0（车）+3.0（绿）+5.0（非）+3.0（人） |  |
|  |  | 尚集街-魏武大道 | 60 | 4.0（人）+5.0（非）+3.0（绿）+16.0（车）+4.0（绿）+16.0（车）+3.0（绿）+5.0（非）+3.0（人） |  |
| 58 | 学院路 | 永昌东路-天宝路 金叶大道-南外环 | 50 | 5.0（人）+5.0（非）+3.0（绿）+24.0（车）+3.0（绿）+5.0（非）+5.0（人） | 次干路 |
|  |  | 天宝路-金叶大道 | 50 | 4.0（人）+3.5（非）+1.5（绿）+12.0（车）+8.0（绿）+12.0（车）+1.5（绿）+3.5（非）+4.0（人） |  |
| 59 | 魏武大道 | 永昌东路以北 | 80 | 4.0（人）+8.0（非）+8.0（绿）+16.0（车）+8.0（绿）+16.0（车）+8.0（绿）+8.0（非）+4.0（人） | 主干路 |
|  |  | 永昌路-南外环 |  | 6.0（人）+8.0（非）+6.0（绿）+40.0（车）+6.0（绿）+8.0（非）+6.0（人） |  |
| 60 | 许州路 | 北苑大道-南外环 | 50 | 5.0（人）+8.0（慢）+3.0（绿）+12.0（快）+4.0（绿）+12.0（快）+3.0（绿）+3.0（人） | 快速路 |
| 61 | 玉兰路 | 北苑大道-南外环 | 40 | 4.0（人）+14.0（车）+4.0（绿）+14.0（车）+4.0（人） | 主干路 |
| 62 | 松苑路 | 新兴路以北 | 40 | 4.0（人）+14.0（车）+4.0（绿）+14.0（车）+4.0（人） | 次干路 |
| 63 | 忠武路 | 北苑大道-南外环 | 60 | 6.0（人）+6.0（非）+4.0（绿）+12.0（车）+8.0（绿）+12.0（车）+43.0（绿）+6.0（非）+6.0（人） | 主干路 |
| 64 | 梧桐路 | 永昌东路-红河北街 | 30 | 4.0（人）+22.0（车）+4.0（人） | 次干路 |
| 65 | 中原路 | 北苑大道-新元大道 花都路-南外环 | 50 | 5.0（人）+16.0（车）+8.0（绿）+16.0（车）+5.0（人） | 主干路 |

#### 4.10 相关规划评析

通过以上编制完成或在编中的相关规划的梳理，以及我院对各专项规划的理解，提出如下建议：

1：各专项规划中均未对各自管线的平面、空间位置、数量定义。尤其是供热、电信、电力等专项规划中其点内容是设施布局和容量测算。关于管线的平面定位和数量言之甚少。

- ■建议：在项目启动后，依据即将完成的《许昌市地下管网普资料》及各专项规划成果，初步编制各专业管线的数量（大小）控制数据，并与各管线只能管理部门衔接、确定。

- 2：从各规划编制的的基准年限来看，多处于多个规范交替的时间节点，规划中很难免做到无缝对接。如：《城市工程管线综合规划规范》（GB50289—2016）、《城市给水工程规划规范》（GB50282—2016）《城市排水工程规划规范》（GB50318—2017）、《室外排水设计规范》（GB50014－2006）(2016年版）均为近几年新颁布的规范。

- ■建议：核实新规范，对已编制的专项规划提出调整方案。

- 3： 关于设施规模的确定问题，应更具有弹性。各规划中均存在规划年限，考虑设施规模的时候一般采用规划远期作为设施规模的制约因素之一。但是否是考虑更远的期限？

- ■建议：在考虑设施规模的过程中应放到更大的范围来做预测，或者说规划中应更具有弹性，在规划的中远期对设施规模再行核算确定，但应在设施用地规模上预留一定的余量。同时，城市发展并不意味着城市基础设施（给水、供电、排水等）一直呈现对应的增长。发展到一定的程度时候，会呈现平缓期，甚至是衰减期；

- 4：通信管线不应仅仅立足于“通信”，更应对作好对未来“智能”系统的硬件支撑。如：对主干道以上的交叉口位置，设置有多套监控系统。不再是原始意义上“监控”还包括未来可能实施的反馈、交流、控制等要素。

- ■建议：在各交叉口的位置预留了更多的埋地管线预留通道。

- 各规划评析细表

| 规划名称 | 规划延续 | 规划深化或优化部分 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总规 | - 确定了城市的定位、结构、规模及城市发展方向，是本次规划的“主轴”。 - 对城市主要设施的布局有明确的定位和定性（如：污水厂、水厂等基础设施）。 - 将整个中心城区划分为了13个片区，各个片区都有不同的发展定位和建设指引，因此管线综合规划在该部分内容上也应采用不同的规划方案策略。 - 明确了护城河以内区域为文物保护的范围，是本次规划中应重点注意的区域。 | - 协调各管线的平面和空间上的关系； - 提出方向性的要求，如：电力、给水布置于道路东、南侧（有限考虑人行到空间） | - 完善 |
| 给水 | - 规划中对供水系统方案作了深入的方案比选和研究，对水厂、泵站及主要输配水管网的设置，作了一一落实。是下一阶段工程实施的主要依据。 | - 明确水厂供水分区线； - 补充管网平差计算； - 增加“备用水源”规划； - 重新核算给水量 - 绿化、浇洒用水量不计入到城市水厂的统一供水范围； - 增加地下水源的保护规划（补给区域） | - 补充 - 补充 - 补充 - 完善 - 补充 |
| 污水 | - 规划对污水分区及各分区的设施、管线作了详细的规划，科学且可操作性强；是下一阶段工程实施的主要依据。 | - 污水量的核算 - 依据总体规划许昌市可划分为13个片区，各个片区的功能定位不一，规划中对各片区均采用选取日变化系数为1.2，计算污水量容易出现偏差。 - 污水设施的控制指标有待完善。 - 依据《城 市 污 水 处 理 工 程 项 目 建 设 标 准》，本次工程规划中对污水设施的用地规模和指标明显偏高。且新型技术的应用未来可减小泵站、污水厂的用地指标。 - 增加污水设施的环护要求，以便最小程度的影响后期建设； | - 完善 - 完善 - 完善 - 完善 |
| 雨水 | - 本次工程规划中将规划区域划分为12个分区，具有很好的科学性和操作性，是本次工程管线中重要的依据之一； - 规划中提出40米以上的道路采用双管布置的原则，将在本次专项规划中具体落实。 | - 建议三块板断面道路、红线宽度大于40米的道路均采用双管布置； - 优化雨水汇水范围 - 因《室外排水设计规范》(2016年版）规范对雨水管网计算重现期由1年调整为2-5年，优化汇水范围，满足已敷设雨水管网的排水能力。 - 增加“初期雨水规划” - 初期雨水是对降雨量较小区域的水体污染程度不亚于生活污水 | 完善 优化 完善 |
| 燃气 | - 规划中对许昌未来用气量、气源规划、设施布局均有了明确的规划，可作为本次规划的重要依据之一。 | - 细化中压管道的敷设位置； - 增加关于其他管线与“西气东输“管线的交叉处理方案及保护措施； | 补充 补充 |
| 电力 | - 规划中明确了主要供电设施的布局、区域用电负荷等重要参数，可作为下阶段规划的依据； | - 明确各等级道路下电力缆线路由和管孔的数量 - 一般路段电力缆线孔数按1.2倍预留；次干道以上等级道路交叉口电力缆线孔数按1.5倍预留； - 明确电力缆线的敷设方位； - 缺少高压走廊的规划 | - 完善 - 完善 |
| 通信 | - 规划对通信负荷、站点的布局的规划均有了落实，可作为下阶段规划的依据； - 明确了40米以上道路需要设置双侧布置； | - 明确各等级道路下通讯缆线管孔的数量 - 一般路段电信缆线孔数按1.2倍预留；次干道以上等级道路交叉口电信缆线孔数按1.5倍预留； - 建议三块板断面道路、红线宽度大于40米的道路均采用双管布置； - 明确通信缆线的敷设方位； | 完善 补充 完善 |
| 道路 | - 规划中落实了主城区主要道路的断面形式和宽度。可作为下一阶段工程管线规划的最主要载体。 | - 规划中的设计内容与其他专项规划存在一定的冲突， - 道路的横断面形式、宽度。本次规划中存在的不一致的情况，采用控制性详细规划作为参考依据。 - 部分道路横断面的设置有待优化。 - 如：梧桐路、兴昌路、八龙路、劳动路、恒通路等道路为城市次干道（车行道宽度在24m以上），但其均采用一块板的形式，不利于行车安全。 | - 完善 - 完善 |

- 第五章 管线综合规划

#### 5.1技术术语

压力管线：指管道内流体介质由外部施加力使其流动的工程管线。

重力流管线：指管道内流动着的介质由重力作用沿其设置的方向流动的工程管线。

不易弯曲管线：通过某些加工措施不易弯曲的工程管线。

可弯曲管线：通过某些加工措施易于弯曲的工程管线。

管线水平净距：指水平方向敷设的相邻管线外表面之间的水平距离。

管线垂直净距：两个管线上下交叉敷设时，从上面管道外壁最低点到下面管道外壁最高点之间的垂直距离。

管线埋设深度：从地面到管道底（内壁）的距离，即地面标高减去管内底标高。

管线覆土深度：指地面到管道顶（外壁）的距离。

管线综合各术语关系示意图

#### 5.2敷设方式

按照地下管线敷设方式可分为直埋敷设、市政管廊敷设两种方式。

直埋敷设：作为现阶段应用最为广泛的管线综合敷设方式，施工方法简单，直接开挖或顶管，投资也最省，而且不占用地面空间，其次管道在防冻散热条件也较好。但主要缺点是管道敷设于地下，管路不明显，往往需借助管线普查定位和管线系统，管线泄露不易发现，新增和检修管线时需要开挖。

管廊敷设：市政管廊为现代化、集约化的管线敷设方式，选择的主要因素在于应用范围不同。在城市中心区、交通运输繁忙或对周边环境有较高要求的道路，应考虑建设市政管廊，保证各种管线的维修、扩容，避免二次开挖道路。

针对有综合管廊敷设的路段，管线平面布置参照《综合管廊规划》相应要求，本章节管线平面布局主要针对地埋敷设路段。

#### 5.3平面布局规划

- 5.3.1布置原则

规划依据《城市工程管线综合规划规范》（GB50289—2016），并结合各工程管线规范要求和许昌市管线综合规划特点进行编制。

- 工程管线应根据道路的规划横断面，布置在人行道或非机动车道下面。

给水输水、燃气输气、雨污水排水等工程管线可布置在非机动车道或机动车道下面。工程管线应尽量布置道路红线内，以减少对道路红线以外用地的占用，避免影响道路两侧地块其地下空间的利用。如果道路人行道宽度足够，各种工程管线应尽量布置在人行道下。这样管线的埋深可以减小，同时可以避免长期车荷载对管线可能造成的破坏。另外，当工程管线需要维护、更换、检修时，对道路交通的影响也大大降低。但是，考虑到管线最小水平间距的要求，如将给水、雨水、污水、电力、通信、燃气、热力和路灯等所有管线布置在人行道下，人行道总宽度至少需要14m左右，一般城市道路人行道宽度很难满足。因此，部分管线必须布置在非机动车道或机动车道下。

本规划中，工程管线布置在人行道下的优先次序一般为电力排管、公共通信排管、热力管、燃气配气、给水配水、路灯电缆、燃气输气管、给水输水管、污水管、雨水管。

- 工程管线在道路下面的规划位置宜相对固定。

从建筑红线向道路中心线布置的一般次序为，道路西侧、北侧公共通信排管、给水管、雨水管、热力管，道路东侧、南侧依次为电力排管、燃气管、污水管。

因给水管与中压燃气管水平间距为0.5米，一般给水管与中压燃气管相邻布置。为避免中压燃气管燃气泄露遇火花引起爆炸，中压燃气管一般不与电力排管相邻布置。由于直埋热力管可能发生高温蒸汽泄漏，本规划直埋热力管应避免布置在绿化带下以减小对绿化生长可能造成的不利因素；同时，规划中压燃气支管采用聚乙烯PE管材，中压燃气管一般不与热力管相邻布置。

道路红线大于等于24米应考虑双侧布置雨水管，便于两侧地块雨水收集。通常雨水管布置在侧石附近，这是因为车道边缘的雨水口通过雨水口连接管接入雨水系统，而连接管埋深由于受雨水口深度和沉砂深度的限制，一般不大，这样可减少雨水连接管与其他管线的交叉。如果在侧石边再布置另外一根管线，埋深小会跟雨水口连接管冲突，埋深大会跟污、雨水预留管冲突。

随着通信光纤的发展，通信光缆直径小、容量大；且由于已实施的通信排管在车行道下易受损等原因，规划建议通信排管应尽量布置于人行道或红线外控制绿化带下。

因此本规划中，一般情况下给水管、中压燃气管相邻布置于道路西侧、北侧，规划热力管布置于道路人行道或非机动车道下，电力排管、通信排管应尽量布置于人行道或红线外控制绿化带下。

- 管线布置应紧凑合理。

结合城市用地布局、道路平面、竖向和景观绿化布置，应使地下管线之间、地下管线与建（构）筑物之间在平面上相互协调、紧凑合理。

4.沿城市道路规划的工程管线应与道路中心线平行，其主干线应靠近分支管线多的一侧，地下管线不宜从道路一侧转到另一侧。

沿铁路、公路敷设的地下管线应与铁路、公路线路平行。地下管线与铁路、公路交叉时宜采用垂直交叉方式布置，受条件限制，其交叉角度宜大于60°。

有现状道路的应尊重现状道路管线布置，延伸段道路的工程管线也应相应顺接，相同工程管线不宜从道路一侧转到另一侧。

- 5.3.2安全间距

1.一般管线

地下管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距应符合下表的规定。

2.高压输气管线

（1）高压输气管线（1.6Mpa＜P≤4.0MPa）

高压输气管线（1.6Mpa﹤P≤4.0MPa）与其他地下管线、建（构）筑物之间的安全距离按照《城镇燃气设计规范》（GB50028）执行。如下表所示：

地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距（m）

（2）高压输气管线（P	＞4.0MPa）

根据《许昌市燃气（含加气站）专项规划》（2016-2030），规划拟改迁豫南支线。设计起点北苑大道，终点南外环，设计管径为D610，设计压力6.3MPa，管道全长约25km。

各规范、规定中对压力＞4.0Mpa的输气管道安全间距无明确要求，仅在《城镇燃气设计规范》中对地下燃气管道与相邻建、构筑物或相邻管道之间有净距要求，而《城镇燃气设计规范》仅适用于管道压力级别≤4.0Mpa的室外燃气管道。豫南支线改迁工程管道压力级别为6.3Mpa，需研究明确本工程高压管道与相邻建、构筑物之间的安全间距要求。

1）与高压架空线铁塔

①《钢制管道外防腐控制规范》GB/T21447-2008

规范7.2.3  埋地管道与架空线路的距离宜符合下列要求：

表12 埋地管道与交流接地体的最小距离（m）

| 电压等级/kV | 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时接地 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 |
| 铁塔或电杆接地 | 1 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 |

a) 一般情况下，交流电力系统的各种接地装置与埋地管道之间的水平距离不宜小于表12的规定。

b) 在埋地管道与架空送电线路的距离不能满足表12的要求时或在路径受限地区，在采取隔离、屏蔽、接地等防护措施后，表12规定的距离可适当减小，但最小水平距离应大于0.5m。

高压铁塔接地体示意图

②《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

规范6.7.5  地下燃气管道与交流电力线接地体的净距不应小于表6.7.5的规定。

表6.7.5-地下燃气管道与交流电离线接地体的净距（m）

| 电压等级（kV） | 10 | 35 | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁塔或电杆接地体 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 电站或变电所接地体 | 5 | 10 | 15 | 30 |

本次规划遵循《钢制管道外防腐控制规范》，并参照《城镇燃气设计规范》，遵循安全性原则，合理确定本工程天然气管道与架空线塔基控制间距，如下表所示：

规划天然气管道与架空线塔基控制间距（m）

| 电压等级（kV） | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道中心线距铁塔或电杆基础边缘 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 |

2）与铁路

①《输气管道工程设计规范》GB50251-2015

4.1.1 线路的选择应符合下列要求：

“与公路并行的管道路由宜在公路用地界3m以外，与铁路并行的管道路由宜在铁路用地界3m以外，如地形受限或其他条件限制的局部地段不满足要求时，应征得道路管理部门的同意。

②《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》—国家能源局、国家铁路局（自2016年1月1日起实施）

第十八条 管道与铁路并行布置时，应同时满足下列要求：

1. 管道距铁路用地界的净距不应小于3m。

2. 埋地管道距邻近铁路线路轨道中心线的净距不应小于25m。

3. 地上管道与邻近铁路线路轨道中心线的水平净距不应小于50m。

第十三条 管道穿越既有铁路桥梁或铁路桥梁跨越既有管道时，铁路桥梁（非跨主河道区段）下方管道可直接埋设通过，并应满足下列要求：

1. 管顶在桥梁下方埋深不宜小于1.2m，管道上方应埋设钢筋混凝土板。

2. 铁路桥梁底面至自然底面的净空高度不应小于2.0m。

3. 管道与铁路桥梁墩台基础边缘的水平净距不宜小于3m。施工过程中应对既有桥梁墩台或管道设施采取保护措施，确保管道与桥梁的安全。

3）与建筑物

①《输气管道工程设计规范》GB50251-2015

4.1 .1  线路的选择应符合下列要求：

7. 线路宜避开城乡规划区，当受条件限制，需要在城乡规划区通过时，应征得城乡规划主管部门的同意，并采取安全保护措施。

10. 埋地管道与建（构）筑物的间距应满足施工和运行管理需求，且管道中心线与建（构）筑物的最小距离不应小于5m。

②《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

6.4.3 城镇燃气管道地区等级的划分应符合下列规定：

沿管道中心线两侧各200m范围内，任意划分为1.6km长度并能包括最多供人居住的独立建筑物数量的地段，作为地区分级单元。

表6.4.12-三级地区地下燃气管道与建筑物之间的水平净距（m）

| 燃气管道工程直径和 壁厚δ（mm） | 地下燃气管道压力（MPa） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.61 | 2.50 | 4.00 |
| A 所有管径δ﹤9.5 | 13.5 | 15.0 | 17.0 |
| B所有管径9.5≤δ﹤11.9 | 6.5 | 7.5 | 9.0 |
| C 所有管径δ≥11.9 | 3.0 | 5.0 | 8.0 |

改迁豫南支线管道设计压力6.3MPa，全线敷设于二、三级地区。考虑到城镇规划建设的发展，规划遵循安全性原则，全线与建筑物安全距离控制参照三级地区标准，天然气管道与建筑物水平净距控制≥8m。

4）与加油加气站

①《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年局部修订版）

4.0.4  加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。

表4.0.4-汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

规范中对于输气管道的安全间距无明确要求，仅提出架空通信线路、架空电力线路安全保护间距。

②《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008

4.1.9  石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.9的规定。

表4.1.9-石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距（m）

| 类别 | 液化烃罐组（罐外壁） | 甲、乙类液体罐组（罐外壁） |
| --- | --- | --- |
| 原油及成品油 | 30 | 30 |
| 输气管道 | 30 | 30 |

规划燃气管与加油站平面控制示意图

本次规划天然气管道与加油站建筑、地下储油罐外壁水平净距均控制≥30m 。

5）管道穿越河道、公路

①《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013

当油气输送管道进行水域穿越时：

3.3.7 穿越管段与公路桥梁、铁路桥梁、水下隧道并行敷设的最小距离应根据穿越形式确定，并应符合下列要求：

1. 当采用开挖管沟埋设时，管道中线距离特大桥、大桥、中桥、水下隧道最近边缘不应小于100m，距离小桥边缘不应小于50m。

2. 当采用水平定向钻穿越时，穿越管段距离桥梁墩台冲刷坑外边缘不宜小于10m，且不应影响桥梁墩台安全；距离水下隧道的净距不应小于30m。

3. 当采用隧道穿越时，隧道的埋深及边缘至墩台的距离不应影响桥梁墩台的安全；管道隧道与公路隧道、铁路隧道净距不宜小于30m。

5.1.4 穿越深度应符合下列规定：

1. 水域穿越管段管顶埋深不宜小于设计洪水冲刷线或疏浚深度线以下6m。

②《内河通航标准》GB50139-2014

5.3.1 穿越航道的水下电缆、管道、涵管和隧道等水下过河建筑物必须布设在远离滩险、港口和锚地的稳定河段。

5.3.2 在航道和可能通航的水域内布置水下过河建筑物，应埋置于河床内，其顶部设置深度，Ⅰ级- Ⅴ级航道不应小于远期规划航道底标高以下2m，Ⅵ级和Ⅶ级航道不应小于1m。

有条件段河道穿越图

③《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》交公路发[2015]36号

二、油气管道从公路桥梁自然地面以下空间穿越时，必须严格遵守《公路工程技术标准》、《公路路线设计规范》、《公路桥涵设计通用规范》、《油气输送管道穿越工程设计规范》等有关标准规范，并同时满足下列条件：

（一）不能影响桥下空间的正常使用功能。

（二）油气管道与两侧桥墩（台）的水平净距不应小于5米。

（三）交叉角度以垂直为宜。必须斜角时，应不小于30°。

（四）油气管道采用开挖埋设方式从公路桥下穿越时，管顶距桥下自然地面不应小于1米，管顶上方应铺设宽度大于管径的钢筋混凝土保护盖板，盖板长度不应小于规划公路用地范围宽度以外3米，并设置地面标识标明管道位置；采用定向钻穿越方式的，钻孔轴线应距桥梁墩台不小于5米，桥梁（投影）下方穿越的最小深度应大于最后一级扩孔直径的4~6倍。

穿越管段与公路桥梁并行敷设时，规划采用水平定向钻穿越方式，管道中心线与桥梁墩台冲刷坑外边缘距离≥10m。与城市桥梁并行敷设时参照《城镇燃气设计规范》中天然气管道与建筑物之间的水平净距，管道中心线与桥梁墩台冲刷坑外边缘距离≥8m。

穿越河道时，在有条件施工段，管顶埋深不宜小于设计洪水冲刷线或疏浚深度线以下6m；在施工条件困难段，管顶埋深可适当减少，但应满足《内河通航标准》GB50139-2014中5.3.2条。

6）管道与公路并行敷设

① 交通部、石油部《关于处理石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定（试行）》的公告（[78]交公路字 第698号）

二、在现有公路两侧敷设油、气管道，或在现有油、气管道附近新（改）建公路时，油、气管道的中心线与公路用地范围（注）边线之间应保持一定的安全距离。

1.对于石油管道，安全距离不应小于10米。

2.对于天然气管道，安全距离不应小于20米。

3.在县、社公路或受地形限制地段，上述安全距离可适当减小；在地形困难的个别地段，最小不应小于1米。

对于地形特殊困难，确实难以达到上述规定的局部地段，在对管道采取加强保护措施后，管道可埋设在公路路肩边线以外的公路用地范围内。新（改）建公路路基必要时也可填压管道两侧的防护带范围，但其填压长度不应超过100米。

公路用地范围为：公路路堤两侧坡脚加护坡道和排水沟外边缘以外1米；或路堑坡顶截水沟、坡顶(当未设有截水沟时)外边缘以外1米。上述1米为公路留地宽度，是指一般而言的。在执行上，还应以所在省、市、自治区规定的留地宽度为准。

②《公路安全保护条例》

第二十七条  进行下列涉路施工活动，建设单位应当向公路管理机构提出申请：

（一）因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线；

（二）跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施；

（三）在公路用地范围内架设、埋设管道、电缆等设施；

（四）利用公路桥梁、公路隧道、涵洞敷设电缆等设施；

（五）利用跨越公路的设施悬挂非公路标志；

（六）在公路上增设或者改造平面交叉道口；

（七）在公路建筑控制区内埋设管道、电缆等设施；

并行敷设时管道中心线与公路红线距离≥21m，在地形困难的个别路段按照（[78]交公路字 第698号）二、3执行。管道实施时需建设单位向公路管理部门提出相应申请。

- 5.3.3区域划分

按照城市区域建设情况划分，主要为三大片区：历史保护城区、已建地区及新建地区。

1. 历史保护城区

为已建成区域，隶属于城市文物保护的范围。针对该区域，管线规划应充分考虑历史城区、历史文化街区和地下文物埋藏区的要求，合理确定地下管线综合模式及布局，在保护、不破坏遗址遗迹的原则下进行地下管线更新改造。

- 优化管网系统布局

历史保护城区道路宽度一般较窄，按规范的间距控制将无法合理布设管线，这就需要合理布局加特殊处理管线的布置。应结合街道宽度与使用需求确定实施管线的种类，合理布局，避免各种管线过于集中布置于某一街巷，或重复布置于相邻街巷；主要市政干管和设施沿历史城区外围布置，使其成环，保证管线供排安全可靠。

2）通过瓶颈段

采用雨水边沟排水；挂壁路灯；断开绕行、外墙爬行、小型综合管廊等多方式。

3）优化入户支管

充分利用院落空间；建筑物接户管尽量避免敷设在街巷范围内。

4）采用相应安全措施

对管线难以达到《城市工程管线综合规划规范》最小间距要求时，根据实际情况采取一定的特殊处理和安全措施减小其最小间距。

a. 给水管道与设置在街道中央的排水管道间水平净距在很多情况下无法满足“规范”中1.0-1.5米的要求，因此给水管道宜选用PE管材并全线砌筑沟槽进行保护，或给水管道全线采用铸铁管加套管保护，这样使其可以缩小与排水管道间的距离。

b. 燃气管道有些情况下无法满足“规范”中与其它管线间水平净距1.0米的要求，设计时燃气管道选用PE或钢（提高防腐等级）材质，通过增加壁厚、减少接口数量、局部加套管或隔墙以及加强质量检验等措施将燃气管道与其它管线水平净距减小至0.5米。为提高安全性，燃气经街区外围的调压设备调低压力后用低压管网接入，且燃气管线全部敷设于填砂密封的沟槽内，沟外做沥青防腐。

c. 雨水管道可采用浅埋方式或者边沟排水方式，使雨水边沟距建筑物间距由2.5米减小至0.2米，同时尽量根据地形情况采用路面顺坡排水，减少雨水管道的设置，街巷路石采用传统材料以利雨水下渗。

d. 同管槽放置电力管和电信管，同沟槽敷设路灯管和电力管，使得三者成为零间距管线，同时可采用附墙式、门夹式、壁挂式路灯，减少路灯杆的设置。低压电力线、弱电线及路灯线路也可以沿建筑物外墙角或檐口采用排线盒设置。

管线敷设、维修所需空间和管线间相互作用的影响是决定地下管线之间最小水平净距的两个主要因素，通过因地制宜地采用新技术和新材料、设置管线加固隔离措施、压缩管线占地等安全技术措施，在“规范”规定的基础上适当减少地下管线之间水平净距。

采取安全措施后推荐管线水平净距参考值（单位：m）

| 项目 | 建筑物 | 给水管 | 雨、污水管 | 低压燃气管 | 电力、路灯管 | 电信管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物 |  | 0.5 | 0.2-1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| 给水管 | 0.5 |  | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 雨、污水管 | 0.2-1.0 | 0.8 |  | 0.5-1.0 | 0.2 | 0.2 |
| 燃气（低压）管 | 0.7 | 0.6 | 0.5-1.0 |  | 0.8 | 0.8 |
| 电力（路灯）管 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |  | 0 |
| 电信管 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0 |  |

2. 已建地区

即大部分为现状建成区或涵盖已建成超过60%的区域，但不属于历史文物保护范围。针对已建地区，地下管线综合模式宜充分利用现状地下管线与管位，当现状地下管线不能满足需要时，经经济、技术综合比较后，可废弃或抽换部分管线；对不能达到安全间距要求的保留管线应明确防护措施。

1）道路维持现状路段的管线改造

对于城市道路不做改造调整的地段，确因管道老化、扩容需要实施管线改造工程的，结合管网普查资料，在仔细核对现状道路断面及现有管线相关信息基础上，充分利用现有地下空间资源，进一步确认道路断面下管线改造合适位置，加强各管线间衔接与协调，确保周边建筑安全、力争将管线改造对城市交通以及周围环境影响降低至最小。

2）道路实施改造路段的管线改造

为减少重复建设而及不必要的资金浪费，对于因管道老化、扩容需要实施管线改造工程应结合道路改造一并进行，采用直接开挖进行管线改造。

3）对已报废管道的处置

在条件许可的情况下，应将已废弃的管道挖掘出来，减少对地下资源的占用。如受经济等条件限制无法挖出，也应在地下报废管道上及地面上相应井盖上增加废弃使用的标识，以便今后维修管理。此外，还应动态更新管线普查资料，将已废弃的管道标出，确保管线信息资料真实有效。

3. 新建地区

应高起点、高标准选择地下管线综合模式及布局。对于新建道路原则要求管线与道路同步建设，但由于城市发展是循序渐进的，部分市政管线并非能够一次实施到位，存在分期建设的问题。因此在城市道路下更应强调对各类管线的综合与协调，合理安排各类管线的具体位置，避免相互干扰，保障各类管线的安全与正常运转。

1）平面布局应留有扩容余地

规划充分考虑各专业规划至规划期末时的容量规模，参照执行现行《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016），在满足最小水平间距的同时，结合道路断面形式，从管道运行安全、便于维护管理，易于适度扩容的角度出发，对主城区主、次干路进行优化管线平面布局。

2）新建道路断面布置引导

针对新建地区道路严格按照规划实施。本次规划在尊重当地管线布设习惯的基础上，遵循相应规范，提出断面布置指引。

除明确道路两侧有绿线控制，严格控制有绿化带并允许敷设管线，各类工程管线一般均布置在道路红线内。

（1）一块板道路管线标准横断面

目前，城市支路或次干道道路断面多采用一块板断面形式，即单幅路，相向机动车流之间无间隔，没有非机动车专用车道，非机动车利用边侧机动车道或部分人行道通行。规划红线为24米及以下道路大都采用一块板道路形式。

人行道宽度为2～3米时，因考虑靠近道路侧石处需种植行道树和架设路灯，仅能布置1种工程管线，且尽量远离侧石布置。一般东（南）侧布置电力排管、西（北）侧布置通信排管。其余管线均需布设在非机动车道及机动车道下。规划红线15m和18m道路雨水管单侧布设，工程管线距侧石向道路中心线在东（南）侧布置雨水管、污水管，在西（北）侧布置给水管、燃气管。其参考管线断面布置形式如下图：

图中，表示给水管，表示污水管，表示雨水管，表示电力排管，表示通信排管，表示中压燃气管，表示直埋热力管，下同。

（2）两块板道路管线规划标准横断面

两块板道路即双幅路，中间设置中央分隔带，相向机动车流分隔行驶，没有非机动车专用车道，非机动车利用边侧机动车道或部分人行道通行。中央分隔带一般不布设管线，以减少对道路改造的影响，并且还可作为其他管线的预留通道，因此两块板道路管线布置方式与一块板道路管线布置基本相同。

人行道宽度为2～3m时，各布置1种工程管线，且尽量远离侧石布置。一般东（南）侧布置电力排管、西（北）侧布置通信排管。其余管线均需布设在非机动车道及机动车道下，道路雨水管单侧布设。工程管线距侧石向道路中心线在东（南）侧布置雨水管、污水管，在西（北）侧布置给水管、燃气管。规划红线24m及以上道路雨水管需双侧布设，距侧石向道路中心线在东（南）侧布置雨水管、污水管，在西（北）侧布置雨水管、燃气管、给水管。

人行道宽度为4.5m时，管线距侧石向红线在东（南）布置侧雨水管、电力排管，在西（北）侧布置雨水管、通信排管；距侧石向道路中心线在东（南）侧布置污水管，在西（北）侧布置给水管、燃气管。

其参考管线断面布置形式如下图：

（3）三块板道路管线规划标准横断面

三块板道路即三幅路，设有两条侧分带，把车行道分成三部分，中间为机动车道，相向机动车流之间无间隔，两侧为非机动车专有车道。

侧分带宽度为2～3米，通常种植绿化，设置双挑路灯、敷设路灯电缆。由于路灯电缆靠侧石敷设、埋设较浅，且雨水管网为收集道路两侧地块雨水，雨水管埋设较深，对侧分带绿化和路灯电缆影响较小，侧分带下通常放置雨水管，也便于收集机动车道和非机动车道雨水。当非机动车道和人行道不共面设计时，雨水口设置在侧石内侧；当非机动车道和人行道为共面设计时，雨水口设置在侧分带两侧，雨水连接管较短。侧分带不适宜种植乔木，建议种植小灌木等。

两侧人行道宽度多为2～3米，一般西（北）侧布置通信排管，东（南）侧电力排管，并利用两侧非机动车道布置其它管线。

其参考管线断面布置形式如下图：

（4）四块板道路管线规划标准横断面

四块板道路即四幅路，设有中央分隔带和两条侧分带，将车行道分成四部分，相向机动车流分隔行驶，并有非机动车专用车道。四块板道路断面形式适用与机动车、非机动车流量均较大的主干路或快速路。为减少对道路改造的影响，建议中央分隔带不布设管线。

其参考管线断面布置形式如下图：

- 5.3.4平面规划

1. 已建地区道路

1）向阳路

向阳路道红线宽度30m，采用一块板结构。

4.0m（人行道）+4.0m（侧分带）+14m（车行道）+4.0m（侧分带）+4.0m（人行道）=30m，其中人行道与侧分带采用共板设计形式。

管位布置如下：

沿道路西侧人行道下现状敷设有4x3孔通信排管，西侧侧分带下敷设有DN200中压燃气管及d400污水管，沿道路西侧分机动车道下敷设有d600-d1000雨水管，沿道路东侧侧分带下现状敷设有DN500给水管。本次规划新增DN400供热管道，5x3孔电力排管，DN300再生水管道。

雨水管位于道路中心线西侧6.0m处，非机动车道下；

污水管位于道路中心线西侧9.0m处，侧分带下；

燃气管位于道路中心线西侧11.0m处，侧分带下；

通信管位于道路中心线西侧13.0m处，人行道下；

供热管位于道路中心线东侧9.0m处，侧分带下；

给水管位于道路中心线东侧11.0m处，侧分带下；

电力管位于道路中心线东侧13.0m处，人行道下；

再生水位于道路中心线东侧15.0m处，人行道下。

2）魏武大道

魏武大道红线宽度50m，采用三块板结构。

4.0m（人行道）+6.0m（非机动车道）+4.0m（侧分带）+22m（车行道）+4.0m（侧分带）+6.0m（非机动车道）+4.0m（人行道）=50m。

管位布置如下：

沿道路西侧侧分带下现状敷设有d600-d1200雨水管、d500污水管，沿西侧非机动车道下敷设有DN200中压燃气管，沿道路东侧侧分带下敷设d600-d1200，沿东侧非机动车道下敷设DN500给水管。本次规划新增4x3孔通信管，DN400再生水管，d400污水管，6x3孔电力管。

雨水管位于道路中心线西侧12.0m处，侧分带下；

污水管位于道路中心线西侧14.0m处，侧分带下；

燃气管位于道路中心线西侧16.5m处，非机动车道下；

再生水管位于道路中心线西侧19.0m处，非机动车道下

通信管位于道路中心线西侧23.0m处，人行道下；

雨水管位于道路中心线西侧12.0m处，侧分带下；

污水管位于道路中心线东侧14.0m处，侧分带下；

供热管位于道路中心线东侧16.5m处，非机动车道下；

给水管位于道路中心线东侧19.0m处，非机动车道下；

电力管位于道路中心线东侧23.0m处，人行道下；

2. 新建地区道路

1）兴平路

兴平路红线宽度50m，采用三块板结构。

3.5m（人行道）+3.5m（非机动车道）+2.0m（侧分带）+22m（车行道）+2.0m（侧分带）+3.5m（非机动车道）+3.5m（人行道）=40m。

本次规划敷设4x3孔通信管，d500污水管，两侧d600-d1000雨水管，DN200中压燃气管，DN500给水管，5x3孔电力管。

雨水管位于道路中心线西侧12.0m处，侧分带下；

污水管位于道路中心线西侧14.5m处，非机动车道下；

通信管位于道路中心线西侧18.0m处，人行道下；

雨水管位于道路中心线东侧12.0m处，侧分带下；

燃气管位于道路中心线东侧14.0m处，非机动车道下；

给水管位于道路中心线东侧15.5m处，非机动车道下；

电力管位于道路中心线东侧18.0m处，人行道下；

3. 历史保护城区道路

1）南大街

南大街红线宽度13m，采用一块板结构。

2.5m（人行道）+8.0m（车行道）+2.5m（人行道）=13m。

沿道路西侧车行道下现状敷设d600雨水管，沿道路东侧车行道下敷设DN200给水管，东侧人行道下敷设d300污水管。

本次规划新增3x3孔信息管，主要解决现状通信架空线埋地问题。

雨水管位于道路中心线西侧2.5m处，车行道下；

通信管位于道路中心线西侧5.5m处，人行道下；

给水管位于道路中心线东侧2.5m处，车行道下；

污水管位于道路中心线东侧5.5m处，人行道下；

#### 5.4管线竖向规划

- 5.4.1竖向布置原则

1. 竖向关系

地下管线交叉敷设时，自地表面向下的排列顺序宜为：通讯、电力、燃气、热力、给水、再生水、雨水、污水管线。应尽量减少道路交叉口的管线交叉点；各类地下管线的敷设除交叉外，不得上下重叠。尽量缩小地下管线的埋深；对于重力自流管线的埋设深度，应保证其管线流向的坡度；确定各种工程管线交叉口的标高，应首先考虑排水管线标高。

2. 覆土要求

各类地下管线应在满足最大冰冻厚度要求的同事，满足管线埋设的最小覆土厚度要求。地下管线的最小覆土深度应满足下表的要求，当不能满足要求时，应采取有效的安全防护措施。

地下管线的最小覆土深度（m）

| 序号 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线名称 |  | 电力管线 |  | 电信管线 |  | 热力管线 |  | 燃气管线 | 给水管线 | 雨水排水管线 | 污水排水管线 |
|  |  | 直埋 | 管沟 | 直埋 | 管沟 | 直埋 | 管沟 |  |  |  |  |
| 最小覆土深度（m） | 人行道下 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|  | 车行道下 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |

3. 管线交叉的间距

地下管线在交叉点的高程应根据重力流排水管线的高程确定，交叉时的最小垂直净距，应满足下表要求。

地下管线交叉时的最小垂直净距（m）

| 序号 | 下面的管线名称 净距（m） 上面的管线名称 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 给水管现 | 污水雨水 排水管线 | 热力管线 | 燃气管线 | 电信电缆 |  | 电力电缆 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 直埋 | 管块 | 直埋 | 管沟 |
| 1 | 给水管线 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 污水雨水排水管线 |  | 0.40 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 热力管线 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃气管线 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 5 | 电信管线 | 直埋 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |  |  |
|  |  | 管块 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 6 | 电力管线 | 直埋 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|  |  | 管沟 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | 沟渠（基础底） |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 8 | 涵洞（基础底） |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
| 9 | 电车（轨底） |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 铁路（轨底） |  | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

- 5.4.2管线高程控制

一般来说，从上至下管线顺序依次为通信管（沟）、电力管（沟）、燃气管、给水管、雨水管、污水管。

通信管（沟）、电力管（沟）在主次干路上一般深为0.7米，因此将燃气管、给水管覆土控制在1.4米左右，而将雨水管起点覆土控制在1.6米左右，污水管起点覆土控制在2.0米左右，可在高程上使各管线基本相互错开。具体结合道路、地面高程及已敷设管线断面、管线高程等因素合理进行确定。建设综合管廊的路段，综合管廊的覆土控制不小于2.5米，便于横穿综合管廊的管线穿越。

- 5.4.3管线交叉处理

当工程管线竖向位置发生矛盾时，宜按下列原则进行避让处理：

压力管线让重力自流管线；可弯曲管线让不可弯曲管线；分支管线让主干管线；小管径管线让大管径管线；临时管线让永久性管线。

管线在高程上不能满足规范要求时，应采取避让处理。压力管避让重力管：如对于小管径压力管线与重力管线交叉无法避让时，可采用4个45°弯头绕开。若该压力管为供水管且从重力管上方通过而覆土不够时，可采取管道加强处理措施，也可从重力管下方通过，但供水管必须做钢套管以免水质污染。

重力管相碰无法避让：如雨、污水管线因受各因素制约而无法错开时，则采用交叉井形式，将污水管线直接穿过交叉井，而雨水管线在井中断开。

- 第六章 综合管廊规划

城市市政公用管线是城市赖以正常运行的生命线，传统的市政公用管线各自为政地敷设在道路的浅层空间内，因管线增容扩容不但造成了“拉链路”现象，而且导致了管线事故频发，极大地影响了城市的安全运行。

为切实加强城市地下管线建设管理，保障城市安全运行，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，国务院办公厅又发布了“关于加强城市地下管线建设管理的指导意见”（国办发〔2014〕27号），明确指出：（七）稳步推进城市地下综合管廊建设。为推进城市地下综合管廊建设，统筹各类市政管线规划、建设和管理，促进城市集约高效和转型发展，促进经济发展，国务院办公厅近期又发布了“关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见”（国办发〔2015〕61号），提出：（一）指导思想。把地下综合管廊建设作为履行政府职能、完善城市基础设施的重要内容，在继续做好试点工程的基础上，总结国内外先进经验和有效做法，逐步提高城市道路配建地下综合管廊的比例，全面推动地下综合管廊建设。（四）编制专项规划。各城市人民政府要按照“先规划、后建设”的原则，在地下管线普查的基础上，统筹各类管线实际发展需要，组织编制地下综合管廊建设规划，规划期限原则上应与城市总体规划相一致。（九）明确入廊要求。城市规划区范围内的各类管线原则上应敷设于地下空间。已建设地下综合管廊的区域，该区域内的所有管线必须入廊。在地下综合管廊以外的位置新建管线的，规划部门不予许可审批，建设部门不予施工许可审批，市政道路部门不予掘路许可审批。既有管线应根据实际情况逐步有序迁移至地下综合管廊。

2016年4月27日，河南省人民政府办公厅发布了《河南省人民政府办公厅关于推进全省城市地下综合管廊建设的实施意见》（豫政办〔2016〕39号），要求深入推进城市地下综合管廊建设。到2020年，全省力争开工建设城市地下综合管廊1000公里以上。该实施意见同时发布了“2016—2020年全省城市地下综合管廊建设任务分解表”，其中许昌市建设完成综合管廊45公里。

#### 6.1综合管廊概况

- 6.1.1综合管廊的定义

综合管廊是指建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。在城市道路下建造一个市政公用隧道，将电力、通信、供水、燃气等多种市政管线集中于一体的构筑物，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、设计、建设和管理。

综合管廊在我国有“共同沟、综合管沟、共同管道”等多种称谓，在日本称为“共同沟”，在我国台湾省称为“共同管道”，在欧美等国家多称为“Urban  Municipal Tunnel”。

传统管线与综合管廊比较图

由于传统直埋管线占用道路下方地下空间较多，同时管线的敷设往往不能和道路的建设同步，造成道路频繁开挖，不但影响了道路的正常通行，同时也带来了噪声和扬尘等环境污染。随着我国经济发展和城市建设步伐的加快，城市对市政管线的需求越来越大，数量越来越多，传统的市政管线敷设方式的灵活性和安全可靠性受到了严峻的挑战。施工破坏地下管线造成的停水、停气、停电以及通信中断事故频发；“拉链路”现象已经成为城市建设的痼疾；排水管道不畅引发道路积水和城市水涝灾害屡见不鲜。频繁发生的城市地下管线事故造成了巨大的经济损失，因而在我国一些经济发达的城市，开始借鉴国外先进的市政管线建设和维护方法，兴建综合管廊工程。

- 6.1.2综合管廊的优势

综合管廊具有恒温性、恒湿性、隔热性、隔音性、遮光性、气密性、陷蔽性、空间性、良好的抗震性和安全性，适合城市的某些特殊需求。综合管廊主要具有以下优点：

1、避免由于敷设和维修地下管线挖掘道路而对交通和居民出行造成干扰，保持道路的完整和美观。

2、便于各种工程管线的敷设、增设、维修和管理，降低路面的翻修费用和工程管线的维修费用。

3、有利于满足市政管网对通道和路径的要求，可较为有效地解决城市发展过程中各类市政管线持续增长的需求。

4、综合管廊内工程管线布置的紧凑合理，有效利用了道路下的空间，节约了城市用地，并为地下空间开发提供有利条件。

5、减少道路的杆柱及各工程管线的检查井、室等，保证了城市的景观。

6、架空管线入地，减少架空管线与绿化的矛盾，节约城市用地。

7、敷设在综合管廊中的各种工程管线，不直接与土壤、地下水、道路结构层中的酸碱物质接触，可减少管道腐蚀，延长使用寿命，管理和养护也更为方便。

8、综合管廊的结构具有一定的坚固性，采用综合管廊相当于在管线外增加了一道钢筋混凝土保护层。因此，对工程管线具有较好的保护性能，这在战时及灾害性条件下显得尤为重要。

- 6.1.3综合管廊的类型

综合管廊根据其收容的管线不同，性质及结构亦有所不同，大致可分为主干型综合管廊、次干型综合管廊和支管廊。

综合管廊类型示意图

1. 主干型综合管廊

主干型综合管廊是指用于容纳城市主干工程管线，采用独立分舱方式建设的综合管廊。主干型综合管廊一般设置于机动车道或道路中央下方，主要连接原站（如自来水厂、发电厂、热力厂等）与次干型综合管廊。主干型综合管廊内主要容纳的管线为高压电力电缆、信息主干电缆或光缆、给水主干管道、热力主干管道等，有时结合地形也将排水管道容纳在内。在主干型综合管廊内，电力电缆主要从超高压变电站输送至一、二次变电站，信息电缆或光缆主要为转接局之间的信息传输，热力管道主要为热力厂至调压站之间的输送。

主干型综合管廊的断面通常为圆形或多格箱形，综合管廊内一般要求设置工作通道及照明、通风等设备。主干型综合管廊的特点主要为：（1）稳定、大流量的运输；（2）高度的安全性；（3）紧凑的内部结构；（4）可直接供给到稳定使用的大型用户；（5）一般需要专用的设备；（6）管理及运营比较简单。

主干型综合管廊类型示意图

2. 次干型综合管廊

次干型综合管廊是指用于容纳城市配给工程管线，采用单舱或双舱方式建设的综合管廊。次干型综合管廊主要用于将各种管线从主干型综合管廊分配、输送至各直接用户。其一般设置在道路的两旁，容纳直接服务于沿线地区的各种管线。

次干型综合管廊的截面以矩形较为常见，一般为单舱或双舱箱形结构。综合管廊内一般要求设置工作通道及照明、通风等设备。次干型综合管廊的特点主要为：（1）有效(内部空间)断面较小；（2）结构简单，施工方便；（3）设备多为常用定型设备；（4）一般不直接服务大型用户。

次干型综合管廊类型示意图

3. 支管廊

支管廊采用浅埋沟道方式建设，设有可开启盖板但其内部空间不能满足人员正常通行要求，用于容纳电力电缆和通信线缆的管廊。支管廊一般设置在道路的人行道下面，其埋深较浅。截面以矩形较为常见，一般工作通道不要求通行，管廊内不要求设置照明、通风等设备，仅设置供维护时可开启的盖板或工作手孔即可。

支管廊类型示意图

- 6.1.4综合管廊的发展及经验借鉴

1. 国外综合管廊的发展

综合管廊起源于十九世纪的欧洲，它的第一次出现是在法国，至今已经有179年的发展历程。经过百多年的探索、研究、改良和实践，其技术水平已完全成熟，并在国外许多城市得到了极大的发展，它已成为发达城市市政建设管理现代化的象征，也成为城市公共管理的一部分。

1893年原德国在前西德汉堡市的Kaiser-Wilheim街两侧人行道下兴建了450米长的综合管廊，收容了暖气管、自来水管、电力、电信缆线和煤气管，不含下水管。英国于1861年在伦敦兴建格里哥大街时配套建造了一条宽为3.66米、高为2.29米的半圆形综合管廊。除收容自来水管、污水管、瓦斯管、电力和电信电缆外，还敷设了连接用户的供给管线。日本综合管廊建设始于1926年，在关东大地震之后，日本政府针对地震导致的管线大面积破坏，在东京都复兴计划中作为试点建设了三处综合管廊。九段阪综合管廊，设置于人行道下，宽3米，高2米，干管长度270米，钢筋混凝土箱涵构造；滨町金座街综合管廊，设置于人行道下，为电缆沟，只收容缆线类；东京后火车站至昭和街综合管廊，设置于人行道下，净宽约3.3米，高约2.1米，收容电力、电信、自来水及瓦斯等管线。此后的数十年中，日本综合管廊的研究和建设处于停滞状态，直到1963年，日本政府颁布“综合管廊法”。该法案较好地解决了综合管廊建设中在资金分摊和建设技术等方面的关键问题,从而有力地促进了日本的综合管廊建设。

国外综合管廊建设的突出经验可归纳为两点。一是立法优先，如对已建综合管廊路段禁止开挖的规定，综合管廊的产权问题、地下空间有偿使用问题等都有明确的规定；二是整体规划，即必须将综合管廊与地铁、地下综合体等地下工程统一纳入城市地下空间规划。

2. 国内综合管廊的发展

目前，国内一些城市如北京、上海、广州、深圳、杭州、济南、沈阳和宁波等，已经建设了部分综合管廊。综合管廊在我国仅在一些经济发达的城市和一些现代化的高科技工业园区等有所建设，尚未得到推广和普及，还处于探索阶段，在综合管廊的建设过程中不可避免的会遇到各种各样的困难和阻力。

我国第一条综合管廊于1958年建造于北京天安门广场下，鉴于天安门在北京有政治的特殊地位，为了避免广场被开挖，建造了一条宽4米、高3米、埋深7～8米，长1千米的综合管廊。收容了电力、电信、暖气等管线。至1977年修建毛主席纪念馆时，建造了相同断面的综合管廊，长约500米。上海于1994年底，在浦东新区张杨路人行道下建造了两条宽5.9米、高2.6米、双孔各5.6千米，共11.2千米的次干型综合管廊，为国内推行综合管廊建设开辟了先河。深圳大梅沙——盐田坳综合管廊工程，于2001年进行了可行性研究，2004年建成。综合管廊东起大梅沙外环路，西至深盐路端头，全长2.675千米，沟体采用半圆拱形断面，高2.85米，宽2.4米，采用初期支护和二次衬砌的钢筋混凝土复合断面结构。综合管廊内设DN600给水管、DN500污水压力管、D426×10LNG工程高压输气管和6只电缆层架及照明、监控电缆。

从综合管廊在我国的发展情况看，目前已有或在建的综合管廊容纳的管线有电力电缆、电信电缆、给水管线、供热管线和排水管线等。具有起步晚、时间短、规模小、综合性较弱和系统性不够等特点。

3. 综合管廊的经验借鉴

通过对具有代表性综合管廊的案例分析，对综合管廊的规划设计、建设和运营管理情况有了进一步了解和认识。这些案例有成功的经验，有失败的教训，值得思考和总结。前车之鉴，后事之师，本次经验总结将为无锡市地下综合管廊规划建设提供指导。

根据案例分析情况，针对综合管廊的规划和设计、建设和运营管理三方面进行总结。

（1）综合管廊的规划和设计方面

1）综合管廊建设普遍选择新城区、新园区或者城市的CBD地区，这些地区功能定位高、开发强度大、建设标准高，建设前普遍为未开发区域，对综合管廊的应用具有一定的需求和明显的建设优势。

2）综合管廊的规划线路充分结合新规划道路和新规划地铁，此时建设综合管廊比较经济，并有利于综合管廊的顺利实施。

3）针对综合管廊的设计应规划先行、准确预测，适当预留。明确综合管廊内纳管种类及规模，合理确定综合管廊的尺寸，力求经济高效。

4）高度重视地下空间规划，综合管廊设计要充分考虑其与地下管线、地下构筑物和地下设施的关系，确定合理的建设时序，避免发生矛盾。

（2）综合管廊的建设方面

1）综合管廊是准公共物品，具有多方面的优点和长远效益，政府是综合管廊建设的引导者，应重视综合管廊的建设并承担投资和管理的职能。

2）在现有的法治、体制和机制下，综合管廊建设中很多权属和利益问题不能解决，政府应具体问题具体对待，充分发挥职能，统一部署、多方协调，并成立综合管廊建设机构。

3）明确综合管廊建设资金来源以及政府与市政单位的分摊办法，为提高市政管线单位使用综合管廊的积极性，市政管线单位分摊综合管廊的建设费用原则上不宜超过管线直埋费用。

4）明确综合管廊的权属，综合管廊属于国家所有。明确综合管廊建设中各管线单位的职责。建设综合管廊是跨行业、跨组织的协调工程，既需要政府部门加强管理，也需要各管线权属单位进行配合协调。

（3）综合管廊的运营和管理方面

1）成立综合管廊运营管理机构，在综合管廊建成后充分发挥其管理作用。

2）制定综合管廊的维护管理办法，指导综合管廊的运营和管理。

3）明确综合管廊运营和管理的经费来源，可以通过物价部门制定相关收费标准，保证综合管廊的运营质量。

4）在政府的支持下，加强对综合管廊的立法和监管。

#### 6.2综合管廊系统规划

- 6.2.1综合管廊系统布置原则

综合管廊系统的布置主要以四个方面定需求，第一方面为以区域功能开发定需求，第二方面为以地下管线敷设空间定需求，第三以道路交通流量大小定需求，第四以道路红线等级定需求。

首先，远景预留，战略控制，分析板块功能的需求。结合城市空间结构，充分考虑城市的组团发展格局，确定哪些区域适合建设综合管廊，并联络各管廊适建区。

其次，分析管线的需求，结合专业管线：结合市政专业规划的干线管道建设需求，主要考虑因素有高压干管、给水干管等。

通过前两项因素可以得出城市的综合管廊理论布局，最后根据道路红线宽度和道路建设和改造计划，得出城市综合管廊系统布局，形成主城辐射周边副城或新城管廊结构。

综合管廊规划原则

- 6.2.2综合管廊建设指导思想

综合管廊规划应符合“将城市规划、建筑、社会与经济发展、城市景观、技术、基础设施、道路交通等方面尽早地、有效地统一起来”的指导思想。

综合管廊规划应结合城市地下管线现状，在城市道路、轨道交通、给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信、地下空间利用等专项规划以及地下管线综合规划的基础上，确定综合管廊的布局。

综合管廊还应与地下交通、地下商业开发、地下人防设施及其它相关建设项目相协调。

- 6.2.3许昌市空间结构分析

许昌市主城区将构建“紧凑、集约、生态”型的城市空间形态，形成“一核两心、一轴三廊，绿环五片、组团发展”的“丰”字形空间结构。

“一核”：位于建安大道与永兴路之间，由市城乡一体化示范区主中心和行政文化中心组成的市域“复合城市中心”。重点培育高端服务功能。

“两心”：分别是老城商业中心和城乡一体化示范区副中心。老城商业中心是文化旅游商业服务中心；城乡一体化示范区副中心是许昌县的行政文化综合服务中心。

“一轴”：沿文峰路形成的主城区中部南北向发展轴。自南向北分别串联老城商业中心、行政文化中心、城乡一体化示范区主中心和城乡一体化示范区副中心，是引导城市空间向北拓展的主轴。

“三廊”：沿主城区内三条东西向干道形成的发展廊道。自北向南分别是新元大道、永兴路和许继大道-莲城大道。新元大道从城乡一体化示范区副中心通过，永兴路从城乡一体化示范区主中心通过，许继大道-莲城大道从老城商业中心和行政文化中心通过，引导主城区东中西三个区域互动发展，构建紧凑的城市发展格局。

“五片”：包括主城南片区、主城北片区、东北片区、东南片区和西南片区。主城南片区：行政文化和居住功能区。主城北片区：商务办公和居住功能区。东北片区：产业区。东南片区：产业和生活综合区。西南片区：产业和生活综合区。

空间结构规划图

- 6.2.4分片区发展指引

规划将主城区细分为13个功能分区。包括示范区主中心片区、东城片区、老城片区、示范区副中心片区、许东新城片区、中原电气谷片区、铁西片区、城南物流园片区、经济技术开发区、许昌北站片区、中医药产业片区。

示范区主中心片区：区域综合服务中心，智慧城市发展示范区，建设成为服务区域的高品质城市商务中心。

东城片区：打造现代时尚综合服务新城区。

老城片区：国内知名旅游景区，许昌市曹魏文化核心体验区。

示范区副中心片区：区域综合服务副中心，许昌县行政文化中心，豫中南地区的陆路口岸。

许东新城片区：养生之城，服务之城。

中原电气谷片区：全国电力装备制造业基地，中部地区高新技术产业基地，区域创新创业高地。

铁西片区：承担居住服务、文化休闲等功能，建成城市综合功能新城区。

城南物流园片区：豫中南地区最大的商贸物流集散中心。

经济技术开发区：全国电力装备制造业基地的组成部分，中部地区最大的电梯生产基地。

许昌北站片区：空港经济承接区，对外贸易示范区。

中医药产业片区：中国中医药综合改革试验区，国家级中医药研发平台，复合型健康医疗中心，生态化养生宜居区。

功能分区规划图

- 6.2.5道路交通

主城区规划由快速路、主干路、次干路、支路组成。规划采用“环形+方格”的网络型路网结构。

快速路：规划形成“三纵三横”的城市快速路系统。“三纵”为西外环、许州路和新107国道；“三横”为农大路、永昌路和南外环。

主干路：规划形成“八纵七横”方格网的主骨架道路系统，分为交通性主干路和生活性主干路两种。交通性干路：昌盛路、新兴路、瑞贝卡大道—阳光大道、灞陵路、魏武大道和玉兰路中原路。生活性干路：新元大道、永兴路、天宝路、建安大道-莲城大道-七一路-颍昌路-许继大道、解放路—劳动路、文峰路、魏文路和忠武路。

其余为次干路及支路。

道路等级规划图

- 6.2.6公用管线

许昌电网最高运行电压500kV，以220kV网络为高压送电网络，以110kV电网为高压配电网络。220kV变电站以西部禹州电厂和东部500kV花都变两个电源点形成环网，同时通过220kV薛巨线、薛桐线和钧苏线分别与漯河、周口和平顶山供电区相连，2014年许漯周220kV电网保持合环运行；市区110kV电网以4座220kV变电站为支撑形成双环网结构。主城区500kV高压走廊控制为60~75m，220kV高压走廊控制为30~40m，110kV高压走廊控制为15~25m。高压电力架空线沿城区道路、绿化带及河流架设，并采用多回路同杆（塔）架设方式。

可结合220kV、110kV架空线入地或修建电缆沟扩展成建设综合管廊，架空线路入廊可释放带状空间，提高土地利用价值。

高压架空线缆规划图

根据各个公用管线专项规划资料，汇总合并形成“许昌市主城区公用管线布置图”。由图可见，许昌市主城区公用管线集中于城市快速路和主干道。在管线种类较多、管位相对紧张的路段建设综合管廊，不仅大大节省城市地下空间，而且便于对各种管线维护和管理。

公用管线布置图

- 6.2.7历史城区

目前，许州古城内的部分区域已更新改造成现代居住社区，规划期内，许州古城的保护应处理好新旧区之间的关系。全面控制古城的容量和提升古城环境质量是保护的根本出发点。一方面，应健全古城内的城市机能，提升古城的宜居度；另一方面，减缓古城的更新步伐，重点做好城廓格局、历史轴线、河湖水系和道路街巷等保护和修复工作。

在古城区规划布置管廊，可以大幅度减少各类架空线及各类管线的检查井，有效美化城市景观。在古城区规划布置管廊，可以减少道路频繁开挖，减少对城市交通和居民出行造成的干扰，同时又增强了管线的防灾能力，从而提高城市的安全性。鉴于古城区人口密度和建筑密度很高，在古城区局部道路下规划建设支线管廊或缆线管廊，可有效解决由于道路横断面较窄，各市政管线直埋空间不够的问题。

曹魏古城保护规划图                   古城综合管廊规划图

规划沿东西大街、北大街、安怀街、察院西街、文化路、清虚街、古槐街、劳动路、颖昌大道~七一路、八一路设计敷设综合管廊，规划长度9km。

- 6.2.8开发建设

按照“集中建设、优化布局”的思路，坚持城乡一体化示范区建设，推动旧城更新，提升东城区，积极实施“一带十区四组团”的城市空间发展战略。

城市道路系统：加快中原路的建设，畅通南北运输通道；推进魏武大道与郑州机场连接的建设进程；开工建设永昌路东西两侧延伸；开工建设西外环南北两侧延伸工程；开工建设灞陵路南北延伸线；开工建设昌盛路、永兴路东西延伸线。

建设文峰路-永昌路（立交桥）、文峰路-莲城大道（立交桥），缓解城市交叉口车流与人流的矛盾；配套完善建成区用地周边广场和停车场设施，改善城市道路景观，完善交通系统，提升城市公共空间环境。

在城市道路新建或拓宽、重铺之际兴建综合管廊，可延长道路的使用寿命，避免因埋设和维修管线而挖掘道路，同时可减少交通阻塞。

道路建设规划图

- 6.2.9轨道交通

许昌城市轨道交通主要是中低运量的轻轨和有轨电车。配合中心城市组团式发展战略，结合对外交通枢纽以及城市中心的布局，规划构建市域线、城区线两个层次的轨道交通系统。

轻轨1号线：沿天宝路-花都路东西向布设，增强城市核心区与许昌东站的联系，西连禹州，东接鄢陵，全长22公里。

轻轨2号线：沿中原路南北向布设，南端接轻轨1号线，联接许昌北站与许昌东站，全长10公里。

有轨电车1号线：沿天宝路-灞陵路-屯田路-学院路呈环形布设，接连老城片区、东城片区、铁西片区、经济技术开发区及城南物流片区，全长26公里。

有轨电车2号线：沿文峰路南北向布设，串联城南物流片区、老城片区、示范区主中心片区、示范区副中心片区，向北连接长葛产业集聚区以及长葛城区，在主城区内全长19公里。

主城区轨道交通规划图

- 6.2.10综合管廊总体布局

结合许昌市主城区空间发展结构、分片发展指引、道路交通建设、公用管线主通道、历史城区保护及近期开发建设等要素综合分析，规划形成“七纵八横，两百公里；一主五副，六座中心”的综合管廊总体布局结构。

许昌市综合管廊布局图

整个许昌市主城区设置一个互联互通的管廊系统，规划综合管廊总长约217公里，共涉及23条道路。规划共新增设置五座监控中心。其中主控中心一个，占地面积2000m2，副控中心四个，占地面积2000m2。

综合管廊规划一览表

| 序号 | 管廊（道路名称） | 长度（km） | 管廊设置主要考虑因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 忠武路（北苑大道~南外环路） | 22.4 | 主干路；新建道路；主干管；管线密集 |
| 2 | 玉兰路（农大路~许由路） | 15.7 | 主干路；新建道路；高压走廊；主干管；管线密集 |
| 3 | 魏文路(新元大道~永兴东路) | 4.7 | 主干路；新建道路；管线密集 |
| 4 | 文峰路（农大路~许由路） | 15.7 | 主干路；部分拓宽；轨道交通；管线密集 |
| 5 | 劳动路（永昌西路~许继大道） | 4.3 | 主干路；高压走廊；主干管；管线密集 |
| 6 | 解放路（许由路~南外环路） | 3 | 主干路；高压走廊；主干管；管线密集 |
| 7 | 朝阳路（永昌西路~南外环路） | 8.7 | 主干路；新建道路；主干管；管线密集 |
| 8 | 学院路（永昌东路~南外环路） | 9.4 | 次干路；高压走廊；轨道交通；主干管；管线密集 |
| 9 | 滨河路（昌盛路~永昌西路） | 4.6 | 次干路；高压走廊；主干管 |
| 10 | 灞陵路（新元大道~天宝路） | 8.4 | 主干路；新建道路；主干管；管线密集 |
|  | 灞陵路（天宝路~屯田路） | 6.2 | 主干路；轨道交通；管线密集 |
| 11 | 新元大道（灞陵路~中原路） | 14 | 主干路；新建、改建道路；穿铁路、高速；主干管；管线密集，部分轨道交通 |
| 12 | 昌盛路（灞陵路~中原路） | 14.3 | 主干路；新建、改建道路；高压走廊；主干管；穿铁路、高速；管线密集 |
| 13 | 永兴路（许州路~中原路） | 5.6 | 主干路；新建道路；高压走廊；主干管；穿铁路、高速；管线密集 |
|  | 永兴路（文峰北路~许州路） | 3.1 | 主干路；沿线开发密度高；高压走廊；主干管；管线密集 |
|  | 永兴路（西外环路~文峰北路） | 6.2 | 主干路；新建道路；穿铁路、高速；主干管；管线密集 |
| 14 | 永昌东路（西外环路~中原路） | 14.3 | 快速路；高压走廊；主干管；管线密集；部分轨道交通 |
| 15 | 天宝路（西外环路~许州路） | 10.1 | 主干路；轨道交通；主干管；管线密集 |
| 16 | 花都路（学院路~中原路） | 6.2 | 主干路；高压走廊；管线密集 |
| 17 | 许继大道（西外环路~劳动路） | 4.5 | 主干路；主干管；穿铁路、高速；管线密集 |
| 18 | 颖昌路~七一路（劳动路~文峰路） | 1.9 | 主干路；穿铁路、高速；主干管；管线密集 |
| 19 | 莲城大道（文峰路~学院路） | 2.9 | 主干路；穿铁路、高速；管线密集 |
| 20 | 许由路（西外环路~京港澳高速） | 11.9 | 主干路；高压走廊；主干管；管线密集 |
|  | 许由路（京港澳高速~中原路） | 2.8 | 主干路；新建道路；高压走廊；穿铁路、高速；管线密集 |
| 21 | 屯田路（西外环路~魏武大道） | 10.6 | 主干路；轨道交通；高压走廊；管线密集 |
| 22 | 八一路（劳动路~文峰路） | 1.5 | 主干路；道路拓宽；高压走廊；重要地区；管线密集 |
| 23 | 曹魏古城支路 | 4.0 | 支路；重要区域 |
| 合计 |  | 217 |  |

#### 6.3管线入廊规划及断面选型

- 6.3.1国家政策及管廊规范规定

- 1. 国家入廊相关政策

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015有关规定，关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见（中发〔2016〕6号）明确入廊要求：“凡建有地下综合管廊的区域，各类管线必须全部入廊，管廊以外区域不得新建管线。” 新规定严格全部入廊。

城市规划区范围内的各类管线原则上应敷设于地下空间。已建设地下综合管廊的区域，该区域内的所有管线必须入廊。在地下综合管廊以外的位置新建管线的，规划部门不予许可审批，建设部门不予施工许可审批，市政道路部门不予掘路许可审批。既有管线应根据实际情况逐步有序迁移至地下综合管廊。

- 2. 管廊规范要求

根据《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，国办发〔2015〕61号文“国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见” ，《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838－2015），“给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等城市工程管线可纳入综合管廊。天然气管道应在独立舱室内敷设，热力管道采用蒸汽介质时应在独立舱室内敷设，热力管道不应与电力电缆同舱敷设。”

- 3. 试点城市管廊种类

试点城市情况：

包头：供水、电力、通讯、热力、中水全部入廊为示范段

哈尔滨：供水、电力、通讯、热力、中水全部入廊为示范段

长沙、海口、苏州、杭州：供水、电力、通讯，部分燃气，预留中水

全部入廊为示范段

因此，许昌市综合管廊在原则上必须容纳所有的市政管线，在各条管廊实施时需根据各道路下的市政管线的实际和规划情况，并经过经济技术比较，方案论证后确定全部入廊的道路。下面对各种管线逐一分析。

- 6.3.2入廊管线种类分析

1. 电力线缆

可行性：该管线入廊技术可行；可结合架空线入地或修建电缆沟扩展成建设综合管廊；架空线路入廊可释放带状空间，提高土地利用价值。

选线：综合管廊支线应尽量覆盖所有规划变电站位置，使达到架空线几乎全入地。电力≤220kV可以入廊。建有管廊区架空线路全入廊，220、110kV管线采用干支线型管廊，历史城区部分，采用缆线型管廊。

入廊形式：1）当超高压电缆规划回数较多（≥5回）时，将超高压电缆（220kV，110kV）单独置于高压电力舱，将电力电缆（10kV及以下）与通信置于电力舱；2）当超高压电缆规划回数较少（＜5回）时，将电力电缆（含220kV、110kV、10kV）集中布置在电力舱。3）道路照明电缆通常为380V/220V，当路灯位于管廊上方附近时，道路照明线缆就近入廊。但当路灯位于道路另一侧时，则照明电缆直埋。

2. 通信线缆

可行性：电信管线在管廊敷设可避免电信管线被意外破坏，提高运行安全。一般可与电力廊道同步入廊，无任何技术问题。

入廊形式：本规划在进行断面布置时，在综合管廊内一般预留2-3排桥架空间，可满足18-24孔通信线缆敷设需求，干线路段预留36孔通信线缆敷设需求。

3. 给水管道

供水管线为压力管，大部分道路下的供水管线口径一般在DN1000以下，可以单根也可多根，这类管线一般都会考虑纳入综合管廊。

可行性：原则上随着管廊建设同步入廊。综合管廊特别针对供水管道事故爆管设有报警及应对措施，供水管道纳入综合管廊已无任何技术问题。

入廊形式：本规划在进行断面布置时，给水管一般设置在综合舱，预留中水管道安装位置。

4. 供热管道

供热及供冷管道进入综合管廊并没有技术问题，但是这类管道的外包尺寸较大，管道外设置较厚的保温层，进入综合管廊时要占用较大空间，对综合管廊工程的造价影响明显。

可行性：热力管线在北方供暖地区普遍入廊，因此建议随管廊建设同步入廊。

注意事项：热力管不宜与电力线缆同舱，需采用蒸汽介质时应在独立舱室内敷设。

5. 燃气管道

《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838-2015）规定天然气管线可纳入综合管廊，国、内外的综合管廊中，也有燃气管道敷设于综合管廊的工程实例。燃气管线进入综合管廊，应采取多种措施，确保管线的安全可靠运营。

燃气管道在综合管廊内不易受外界因素的干扰而破坏，如管线叠加引起的爆裂、外界施工引起的泄漏等，提高了供气安全性。依靠综合管廊内的监控设备可随时掌握管线状况，发生泄漏时可及时采取补救措施，最大程度降低灾害的发生和造成的损失，并且避免了直埋铺设时管线维修引起的道路开挖和景观破坏。燃气管道进入管廊，在技术上具有可行性。

但是燃气管道进入综合管廊存在以下问题。综合管廊全线需设置燃气泄漏报警装置以及温度感应报警装置，对综合管廊进行实时监控，大幅增加了工程造价及维护管理工作量；燃气管道需设置专用密闭廊道，加大综合管廊断面尺寸，也大幅增加了成本造价。

入廊条件：

（1）新建道路，且有机非分隔带红线宽度≥25m道路可以入廊；老城区改造道路，不建议燃气管线入廊；

（2）可以中压管线入廊；高压燃气（1.6-4.0MPa）、次高压（0.8-1.6MPa）燃气不建议入廊。

（3）天然气管道应在独立舱室内敷设；含天然气管道舱室的综合管廊不应与其他建（构）筑物合建。

原因分析：

a. 天然气舱室通风口与其它舱室孔口、周边建筑物口部距离要满足不小于10m

b. 天然气舱要设独立逃生口

c. 若内压高，管径一般大于DN350，一旦发生泄漏，会在瞬间达到爆炸极限浓度范围，排风装置无法及时启动。

6. 排水管道

排水管线分为雨水管道和污水管道，一般为重力流，受标高限制，埋设较深，对管道材质要求较低。雨水管道管径较大且支管多，就近排入水体，一般情况下雨水管道以箱涵形式进入综合管廊，并可保证一定的坡度要求。

污水管道通常每隔40米左右设置检查井进行清通管理，收集的污水会产生硫化氢和甲烷等有毒、易燃、易爆气体。所以污水管进入综合管廊，不仅要求综合管廊的纵断面随之变化，且每隔一定距离需要设置通风管以维持空气正常流通，还需配套硫化氢和甲烷气体监测与防护设备，这些都极大地提高了综合管廊的造价，需综合考虑。

入廊条件：在不增加管廊埋深的情况下，重力流雨水、污水管道可以入廊。

压力污水管可以入廊，且规划有排水箱涵，可考虑合建。在河网密度较低区域雨水可适当纳入管廊。

- 6.3.3入廊管线确定

目前国内给水、再生水、污水压力管等压力流水管，以及高压电缆、中低压电缆、通信电缆等管线全部纳入市政管廊。重力管道全部不纳入管廊，部分管廊纳入了燃气管道和热力管道。

国内已建项目入廊管线一览表

综合国内外管线入廊经验，结合许昌市自身特点及经济实力，确定如下管线入廊方案：

（1）建设有综合管廊的道路下，给水、中水、电力、通信、热力管线全部入廊；

（2）建设有综合管廊的道路下，新建燃气、污水管线有条件必须入廊；对于现状燃气和污水管道，根据管道现状情况确定是否入廊；

（3）局部路段考虑雨水入廊。

入廊管线规划一览表

| 管廊路段 |  | 给水 | 中水 | 电力 |  | 通信 | 热力 |  | 燃气 | 污水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10kv | ≥110kv |  | 热水 | 蒸汽 |  |  |
| 忠武路 | 北苑大道~农大路 | DN500 | DN300 | 10回 | 2回 | 12孔 |  | DN500 |  | DN400~600 |
|  | 农大路~昌盛路 | DN500 | DN300 | 10回 | 12回 | 12孔 | DN450 | DN500 | De200~250 | DN1000~1200 |
|  | 昌盛路~永昌东路 | DN400 | DN400 | 10回 |  | 12孔 |  | DN500 | De200~250 | DN400~1200 |
|  | 永昌东路~花都路 | DN400 | DN200 | 10回 |  | 12孔 | DN250~450 |  | De200 | （DN400~800） |
|  | 花都路~新兴路 | DN500 | DN200 | 10回 |  | 12孔 | DN250~450 |  | De200 | DN400~800 |
|  | 新兴路~南外环路 | DN400 | DN200 | 10回 |  | 12孔 | DN250~450 |  | De160 | DN400~600 |
| 玉兰路 | 农大路~新元大道 | DN400 | DN400 | 12回 |  | 12孔 |  |  |  |  |
|  | 新元大道~1#路 | DN400 | DN500 | 15回 | 12回 | 12孔 |  | DN300 |  |  |
|  | 1#路~永兴东路 | DN400 | DN500 | 15回 | 12回 | 12孔 |  | DN300 | De200 |  |
|  | 永兴东路~永昌东路 | DN400 | DN400 | 15回 | 12回 | 12孔 |  | DN300 | De160~200 |  |
|  | 永昌东路~许由路 | DN400 | DN400 | 12回 | 2回 | 16孔 | DN300 |  | De160~200 |  |
| 魏文路 | 新元大道~昌盛路 | DN400 | DN200 | 15回 |  | 16孔 |  |  |  |  |
|  | 昌盛路~永兴东路 | DN400 | DN200 | 15回 |  | 16孔 |  |  |  | （DN600） |
| 文峰路 | 农大路~昌盛路 | DN400 | DN300 | 16回 |  | 16孔 | DN300 |  | De250 | （DN700~1300）现状干管 |
|  | 昌盛路~永兴路 | DN600 | DN300 | 16回 |  | 16孔 | DN300~450 |  | De250 | （DN500~800）现状干管 |
|  | 永兴路~永昌路 | DN600 | DN400 | 16回 |  | 16孔 | DN300~450 |  | De250 | （DN400~800）现状干管 |
|  | 永昌路~八一路 | DN600 | DN400 | 16回 |  | 16孔 | DN300~450 |  | De250 |  |
|  | 八一路~许由路 | DN600 | DN400 | 16回 |  | 16孔 | DN300~450 |  | De250 | （DN400~1000）现状干管 |
| 滨河路 | 永昌西路~陈庄街 | DN600~800 | DN200 | 12回 |  | 12孔 | DN300~450 |  |  | DN500 |
|  | 陈庄街~天宝路 | DN600~800 | DN200 | 12回 |  | 12孔 | DN300~450 |  | De160 | DN500~600 |
|  | 天宝路~建安大道 | DN600 | DN200 | 12回 | 4回 | 12孔 | DN300~450 |  | De250 | DN400~500 |
|  | 建安大道~建设路 | DN600 | DN200 | 12回 |  | 12孔 |  |  | De250 | （DN500） |
| 解放路 | 许由路~屯田路 | DN400 | DN200 | 12回 | 2回 | 12孔 | DN300~450 |  | De160 | DN400~800 |
|  | 屯田路~瑞昌西路 | DN300 | DN200 | 12回 | 2回 | 12孔 | DN300~450 | DN300 | De160 | （DN1000）现状干管 |
|  | 瑞昌西路~南外环路 | DN300 | DN200 | 12回 | 2回 | 12孔 | DN300~450 |  | De160 | DN400 |
| 朝阳路 | 永昌西路~八一路 | DN400 | DN300 | 16回 |  | 16孔 | DN300 |  | De160~200 | DN400~600 |
|  | 八一路~许继大道 | DN600~800 | DN300 | 16回 |  | 16孔 | DN300~450 |  | De160 | DN400 |
|  | 许继大道~新兴路 | DN1200 | DN300 | 16回 |  | 16孔 | DN300 | DN300 | De160 | DN600~800 |
|  | 新兴路~许由路 | DN600 | DN300 | 16回 |  | 16孔 | DN300 | DN300 | De200 | DN800 |
|  | 许由路~南外环路 | DN500~600 | DN300 | 16回 |  | 16孔 | DN300 | DN300 | De160~200 | （DN1000~1200）现状干管 |
| 学院路 | 永昌东路~莲城大道 | DN600 | DN200 | 12回 | 8回 | 12孔 |  |  |  | （DN1200~1500）现状干管 |
|  | 莲城大道~瑞贝卡大道 | DN800 | DN200 | 12回 | 8回 | 12孔 |  |  | De250 | （DN1500~2000）现状干管 |
|  | 瑞贝卡大道~南外环路 | DN400 | DN200 | 12回 | 8回 | 12孔 |  |  | De160~250 | （DN800~1300）现状干管 |
| 滨河路 | 昌盛路~永兴西路 | DN1200 | DN200 | 8回 | 4回 | 9孔 |  |  | De200 | （DN800）现状干管 |
|  | 永兴西路~永昌西路 | DN1000~1200 | DN200 | 8回 | 6回 | 9孔 |  |  | De200 | （DN1200）现状干管 |
| 灞陵路 | 新元大道~昌盛路 | DN500 | DN200 | 20回 | 4回 | 16孔 | DN300~450 | DN300~450 | De250 | DN400 |
|  | 昌盛路~永兴西路 | DN500 | DN200 | 20回 | 4回 | 16孔 |  | DN300~450 | De250 | DN400~500 |
|  | 永兴西路~永昌西路 | DN500 | DN200 | 20回 | 4回 | 16孔 |  |  | De250 | DN400~500 |
|  | 永昌西路~光明路 | DN400~500 | DN200 | 20回 | 4回 | 16孔 |  |  | （De160~315） | DN400~800部分现状 |
|  | 光明路~屯田路 | DN400~500 | DN200 | 20回 | 4回 | 16孔 |  |  | （De160~200） | DN400~600部分现状 |
| 新元大道 | 灞陵路~汉风路 | DN600 | DN300 | 12回 |  | 16孔 | DN300~450 |  | De250 | DN500 |
|  | 汉风路~魏武大道 | DN600~1000 | DN300 | 12回 |  | 16孔 | DN300~450 |  | De250 | （DN500~800） |
|  | 魏武大道~许州路 | DN1000 | DN300 | 12回 |  | 16孔 |  |  | De200 | DN500 |
|  | 许州路~玉兰路 | DN1000 | DN300 | 12回 |  | 16孔 |  |  | De200 |  |
|  | 玉兰路~忠武路 | DN800 | DN300 | 12回 |  | 16孔 |  | DN500 | De160 | DN400~600 |
|  | 忠武路~中原路 | DN400 | DN300 | 12回 |  | 16孔 | DN300~450 |  | De160 | DN400~600 |
| 昌盛路 | 灞陵路~汉风路 | DN300 | DN300 | 30回 | 4回 | 16孔 | DN300~450 | DN500 | De250 | DN400~600 |
|  | 汉风路~劳动北路 | DN600 | DN300 | 30回 | 4回 | 16孔 | DN300~450 | DN500 | De200 | （DN1200）现状总管 |
|  | 劳动北路~滨河路 | DN1000 | DN300 | 30回 | 4回 | 16孔 | DN300~450 | DN500 | De200 | （DN1200~2000）现状总管 |
|  | 滨河路~魏文路 | DN800 | DN300 | 30回 | 4回 | 16孔 | DN300~450 | DN500 | De160~250 | （DN800~1800）现状总管 |
|  | 魏文路~许州路 | DN600 | DN300 | 30回 | 4回 | 16孔 | DN300~450 | DN500 | De160~250 | DN400~800 |
|  | 许州路~ 玉兰路 | DN600~800 | DN300 | 30回 | 4回 | 16孔 | DN300~450 | DN500 |  |  |
|  | 玉兰路~忠武路 | DN500 | DN300 | 30回 | 12回 | 16孔 | DN300~450 | DN500 | De200 |  |
|  | 忠武路~中原路 | DN400 | DN300 | 30回 | 12回 | 16孔 | DN300~450 | DN500 |  |  |
| 永兴路 | 西外环路~汉风路 | DN400~500 | DN200 | 30回 | 4回 | 16孔 |  |  | De250 |  |
|  | 汉风路~劳动北路 | DN500 | DN300 | 30回 | 4回 | 16孔 |  |  | De160 | DN600 |
|  | 劳动北路~兴平路 | DN800 | DN300 | 15回 | 4回 | 16孔 |  |  | De160~200 | DN400~500 |
|  | 兴平路~魏武大道 | DN800 | DN300 | 12回 |  | 16孔 | DN300~450 |  | De160~200 | （DN500~600） |
|  | 魏武大道~许州路 | DN800 | DN600 | 12回 |  | 16孔 |  | DN500 | De200 | （DN400~600） |
|  | 许州路~玉兰路 | DN800 | DN600 | 12回 |  | 16孔 |  | DN500 | De315/De350 |  |
|  | 玉兰路~忠武路 | DN600 | DN300 | 30回 | 10回 | 16孔 |  | DN500 | De315 | DN400 |
|  | 忠武路~中原路 | DN300~400 | DN200 | 12回 | 10回 | 16孔 |  |  |  | DN500 |
| 永昌路 | 西外环路~灞陵路 | DN500 | DN400 | 12回 |  | 16孔 |  |  |  | （DN600） |
|  | 灞陵路~劳动北路 | DN600~800 | DN400 | 12回 |  | 16孔 |  |  |  | DN600(压力管）+（DN600） |
|  | 劳动北路~滨河路 | DN600~800 | DN400 | 12回 |  | 16孔 |  |  |  | （DN800~ 1000） |
|  | 滨河路~魏文路 | DN600~800 | DN300~400 | 30回 | 8回 | 16孔 | DN300~450 |  |  | （DN600~800） |
|  | 魏文路~许州路 | DN600 | DN400 | 30回 | 2回 | 16孔 | DN300~450 |  | De250 | （DN600~800） |
|  | 许州路~玉兰路 | DN600 | DN400 | 30回 | 2回 | 16孔 | DN300~450 |  |  |  |
|  | 玉兰路~忠武路 | DN600 | DN400 | 12回 | 2回 | 16孔 | DN300~450 |  |  |  |
|  | 忠武路~中原路 | DN600 | DN400 | 12回 | 2回 | 16孔 |  |  |  |  |
| 天宝路 | 西外环路~灞陵路 | DN400~600 | DN300 | 12回 |  | 16孔 | DN300~450 |  | De250 | DN500 |
|  | 灞陵路~文峰路 | DN400~600 | DN400 | 12回 |  | 16孔 | DN300~450 |  | De250 | （DN400~800）现状干管 |
|  | 文峰路~魏文路 | DN400 | DN400 | 12回 |  | 16孔 | DN300~450 |  |  | （DN600~800）现状干管 |
|  | 魏文路~魏武大道 | DN400 | DN400 | 12回 |  | 16孔 | DN900 |  |  | （DN800~1000）现状干管 |
|  | 魏武大道~许州路 | DN400 | DN200 | 12回 |  | 16孔 |  |  |  | （DN600~800）现状干管 |
| 许继大道 | 西外环路~朝阳路 | DN400 | DN200 | 12回 |  | 16孔 |  |  | De250 | （DN400+500） |
|  | 朝阳路~延安路 | DN800 | DN200 | 12回 |  | 16孔 |  |  | De250 | （DN400+500） |
|  | 延安路~劳动路 | DN400 | DN200 | 12回 |  | 16孔 |  |  | De250 | （DN400+500） |
| 颖昌路 | 劳动路~文峰路 | DN400 | DN200 | 12回 |  | 16孔 |  |  |  | （DN400~800） |
| 莲城大道 | 文峰路~学院路 | DN300~400 | DN200 | 12回 |  | 16孔 |  |  | De250 | （DN500~800） |
| 花都路 | 学院路~许州路 | DN500 | DN300 | 12回 | 2回 | 16孔 |  |  | De350 | （DN400~800） |
|  | 许州路~玉兰路 | DN500 | DN300 | 12回 |  | 16孔 |  |  | De350 | （DN400+400） |
|  | 玉兰路~中原路 | DN500 | DN300 | 12回 |  | 16孔 | DN300~450 |  | De160 | （DN400+400） |
| 许由路 | 西外环路~朝阳路 | DN400 | DN300 | 12回 | 4回 | 16孔 |  |  | De200 | （DN400~600） |
|  | 朝阳路~学院路 | DN300~400 | DN400 | 12回 | 4回 | 16孔 | DN300~450 |  | De160~200 | （DN400~1500）现状干管 |
|  | 学院路~魏武大道 | DN500 | DN400 | 12回 | 2回 | 16孔 | DN900 |  | De200 | （DN800） |
|  | 魏武大道~许州路 | DN400 | DN400 | 12回 | 2回 | 16孔 |  |  | De160~200 | （DN500~800） |
|  | 魏武大道~中原路 | DN400 | DN400 | 12回 | 2回 | 16孔 |  |  | De160~200 | DN400 |
| 屯田路 | 西外环路~京广铁路 | DN400 | DN400 | 12回 |  | 16孔 |  | DN500 | De160~200 | （DN400~600）部分新建 |
|  | 京广铁路~学院路 | DN400 | DN400 | 12回 |  | 16孔 |  |  | De160 | （DN500~800）部分新建 |
|  | 学院路~魏武大道 | DN400 | DN200 | 12回 | 8回 | 16孔 |  |  | De160 | DN600 |

备注：灞陵路雨水管纳入综合管廊。

- 6.3.4管廊断面选型

1. 管廊断面形式

管廊断面的大小主要取决于管廊的类型、地下空间的限制、收容管线的种类与数量，管线的安全距离、维护操作空间、人员通行空间及管线扩容需求等。

采用明挖现浇或预装配施工时易采用矩形断面，施工方便，内部空间可充分利用。在穿越河流、地铁时，如埋深度较深、可采用盾构或顶管施工，一般是圆形断面。

矩形管廊断面                           圆形管廊断面

2. 管廊断面选型

（1）当管廊纳入给水管道（中水管道）、10kV电力线缆及通信线缆时，采用双舱断面，包含1个综合舱，1个电力舱。

（2）当管廊纳入110kV（220kV）电力线缆（专用）、给水管道、10kv电力线缆及通信线缆时，采用三舱断面，包含1个综合舱、1个高压电力舱室、1个电力电信舱。

（3）当管廊纳入给水管道、电力线缆、燃气管道、通信线缆及雨污水管道时，采用四舱断面，包含1个综合舱、1个燃气舱、1个电力舱、1个雨（污）水舱。

（4）当管廊纳入给水、热力、中水、雨水、污水、燃气以及电力、通信线缆，可采用如下六舱断面，包含1个污水舱、1个热力舱、1个综合舱、1个电力舱、1个燃气舱、1个雨水舱。

- 6.3.5综合管廊平面定位及竖向控制

1. 综合管廊平面布置原则

（1）综合管廊原则上设置在道路下，平面中心线宜与道路中心线平行，不宜从道路一侧转到另一侧。圆曲线半径应满足收纳管线的最小转弯半径及要求，并尽量与道路圆曲线半径一致。

（2）综合管廊应尽量敷设在道路中央绿化带下或道路一侧的人行道、绿化带下，便于综合管廊投料口、通风口等附属设施的设施。

若受现状建筑或地下空间的限制，综合管廊也可设置在机动车道下。综合管廊设置在车行道下时，投料口和通风口要引至车行道外的绿化带内。

（3）为了减少与排水管的交叉，综合管廊应尽可能的远离居住区用地红线。在不得已靠近道路边时也要确保有1.0m的距离。

（4）综合管廊与铁路、公路交叉时，宜采用垂直交叉方式布置；受条件限制，可倾斜交叉布置，其最小交叉角不宜小于60º。

（5）综合管廊与相邻地下构筑物的最小间距应根据地质条件和相邻构筑物性质综合确定。

2. 综合管廊在道路横断面下的位置选择

在明确综合管廊的规划线位和管廊标准横断面之后，需要考虑综合管廊在道路横断面下的位置。综合管廊是道路的附属工程，一般情况是在道路横断面确定后，再考虑综合管廊在道路横断面上的布置。实际上由于综合管廊断面较大（一般宽3米～6米，高3米～4米），如果综合管廊所在道路横断面布置不合理，不仅会给道路两侧的管线综合造成较大影响，而且会造成投资和土地的浪费。故规划道路横断面应该和综合管廊断面相互调整，相互校正。

由于综合管廊每隔200米左右会有通向地面的通风口或人员出入口，结合本次规划建设管廊的各道路规划横断面图，综合管廊优先布置在中央绿化带下，其次为道路侧分带或非机动车道下。

（1）管廊布置于中央绿化带

若新建道路含中央绿化带，建议将综合管廊布置于中央绿化带下方，管廊中心线与道路中心线保持一致。

（2）管廊布置于道路一侧绿化带、人行道下

若新建道路不含中央绿化带，但道路两侧有人行道、绿化带时，建议将综合管廊布置于一侧人行道、绿化带下方。南北向道路管廊布置于道路东侧，东西向道路管廊布置于道路北侧。

3. 综合管廊平面定位

4. 综合管廊竖向控制

主干型综合管廊和次干型综合管廊的纵断线型应视其覆土深度而定，一般标准段应保持2.5米以上，这是由廊内管线从顶板穿出与廊外管线从管廊顶横穿的要求及廊顶通风风道的要求等因素确定的。综合管廊纵断设计应充分遵循“满足需要、经济适用”的原则，综合管廊的纵断应基本上与所在道路的纵断一致，以减少土方量，坡度变化处应满足各类管线折角的要求，纵断最小坡度需考虑沟内排水需要，最大坡度不超过20%。

支管廊的纵向坡度应以配合人行道纵向坡度为原则，纵向曲线必须满足收容缆线铺设作业要求，特殊段(暗渠段)覆土厚度至少应大于路面(人行道)的铺面砖厚度。

#### 6.4重要节点控制

由于综合管廊布置在道路下方，必然与道路下方的其他的管线或者高架桥梁桥墩、穿行地道、轨道交通等在平面或立面上发生关系，故而有必要对综合管廊与上述管线、线路的关系进行分析，并采取相应避让措施。

本次规划管廊需穿越现状河道、现状铁路、现状地铁、规划地铁、现状高速公路、地下空间、地下通道、雨污水管线等，穿越原则为：

1、穿越现状河道采用顶管或盾构形式；

2、穿越现状铁路采用顶管或盾构形式；

3、穿越高速公路采用顶管或盾构形式；

4、穿越地铁采用矩形箱涵上方穿越方式；

5、穿越地下空间和通道采用矩形箱涵顶进或倒虹避让方式；

6、穿越雨污水管线采用倒虹避让方式；

7、穿越其他综合管廊采用倒虹避让方式。

避让方式示意图

一般倒虹避让方式，管廊管顶距离障碍物深度≥1.5m；顶管或盾构方式，管廊管顶距离障碍物底部深度为1.5-2D。

- 6.4.1与已建道路交叉

综合管廊沿途遇已建道路时，采用平面交叉，预留管线引出口方式。

- 6.4.2与其他综合管廊道路交叉

两条综合管廊道路相交时，采取倒虹避让方式。一般舱室多的管廊走上方，舱室少的管廊下倒虹走下方；或者遇相同舱室数量的管廊，管线口径大的管廊走上方。若一条道路有下行立交，则该道路综合管廊埋深更深。

综合管廊避让其他管廊倒虹段

先建管廊负责设计，后建管廊的道路上要预留舱体，保证后建管廊在正常标高上接入交叉口，交叉口为满足以上功能，在原管廊断面基础上需适当进行扩大，在布置时需适当考虑。

- 6.4.3与雨污水管线的关系

雨污水等市政管线管径一般较大，埋深在地面下2.0 m左右，综合管廊埋设一般为2.5 m，因此综合管廊采取倒虹避让方式。同时雨污水管线设计时，宜尽量在管廊覆土层或者管沟下方穿越，少数无法避开的位置，综合管廊采用上倒虹或者下倒虹的方式穿越。

- 6.4.4与地下空间的关系

结合许昌市规划的地下空间开发设计，与地下空间有相互联系的综合管廊，在条件允许且不影响地下空间本体正常运行的情况下，适宜与其合建，以节省空间、缩短工时，人员出入口可考虑合建或独立建设，需征询相关部门。

当综合管廊与道路两侧的地下空间出现交叉情况时，根据地下空间的规划方案，综合管廊采取不同的方式穿过地下空间：

（1）当地下空间覆土较浅，应考虑将综合管廊与地下空间结合设置。

（2）当地下空间覆土厚度达到3m以上时，管廊与地下空间共板设置。

（3）当地下空间布置为交通功能时，与地下环路结合。

综合管廊穿越人行通道、商业综合体

- 6.4.5与河道和铁路公路的关系

若综合管廊穿越河道和上方铁路时，可采用顶管或盾构方式。若管廊跨越河流时需躲避桥梁，并有一定安全距离；或条件允许情况下与桥梁一体化设计。

综合管廊穿越河道顶管或盾构示意图

综合管廊穿越铁路顶管示意图

在I~V级航道下面敷设时，顶部高程应在远期规划航道底高程2.0m以下；在VI、VII级航道下面敷设时，顶部高程应在远期规划航道底高程1.0m以下；在其他河道下面敷设时，顶部高程应在河道底设计高程1.0m以下。

#### 6.5分期建设和投资匡算

- 6.5.1管廊分期原则

许昌综合管廊线位规划分近期、远期。其分期原则为：根据道路建设和改造计划。

（1）近期：主要以近期新建（改建）道路为主，或与高架路等同步建设的道路。

（2）远期：重点结合老城区道路改造、有轨电车建设、高压电缆入地以及部分道路新建工程建设地下综合管廊。

- 6.5.2分期建设规划

根据许昌市综合管廊总体规划布局，主城区规划综合管廊总长约217公里，综合管廊规划分近期、远期建设。

1. 近期建设

近期分为两阶段：一阶段（2017年）结合忠武路新建工程，实施忠武路（北苑大道~南外环路）综合管廊，共计22.4km。并同步建设“东北片区主控制中心“及“东南片区分控制中心”；二阶段（2018-2020）重点结合新区、园区、成片开发区域新建道路同步建设地下综合管廊，共计27.6km。结合曹魏古城更新，共建设综合管廊9km，控制中心一座。

综合管廊近期建设一览表

|  | 管廊名称 | 建安费（万元） | 数量 | 单位 | 单位价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 近期 | 179733 | 22400 | m | 80238 |
| 1 | 忠武路(北苑大道~农大路) | 24060 | 3000 | m | 80200 |
| 2 | 忠武路(农大路~昌盛路) | 40108 | 3700 | m | 108400 |
| 3 | 忠武路（昌盛路~永兴东路） | 20909 | 2900 | m | 72100 |
| 4 | 忠武路(永兴东路~永昌东路) | 23496 | 3300 | m | 71200 |
| 5 | 忠武路(永昌东路~南外环路) | 69160 | 9500 | m | 72800 |
|  | 监控中心 | 2000 | 2 | 座 | 10000000 |
| 二 | 中远期 | 263837 | 36600 | m | 72087 |
| 1 | 玉兰路(农大路~新元大道) | 5268 | 1100 | m | 48800 |
| 2 | 玉兰路（新元大道~1#路） | 22816 | 3100 | m | 73600 |
| 3 | 玉兰路（1#路~永兴东路） | 14365 | 1700 | m | 84500 |
| 4 | 魏文路(新元大道~昌盛路) | 11016 | 2400 | m | 45900 |
| 5 | 魏文路(昌盛路~永兴东路) | 11132 | 2300 | m | 48400 |
| 6 | 昌盛路（魏文路~许州路） | 14610 | 1500 | m | 97400 |
| 7 | 昌盛路（许州路~玉兰路） | 13554 | 1800 | m | 75300 |
| 8 | 昌盛路（玉兰路~忠武路） | 18506 | 1900 | m | 97400 |
| 9 | 昌盛路（忠武路~中原路） | 29920 | 3400 | m | 88000 |
| 10 | 永兴东路(许州路~玉兰路) | 10430 | 1400 | m | 74500 |
| 11 | 永兴东路(玉兰路~忠武路) | 14812 | 1400 | m | 105800 |
| 12 | 永兴东路(忠武路~中原路) | 20608 | 2800 | m | 73600 |
| 13 | 许由路(京港澳高速~中原路) | 19460 | 2800 | m | 69500 |
| 14 | 曹魏古城 | 56340 | 9000 | m | 62600 |
| 15 | 监控中心 | 1000 | 1 | 座 | 10000000 |
| 三 | 总计 | 443570 | 59000 | m | 751814 |

2. 远期建设

远期（2021-2030年）重点结合老城区道路改造、有轨电车建设、高压电缆入地以及部分道路新建工程建设地下综合管廊。远期建设综合管廊158km。

综合管廊近期建设规划图                  综合管廊远期建设规划图

3. 投资匡算

综合考虑各种影响管廊造价的因素，确定许昌市综合管廊的估算单价为7500万元/公里。建设时也可根据管廊项目的具体标准横断面尺寸大小相应调整管廊的综合造价。

许昌市综合管廊总投资约162.75亿元。其中近期投资约37.5亿元，远期投资约131.25。

上述为静态估算，综合管廊为综合造价，包括管廊的土建施工和设备安装的建设费用，不包括征地及拆迁等间接费用；未计建设期价格波动因素；未考虑特殊地质情况，如遇特殊不良地质，可能会相应增加处理管廊基础处理费

- 第七章 重点地区及重要节点管线综合

#### 7.1敏感区域划分

本规划所指的敏感区域是指：某种管线敷设会造成该区域景观上受到负面影响，或者功能上两者产生负面影响的区域，如：森林公园、风景名胜区、军事管理区、历史文化名街区（地段）、重要交通枢纽、水源地等区域。

（1）森林公园

为保护景观考虑，森林公园的主入口及主要景区，应避免布置电力架空线及其他市政主干管。

（2）风景名胜区

市政管线布局上，应避免在风景名胜区布置区域性主干管线和附属设施；为保障市政管线的接入并安全运行，市政主干管宜在风景名胜区外围采用环状或围合式布置，实现多方向接入或供应；在敷设方式上，应尽量避免采用架空方式；采用先进工艺和新材料，尽量减少管线事故及检修给周边环境带来的影响。

（3）军事管理区

军事区域附近主次干路上预留其容量需求和管位空间，以满足其发展需求。同时，相关道路管线在具体设计施工时也应准确核对军事区域的具体要求，做好衔接和接口预留，避免重复建设。

同时应考虑市政管线及设施的布置，造成对军事设施的影响。如高压的架空线和变电站、通信基站、通信枢纽等尽量远离军用机场导航台和雷达站，避免产生电磁干扰。

（4）重要交通枢纽

许昌火车站、长途汽车站等区域是人员密集活动区域，也是城市的景观窗口。从安全性考虑，高压燃气管道、高压燃气设施（调压站、储气站、LNG 储配站等）、区域输水干管、高压变电设施等应尽量避免重要交通枢纽及周边区域；从景观考虑，附近不应布置高压架空线，所敷设的市政管线应尽量采用地下敷设。

（5）水源地

水源地应严格按照相关保护规定。成品油、原油、污水等对饮水存在潜在污染危险的管线及附属设施应尽量避开。

（6）其他敏感区

地下文物富集区、地震带、地质灾害高易发区、矿产资源富集区、矿场塌陷区等敏感区域，在敷设市政管线时，应充分考虑管线施工、运行、维护等过程中可能造成对其造成的影响，以便科学决策。

（7）各类管线敷设区域敏感性管控

不同种类的市政管线及设施，由于其功能或输送介质的不同，对周边环境产生的影响也不同，故而在布设空间上有不同的要求，详见下表。

各类管线敏感区域一览表

| 序号 | 管线种类 |  | 敏感要素 | 主要敏感区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水工程 | 给水管 | 地下污染、地下腐蚀 | 污秽区、腐蚀严重区域，如钢铁灰场、垃圾堆埋场等 |
|  |  | 水厂 | 氯库泄露事故 | 居住区、人员活动密集区域等 |
| 2 | 污水工程 | 污水管 | 渗透污染、泄露事故 | 水源地 |
|  |  | 污水厂 | 臭气、事故排放、氯库泄露 | 水源地、居住区、人员活动密集区 |
| 3 | 电力工程 | 高压架空线 | 景观、电磁辐射 | 风景名胜区、大型公园核心、历史文化街区、个区中心城区、居住组团等 |
|  |  | 高压变电站 | 噪声、电磁辐射 | 居住区、可燃物仓库（堆场、储气站、油库等）、通信设施等 |
| 4 | 通信及广电 | 管道 | 无 | 无 |
|  |  | 局、所、基站 | 电磁干扰、景观 | 机场导航台、居住区 |
| 5 | 燃气工程 | 高压管道 | 泄露爆炸事故、燃烧事故 | 居住区、军事设施、易燃易爆仓库、文物保护安全区、飞机场、火车站、码头等 |
|  |  | 燃气设施 | 泄露爆炸事故、燃烧事故 | 居住区、交通枢纽、变电站、人员活动密集场所等 |
| 6 | 输油管 | 管道 | 泄露爆炸、燃烧事故 | 居住区、人员活动密集区域等 |
|  |  | 油库 | 泄露爆炸、燃烧事故 | 居住区、交通枢纽、变电站、人员活动密集场所等 |
| 7 | 燃气长输管道 | 管道 | 泄露爆炸、燃烧事故 | 居住区、军事设施、易燃易爆仓库、文物保护安全区、飞机场、火车站、码头等 |
|  |  | 分输站 |  |  |

#### 7.2敏感区域管线综合规划

主要市政干管和设施沿历史文化街区外围布置，使其成环，保证管线供排安全可靠。

在确保服务各片、各建筑的基础上，合理布局，交错布置，避免各种管线过于集中布置于某一街巷，或重复布置于相邻街巷。

#### 7.3重要节点管线规划

（1）道路交叉口

传统敷设管线道路交叉口，平面上应按照管线横断面规划确定各类工程管线的管位，平行于道路中心线敷设。合理地控制各管线高程，从上至下管线顺序依次为电力管（沟）、弱电管（沟）、燃气管、供水管、雨水管、污水管。

在设置综合管廊的交叉口，综合管廊的外顶结构覆土厚度应预留直埋管线的敷设空间，并留有一定的裕度。当污水管道埋设较深时，应科学论证综合管廊的埋设深度，确定污水管道穿越方案。两条综合管廊的交叉处，应科学处理管廊内的管线立体交叉连接。

新建、改建道路各工程管线需与现状管线充分衔接，确保管线方案经济合理可行。具体每个节点在实施时应进行管线综合详细设计，并与道路同步完成管线施工图设计。

（2）管线、管廊过河

地下管线在一至五级航道下面敷设，其顶部高程应在远期规划航道设计底标高2.0米以下；在六、七级航道下面敷设，其顶部高应在远期规划航道设计底标高1.0米以下；在其他河道下面敷设，其顶部高程应在河道底设计标高0.5米以下。

管线过河一般可采用单独管桥、随桥架设、河底穿越等方式。总体上要求管道过河时不外露、不影响景观，不影响河道防洪、通航等功能为原则，并能满足国家相关法律法规及标准的要求。

为避免综合管廊与桥梁之间的影响，综合管廊宜在桥梁基础外侧平行桥梁中心线倒虹过河，最小覆土厚度应满足河道整治和综合管廊安全运行的要求。综合管廊与相邻地下管线及地下构筑物的最小净距应根据地质条件和相邻构筑物的性质确定，且满足《城市综合管廊工程技术规范（GB50838-2015）》相关要求。

（3）管线、管廊穿越轨道站房、地下通道

采用明挖施工的轨道站房和地下通道，道路下现状管线必定受到影响，需进行废弃或改迁，待站房主体结构完工后，需对管线进行恢复。

结合地铁站房施工工序，做好管线综合规划，合理安排管线临时迁改，或一次迁改到位的管位，尽量考虑管线一次改迁到位，减少管线重复建设。

轨道站房、地下通道的主体结构上顶覆土厚度需结合重力流管线标高预留敷设空间，当重力流管道埋设较深时，可以采用绕行站房，在轨道区间段穿越，以减少站房施工难度和投资。

（4）管线穿越铁路、高等级公路等

在管线规划时，在保证必要的、主干管线敷设的主通道穿越铁路、高等级公路等重大设施基础上，尽量减少支管的穿越，减少影响。管线穿越重大设施时，管线之间的间距、以及管线与重大设施基础的净距应满足相关规范和标准的要求，特殊地段应设保护套管。

- 第八章 城市重大管线设施综合

#### 8.1重大管线设施界定

重大管线设施包括区域重大管线附属设施和市政公用管线设施中的区域性、系统性设施。

区域重大管线附属设施含长输天然气管道分输站、油库、500千伏及以上变电站等。

市政公用管线附属设施表

| 序号 | 专业 | 设施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供水 | 取水泵站、水厂、增压泵站 |
| 2 | 污水 | 污水处理厂 |
| 3 | 电力 | 500、220、110千伏变电站、110千伏变电站 |
| 4 | 燃气 | 门站、高中压调压站 |
| 5 | 通信及广电 | 核心机房、综合通信枢纽、区域分中心机房（广电） |
| 6 | 热力 | 热电厂 |

#### 8.2重大管线附属设施布局

本次规划加强对各类工程管线附属设施布局进行整合，在下阶段的控制性详细规划编制过程中，对各类设施用地进行落实。

（1）区域重大管线附属设施

供水：包括各水厂的取水泵站以及四座现状水厂，加压泵站主要分布于各给水系统管网中。

污水：包括现有四座污水处理厂以及新建的中原电气谷污水厂、西部产业区污水厂。

电力：包括城区的500kV花都站和周边的500kV许昌西站、500kV许昌南站等。220及110千伏变电所分布与市区建设用地范围内。

燃气：包括许昌分输站-天伦门站高压管道、禹州-许昌输气管道、许昌分输站-新区门站高压管道、禹州-许昌输气管道、许昌分输站-城西门站高压管道、豫南支线许昌分输站-LNG液化工厂高压管道。燃气高压环网上的门站及高中压调压站等。

通信：包括现有市区范围内的通信局所以及广电发射台。

热力：包括现有主城区保留东区热电厂及新建城北热电厂。

（2）区域性市政公用管线设施

在城市详细规划阶段，应对各类区域性、系统性市政公用管线设施划定“黄线”进行保护；新建设施应按各相关法律、法规、专业规范等要求，与周边用地进行协调，减少对周边的影响，或者规避周边用地对新建设施的影响。

（3）积极探索重大市政用地的综合利用

随着城市的发展，土地资源稀缺，土地价值越来越高，对于公共设施用地及居住用地，市政设施具有一定的负面影响，因此，市政设施的选址和建设越来越难。应积极研究市政设施用地的综合利用模式，如相互影响较小的市政设施集中建设，设施用地地下、地上、空中三维立体利用，可减少设施布点，减少建设协调难度，提高土地利用效率。

#### 8.3重大管线附属设施防护要求

各类设施的防护用地应满足相关专业规划和地方规定的要求；当专业规范和地方规定无明确要求时，应根据设施具体情况，结合城市总体规划和实际情况确定。

重大管线防护要求一览表

| 管线名称 | 管控要求 |
| --- | --- |
| “西气东输豫南支线”高压天然气管道 “禹州-许昌”高压天然气管道 | 管道中心线两侧各5m范围内，禁建设、禁深根植物等； 管道中心线两侧各5-50m范围内为禁止建设区； 管道中心线两侧50--200m范围内为限制建设区，该范围建设居住、商业、工业等建设项目应进行专项的安全评估。 |
| 500kV高压电力线 | 高压走廊70m宽度范围内为禁止建设区。 |
| 220kV高压电力线 | 高压走廊40m宽度范围内为禁止建设区。 |
| 110kV高压电力线 | 高压走廊30m宽度范围内为禁止建设区。 |
| 原水输水通道 | 在管道线路中心线两侧各5m范围内，为禁止建设区； 在管道线路中心线两侧各5m-10m范围内，为限制建设区。 |

- 第九章 规划实施措施

（1）科学规划，引导城市和谐发展

城市规划作为指导建设的依据和确定城市发展的蓝图，是城市建设的基础和城市发展的前提，同时又是引导城市和谐发展的重要保障。许昌市城市管线综合规划在充分“考虑城市长远需求、结合地下综合开发、完善管线合理配置”的基础上，依据总体规划、各地块控制性详细规划、各专项规划，结合各专业管线技术要求，采用新技术、新方法，科学编制。规划一经批准，将作为许昌市今后编制修建性详细规划的指导依据，同时也是城市有序建设和依法管理的重要技术支撑和法律依据。

（2）科技创新，解决关键技术问题

在城市管线综合建设与管理中，应依靠科技进步，在充分吸收国内外先进理念、技术的基础上，针对主城区建设中存在的关键技术问题，组织技术创新，探索和研究适合地方特色的建设模式和管理模式，积极采用新技术、新工艺、新材料等，最大限度地减少对周边环境的破坏，保障主城区基础设施的正常运转。

（3）加强协调，适应建设发展需要

建立地下管线专门管理部门，负责各专业部门的沟通与协调，解决现行各类管线条块分割的矛盾。要从转变城市管理观念着手，处理好地下管线建设与管理中所涉及的垄断行业的权力和利益，实现统一规划、统一建设、统一管理。

（4）拓展渠道，增强融资保障能力

创新投资机制，拓展融资渠道，鼓励和引导国内外资本投资各项设施建设。通过加大财政直接投入、补贴、税收优惠以及争取国债支持、其它社会资本等，推行特许经营制度等，进一步促进投资主体与融资渠道多元化。

（5）强化监管，发挥管理服务效能

进一步整合资源，创新管理体制，打破部门条块分割，整合和优化资源配置，逐步实现信息资源、设施资源共享。政府主管部门要进一步转变管理方式，理顺体制，加强规范建设引导与控制，坚持依法行政，提高执法水平，加大监督执法力度，对违规行为严厉处罚，建立和健全有效的外部监督和内部制约机制，为规划顺利实施提供良好的政策保障。