光伏发电和风光互补发电设备项目

招　标　文　件

采购单位：许昌职业技术学院

项目编号：ZFCG-T2017084号

二〇一七年十一月七日

招标文件目录

第一部分 竞争性谈判邀请函

第二部分 货物需求及其它要求

第三部分 特别提示

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和谈判

F 授予合同

第五部分 合同一般条款

- 第六部分 合同特殊条款

第七部分 合同样本（参考样本）

- 第八部分　投标文件（一）

- 第九部分　投标文件（二）

第一部分 竞争性谈判邀请函

受许昌职业技术学院的委托，许昌市政府采购中心就“光伏发电和风光互补发电设备”项目进行竞争性谈判，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：光伏发电和风光互补发电设备

（二）项目编号：ZFCG－T2017084号

（三）项目需求：A包光伏电子工程设计与实施实训设备（详见招标文件）

B包风光互补发电系统安装与调试实训设备（详见招标文件）

（四）采购预算：A包256000元； B 包260000元

（五）最高限价：A包256000元； B 包260000元

（六）项目数量： 1批

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。（详见招标文件）

三、供应商资格要求

- 符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（二）具有相应的经营范围；

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2017年11月16日14：00（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源大厦三楼开标三室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：胡先生　联系电话：0374-2968225

（二）采购单位：许昌职业技术学院

地址： 新兴东路4336号许昌职业技术学院

联系人：王老师　联系电话：18503749668

许昌市政府采购中心

二〇一七年十一月七日

第二部分　货物需求及其它要求

一、货物需求

A包 光伏电子工程设计与实施实训设备

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程环境模拟平台 | 1.可全面呈现并整合多种新能源部署环境，可自由组合型模拟平台，所需尺寸1550mm*800mm*1360mm（误差±5mm）。支持自由搭建地面光伏发电模块、屋顶光伏发电模块、风力发电模块等三种新能源。 2. 需模拟真实太阳东升西落照射轨道，可调节光照强度，并能模拟夜间，自动复轨； 3. 需模拟南北半球不同纬度，不同安装倾角，切合实际工程； 4.需具备至少两种模拟的光伏安装方式； 5. 平台需内嵌高清显控屏，要求能直观显示光照、温湿度等数据，并对光源轨道，光照强度，光源运轨进行实时调控。 内部配套详见附件1 | 套 | 1 |
| 2 | 电子中心管控平台 | 以数据采集、集中控制、能源负载、人机界面等组件为实现载体，通过各类高精度工业级元器件部署而成的具有光伏发电控制、风力发电控制、能源转化储存、电能控制调度、存储逆变等功能的智能控制平台。 1.整体工位可拆卸、可折叠，节约设备占地空间； 2.采用钢结构和铝合金型材为基础材质； 3.无缝衔接实际工程项目； 4.套件式组件提供。 内部配套详见附件2 | 套 | 1 |
| 3 | 能源互联网仿真规划平台 | 通过高清红外触摸显示屏，以交互式仿真场景沙盘为实训载体，融合仿真建模、空间数据处理、信息通信、分布计算及显示控制领域的核心技术，模拟再现多元化的能源供需网络系统情景。实训者可根据区域整体环境状况，根据对于多种能源的不同需求，规划设计匹配的能源系统，并对其进行协同优化，以能源利用效率最大化和能效的最优化作为综合实训的评估依据之一。 1.触摸屏类型：电容式10点； 2.分辨率：1920x1080。 | 台 | 1 |
| 4 | 集中式环境管控软件 | 以7寸高清显控屏为载体，基于arm平台开发，能直观显示光照、温湿度、风速等数据，并对光源轨道，光照强度，风速进行调控；配套人机界面组态软件HMImaker。 1.支持各单片机通讯； 2.支持modbus通讯协议； 3.支持I2C协议,自由协议。 | 套 | 1 |
| 5 | 电子中心管控软件 | 通过对环境模拟平台产能模块的控制，产能数据的采集，以及就此真实数据与互联网仿真规划软件产生的模拟数据比对、调适等的互动操作，实现对于全网的电气参数采集、监视，处理报警，数据存储、分析、报表，远程控制，对于微网电源、负荷平衡计算以及新能源发电、储能、负荷综合调度管理。 1.测量记录的主要数据包括实训柜的输出电流电压波形图、外设示波器、逆变器电流波形图，可查看实时状态下输出电流，输出电压，互联网仿真规划软件数据的基本波形图，通过管控软件计算机将检测信号存贮到实时数据库中，需要实时数据库对用户应用程序的支持，该系统必须包括利用PLC系统、环境采集模块、风能发电机、太阳能发电板、逆变器、蓄电池等完成实时数据的采集和控制，并且具备查看实时监控数据与各设备的实时运行状态，为整个管控平台提供最基本的管控依据。同时将互联网仿真规划软件模拟数据进行整合，生成实时数据库，实现与互联网仿真规划软件的数据共享，保证数据的实时性、准确性、可靠性。 2.管控系统与光伏充、放电控制器，风能充、放电控制器，逆变控制器、仪表、PLC、变频器通信主要通过232/485接口与PLC进行连接，进行数据采集,环境控制和负载控制等。 同时与互联网仿真规划软件采用SOAP协议互动，通过Web Server进行数据共享。 3.收集记录历史数据，由管控平台报表系统，实现动态数据变化演示，可根据自己的需求定制报表数据，设置模拟时间（天、周、月、年）的方式回放数据内容，管控平台各项指标并进行数据分析。 4.采用SQL Server数据库系统建立数据结构，建立数据间的内在联系，便于数据修改、更新与扩充，同时保证数据的独立性、可靠、安全性与完整性，减少数据冗余，提高数据共享程度及数据管理效率。 5.采用与PLC系统的实时通信功能，对环境平台上的风机、光源控制器、太阳运轨、风能发电组、光伏发电组、以及蓄电池进行实时控制。 6.基于dotNet（C#）技术。 7.拥有≥10项监控内容； 8.拥有≥15项操控对象； 9.内含≥40项配套实训教学内容。 | 套 | 1 |
| 6 | 能源互联网仿真规划软件 | 基于Eclipse的IDE进行开发，采用SQL Sever作为后台数据库，通过soap协议与管控软件进行通信,供使用者用地图属性进行修正、部署供能设备，从而模拟区域用能数据。 软件功能： - 根据项目不同需要导入相应的地形模块，将地形模块按照需要进行网格化，同时初始化地形参数。 - 加载在区域模块之上的是应包含真实的地形地貌，包含设计成虚拟的地形地貌和3D地图模型。 3.设计区域内的各种工商业模型，设置各种土地类型，各种用能模块的用能情况，年平均，月平均，最高用能，最高用能时段，最低用能，最低用能时段等参数。 4.设置主要参数为日照强度、日照时间、风力情况、降雨情况，阴天/晴天/雨天等各种影响新能源的气候。 5.在平面地图上点击拖曳“光伏发电”、“风力发电”，“生物质能发电”等多种新能源用能模块，以及相对于的“储能装置”部署到相应区域，设置各种用能模块的用能情况，设定天气模块的各种参数，部署管道，完成区域能源的初始规划。 6.在初始化和部署完成后，展示整个区域能源状态，并根据预设值进行计算和输出，根据输出结果形成各类报表。通过模拟时间过程，可以动态调控各种能源的产能情况。 7.根据用能模块预设的用能参数，在设定范围内模拟计算出用能情况实时曲线，并同步图表显示。 8.根据设定模拟的间隔将天气模块加到能源模块，同步将能源模块计算产生的能源量和用能模块产生的能源量进行比较分析。 9.拥有≥4种不同图层修正； 10.可以进行≥5种不同种类的能源模拟； 11.拥有≥7种不同能源方案报表参数； 12.精确到每一天的模拟地图气象数据。 软件运行环境： 客户端支持：win7，需接入互联网； | 套 | 1 |
| 7 | 耗材、工具包和实训指导书 | 耗材：螺丝、压铆螺母柱、铜柱、铜鼻子； 接线端子、接线端子连接条、电线电缆； 号码管、缠绕管、警示标志。 工具：万能表； 电烙铁、电工胶布； 剥线钳、斜口钳、冷压压线钳； 螺丝刀、工具刀、活动扳手。 实训指导书：作为教学及实验设备，设备生产商应提供作为配套教学的相关实训指导书。 设备参考图片 | 套 | 1 |

附件1：

| 序号 | 配件设备 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能模块 | 提供≥8块可自由安装拆卸的单晶硅太阳电池板。 1套光伏支架，能保证在露天环境下长期使用，耐高低温、耐老化，机械强度高；安装方便快捷；可不同倾角安装。 设备属性要求： 1.要求≥18%转换率、高效率输出； 2.具备卓越的弱光效应；采高透光率的钢化玻璃； 3.铝合金工艺，坚固抗刮擦，安装方便。 | 块 | 8 |
| 2 | 永磁垂直发电机 | 自动迎风护罩式相结合技术。低风速启动，无噪音，并能适应不同风向。安全可靠，防止叶片脱落、断裂和叶片飞出。 发电机类型：三相交流永磁。 满足以下参数： 1.额定功率：10W； 2.最大功率：15W； 4.额定转速：400转/分； 5.安全风速：35m/s； 6.启动风速：≤2m/s； 7.工作风速：3-20米。 | 台 | 2 |
| 3 | 风速仪 | 要求高灵敏度，高精度，量程宽，符合国际气象组织标准。可记录、导出数据。 1.主轴机构：双轴承旋转副； 2.测量精度：0-70M/S； 3.测量精度：±(0.3+0.03V)M/S(V：风速)； 4.启动风速：≤0.3M/S； 5.输入电压：24V； 6.输出信号：485，Modbus。 | 个 | 1 |

附件2：

| 序号 | 配件设备 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电压表 | 高精度测量直流电压表。 1.提供数字显示，具备本地数据查询； 2.电流变比可编程设置； 3.支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 4.支持开关量输入、开关量输出、模拟量输出。 满足以下参数： 1.额定电压：DC2V/DC20V； 2.过负：1.2倍(持续),10倍/5秒(瞬时)； 3.功耗：<1VA/相； 4.阻抗：>300KΩ； 5.频率：45~65Hz； 6.通讯接口：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 7.波特率：1200~9600bps，默认2400bps。 环境： 1.工作温度：-10℃~+55℃； 2.存储温度：-25℃~+70℃。 安全: 1.绝缘放电：>100MΩ； 2.交流耐压：AC2KV。 电磁兼容性能： 1.静电放电：4级； 2.电快速瞬变脉群：4级； 3.浪涌(冲击)：4级。 | 个 | 1 |
| 2 | 直流电流表 | 高精度测量直流电流表。 1.提供数字显示，具备本地数据查询； 2.电流变比可编程设置； 3.支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 4.支持开关量输入、开关量输出、模拟量输出。 满足以下参数： 1.额定电流：AC1A/AC5A； 2.过负：1.2倍(持续),10倍/5秒(瞬时)； 3.功耗：<1VA/相； 4.阻抗：<20mΩ； 5.频率：45~65Hz。 功能模块： 1.通讯接口：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 2.波特率：1200~9600bps，默认2400bps。 环境： 1.工作温度：-10℃~+55℃； 2.存储温度：-25℃~+70℃。 安全： 1.绝缘放电：>100MΩ； 2.交流耐压：AC2KV。 电磁兼容性能： 1.静电放电：4级； 2.电快速瞬变脉群：4级； 3.浪涌(冲击)：4级。 | 个 | 1 |
| 3 | 交流电压表 | 高精度测量单相交流电压表。 1.提供数字显示，具备本地数据查询； 2.电流变比可编程设置； 3.支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 4.支持开关量输入、开关量输出、模拟量输出。 满足以下参数： 1.接线方式：单相； 2.额定电压：AC220V； 3.过负：1.2倍(持续),10倍/5秒(瞬时)； 4.功耗：<1VA/相； 5.阻抗：<20mΩ； 6.频率：45~65Hz。 功能模块： 1.通讯接口：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 2.波特率：1200~9600bps，默认2400bps。 环境： 1.工作温度：-10℃~+55℃； 2.存储温度：-25℃~+70℃。 安全： 1.绝缘放电：>100MΩ； 2.交流耐压：AC2KV。 电磁兼容性能： 1.静电放电：4级； 2.电快速瞬变脉群：4级； 3.浪涌(冲击)：4级。 | 个 | 1 |
| 4 | 交流电流表 | 高精度测量单相交流电流表。 1.提供数字显示，具备本地数据查询； 2.电流变比可编程设置； 3.支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 4.支持开关量输入、开关量输出、模拟量输出。 满足以下参数： 1.接线方式：单相； 2.额定电流：AC1A、AC5A； 3.过负：1.2倍(持续),10倍/5秒(瞬时)； 4.功耗：<1VA/相； 5.阻抗：<20mΩ； 6.频率：45~65Hz。 功能模块： 1.通讯接口：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 2.波特率：1200~9600bps，默认2400bps。 环境： 1.工作温度：-10℃~+55℃； 2.存储温度：-25℃~+70℃。 安全： 1.绝缘放电：>100MΩ； 2.交流耐压：AC2KV。 电磁兼容性能： 1.静电放电：4级； 2.电快速瞬变脉群：4级； 3.浪涌(冲击)：4级。 | 个 | 1 |
| 5 | 直流电流电压组合表 | 高精度测量单相直流电压电流表。 1.提供数字显示，具备本地数据查询； 2.电流变比可编程设置； 3.支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 4.支持开关量输入、开关量输出、模拟量输出。 满足以下参数： 1.接线方式：单相； 2.额定电压：DC2V/DC20V； 3.过负：1.2倍(持续),10倍/5秒(瞬时)； 4.功耗：<1VA/相； 5.阻抗：>300KΩ； 6.频率：45~65Hz。 功能模块： 1.通讯接口：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 2.波特率：1200~9600bps，默认2400bps。 环境： 1.工作温度：-10℃~+55℃； 2.存储温度：-25℃~+70℃。 安全： 1.绝缘放电：>100MΩ； 2.交流耐压：AC2KV。 | 个 | 2 |
| 6 | 三相电流电压频率组合表 | 高精度测量单相直流电压电流表。 1.提供数字显示，具备本地数据查询； 2.电流变比可编程设置； 3.支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 4.支持开关量输入、开关量输出、模拟量输出。 满足以下参数： 1.接线方式：三相； 2.通讯速度：1200-9600； 3.电压：量程 380V/100V； 功耗 <1VA； 4.电流：量程 5A/1A； 功耗 <1VA； 5.频率：45~65Hz； 6.电源：AC/DC 85-265V、AC220V <5VA； 功能模块： 1.通讯：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 2.波特率：1200~9600bps，默认2400bps。 环境： 1.工作温度：-10℃~+55℃； 2.存储温度：-25℃~+70℃。 安全： 1.绝缘放电：>100MΩ； 2.交流耐压：AC2KV。 | 个 | 2 |
| 7 | PLC组件 | 18点NPN型输入，14点继电器（R）或晶体管（T）或继电器晶体管混合（RT）输出。AC220V（E）或DC24V（C）电源。要求可外接扩展模块和BD板，可带时钟并对数据进行掉电保持，支持基本的逻辑控制和数据运算，支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能。 满足以下参数： 1.绝缘电压：DC500V,2MΩ以上； 2.抗噪声：1000V 1uS 脉冲1分钟； 3.环境温度：0℃~60℃； 4.环境湿度：5%~95%； 5.通讯口1：RS-232，连接上位机、人机界面编程或调试； 6.通讯口2：RS-232/RS-485，联网或连接智能仪表、变频器等； 7.通讯口3：BD板扩展通讯口RS-232/RS-485。 性能规格： 1.程序执行方式：循环扫描方式、定时扫描方式； 2.编程方式：指令、梯形图并用； 3.处理速度：0.5us； 4.停电保持：使用FlashROM及锂电池； 5.I/O点数：输入≥18点，输出≥14点； 6.输出形式：R：继电器；T：晶体管；RT：继电器晶体管混合； 7.供电电源：E：AC220V；C：DC24V； 8.内部线圈点数(M)：8512点； 9.定时器（T）：点数：640点 规格：100mS定时器：设置时间0.1~3276.7秒， 10mS定时器： 设置时间0.01~327.67秒， 1mS定时器： 设置时间0.001~32.767秒； 10.计数器（C）：点数：640点 规格：16位计数器：设置值K0~32767， 32位计数器：设置值，-2147483648~+2147483647； 11.数据寄存器(D)：8512字； 12.FlashROM寄存器(FD)：2048字； 13.高速处理功能：高速计数、脉冲输出、外部中断； 14.口令保护：6位长度ASCII； 15.自诊断功能：上电自检、监控定时器、语法检查。 | 个 | 1 |
| 8 | 逆变器 | 输出正弦波，要求具有高可靠性，低故障率的特点，与国家电网质量匹配，不损坏电气设备。 满足以下参数： 1.额定功率：120W； 2.持续输出功率：100W； 3.峰值功率：140W； 4.额定输入电压：12.0±1.5V； 5.额定输出电压：220±5%； 6.频率：50±0.05Hz； 7.转化率：≥88%； 8.高压关断电压：15.5±0.5V； 9.低压关断电压：10±0.3V； 10.保险丝：40A； 11.工作温度：-5°C~+85°C； 12.工作湿度：10%~90%RH | 个 | 1 |
| 9 | 风光互补控制器 | 风光互补系统，适用于智能微电网系统。可同时控制风力发电机、太阳能电池板将风能和太阳能转化为电能供直流负载使用，并将多余电能存储到蓄电池中。 1.选用优质的工业级元器件确保产品的稳定性； 2.完善的保护功能，使得系统的可靠性更高； 3.限压、限流充电方式，保证蓄电池始终处于最佳充电状态； 满足以下参数： 1.蓄电池额定电压：12V； 2.风机额定输入功率：30W； 3.光伏额定输入功率：30W； 4.光伏浮充电压点：13.5V； 5.蓄电池过放保护电压点：10.8V； 6.输出过压保护电压点：14.3V； 7.工作温/湿度范围：-20~+55℃/35~85%RH(但无结露)。 | 个 | 1 |
| 10 | 示波器 | 要求外壳采用阳极氧化铝，具有良好耐热性和耐磨性。USBXITM标准接口，方便插入USBXITM机箱中，组成组合仪器。USB2.0接口,免电源,与台式示波器类似界面,易于上手，方便设备维修调整。 1.高刷新率,高采样率； 2.20余种自动测量功能, PASS/FAIL Check功能,适于工程应用； 3.波形平均,余辉,亮度调节,反向,加,减,乘，除,X-Y显示； 4.波形数据可以按时间和电压输出到EXCEL,BMP,JPG； 5.FFT 频谱分析； 6.二次开发库提供Labview\VB\VC\Delphi\C Builder 开发示例提供。 满足以下参数： 1.软件支持：windows8/Windows7/ Windows XP； 2.模拟带宽：20MHz/50MHz/80MHz/100MHz； 3.通道数：2通道； 4.实时取样率:48MSa/s,150MSa/s,250MSa/s,250MSa/s； 5.存储深度：10K-60K/CH,10K-60K/CH,10K-60K/CH;10K-1M/CH； 6.上升时间：≤7ns,≤7ns,≤4.4ns,≤3.5ns； 7.时基精度：±50ppm； 8.时基范围：4ns/div-1h/div (以1-2-4方式步进)； 9.输入阻抗：1MΩ 25pF； 10.输入灵敏度范围：10mV/div～5V/div； 11.垂直分辨率：8Bit； 12.垂直位移范围： 10mV~5V/div@x1probe,100mV~50V/div@x10probe， 1V~500V/div@x100probe,10V~5KV/div@x1000probe； 13.直流增益精度：±3%； 14.触发源：CH1, CH2, EXT, EXT/10； 15.波形计算：+,-,x,÷,FFT,反向； 16.光标测量：十字，跟踪，垂直，水平； 17.自动测量：最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、中间值、有效值、幅值、平均值、周期平均值、预冲、过冲、周期、频率、上升时间、下降时间、正占空比、负占空比、正脉宽、负脉宽。 | 个 | 1 |
| 11 | 断路保护器 | 1组断路保护器，具有过载、短路、漏电保护功能。当人体触电或者电网泄漏电流超过规定值时，剩余电流动作断路能在极短时间内迅速切断故障电源，保护人身及用电设备的安全。要求采用环保热固阻燃材料，绿色保护，安全可靠。具有防裂卡扣，断电指示人性化功能。 满足以下参数： 1.极数：1P/2P； 2.电压：230V； 3.电流：16A/32A； 4.额定剩余动作电流：30mA； 5.认证：CCC； 6.电气寿命不低于4000次； 7.机械寿命不低于10000次。 | 组 | 1 |
| 12 | 储能装置 | 要求长寿命、高容量、优越的过放电后恢复铅酸密封免维护电池产品，应具备以下主要特点： 1.充电接受能力强，可大电流充电（0.8C-1C） 2.可大电流放电，8秒内30C放电，电流不损伤； 3.可超深度放电，可多次尽放电，电池不会损坏； 4.适温性极强，能在各种恶劣的环境下安全使用； 5.自放电小。全充电后，常温存放一年仍可正常使用； 6.报废后全部资料可再生回收； 7.绿色环保无污染，电解质无污染； 8.抗震性能好，使用时可任意方位放置。 满足以下参数： 1.额定电压：12V； 2.额定容量：18AH(20RH) 3.充电电压最大可增至：14.4-14.70V； 4.充放电模式： 浮充使用：浮充电压：13.50-13.80V±0.02(25℃)； 均充电压：14.10-14.40V，此浮充电压值随环境温度升高按3mv/℃减低。 | 组 | 1 |
| 13 | 航空插头 | 31芯工业级航空插头，数据传输快速保真。要求防水防漏电插头,耐260度高温。满足以下参数： 1.工作电压：500V； 2.额定电流：10A； 3.插拔次数：＞500次； 4.工作温度范围：-25℃-85℃； 5.耐压：1500V； 6.接触电阻：2.5mΩ； 7.绝缘电阻：2000MΩ。 | 组 | 1 |
| 14 | 继电器 | 要求采用铝合金材质的多触点继电器，控制信号达到某一定值时，可以按触点组的不同形式，同时换接、开断、接通多路电路，能扩大控制范围。起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。要求体积小,灵敏度高，结构合理，使用广，配插座换装方便； 满足以下参数： 1.工作电压：DC24V； 2.输出控制：4组12脚5A，每组有常开，常闭； 3.主功能：开关；输入给电时，触头通或断； 4.线圈参数: 1)额定功耗：0.9W、1.8VA； 2)吸合电压：DC：≤75%额定电压；AC：≤80%额定电压； 3)释放电压：DC：≥10%额定电压；AC：≥20%额定电压。 | 盒 | 1 |
| 15 | 接线端子 | 要求采用工程接线端子，韧性好，不易折断，卡位牢固，端子垂直度好，不滑丝，导轨式安装，方便快捷。 满足以下参数： 1.额定电压：800V； 2.电流：32A； 3.连接符合标准：IEC 60947-7-1； 4.接线数：0.5-2.5平方。 | 包 | 1 |
| 16 | 直流频闪警示灯 | 高亮度LED，圆形底盘固定，方便安装，采用高科技电子原理发光，模拟交通信号灯。 满足以下参数： 1.工作电压：12V； 2.工作电流：0.1A； 3.功率：1W； 4.主要材质：灯罩：PC，灯座：ABS； 5.技术认证：CE； 6.保护等级：IP30； 7.颜色：红黄绿。 | 组 | 1 |
| 17 | 可调变阻器 | 可滑动调节电阻大小，以满足电路负载需求。 满足以下参数： 1.功率：100W； 2.电阻：1000Ω； | 个 | 1 |
| 18 | 交流LED灯 | 采用精工航天铝材，要求具有优良的抗腐蚀和裂开的能力，散热效果好。要求阳极氧化处理，不易变色，采用晶元芯片灯珠，光衰小，寿命长。 满足以下参数： 1.功率：1W； 2.输入电压：220V； 3.光色：红、黄、蓝； 4.使用寿命：30000-35000H。 5.尺寸：灯头厚度2CM，灯头直径7CM，底座直径7.4CM,灯体高度10CM； | 组 | 1 |
| 19 | 交流异步电动机 | 可在交流供电下转动的电动机。 满足以下参数： 1.电压：220V； 2.额定频率：50Hz； 3.功率：6W； 4.转速：1400转/分； | 个 | 1 |

B包 风光互补发电系统安装与调试实训设备

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风力供电装置 | 风力供电装置的组成 风力供电装置主要由叶片、轮毂、发电机、机舱、尾舵、侧风偏航控制机构、直流电动机、塔架和基础、测速仪、测速仪支架、轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、单相交流电动机、电容器、风场运动机构箱、护栏、连杆、滚轮、万向轮、微动开关和接近开关等设备与器件组成。 叶片、轮毂、发电机、机舱、尾舵和侧风偏航控制机构组装成水平轴永磁同步风力发电机，安装在塔架上。风场由轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、测速仪、测速仪支架、风场运动机构箱体、传动齿轮链机构、单相交流电动机、滚轮和万向轮等组成。轴流风机和轴流风机框罩安装在风场运动机构箱体上部，传动齿轮链机构、单相交流电动机、滚轮和万向轮组成风场运动机构。当风场运动机构中的单相交流电动机旋转时，传动齿轮链机构带动滚轮转动，风场运动机构箱体围绕风力发电机的塔架作圆周旋转运动，当轴流风机输送可变风量风时，在风力发电机周围形成风向和风速可变的风场。 在可变风场中，风力发电机利用尾舵实现被动偏航迎风，使风力发电机输出最大电能。测速仪检测风场的风量，当风场的风量超过安全值时，侧风偏航控制机构动作，使尾舵侧风45º，风力发电机叶片转速变慢。当风场的风量过大时，尾舵侧风90º，风力发电机处于制动状态。 总体要求： 输出功率：300W 输出（整流）电压：＞ +12V 叶片旋转直径：1.2m 叶片数量：3个 叶片材质：玻璃纤维 启动风速：1m/s 切入风速：1.5m/s 安全风速：25 m/s 偏航：程序控制自动偏航 偏航电机：工作电压（DC 24V）、转速（25rpm） 充、放电控制器：采用先进的DSP核心板，接口底板，信号处理板，蓄电池的充电过程及充电保护由充电控制单元、信号处理单元及程序完成，蓄电池的放电保护由放电控制单元、信号处理单元完成，当蓄电池放电电压低于规定值，放电控制单元输出信号驱动继电器工作，继电器常闭触点断开，切断蓄电池的放电回路, | 套 | 1 |
| 2 | 光伏供电装置 | 光伏供电装置的组成 光伏供电装置主要由光伏电池组件、投射灯、光线传感器、光线传感器控制盒、水平方向和俯仰方向运动机构、摆杆、摆杆减速箱、摆杆支架、单相交流电动机、电容器、直流电动机、接近开关、微动开关、底座支架等设备与器件组成。 四块光伏电池组件并联组成光伏电池方阵，光线传感器安装在光伏电池方阵中央。2盏300W的投射灯安装在摆杆支架上，摆杆底端与减速箱输出端连接，减速箱输入端连接单相交流电动机。电动机旋转时，通过减速箱驱动摆杆作圆周摆动。摆杆底端与底座支架连接部分安装了接近开关和微动开关，用于摆杆位置的限位和保护。水平和俯仰方向运动机构由水平运动减速箱、俯仰运动减速箱、直流电动机、接近开关和微动开关组成。直流电动机旋转时，水平运动减速箱驱动光伏电池方阵作向东方向或向西方向的水平移动、俯仰运动减速箱驱动光伏电池方阵作向北方向或向南方向的俯仰移动，接近开关和微动开关用于光伏电池方阵位置的限位和保护。 光伏电池组件 光伏电池组件的主要参数为： 额定功率 20W 额定电压 17.2V 额定电流 1.17A 开路电压 21.4V 短路电流 1.27A 尺寸 430mm×430mm×28mm 光伏供电系统的组成 光伏供电系统主要由光伏电源控制单元、光伏输出显示单元、触摸屏、光伏供电控制单元、充/放电控制单元、信号处理单元、西门子S7-200PLC、继电器组、接线排、蓄电池组、可调电阻、断路器、12V开关电源、网孔架等组成。 控制方式 光伏供电控制单元的追日功能有手动控制盒自动控制两个状态，可以进行手动或自动运行光伏电池组件双轴跟踪、灯状态、灯运动操作。 充放电控制单元和信号处理单元 充、放电控制器：采用先进的DSP核心板，接口底板，信号处理板，蓄电池的充电过程及充电保护由充电控制单元、信号处理单元及程序完成，蓄电池的放电保护由放电控制单元、信号处理单元完成，当蓄电池放电电压低于规定值，放电控制单元输出信号驱动继电器工作，继电器常闭触点断开，切断蓄电池的放电回路。 总体要求： 功率：20W 误差：±5% 输出电压：17.2V 输出电流：1.17A 开路电压：21.4V 短路电流：1.27A 工作环境温度：45℃±2℃ 尺寸：4摆臂机构,蜗杆结构（2个减速箱），轴数：双轴二维 充、放电控制器： 采用先进的DSP核心板，接口底板，信号处理板，蓄电池的充电过程及充电保护由充电控制单元、信号处理单元及程序完成，蓄电池的放电保护由放电控制单元、信号处理单元完成，当蓄电池放电电压低于规定值，放电控制单元输出信号驱动继电器工作，继电器常闭触点断开，切断蓄电池的放电回路。 | 套 | 22 |
| 3 | 风力供电系统 | 风力供电系统的组成 风力供电系统主要由风电电源控制单元、风电输出显示单元、触摸屏、风力供电控制单元、充/放电控制单元、信号处理单元、西门子S7-200PLC、继电器组、接线排、可调电阻、断路器、网孔架等组成。 控制方式 风力供电控制单元的偏航功能有手动和自动两个状态，可以进行手动或自动可变风向操作。 可变风量是由变频器控制轴流风机实现。手动操作变频器操作面板上的有关按键，使变频器的输出频率在0-50Hz之间变化，轴流风机转速在0至额定转速范围内变化，实现可变风量输出。 充放电控制单元和信号处理单元 充、放电控制器：采用先进的DSP核心板，接口底板，信号处理板，蓄电池的充电过程及充电保护由充电控制单元、信号处理单元及程序完成，蓄电池的放电保护由放电控制单元、信号处理单元完成，当蓄电池放电电压低于规定值，放电控制单元输出信号驱动继电器工作，继电器常闭触点断开，切断蓄电池的放电回路。 测风偏航 风力发电机风轮叶片在气流作用下产生力矩驱动风轮转动，通过轮毂将扭矩输入到传动系统。当风速增加超过额定风速时，风力发电机风轮转速过快，发电机可能因超负荷而烧毁。 对于定桨距风轮，当风速增加超过额定风速时，如果气流与叶片分离，风轮叶片将处于“失速”状态，风力发电机不会因超负荷而烧毁。 对于变桨距风轮，当风速增加时，可根据风速的变化调整气流对叶片的攻角。当风速超过额定风速时，输出功率可稳定地保持在额定功率上。特别是在大风的情况下，风力机处于顺桨状态，使桨叶和整机的受力状况大为改善。 小型风力发电机多数是定桨距风轮，在大风的情况下，采用侧风偏航控制使气流与叶片分离，使风轮叶片处于“失速”状态，安全地保护风力发电机。另外，还可以通过侧风偏航控制风力发电机保持恒定功率输出。 总体要求： 风场运动方向：顺时、逆时 轴流风机控制：给风 偏航控制：偏航、停止 自动控制：启动、急停 含漏电保护断路器，AC220V和DC24V状态指示灯、电源插座 | 套 | 1 |
| 4 | 光伏供电系统 | 光伏供电系统的组成 光伏供电系统主要由光伏电源控制单元、光伏输出显示单元、触摸屏、光伏供电控制单元、充/放电控制单元、信号处理单元、西门子S7-200PLC、继电器组、接线排、蓄电池组、可调电阻、断路器、12V开关电源、网孔架等组成。 控制方式 光伏供电控制单元的追日功能有手动控制盒自动控制两个状态，可以进行手动或自动运行光伏电池组件双轴跟踪、灯状态、灯运动操作。 充放电控制单元和信号处理单元 充、放电控制器：采用先进的DSP核心板，接口底板，信号处理板，蓄电池的充电过程及充电保护由充电控制单元、信号处理单元及程序完成，蓄电池的放电保护由放电控制单元、信号处理单元完成，当蓄电池放电电压低于规定值，放电控制单元输出信号驱动继电器工作，继电器常闭触点断开，切断蓄电池的放电回路。 总体要求： 电池板跟踪方向：东、南、西、北 投光灯控制：灯1、灯2 投光灯运动方向：东西、西东、停止 自动控制：启动、急停 含漏电保护断路器，AC220V和DC24V状态指示灯 | 套 | 1 |
| 5 | 逆变与负载系统 | 逆变与负载系统的组成 逆变与负载系统主要由逆变电源控制单元、逆变输出显示单元、逆变控制单元、直流升压单元、全桥逆变单元、逆变器参数检测模块、变频器、三相交流电机、发光管舞台灯光模块、警示灯、接线排、断路器、网孔架等组成。 逆变电源控制单元 逆变电源控制单元主要由断路器、+24V开关电源、AC220V电源插座、指示灯、接线端子DT14和DT15等组成。 逆变输出显示单元 逆变输出显示单元主要由交流电流表、交流电压表、接线端子DT16和DT17等组成。 逆变与负载系统主电路 逆变与负载系统主要由逆变器、交流调速系统、逆变器测试模块、发光管舞台灯光模块和警示灯组成。 逆变器的输入由光伏发电系统、风力发电系统或蓄电池提供，逆变器输出单相220V、50Hz的交流电源。交流调速系统由变频器和三相交流电动机组成，逆变器的输出AC220V电源是变频器的输入电源，变频器将单相AC220V变换为三相AC220V供三相交流电动机使用。逆变电源控制单元的AC220V电源由逆变器提供，逆变电源控制单元输出的DC24V供发光管舞台灯光模块使用。逆变器测试模块用于检测逆变器的死区、基波、SPWM波形。 逆变装置 逆变装置由DC-DC升压单元、逆变控制单元、全桥逆变单元组成，逆变的工作过程是将蓄电池的12V直流电通过DC-DC和DC-AC变换，转变成正弦波220/50Hz(可调)的工频交流电。本逆变器有很多优点，升压部分由SG3525驱动两个升压MOS管，SG3525脉宽调试控制器，不仅具有可调整的死区时间控制功能，而且还具有可编程式软启动，脉冲控制锁保护等功能。全桥逆变部分采用具有DSP性能的嵌入式微处理器TMS320F2812实现SPWM的调制，同时能够与上位机的远程通讯，实现数据的上载与下载等功能。 总体要求： 输入电压：DC12V 输入电压范围：DC9.5V-15.5V 输出电压：AC180~220V可调±5% 额定输出电流：1.4A 输出频率：50Hz~60Hz可调±0.5Hz 额定功率：300VA 输出波形：正弦波 波形失真：＜5% 转换效率：＞85% 逆变装置由DC-DC升压单元、逆变控制单元、全桥逆变单元组成，逆变的工作过程是将蓄电池的12V直流电通过DC-DC和DC-AC变换，转变成正弦波220/50Hz(可调)的工频交流电。本逆变器有很多优点，升压部分由SG3525驱动两个升压MOS管，SG3525脉宽调试控制器，不仅具有可调整的死区时间控制功能，而且还具有可编程式软启动，脉冲控制锁保护等功能。全桥逆变部分采用具有DSP性能的嵌入式微处理器TMS320F2812实现SPWM的调制，同时能够与上位机的远程通讯，实现数据的上载与下载等功能,。 | 套 | 1 |
| 6 | 监控系统 | 监控系统组成 监控系统主要由一体机、键盘、鼠标、接线排、电源插座、通信线、微软操作系统软件、力控组态软件组成。 通信 监控系统与光伏充、放电控制器，风能充、放电控制器，逆变控制器、仪表、PLC、变频器通信。 界面 监控系统具有主界面，光伏供电系统界面，风力供电系统界面，逆变与负载系统界面，风光互补能量转换界面，分别显示各自的运行状态参数。 （1）光伏供电系统界面设置相应的按钮，实现光伏电池方阵自动跟踪。 （2）风力供电系统界面设置相应的按钮，实现风力发电单元变频器控制和测风偏航控制。 （3）具有光伏发电采集报表和风力发电集报表，记录光伏输出电压、电流，风力发电机的输出电压、电流；逆变与负载系统的逆变输出电压、电流、功率等数据并打印数据报表。 6个串口，含键盘鼠标,含配套组态软件和操作系统。 总体要求： 工控机：6个串口，含键盘鼠标 组态软件：力控6.1 支持：Window XP 通讯电缆：0.3mm²双芯屏蔽线 设备参考图片 | 套 | 1 |

二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、A包中标人在领取成交通知书时须向采购单位提供招标文件中序号4、5、6设备相应的国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件，该复印件要加盖该软件的生产厂家公章，否则取消其成交资格。

4、A包投标文件中须提供以下承诺，否则为无效投标。

4.1 能满足全国职业院校技能大赛国赛设备要求，并且设备外观、内部结构的组合、接线端子及插线孔的出线方式、机械结构、工程环境模拟平台、电子中心管控平台、能源互联网仿真规划软件、集中式环境管控软件、电子中心管控软件、能源互联网仿真规划平台也必须与全国职业院校技能大赛国赛“光伏电子工程的设计与实施”赛项的设备相符，不满足时需修改为满足大赛要求。

4.2 质保期三年，质保期内所有因产品自身原因出现的售后服务均为免费，并执行国家关于“产品三包”的具体规定；所有软件负责在近三年内的全国职业院校技能大赛国赛“光伏电子工程的设计与实施”赛项的三年免费升级。

4.3 提供现场培训，培训时间不低于5天；提供到投标单位进行专业培训，培训时间不低于15天；培训所有发生费用由投标人支付，采购人不另行支付费用；培训人数为3—5人次。

5、B包投标文件中须提供以下承诺，否则为无效投标。

5.1能满足全国职业院校技能大赛国赛设备要求，并且设备外观、内部结构的组合、接线端子及插线孔的出线方式、机械结构、风力供电装置、光伏供电装置、风力供电系统、光伏供电系统、逆变与负载系统、监控系统也必须与全国职业院校技能大赛国赛“风光互补发电系统安装与调试”赛项的设备相符，承诺不满足时需修改为满足大赛要求；

5.2质保期三年，质保期内所有因产品自身原因出现的售后服务均为免费，并执行国家关于“产品三包”的具体规定。所有软件负责在近三年内的全国职业院校技能大赛国赛“风光互补发电系统安装与调试”赛项的三年免费升级。

5.3 提供现场培训，培训时间不低于5天；提供到投标单位进行专业培训，培训时间不低于15天；培训所有发生费用由投标人支付，采购人不另行支付费用；培训人数为3—5人次。

6、投标人应就该项目每包完整投标，否则为无效投标。

7、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

8、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如3C等）

9、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

10、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

11、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

12、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

13、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

14、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

15、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格付合同总价款95%，剩余5%满半年无质量问题一次付清。

16、预算金额：A包256000元，B包260000元，超出者为无效投标。

第三部分 特别提示

1、资格性审查要求

1.1按照“第八部分　投标文件（一）”提供相关证明文件及材料，否则为无效投标。

1.2供应商信用信息

1.2.1投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

1.2.2投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

1.2.3投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2017年11月16日14：00前通过公共资源交易平台提出询问和澄清或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

3、在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

4、在投标截止时间前提交A包5000元，B包5200元的投标保证金。

5、投标文件属下列情况之一的为无效投标

5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3不符合资格性审查要求的；

5.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

5.7 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

6、成交人在接到成交通知时，须向许昌市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果项目需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知项目评标部，联系电话0374－2116086，邮箱：xcylcg8037@163.com。

7、成交人在向采购单位领取成交通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及“供应商资格要求”中要求的相关证件原件和招标文件第二部分“其它要求”中要求的相关材料（如果有的话），否则取消其成交资格。

8、请供应商自行提前准备最后总报价及最后分项（如果项目需求中有分项的话）报价一览表，最后报价限时10分钟，如未按时报价者以第一轮报价为准。

9、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

10、各供应商在报价时，应充分考虑售后服务等所发生的费用，如果成交，不得再以任何理由要求追加费用。

11、谈判小组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

12、采购单位委派代表参加谈判小组的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对开标、谈判过程实施监督的须进入五楼电子监督室，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

13、招标公告、成交公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

14、投标文件（一）和投标文件（二）均为投标文件组成部分，应按照本招标文件要求分别提交。

15、投标文件（一）没有明确要求是复印件的均为原件。

16、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围及最终解释权

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”与“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“成交人”与“成交单位”“成交供应商”含义相同；“成交公示”与“成交公告”含义相同；“招标文件”与“采购文件”与“谈判文件”含义相同；“投标文件”与“响应文件”含义相同；“招标”与“采购”相同含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2 以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购货物、服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：竞争性谈判邀请函，项目需求及其它要求，特别提示，投标人须知，附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清或者修改

6.1如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照“特别提示”进行。

6.2招标人可主动地或依据投标人要求对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标文件的编写和说明

供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成及装订

9.1由投标文件（一）和投标文件（二）组成。

9.2提供的投标文件及相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

9.3投标文件的装订

9.3.1投标文件（一）和投标文件（二）分别装订。

9.3.2投标文件正本和副本分别装订。

9.3.3投标文件（一）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目资格性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3.4投标文件（二）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目符合性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1以人民币报价。

11.2允许投标人在规定的时间进行最后报价。

12. 投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.投标有效期

13.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “项目需求”部分另行规定。

13.2招标人要求投标人延长投标有效期的，应以书面形式提出。投标人拒绝延长的，其投标保证金按要求退还；同意延长的，应书面同意。投标有效期的延长期内，有关退还和不予退还投标保证金的规定继续有效。

14.投标保证金

14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2投标人按要求提交A包5000元，B包5200元的投标保证金。

14.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 提交投标保证金

14.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

14.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

14.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

14.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

14.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

14.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

14.5.1自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金。

14.5.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

14.6 特殊情况处理

14.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

14.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

14.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

14.7.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

14.7.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

14.7.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

14.7.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.7.5采购文件规定的其他情形。

15.投标文件的份数和签署

15.1投标文件（一）

15.1.1投标人应提交一份正本和二份副本投标文件。

15.1.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.1.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

15.2投标文件（二）

15.2.1投标人应提交一份正本和三份副本投标文件。

15.2.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

16.投标文件的密封

投标人应将“投标文件（一）”和“投标文件（二）”分别用非透明材料密封。

17.递交投标文件的截止时间

17.1所有投标文件都必须按招标人在竞争性谈判邀请函中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

17.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

18. 迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后的投标文件。

E 组建谈判小组和谈判

19.组建谈判小组

招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建谈判小组，并对招标文件进行确认。

21. 谈判时间和地点

招标人在招标文件规定的时间和地点谈判。

22. 资格性审查

开标结束后，谈判小组依法对投标人的资格进行审查。

23.符合性审查

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

24.谈判

24.1谈判轮数：由谈判小组根据谈判现场的实际情况确定。

24.2谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

24.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

24.4最后报价

24.4.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。

24.4.2请供应商自行提前准备最后报价表[最后总报价及最后分项（如果项目需求中有分项的话）报价]，最后报价限时10分钟，如未按时报价者以第一轮报价为准；

24.4.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

24.5成交候选人

24.5.1按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求：对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%，联合体扣除 2%。（投标文件中须提供有效的相关证明材料且加盖投标人公章）

24.5.2谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

25.谈判小组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

26.保密及其它注意事项

26.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述谈判工作无关的人员。

26.2投标人不得干扰招标人的谈判活动，否则将废除其投标。

F 授予合同

27.成交原则

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

28.成交公告、发出成交通知书

招标人在公告成交结果的同时，向成交人发出成交通知书。

29.签定合同

29.1 成交人按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订采购合同。

29.2成交通知书、招标文件、投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第五部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指成交后提供合同服务的成交方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1成交单位按规定比例缴纳履约保证金。（有特殊约定的按约定执行）

8.2履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.3乙方提供的履约保证金按规定格式以转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同五份，甲乙双方及许昌市政府采购中心和许昌市政府采购管理办公室及相关业务科室（备案）各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第七部分 合同书 （参考样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的成交通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、成交通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式　份，供需双方各一份、相关部门　份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第八部分　投标文件（一）

（供应商资格性证明文件）

- 附件1

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2016年度经审计的财务报告复印件，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。（法人投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）投标截止时间前三个月内任何一个月投标人缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

本项目采购单位不需要投标人提供相关证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果“供应商资格要求”中有要求的话）复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、代理人身份证复印件

- 附件2

- 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：  职务：   系 （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：        （盖单位公章）

年    月   日

- 附件4

- 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件5

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方项目编号为ZFCG-T2017  号    项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

- 第九部分 投标文件（二）

- （供应商符合性证明文件）

- 附件1

- 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

附件2

投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件3

投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件4

- 售后服务方案

- 附件5

- 技术方案

- 附件6

- 其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

- 附件7

- 投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方项目编号为ZFCG-T　号的招标采购邀请，签字代表  （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价一览表

（3）投标偏离表（如果本招标文件要求的话）

（4）售后服务承诺（如果本招标文件要求的话）

（5）技术方案（如果本招标文件要求的话）

（6）其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

（7）投标书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为　天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：