“小型客车”项目

询价通知书

采购单位：许昌市司法局

项目编号：ZFCG－X2017008-2号

二○一七年十一月二十三日

询价通知书目录

第一部分  询价邀请函

第二部分  货物需求及其它要求

第三部分　投标人须知

第四部分  投标文件组成

第一部分　询价邀请函

受许昌市司法局的委托，许昌市政府采购中心就“小型客车”项目进行询价采购，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：小型客车

（二）招标编号：ZFCG－X2017008-2号

（三）项目需求：小型客车

（四）采购预算：120000元

（五）最高限价：120000元

（六）项目数量： 1台（详见询价通知书货物需求）

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。（详见招标文件）

三、供应商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定;

（二）具有相应的经营范围。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录

http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记【详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”】；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件【详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”】。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2017年11月30日9:30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：公共资源大厦三楼开标五室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：李先生   联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌市司法局

地址：许昌市魏都区望田路6号

联系人：王先生    联系电话：15716508999

许昌市政府采购中心

二○一七年十一月二十三日

第二部分　货物需求及其它要求

一、货物需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型客车 | 长*宽*高（mm）：≥4545*1855*1719 2、轴距（mm） ：≥2750 4、轮胎规格：≥215/60 R17 5、排放标准：国V 6、油箱容积（L）：≥55L 7、发动机： 1.5T发动机 8、额定功率（Kw/rpm）：≥128/4850-5500 9、最大扭矩（Nm/rpm）：≥251/1500-4500 10、备胎规格：非全尺寸备胎 11、综合油耗（L/100Km）：≤6.8 12、额定载客（人）：5 13、车身颜色：白、蓝（警车颜色） 14、加装警灯 备注：相关技术参数等于或高于荣威RX5手动旗舰版的产品功能 | 台 | 1 |

二、其它要求：

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

5、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如3C等）

6、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品安、全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

7、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

8、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

9、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

10、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

11、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

12、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

13、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格，无质量问题，一次性付清。

14、采购预算：120000元，超出者为无效投标。

第三部分 投标人须知

一、招标文件的澄清或者修改

（一）如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2017年11

月30日9：30前通过公共资源交易平台提出询问和澄清或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

（二）招标人可主动地或依据投标人要求对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

（三）在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

二、投标文件的装订、密封、递交、份数

（一）投标文件的装订：按照附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

（二）投标文件的密封：投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

（三）递交投标文件的截止时间：在询价邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

（四）投标文件的份数：一份正本和三份副本。

三、投标文件的补充、修改或者撤回

（一）供应商在提交询价响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（二）补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

四、投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

五、组建询价小组和询价

（一）组建询价小组：招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建询价小组，并对招标文件进行确认。

（二）资格性审查：开标结束后，询价小组依法对投标人的资格进行审查,不符合下述要求的为无效投标。

1、加盖公章的法人营业执照、税务登记证副本及“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果有的话）复印件。

2、供应商信用信息

（1）投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

（2）投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

（3）投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

3、本询价通知书要求的其它相关文件及材料（如果有的话）。

（三）询价

1、询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

3、询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、成交候选人

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求：对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%，联合体扣除 2%。（投标文件中须提供有效的相关证明材料且加盖投标人公章）

（2）询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

六、成交原则

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

七、成交公告、发出成交通知书

招标人在公告成交结果的同时，向成交人发出成交通知书。

八、投标保证金

（一）投标保证金为投标文件的组成部分之一。

（二）投标人按要求提交2400元的投标保证金。

（三）投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

（四）提交投标保证金

1、投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

2、投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

3、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

4、提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

5、投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

（五）退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

1、自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金。

2、自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

（六）特殊情况处理

1、投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

2、因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

（七）发生以下情况投标保证金不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5、采购文件规定的其他情形。

九、投标文件属下列情况之一的为无效投标

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不符合资格性审查要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

（七）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

十、成交人在接到成交通知时

向许昌市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果项目需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知项目评标部，联系电话0374－2116086，邮箱：xcylcg8037@163.com。

十一、成交人在向采购单位领取成交通知书时

向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及“供应商资格要求”中要求的相关证件原件和招标文件第二部分“其它要求”中要求的相关材料（如果有的话），否则取消其成交资格。

十二、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

第四部分  投标文件组成

一、投标报价表

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价人民币：（大写） ￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

二、企业营业执照副本复印件、税务登记证副本及“供应商资格要求”中要求的相关证件复印件，加盖投标人公章。

三、投标人的法人授权书原件和被授权人身份证明复印件并加盖投标人公章。

四、许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执。

五、本询价通知书要求的相关证明材料并加盖投标人公章。（如果有的话）