鄢陵县花溪、花海、花博道路路灯改造提升项目

一、项目基本情况

（一）项目名称：鄢陵县花溪、花海、花博道路路灯改造提升项目

（二）项目编号：Y2017HZ255

（三）采购预算620万元；

二、投标人资格要求

- 1投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立的法人资格；

2投标人应具有独立法人资格，须同时具备道路照明工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业贰级（含贰级）及以上资质,拟派项目经理须具有机电安装工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格证书（不含临时）和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他正在施工建设工程的项目经理，具备类似项目业绩。

3本次招标不接受联合体投标。

4本次招标实行资格后审。

三、项目需求

| 分类 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 材质及规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯具部分 | 1 | LED景观路灯（双臂） | 123 | 基 |  |  | LED150W+90W，4000K,国际一线品牌原装进口高光芯片，国内一线品牌0-10V调光电源，灯具一次成型，沙铸铝，灯杆10M高，宽300MM，厚度80MM,一体成型，壁厚4.0mm,整灯重量约300KG。 法兰尺寸：460mm*320mm*18mm |  |
|  | 2 | LED景观路灯(单臂) | 164 | 基 |  |  | LED150W，4000K,国际一线品牌原装进口芯片，国内一线品牌0-10V调光电源，灯具一次成型，沙铸铝；灯杆10M高，宽300MM，厚度80MM,灯杆一体成型，壁厚4.0mm,整灯重量约300KG。 法兰尺寸：460mm*320mm*18mm |  |
|  | 3 | LED景观路灯(单臂) | 180 | 基 |  |  | LED150W，4000K,国际一线品牌原装进口芯片，国内一线品牌0-10V调光电源，灯具一次成型，沙铸铝；灯杆10M高，宽300MM，厚度80MM,灯杆一体成型，壁厚4.0mm,整灯重量约300KG。 法兰尺寸：460mm*320mm*18mm |  |
|  | 4 | LED景观路灯(单臂) | 184 | 基 |  |  | LED150W，4000K,国际一线品牌原装进口芯片，国内一线品牌0-10V调光电源，灯具一次成型，沙铸铝；灯杆10M高，宽300MM，厚度80MM,灯杆一体成型，壁厚4.0mm,整灯重量约300KG。 法兰尺寸：460mm*320mm*18mm |  |

| 智能照明控制系统部分 | 5 | 私有云平台 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 云平台运行服务器 | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  | 7 | 单灯控制器 | 774 | 个 |  |  |  |  |
|  | 8 | 集中控制器 | 11 | 个 |  |  |  |  |
|  | 9 | 防盗控制器 | 11 | 个 |  |  |  |  |
|  | 10 | 防盗终端 | 24 | 个 |  |  |  |  |
|  | 11 | 扩展模块 | 7 | 个 |  |  |  |  |
|  | 12 | 系统集成及调试费 | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  | 13 | 智能照明移动终端 | 6 | 个 |  |  |  |  |
|  | 14 | 智能照明数据流量费 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品技术参数及技术要求

一、技术要求

1、灯杆技术要求及参数指标

（1）灯杆高10米。

（2）主杆采用优质钢管，灯杆焊缝光滑，整齐无毛刺，热镀锌防腐处理，表面喷塑。灯杆为银灰色。

（3）灯杆臂厚不低于4mm，寿命10-15年。

（4）灯杆规格为 80MM*100MM*3根，厚度4.0MM,无横向焊缝，焊缝平整无漏焊及焊接缺陷。

（5）灯杆基础法兰盘采用Q235优质钢板460MM×320MM,厚度18MM，法兰与杆体之间正、反面满焊，焊接可靠、牢固，无焊接缺陷， 通过螺栓安装在基础上。

（6）灯杆电气检修门与杆体浑然一体，采用等离子切割，门边缝隙应小于2毫米，具备良好的防水性能。灯杆电气检修门内配有接地及安装断路器装置，有专门紧固系统，具备良好的防盗性能，其固定螺栓采用非通用专制工具开启。

（7）热镀锌工艺：应采用热浸酸内外表面放腐处理，厚度≥75um符合GB―／T13912－92标准．设计使用寿命应不低于30年，镀锌表面应光滑美观，颜色基本一致，捶击试验后不起皮、不剥落。

（8）基础坑尺寸可根据地质情况，适当调整，但是当灯杆厂家说明书对基础坑有要求时，以厂家说明书要求为准。

2、LED 光源技术要求

（1）形状见样图，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落、灯罩破裂等现象。灯具外壳压铸成型，，表面经铬化处理后静电喷涂户外专用塑粉。

（2）灯具光源采用模块一体化设计，每个模块是一个独立光源，每个模块可灵活互换。方便拆装。光源模块密封采用新型硅橡胶密封圈，耐高温250℃以上，有效保证硅橡胶不老化，长期保证防护等级达IP65，电气等级：classI。

（3）.灯具采用透镜二次配光，配光方式为亮度配光；透镜采用高精度，非球面光学设计，选用原装进口光学级PMMA+PC原料，全部符合国家及出口标准，对产品采用防静电防震包装。所有产品均通过SGS认证及符合ROHS环保要求。透过率≥93％，耐温-38－+90度，抗UV紫外线`黄化率30000小时无变化。透镜模组具有防静电吸附灰尘的自洁功能。

（4）.双臂路灯光源功率为150W+90W，单臂路灯光源功率为150W，LED路灯灯具色温为4000K，显色指数大于≥70，LED发光颜色为暖白色，LED单颗光源初始光效大于160Lm/W，灯具整灯光效大于130Lm/W。

（5）.LED路灯开关电源：采用国内知名品牌(英飞特、茂硕、飞利浦),1-10V调光电源，输入电压：AC100～270V，50～60HZ，功率因数≥0.95，转换效率≥90%，开关电源具有短路保护、过压保护、不影响其他灯具正常工作，具有短暂停电后5分钟后灯具的在启动时间小于2秒钟。电源防护等级：IP68.

2、集中控制器技术参数表

| 产品名称： | 集中控制器 |  |  | 安装方法： | 控制箱安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围： | 公共照明，远程配电箱线控开关控制，远程灯具开关控制，远程电能数据监控隧道照明，市区道路照明，景观照明，能耗监控 |  |  |  |  |
| 产品描述： | 带液晶显示功能 基于高性能32位工业级ARM9作为微控制器 采用高可靠的Linux操作系统作为嵌入式应用平台 具有10/100M以太网接口、RS485接口、USB接口等 支持GPRS通信方式，支持以太网远程通讯方式 支持网络、GPRS，串口和U盘本地升级程序 内置智能电表，实现远程电能等数据读取，支持外置电表远程数据读取； 内置4路DO开关量输出，6路DI开关量输入检测，2路DI交流输入检测 全密封防护外壳，抗干扰能力强，能经受高压、雷电及高频信号干扰 |  |  |  |  |
| 硬件平台 |  |  |  |  |  |
| CPU内核 |  | ARM9内核，32位RISC体系结构处理器 |  |  |  |
| 内置ＲＴＣ |  | 高精度时计精度调整电路，低消耗电流，自带温度补偿，备用电池 |  |  |  |
| 内置PLC通信模块 |  | 自主研发的电力载波通信模块与通讯协议配合，通讯更稳定可靠 |  |  |  |
| 内置RS485通讯模块 |  | 外围设备接入，支持各类外设通讯协议 |  |  |  |
| 液晶显示 |  | DS160*160液晶显示，各类信息显示 |  |  |  |
| 内置USB-HUB |  | 高速2.0 USB-HUB 2路扩展，支持U盘升级 |  |  |  |
| 电源系统 |  | 低成本、宽输入范围、高动态响应、高效率、高稳定性、超低纹波 |  |  |  |
| 内置电表 |  | 高精度电参数检测电路，支持三相电压电流，统计有功、无功功率，电能统计 |  |  |  |
| 蓄电池管理 |  | 内置12V蓄电池充放电管理电路，可靠稳定 |  |  |  |
| 软件控制平台 |  |  |  |  |  |
| 嵌入式操作系统 |  | 内嵌Linux操作系统，软件结构清晰，性能可靠，升级方便 |  |  |  |
| 任务管理 |  | 通信任务管理、电力载波通讯、数据存储管理、定时任务执行等 |  |  |  |
| 控制接口 |  |  |  |  |  |
| DO（继电器输出） |  | 4路通道 | 干节点输出，触点容量： 250VAC/5A |  |  |
| 交流量DI输入 |  | 2路通道 | 2路 交流电压输入，公共ACN端 |  |  |
| 开关量DI输入 |  | 6路通道 | 6路 干节点输入，公共DICOM端 |  |  |
| 电压检测 |  | 3路通道 | 检测三相相电压、线电压 |  |  |
| 电流检测 |  | 3路通道 | 检测三相相电流、线电流，配合交流电流互感器进行测试 |  |  |
| 漏电检测 |  | 1路通道 | 配合交流零序互感器进行测试 |  |  |
| 蓄电池接口 |  | 1路接口 | 配合12V蓄电池使用，提供充电和保护功能，蓄电池供电接口 |  |  |
| 直流电压输出接口 |  | 1路接口 | 提供1路13.5V/200mA直流电压，供外部扩展设备使用 |  |  |
| 远程通讯模块 |  | 1路通道 | 支持多种型号的GPRS模块，GPRS/CDMA通讯选择 |  |  |
| RS485通讯接口 |  | 1路接口 | 支持多种外置电表通讯，支持多种外置扩展模块通讯控制 |  |  |
| 以太网通讯接口 |  | 1路接口 | 支持本地通讯，支持以太网接口通讯 |  |  |
| USB通讯接口 |  | 2路接口 | 支持U盘升级 |  |  |
| 电力载波通讯性能 |  |  |  |  |  |
| 调试方式 |  | BPSK |  |  |  |
| 载波中心频率 |  | 132KHz |  |  |  |
| 通讯速率 |  | 5500bps |  |  |  |
| 接收灵敏度 |  | -80~-60dBV；0dBV=2.82VPP |  |  |  |
| 通讯方式 |  | 支持三相四线交流电缆载波通讯 |  |  |  |
| 数据统计 |  |  |  |  |  |
| 电压规格 |  | 三相四线制 |  |  |  |
| 电流规格 |  | 5A配置，输入范围0-6A，门槛值5mA |  |  |  |
| 数据检测精度 |  | ≤3% |  |  |  |
| 电压范围 |  | 三相相电压、线电压采集 ±0.5% 0.01V |  |  |  |
| 电流范围 |  | 三相相电流、线电流采集 ±0.5% 0.001A |  |  |  |
| 有功功率计算 |  | 单相总有功功率计算，三相总有功功率计算 ±0.5% 0.001KW |  |  |  |
| 无功功率计算 |  | 单相总无功功率计算，三相总无功功率计算 ±0.5% 0.001KVar |  |  |  |
| 视在功率计算 |  | 单相视在功率计算，三相视在功率计算 ±0.5% 0.001KVA |  |  |  |
| 有功电能统计 |  | 总有功电能统计，单相总有功电能统计 ±1% 0.01KWH |  |  |  |
| 无功电能统计 |  | 总无功电能统计，单相总无功电能统计 ±1% 0.01KVarH |  |  |  |
| 功率因素 |  | 三相功率因素计算 ±0.5% 0.001 |  |  |  |
| 频率 |  | 三相频率计算 ±0.01% 0.01Hz |  |  |  |
| 基本工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作温度范围 |  | -40℃~85℃（不包含GPRS模块） |  |  |  |
| 工作湿度范围 |  | 5%~95%（不冷凝情况） |  |  |  |
| 大气压强范围 |  | 66~108kpa（BB2级） |  |  |  |
| 产品尺寸 |  | 288mm*177mm*95mm |  |  |  |

3.单灯控制器技术参数表

| 产品名称： | 单灯控制器 |  | 安装方法： | 灯具内部安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围： | 单灯头，LED驱动电源，高压气体灯电感镇流器，电子镇流器隧道照明，市区道路照明，景观照明 |  |  |  |
| 产品描述： | 具备远程开关功能，内部最大16A继电器输出 同时具备PWM和0-10V调光输出接口 外壳高度40mm左右，更适合配合LED灯具 具备电流、电压、功率、功率因素，电能远程读取功能 具备亮灯时长统计，故障时长统计，电能累计远程读取功能 具备高压气体放电灯具、LED灯故障检测功能 具备高压气体放电灯电源，补偿电容损坏检测功能 具备故障信息主动上报功能 具备设备自动归属功能 具备漏电检测功能 具备防雷功能 防水等级：IP67 外置开关输入检测功能（定制） |  |  |  |
| 基本参数 |  |  |  |  |
| 继电器参数 |  | 单路，250V/16A |  |  |
| 交流输入端电压范围 |  | 96V-264VAC |  |  |
| 交流输入端频率范围 |  | 47-63Hz |  |  |
| 交流输入端电流范围 |  | 0-2A |  |  |
| 交流输入端静态功耗 |  | <2W |  |  |
| 交流输出端电压范围 |  | 输入交流电压 |  |  |
| 交流输出端频率范围 |  | 47-63Hz |  |  |
| 交流输出端电流范围 |  | 0-2A |  |  |
| 交流输出端最大负载功率 |  | ≦500W |  |  |
| 数据读取 |  |  |  |  |
| 电压检测范围 |  | 96V-264VAC |  |  |
| 电流检测范围 |  | 0-2A |  |  |
| 数据检测精度 |  | ≤3% |  |  |
| 有功功率计算 |  | 具备 |  |  |
| 功率因素计算 |  | 具备 |  |  |
| 电能统计 |  | 电能累计，可指令清除 |  |  |
| 调光模式 |  |  |  |  |
| PWM |  | 5V 400Hz 预设100%调光为高电平；可设置PWM频率，PWM反向输出 |  |  |
| 模拟电压 |  | 0-10V 预设100%调光为10V；可设置100%调光为0V输出 |  |  |
| 其他功能 |  |  |  |  |
| 故障信息上报 |  | 主动上报，查询上报 |  |  |
| 灯具故障报警 |  | 灯具故障，补偿电容故障，电源故障 |  |  |
| 灯杆漏电报警 |  | 灯杆漏电压大于36VAC报警，低于24VAC解除报警，可预设报警参数 |  |  |
| 线路报警 |  | 过压报警、欠压报警，可预设报警参数 |  |  |
| 通讯功能 |  |  |  |  |
| 通讯方式 |  | 电力载波通讯（PLC） |  |  |
| 调制解调方式 |  | BPSK |  |  |
| 载波中心频率 |  | 132kHz |  |  |
| 通信速率 |  | 5500bps |  |  |
| 接收灵敏度 |  | -80dB到-60dB |  |  |
| 基本工作环境 |  |  |  |  |
| 工作温度范围 |  | -40℃~85℃ |  |  |
| 工作湿度范围 |  | <95% |  |  |
| 防护等级 |  | IP67 |  |  |
| 产品尺寸 |  | 172.5*56*40mm |  |  |

4、防控终端技术参数表

| 产品名称： | 防盗终端模块 |  | 安装方法： |  | 电缆终端安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围： | 短信通讯模式防盗终端，配合集中控制器，防盗控制器实现交流供电情况下，实现电缆全天被盗报警功能；多回路电缆状态监控 |  |  |  |  |
| 产品描述： | 实现全天电缆监控，实现电缆被盗报警 防盗装置采用工控盒装配，标准化产品设计，方便配电柜安装 防盗控制具备LDE灯指示，可直观反映各线缆被盗的状态 6通道电缆回路监控，基本满足所有场合使用 异步半双工RS485通讯方式与集中控制连接 控制器直流供电 GSM短信方式：满足任意回路监控 |  |  |  |  |
| 基本参数 |  |  |  |  |  |
| 电压范围 |  | 176V-242VAC |  |  |  |
| 频率范围 |  | 47-63Hz |  |  |  |
| 静态功耗 |  | 3W |  |  |  |
| 动态功耗 |  | 3W |  |  |  |
| 通讯功能 |  |  |  |  |  |
| 报警方式 |  | 主动报警方式 |  |  |  |
| 报警条件 |  | 集中器接收到防盗终端报警短息 |  |  |  |
| 检测时段 |  | 有交流供电回路 |  |  |  |
| 通讯方式 |  | 短信通讯（GSM） |  |  |  |
| 网络制式 |  | 2G/3G/4G |  | CDMA |  |
| 网络频率 |  | 850/900/1800/1900MHz |  | 800MHz |  |
| 配件 |  | 天线 |  |  |  |
| 基本工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作温度范围 |  | -40℃~85℃ |  |  |  |
| 工作湿度范围 |  | 5%~95% |  |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |  |
| 产品尺寸 |  | 190mm*74mm*51mm（MAX） |  |  |  |

- 防盗控制器技术参数表

| 产品名称： | 防盗控制器 |  | 安装方法： | 控制箱安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围： | 防盗控制器，主控设备，配合防盗终端，实现交流不供电情况下电缆被盗报警 |  |  |  |
| 产品描述： | 实现全天电缆监控，实现电缆被盗报警 防盗装置采用工控盒装配，标准化产品设计，方便配电柜安装 防盗控制具备LDE灯指示，可直观反映各线缆被盗的状态 6通道电缆回路监控，基本满足所有场合使用 异步半双工RS485通讯方式与集中控制连接 控制器直流供电 |  |  |  |
| 基本参数 |  |  |  |  |
| 电压范围 |  | 12VDC |  |  |
| 静态功耗 |  | 0.5W |  |  |
| 动态功耗 |  | 8W |  |  |
| 通讯功能 |  |  |  |  |
| 报警方式 |  | 集中器查询方式 |  |  |
| 报警条件 |  | 集中器查询电缆上阻抗低于设定值报警 |  |  |
| 检测时段 |  | 无交流供电回路 |  |  |
| 通讯方式 |  | RS-485 |  |  |
| 通讯格式 |  | Modbus通讯格式 |  |  |
| 通信速率 |  | 9600 bps |  |  |
| 基本工作环境 |  |  |  |  |
| 工作温度范围 |  | -40℃~85℃ |  |  |
| 工作湿度范围 |  | 25%~85%（不冷凝） |  |  |
| 防护等级 |  | -- |  |  |
| 产品尺寸 |  | 145mm*90mm*40mm（MAX） |  |  |

- 扩展模块技术参数表

| 产品名称： | 开关扩展模块 |  | 安装方法： | 控制箱安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围： | 8路DO输出，可单独控制8个回路; 8路DI输入，可实现8个开关状态检测 |  |  |  |
| 产品描述： | 96V-264VAC输入 标准工控盒安装方式 8路继电器输出（DO输出），可单独控制8个回路 8路开关量输入（DI输入），可实现8个开关状态检测 RS-485通讯接口，与集中器直接连接 通讯地址可选：2-255 |  |  |  |
| 基本参数 |  |  |  |  |
| 交流输入端电压范围 |  | 96V-264VAC |  |  |
| 交流输入端频率范围 |  | 47-63Hz |  |  |
| 交流输入端静态功耗 |  | <2W |  |  |
| 继电器输出参数DO |  | 继电器节点输出，允许通断最大负载为1A交流接触器 |  |  |
| 开关量输入参数DI |  | 公共DICOM端，开关状态 |  |  |
| 通讯功能 |  |  |  |  |
| 通讯方式 |  | RS485 |  |  |
| 通讯格式 |  | Modbus |  |  |
| 通讯速率 |  | 9600bps |  |  |
| 工作方式 |  | 半双工 |  |  |
| 基本工作环境 |  |  |  |  |
| 工作温度范围 |  | -40℃~85℃ |  |  |
| 工作湿度范围 |  | <95% |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |
| 产品尺寸 |  | 145mm*90mm*40mm |  |  |

- 私有云平台要求

- 智控城市照明智控管理云平台软件，基于物联网技术的城市照明智能监控管理软件，用于实现城市公共照明的智慧节能，及城市照明设备的智能化监控和精细化管理。该平台软件能无缝地集成电力线载波通信和无线通信技术，实现远程单灯控制、调光节能、故障检测、电缆防盗和智慧管理等功能。

- 云平台运行服务要求

- 天翼云主机：2核VCPU；内存8G；操作系统为Windows 2012 R2 标准中文版 （64位）；

- 镜像方式：公共镜像；数据盘空间：500G；公网IP类型：普通；公网带宽：50M；

- 使用年限：3年。

二、其他要求

1、灯具须严格按照提供的图纸和技术要求（规格、尺寸、标准、工艺等）制作。

2、灯杆及灯头颜色为砂银灰色。