长葛市政府采购项目

竞争性谈判文件

项目名称：佛耳岗灌区东干渠闸门设备更新维修养护项目二次

项目编号：长招采竞字【2017】123号

采 购 人：长葛市佛耳岗水库管理所

集采机构：长葛市公共资源交易中心

二О一八年一月

目   录

谈判邀请函

第一章  采购项目基本内容及要求

第二章  竞争性谈判响应文件内容

第三章  采购项目需求及相关要求

第四章  评审方法

第五章  竞标人须知

第六章  政府采购合同及专用条款

第七章  响应文件格式

说明: 采购文件由正文和附件组成，竞标人应当完整地阅读、理解构成本采购文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

谈判邀请函

受长葛市佛耳岗水库管理所的委托，长葛市公共资源交易中心就“佛耳岗灌区东干渠闸门设备更新维修养护项目（二次）”进行竞争性谈判采购，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：佛耳岗灌区东干渠闸门设备更新维修养护项目二次

（二）项目编号：长招采竞字【2017】123号

（三）项目需求：主要建设内容包含：佛耳岗灌区东干渠闸门设备更新维修养护工程，位于河南省长葛市，主要是石象、王庄、岗张、金鱼河、毛庄等，包括闸门的采购及安装，配电线路的安装等工作内容。详细内容见谈判文件和工程量清单。

（四）采购预算：¥130219.45元

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实中小微型企业、监狱企业扶持等相关政府采购政策。(详见谈判文件)

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）具备相应的经营范围，有履行合同能力和完善的服务体系；

（三）竞标人须具备水利工程施工总承包三级（含）以上资质，具备独立法人资格，有良好的财务状况，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；项目经理具有相关专业贰级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证。

（四）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

（五）本项目不接受联合体报名，不得转包、挂靠及违法分包。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录

http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省﹒许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

- 在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见全国公共资源交易平台（河南省﹒许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

3、投标报名及获取招标文件时间：2018年1月15日—2018年1月17日

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省﹒许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2018年1月29日 9时（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：长葛市公共资源交易中心开标室（长葛市葛天大道东段商务区6#楼 4楼418室）

六、本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省﹒许昌市）》上发布。

七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

代理机构：长葛市公共资源交易中心

地址：长葛市葛天大道东段商务区6#楼4楼

联系电话：0374-6189379

采购单位：长葛市佛耳岗水库管理所

地址：长葛市佛耳岗水库

联系人：任先生

联系电话：13782356266

第一章  采购项目基本内容及要求

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目基本内容 | 主要建设内容包含：佛耳岗灌区东干渠闸门设备更新维修养护工程，位于河南省长葛市，主要是石象、王庄、岗张、金鱼河、毛庄等，包括闸门的采购及安装，配电线路的安装等工作内容。详细内容见谈判文件和工程量清单。 |
| 采购方式 | 竞争性谈判采购 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购预算 | 人民币130219.45元。，超过此预算价为无效报价 |
| 工期 | 30天 |
| 质量 | 达到国家有关规范标准要求（合格） |
| 响应文件份数 | 正本一份，副本叁份 |
| 投标有效期 | 自谈判之日起六十天 |
| 投标保证金 | 投标保证金：人民币贰仟元整（￥2000.00元）。 投标保证金可以采用转帐、电汇的形式足额递交到指定账户，以收款单位到账时间为准，在途资金无效，是否到账以招管中心综合部提供情况为准。投标保证金递交证明复印件也是响应文件的组成部分。 投标保证金接收单位及账号： 收款单位：长葛市招标投标交易服务中心 开户银行：长葛轩辕村镇银行有限责任公司 轩辕银行行号：320503100013 银行账号：8900 0036 1600 048 注明字样：“ 项目投标保证金” 注：集中采购机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金，或虽已交纳投标保证金但所交纳的数额不足的供应商的响应文件。 |
| 履约保证金 | 成交供应商须交纳履约保证金。履约保证金用于确保成交供应商按时保质保量履行采购合同。履约保证金金额为成交价的10%，由成交供应商在成交后于签订合同前足额提交至长葛市公共资源交易中心账户。 履约保证金接收单位及账号： 户 名：长葛市公共资源交易中心 开户行：中国银行长葛支行营业部 账 号：2468 5207 4836 履约担保的金额：中标金额的10%。 - 供货完毕，验收合格后5个工作日内，自行到我单位办理退还业务。 |
| 特别说明 | 不接受备选方案。 |

第二章  竞争性谈判响应文件内容

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 资格评审标准 | 竞标人名称 | 与营业执照、税务登记证、资质证书一致 |
|  |  | 投标函及附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章，详见“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合 “响应文件格式”的要求 |
|  |  | 企业资质 | 符合谈判文件规定 |
|  |  | 营业执照等证件 | 具备营业执照、企业资质证书、税务登记证（或三证合一的营业执照副本）及有效的安全生产许可证。 |
|  |  | 项目经理 | 资格符合谈判文件规定,具备有效的安全生产考核合格证书。 |
|  |  | 投标保证金 | 按照谈判文件规定按时足额交纳投标保证金 |
|  |  | 法定代表人或其授权代表身份 | 提供有效的法定代表人证明，或法定代表人授权委托书、被委托人身份证。并按规定到开标现场并签字确。 |
|  |  | 其他要求 | 1、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 2、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。 |
| 3.2 | 符合性 评审 标准 | 响应文件中的投标报价 | 采购人设有预算价的，竞标人的投标报价不得超过预算价且只能有一个有效报价。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 与采购人提供的工程量清单内容一致 |
|  |  | 工期 | 30天 |
|  |  | 质量 | 达到国家相关专业工程质量验收规范和标准。 |
|  |  | 投标有效期 | 60天 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 是否有否决投标条件所列情形 | 响应谈判文件要求的其他实质性内容。 |

注：

1.“符合性审查材料”和“资格性审查材料”均须加盖竞标人的公章。

2.“符合性审查材料”和“资格性审查材料”中有一项不符合要求，就不得进入下一阶段的评审。

3.对于给定格式的，必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，竞标人可以自行设计。

4.竞标人在装订响应文件时，应严格按照以上表格响应文件内容进行胶装。

5.资格性审查材料时，竞标人须提供相应的原件并在相应文件中付上复印件。

6、本次招标 不接受 联合体投标，不得转包、挂靠及违法分包；

7、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

特别提醒：

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照立项通知书、采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。

中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

第三章    采购项目需求及相关要求

- 采购项目需求及要求：

- 石象分干：1.铸铁节制闸门1扇（1.3*2.1）配套启闭机5T手摇启闭机3米丝杠，2.铸铁退水闸门1扇（1.3*1）配套启闭机3T手摇启闭机3米丝杠，二、王庄分水闸：1.铸铁分水闸门1扇（1.5*1.6）配套启闭机5T手摇启闭机3米丝杠，2.铸铁节制闸门1扇（1.5*2.16）配套启闭机5T手摇启闭机3米丝杠，三、刚张：1.钢制退水闸门1扇（1.4*1.3）配套启闭机3T直连式启闭机3米丝杠，2.钢制节制闸门1扇（1.4*1.3）配套启闭机3T直连式启闭机3米丝杠，钢构工作台制作安装、油漆1.05T，四、金鱼河：钢制防涝闸门2扇（2.4*1.7）配套启闭机5T手动两用直连式启闭机4米丝杠，钢构工作台制作安装、油漆1.05T，五、毛庄：钢构工作台制作安装、油漆0.53T，六、调水分干：钢制闸门1扇（2.6*1.6），七、配电箱2套，八、YJV-3*4电缆安装及敷设600米，九、旧混泥土闸门拆除清运。

- 工程量清单：

|  | 机电设备及安装工程预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:佛耳岗灌区东干渠闸门设备更新维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 石象分干 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.铸铁节制闸1扇(1.3*2.1)；2.配套启闭机 5T手摇启闭机 3米 丝杠；设备工地运输5k；原砼闸门拆除及清运 | t | 0.12 |  |  |  |  |
| 2 | 1.铸铁退水闸1扇(1.3*1)；2.配套启闭机 3T手摇启闭机 3米 丝杠；设备工地运输5km；原砼闸门拆除及清运 | t | 0.08 |  |  |  |  |
|  | 王庄分水闸 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.铸铁分水闸1扇(1.5*1.6)；2.配套启闭机 5T手摇启闭机 3米 丝杠；设备工地运输5km；原砼闸门拆除及清运 | t | 0.11 |  |  |  |  |
| 4 | 1.铸铁节制闸1扇(1.5*2.16)；2.配套启闭机 5T手摇启闭机 3米 丝杠；设备工地运输5km；原砼闸门拆除及清运 | t | 0.13 |  |  |  |  |
|  | 岗张 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.钢制退水闸1扇(1.4*1.3)；2.配套启闭机 3T直连式启闭机 3米 丝杠；设备工地运输5km；原砼闸门拆除及清运 | t | 0.09 |  |  |  |  |
| 6 | 1.钢制节制闸1扇(1.4*1.3)；2.配套启闭机 3T直连式启闭机 3米 丝杠；设备工地运输5km；原砼闸门拆除及清运 | t | 0.09 |  |  |  |  |
| 7 | 钢构工作台制作安装、运输、刷油、脚手架搭拆 | t | 1.05 |  |  |  |  |
|  | 金鱼河 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.钢制防涝闸门2扇(2.4*1.7)；2.配套启闭机 5T手动两用直连式启闭机 4米 丝杠；设备工地运输5km；原砼闸门拆除及清运 | t | 0.29 |  |  |  |  |
| 9 | 钢构工作台制作安装、运输、刷油 | t | 1.05 |  |  |  |  |
|  | 毛庄 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 钢构工作台制作安装、运输、刷油 | t | 0.53 |  |  |  |  |
|  | 调水分干 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.钢制闸门1扇(2.6*1.6)；设备工地运输5km | t | 0.15 |  |  |  |  |
|  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 配电箱 | 套 | 2.00 |  |  |  |  |
|  | 电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电缆安装及敷设YJV-3*4 | m | 600.00 |  |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 编制日期:2017-10-16 |  |
| 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |

2.1 本工程量清单是根据谈判文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。

2.2 本工程量清单应与谈判文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求等一起阅读和理解。

2.3  本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

3、工程量清单计价

3.1建设单位提供的施工说明；
    3.2《全国水利2002安装预算定额》、《全国水利工程工程量清单项目》及其有关配套文件；
    3.3材料价格按2017第三期《许昌工程造价信息》及市场价调整；

3.4税金依据《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》—办水总【2016】132号文按11%计取；

3.5人工工时预算价：工长8.02元/工时、高级工7.4元/工时、中级工6.16元/工时、初级工4.26元/工时。

第四章  评审方法

一、谈判小组的组成

1、谈判小组由采购人代表1人和有关的技术、经济方面的专家2人组成。谈判小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评审程序、评审方法及评审标准独立履行评审职责。

2、谈判小组将在监督部门监督下从财政部门组建的采购专家库中随机抽取产生。

3、专家回避制度

（1）采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

（2）评审专家不得参加与自己有厉害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

二、谈判程序

1、 响应文件的初审

（1）资格性审查。评审专家依据有关法律法规和谈判文件的规定，审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、完整、合法、有效。在评审过程中，评审专家有权要求供应商提供资格证明文件的原件以供审查，供应商应在评审专家规定的时限内提供。资格性审查条款详见采购文件第二章“竞争性谈判响应文件内容”。

（2） 符合性审查。评审专家依据有关法律法规和谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，审查响应文件是否对采购文件的实质性要求做出了响应。符合性审查条款详见采购文件第二章“竞争性谈判响应文件内容”。

实质上响应的投标是指与采购文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

所谓重大偏离是指投标货物的技术规格、数量、交货期限、付款方式、售后服务等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，如果纠正这些偏离将对其他实质上响应采购文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

所谓细微偏差是指响应文件在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

重大偏离不允许在开标后修正，但评审专家将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，而且这些修正不会对其他实质上响应采购文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响，评审小组应当书面要求存在细微偏差的供应商在评审结束前予以补正。

评审专家审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

响应文件中明显的文字和计算错误，按下列规则修正：

⑴大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑵总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑶单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑷按上述规则调整后的价格为评审价格，对供应商具有约束力。如果供应商不接受按上述规则修正后的价格，其投标将作为无效投标处理。

2、响应文件的澄清

25.1在评审期间，对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其法定代表人（单位负责人）或其授权委托人签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明，并作为响应文件的一部分。

25.2 供应商对响应文件的澄清不得对投标价格或其他实质性内容进行更改。

3、评审方法及评审标准

评审小组按采购文件中规定的评审方法及评审标准，对符合性审查和资格性审查合格的响应文件进行比较和评价。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交供应商的评审办法。

评审小组将与通过初审的供应商分别进行背靠背的谈判。谈判采取两轮或多轮方式进行，谈判响应文件中的投标报价为第一轮报价，开标现场不公开。以后各轮进行的报价依次为二轮报价、三轮报价、N轮报价。

谈判结束后，参加谈判的供应商无论对服务承诺或最后报价有无补充或修改，都应以书面形式确认，并由法定代表人（单位负责人）或其授权代表人签署，在规定的时间内密封递交给评审小组。投标报价以供应商进行的最后一次报价为准。提交最后报价的供应商不得少于3家。

每轮报价书必须由法定代表人（单位负责人）或其授权委托人签字或盖章，各个供应商后一轮谈判报价不得高于各自前一轮报价。

4、政府采购政策功能要求

4.1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。

监狱企业（提供监狱企业证明文件复印件）、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，所生产的产品参加投标比照上款执行。

4.2.依据《财政部 国家发展改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》财库〔2004〕185号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号、《财政部 国家发展改革委员会关于调整公布（最新）一期节能产品政府采购清单的通知》文件要求，*“空调机、照明产品、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品”为政府强制采购节能产品。各潜在供应商在本次投标活动中，投标货物中如有涉及到上述九类产品时”，则所投涉及到上述货物的产品必须选择公布（最新）一期节能清单中的节能产品货物参与投标，并提供含有节能产品政府采购清单本单页的复印件加盖投标单位公章。

注：最新一期节能清单可从以下网站查询中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）或国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）

政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。

4.3根据财政部 国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施的意见》的通知<财库字[2006]>90号文件要求,采购人采购的产品属于<环境标志产品政府采购清单>中品目的,在性能\技术\服务等指标同等条件下,应当优先采购清单中的产品。

注：最新一期环境标志产品清单可从中国政府采购网（http//www.ccgp.gov.cn/)、国家环保总局网（http//www.sepa.gov.cn/)下载。

4.4.所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。（投标文件没有要求提供的产品，评标时不作强制审查）

4.5.本采购项目应当执行《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小微型企业发展实施意见》豫财购[2013]14号文件规定的各项功能政策。

4.6.本采购项目应当执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017141号)文件规定的各项功能政策。

5、定标

评审小组完成评审后，须向集中采购机构提交书面评审报告，并确定排序第一的供应商作为成交供应商，或将候选成交供应商的排序名单提交给采购人，按照评审小组评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

如果评审小组认为排序第一的供应商的投标报价或者某些明细报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，评审小组可以取消该供应商的成交资格，按顺序确定排在其后第一位的供应商为成交供应商，以此类推。

按上述评审方法确定的符合成交条件报价相同的供应商如果有2个或2个以上，则以技术优劣确定成交供应商；技术相同的，由评审小组投票确定成交供应商或候选成交供应商的排序。

6、评审过程的保密性

开标之后，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

在评审过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评审小组、采购单位或集中采购机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

7、特别说明：

1、谈判文件有下列情形之一的，按照无效投标处理：

（1）未提供谈判文件第二章所要求的 “资格性审查材料” 和“符合性审查材料”，或虽然提供了上述材料但未加盖竞标人公章的；

（2）竞标文件没有对谈判文件的要求做出实质性响应的（实质性响应详见第二、三、五章相应内容）；

（3）未按要求提交投标保证金的；

（4）未按谈判文件规定要求签署、盖章的；

（5）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

第五章   竞标人须知

- 一、总则

- 1. 适用范围：本须知适用于采购文件中所述工程及相关服务的采购投标。

- 2. 定义：

2.1 “集中采购机构”是指受采购单位的委托具体组织采购活动的公共资源交易服务中心。

2.2 “采购单位”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购项目具体采购单位详见采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”。

2.3  “潜在竞标人”是指知悉集中采购机构公布的采购项目的有关条件和要求，有可能愿意参加投标竞争的竞标人。

2.5 “竞标人”指按采购文件规定取得采购文件并参加采购活动投标的竞标人。

3.投标费用

竞标人应自行承担所有与编写、提交响应文件等有关费用。采购机构和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.履约验收

采购人有权对成交人合同的执行情况组织国家检验机构或相关领域专家进行履约验收。

- 二、采购文件

5. 采购文件构成

谈判邀请函

第一章  采购项目基本内容及要求

第二章  竞争性谈判响应文件内容

第三章  采购项目需求及相关要求

第四章  评审方法

第五章  竞标人须知

第六章  政府采购合同及专用条款

第七章  响应文件格式

6. 采购文件的澄清或修改

6.1 任何要求对采购文件进行澄清的竞标人，均应将需澄清的事项及依据以书面形式函告采购机构。

6.2 采购机构对已发出的采购文件进行必要澄清或修改的，应在指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。采购文件的澄清或修改是采购文件的组成部分，并对所有竞标人具有约束力。

6.3 采购机构可以视采购项目具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间在指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 竞争性谈判响应文件

7. 投标语言及计量单位

7.1 竞标人提交的响应文件以及竞标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。竞标人可以在响应文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的中文译文，并以中文译文为准，否则视同未提供该数据或资料。

7.2 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

8. 响应文件编制的要求

8.1 竞标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款等要求，按要求编制响应文件。

8.2 响应文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由竞标人法定代表人（单位负责人）或其授权委托人签字。资格性审查材料的复印件应是清晰可辨的。

8.3 竞标人必须按照采购文件给定的响应文件格式编制响应文件，以A4纸大小为标准胶装成册并自编目录及页码。除响应文件封面以外，每页都要编制页码，如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不退色的墨水笔按顺序填写，但字迹必须清晰可认，不可潦草。

8.4 竞标人在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。

9、竞争性谈判响应文件的组成

见本谈判文件第二章“竞争性谈判响应文件内容”。

10.响应文件格式

10.1竞标人应按采购文件提供的格式编写其响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料，否则其风险由竞标人自行承担。采购文件已提供有标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可由竞标人自行拟定。

10.2竞标人应完整地填写投标函。

10.3 竞标人应完整地填写竞标报价表，按格式填写、签署、盖章，不得自行增减内容。竞标报价表的“投标总价”必须与工程量清单明细表中的“合计(总价)”保持一致。

11投标报价

11.1合同价中包含了承包人承包范围内的所有设计、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、开办费、检测费、措施费、水电费、保险、利润、风险、规费、税金等各项应费用。

11.2承包人提交的报价单内所载的报价已包含发包人要求列入合同价的全部费用，如承包人未作专项报价，则该费用被视为已包括在合同价内或该费用视为优惠，如在实际施工中发生的费用与报价单不一致，承包人不得以任何理由另行增加或调整该费用。

11.3本项目报价为分次报价，竞标竞标人竞标文件中的报价作为第一次报价，不公开；成交价以最终报价为准。

11.4采购单位不接受备选的投标方案或有选择的报价。竞标报价应包括：完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用以及其他等所有费用。

11.5竞标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

11.6本合同价款已经包含当地行政主管部门要求承包人在承包项目全过程中所需办理的资料、证件、证明等文件的协调、办理费用。

11.7承包人施工过程中的水电费由承包人自行承担。

11.8 合同价款中包括的风险范围：

1）除本合同另有约定外，施工期间人工工资、材料价格、施工机械费用不因市场涨跌或国家政策、法律法规的调整而变动；

2）合同签订后定额、费率、规费等有关政策变动，不予调整；

3）承包人为方便施工而提出的设计变更，其增加费用不予调整；

12.投标保证金

12.1竞标人应按采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”规定的时间和金额交纳投标保证金，并作为响应文件的一部分。

12.2 涉及质疑和投诉的竞标人，在质疑和投诉调查处理结束前投标保证金不予退还。

12.3投标保证金的退还：

未成交的竞标人的保证金，在中标公示结束后2个工作日内由长葛市公共资源交易中心自行退回至投标人原账户。

成交人的投标保证金，在签订合同后由成交单位自行到中心办理。

注：（投标人帐户在长葛市区内的投标企业需自行到中心办理）

12.4 有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

13、投标有效期

13.1 谈判响应文件应在本须知前附表所规定的谈判截止期之后开始生效，在本须知前附表所规定的时间内保持有效；

13.2 如果出现特殊情况，采购人可要求谈判响应人将投标有效期延长一段时间。这种要求和谈判响应人的答复均应以书面形式进行。同意延期的谈判响应人不需要也不允许修改其竞争性谈判响应文件。

14.响应文件的式样和签署

14.1 组成响应文件的各种数据及资料均应遵守本条。

14.2 竞标人应递交一份响应文件正本和采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”中规定数量的副本，每份响应文件须清楚的标明“正本”或“副本”。如果“正本”与“副本”不符，则以“正本”为准。

14.3 响应文件的“正本”必须用不退色的墨水书写或打印，注明“正本”字样。“副本”可以是“正本”的复印件。

14.4 竞标人名称应填写全称，不允许只填写简称。

14.5 响应文件正本必须由竞标人的法定代表人（单位负责人）或其授权委托人签署并加盖竞标人公章。

14.6 除竞标人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由竞标人的法定代表人（单位负责人）或其授权委托人签字并盖章。

- 四、响应文件的递交

15. 响应文件的密封和标记

15.1 竞标人应将响应文件胶装成册、密封，且标明“正本”、“副本”字样，并把“正本”“副本”密封在一起

15.2 包封的封装处应：

（1）注明下列识别标志：采购人名称、采购项目名称、采购项目编号和“北京时间××年××月××日××时××分之前不得启封”的字样（具体时间详见采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”规定的投标截止时间）。

（2）响应文件封口要加盖竞标人公章。

15.3如果竞标人未按第15.1条和15.2条要求密封和标记，集中采购机构对响应文件的误投、错投或提前启封概不负责。

16.投标截止时间

16.1竞标人必须在“采购文件”规定的投标截止时间前递交响应文件。

16.2采购机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购机构和竞标人的权利及义务将受到新的投标截止时间的约束。

16.3在采购文件规定的投标截止时间之后送达的响应文件，采购机构将拒绝接受：

17.响应文件的修改和撤回

17.1竞标人在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、集中采购机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.2递交“撤回”通知的响应文件将不予开封并原封退回竞标人。

17.3在投标截止时间后（即从开标之时起），竞标人不得对其响应文件做任何修改。

17.4自投标截止时间始，至投标有效期期满止，竞标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。竞标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定而做出的处理。

- 五、开标与评审

18. 开标

18.1采购机构将在政府采购监督管理部门的监督下按采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织采购单位、竞标人和有关方面的代表参加谈判采购会议。竞标人法定代表人（单位负责人）或其授权委托人必须参加，并应签到以证明其出席。

18.2 开标时，投标报价以竞标报价表为准。竞标报价表中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

19. 评审小组的组成

19.1 采购人负责组建评审小组，集中采购机构组织评审工作。

19.2 评审小组由采购人代表1人和有关的技术、经济方面的专家2人组成。评审小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评审程序、评审方法及评审标准独立履行评审职责。

19.3 除特殊情况外，评审小组将在监督部门监督下从财政部门组建的采购专家库中随机抽取产生。

19.4评审专家不得参加与自己有厉害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

20. 响应文件的初审

20.1资格性审查。评审专家依据有关法律法规和采购文件的规定，审查每个竞标人提交的资格证明文件是否齐全、完整、合法、有效。在评审过程中，评审专家有权要求竞标人提供资格证明文件的原件以供审查，竞标人应在评审专家规定的时限内提供。资格性审查条款详见采购文件第二章“竞争性谈判响应文件内容”。

20.2 符合性审查。评审专家依据有关法律法规和采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，审查响应文件是否对采购文件的实质性要求做出了响应。符合性审查条款详见采购文件第二章“竞争性谈判响应文件内容”。

20.3 实质上响应的投标是指与采购文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

下列情况属于重大偏差：

- 没有按照谈判文件要求提供投标保证金或者所提供的投标保证金有瑕疵；

- 投标文件没有竞标人授权代表签字和加盖公章；

- 投标文件载明的采购项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

- 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 不符合谈判文件有规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，为未能对谈判文件作出实质性响应，并作否决投标处理。谈判文件资格性审查的内容均为重大偏差。如果纠正这些偏离将对其他实质上响应采购文件要求的竞标人的竞争地位产生不公正的影响。

20.4所谓细微偏差是指响应文件在实质上响应采购文件要求，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞标人造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

20.5重大偏离不允许在开标后修正，但评审专家将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，而且这些修正不会对其他实质上响应采购文件要求的竞标人的竞争地位产生不公正的影响，评审小组应当书面要求存在细微偏差的竞标人在评审结束前予以补正。

20.6 评审专家审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

20.7 响应文件中明显的文字和计算错误，按下列规则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）按上述规则调整后的价格为评审价格，对竞标人具有约束力。如果竞标人不接受按上述规则修正后的价格，其投标将作为无效投标处理。

21.响应文件的澄清

21.1在评审期间，对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以以书面形式要求竞标人做出必要的澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其法定代表人（单位负责人）或其授权委托人签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。竞标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明，并作为响应文件的一部分。

21.2 竞标人对响应文件的澄清不得对投标价格或其他实质性内容进行更改。

22. 评审方法及评审标准

22.1 评审小组按采购文件中规定的评审方法及评审标准，对符合性审查和资格性审查合格的响应文件进行比较和评价。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交人的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的竞标人作为成交人的评审办法。

评审小组将与通过初审的竞标人分别进行背靠背的谈判。谈判结束后，参加谈判的供应商无论对服务承诺或最后报价有无谈判采取两轮或多轮方式进行，谈判响应文件中的投标报价为第一轮报价，开标现场不公开。以后各轮进行的报价依次为二轮、三轮、N轮报价。

补充或修改，都应以书面形式确认，并由法定代表人（单位负责人）或其授权代表人签署，在规定的时间内密封递交给评审小组。投标报价以供应商进行的最后一次报价为准。提交最后报价的供应商不得少于3家。

每轮报价书必须由法定代表人（单位负责人）或其授权委托人签字或盖章，各个供应商后一轮谈判报价不得超过各自前一轮报价。

22.2 采用最低评标价法的项目，按以下规则进行评审：

（1）评审小组根据评审方法对每个有效响应文件进行评审，按照评审价格由低到高的顺序对竞标人进行排序。

（2）评审小组完成评审后，须向集中采购机构提交书面评审报告，并确定排序第一的竞标人作为成交人，或将候选成交人的排序名单提交给采购人，按照评审小组评审报告中推荐的成交候选竞标人顺序确定成交人。如果评审小组认为排序第一的竞标人的投标报价或者某些明细报价明显不合理或低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，评审小组可以取消该竞标人的成交资格，按顺序确定排在其后第一位的竞标人为成交人，以此类推。

22.3 按上述评审方法确定的符合成交条件报价相同的竞标人如果有2个或2个以上，则以技术优劣确定成交人；技术相同的，由评审小组投票确定成交人或候选成交人的排序。

23. 评审过程的保密性

23.1 开标之后，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向竞标人及与评审无关的其他人透露。

23.2 在评审过程中，竞标人试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评审小组、采购单位或集中采购机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、授予政府采购合同

24. 政府采购合同授予标准

除本须知第26条规定的情况外，评审小组将把政府采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求,有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺且符合评审方法及评审标准规定的成交人。

25. 资格后审

25.1 采购单位有权通过资格后审，采取寻求外部证据的方式对竞标人履行政府采购合同的能力（即竞标人的财务和技术状况、资格、信誉等）以及其他有必要了解的方面做进一步的审查。

25.2 审查将采取实地考察、抽样检验、审查响应文件原件（如资格、资信证明文件原件，经营业绩、合同原件等）以及采购单位认为必要的其他方式和内容。

26. 采购机构宣布项目终止或者废标的权利

出现下列情况之一时，采购人或者集中采购机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告或者废标并说明原因，重新开展采购活动：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（5）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.成交通知书

27.1在评审小组确定成交人后，采购机构将在指定的政府采购信息发布媒体上予以公告，成交人见此公告后在采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”规定的有效期内可由法定代表人（单位负责人）或其授权委托人至政府集中采购机构处领取成交通知书。

27.2该成交通知书将作为签订政府采购合同的重要依据，是政府采购合同的一个组成部分，对采购机构、成交人和采购单位具有法律效力。采购机构无故改变成交结果、成交人无故放弃成交资格或采购单位无正当理由拒签政府采购合同的都应承担法律责任。

27.3 成交人不得向他人转让成交资格，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让，否则将按成交人违约处理。

28.签订政府采购合同

28.1成交人在收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间和地点由法定代表人（单位负责人）或其授权委托人持成交通知书与采购单位签订政府采购合同。

28.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交人，也可以书面授权谈判小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的竞标人为成交人。

排名第一的成交人在投标有效期内撤回响应文件或不与采购人签订合同的，采购人应当确定其他竞标人作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.3采购文件（含澄清、补遗、修改文件）、成交人的响应文件（含澄清文件）、成交通知书等将作为签订政府采购合同的依据。所签订的政府采购合同不得对采购文件和成交人响应文件做实质性改变。

29.履约验收

成交人应严格按照政府采购合同规定履约，并积极配合采购单位的相关验收工作。

- 30.询问和质疑

30.1政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保采购活动的公开、公平和公正。

30.2 如果竞标人认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到了损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，应当首先以书面形式向采购人、集中采购机构提出质疑。采购人、集中采购机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑竞标人和其他有关竞标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.3 质疑人对集中采购机构的答复不满意或者集中采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满15个工作日内按有关规定向同级政府采购管理部门投诉。同级政府采购管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项做出处理决定。

30.4 处理投诉事项期间，同级政府采购管理部门可以视具体情况书面通知采购单位暂停签订政府采购合同等活动，但暂停时间最长不得超过30日。

- 31.其他

其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

第六章 政府采购合同格式

（以实际签订政府采购合同为准）

- 响应文件格式

1.以下的响应文件格式为通用的格式，竞标人在制作响应文件时应以”第二章竞争性谈判响应文件内容”的要求为准，选择相应的响应文件格式。

2.对于给定格式的，必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，竞标人可以自行设计。

格式1

响应文件封面格式

（正/副本）

长葛市政府采购项目

竞争性谈判响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

竞标人名称 ：

时间：

格式2

响应文件目录

一、符合性证明材料

1.1投标函………………………………………………………………所在页码

1.2竞标报价表…………………………………………………………所在页码

1.3工程量清单…………………………………………………………所在页码

1.4施工方案……………………………………………………………所在页码

1.5项目管理机构组成表………………………………………………所在页码

1.6主要人员简历表……………………………………………………所在页码

1.7竞标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书……………所在页码

1.8投标保证金复印件…………………………………………………所在页码

1.9谈判响应人资信文件（如有）………………………………… 所在页码

二、资格性证明材料

2.1营业执照副本复印件（或三证合一的营业执照副本）…………所在页码

2.2税务登记证副本复印件（或三证合一的营业执照副本）………所在页码

2.3法定代表人（单位负责人）资格证明书或法定代表人（单位负责人）授权

委托书……………………………………………………………………所在页码

2.4被授权人身份证复印件……………………………………………所在页码

2.5谈判响应人资质证明文件…………………………………………所在页码

2.6有效的安全生产许可证复印件……………………………………所在页码

2.7建造师证书及安全生产考核证复印件……………………………所在页码

2.8信用记录证件查询证明……………………………………………所在页码

三、谈判文件中要求的其他有关资料、证明文件……………所在页码

注：本目录为样本格式，请供应商按照本谈判文件“第二章  竞争性谈判响应文件内容”的要求，根据响应文件具体内容详细编制响应文件目录

格式3

投  标  函

致：

经详细研究你们的标书编号为                    的竞争性谈判文件，我们决定参加该项目谈判活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

1、我方授权                  （姓名）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2、我方愿按照竞争性谈判文件中的条款和要求，总报价为人民币（大写：RMB                        ）（小写：RMB              元）。

3、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的各项要求，按期、按质、按量完成中标、验收、保修等义务。

4、我们同意按谈判文件中的规定，本谈判响应文件的有效期为投标截止日起60天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

5、我们愿提供采购人在谈判文件中要求的所有文件资料。

6、我们已按谈判文件中的规定交纳      元的谈判保证金。

7、我们承认你们有权决定中标者的权力，承认最低报价是中标的主要选择，但不是唯一标准。

8、我们已经详细审核了全部谈判文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解、并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

9、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

谈判响应人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）(或授权委托人)签字或盖章：

谈判响应人地址：

联系电话：

日   期：      年     月     日

- 格式4

竞标报价表

| 谈判响应人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 投标总报价 | 大写： | 小写： 元 |
| 投标质量 | 达到国家有关规范标准要求（合格） |  |
| 工期 |  |  |
| 投标有效期 | 自投标截止之日起开始计算60日历天 |  |
| 优惠条款： |  |  |

谈判响应人(盖章)：

法定代表人（单位负责人）(或授权委托人)签字或盖章：

年     月    日

格式5

已标价工程量清单

谈判响应人(盖章)：

法定代表人（单位负责人）(或授权委托人)签字或盖章：

年     月    日

注：本项目采用竞争性谈判方式，谈判响应文件中的报价为投标时响应报价，要求响应人在规定时间内递交最终报价表，最终报价表上由法定代表人（单位负责人）或授权委托人签字。

格式6

施工方案

格式7

#### 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 项目 经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目管理机构组成应包括（但不限制）以上人员，竞标人应结合本项目实际情况对“项目管理机构组成表”进行填写。

格式8

#### 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

附表一:拟投入的项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 项目经理 资格证书编号 |  |  |  |  |  | 项目经理 级别 |  |  |  |  |  |
| 在建或已完工程施工项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 担任职务 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

附表二:拟投入的技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事本工作年限 |  |  |  |  |  |
| 在建或已完工程施工项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 担任职务 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

附表三：拟投入项目主要技术、管理人员情况表

| 姓名 | 性别 | 职称证书 | 上岗资格证书 |  |  | 在本工程中拟担任的工作 | 以往工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |  |  |

格式9

竞标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：                             ：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞标人，与其他参与政府采购活动竞标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他竞标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

竞标人名称（并加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权委托人： （法定代表人（单位负责人）可签字或加盖名章，授权委托人必须签字）

签署日期：          年        月        日

格式10

投标保证金

（说明：竞标人提交的投标保证金应采用采购文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的复印件）

格式11

法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <竞标人名称>      的法定代表人（单位负责人）。就参加贵单位组织的采购编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      谈判采购项目的投标报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

竞标人名称（并加盖公章）：

签署日期：          年        月        日

★  说明：法定代表人（单位负责人）参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。

格式12

授权委托书

我       系                的法定代表人，现授权委托      （身份证号：                   ，联系电话：               ）为我公司处理                 投标事宜的唯一授权委托人，该项委托权不得转让。

我承诺：该授权委托人系我单位在职人员，所提供的资料中如有虚假内容，愿意被否决或中标无效处理，并作为不良失信行为接受行政监管部门处罚。其参加本项目的投标活动，有权当场作出承诺及对投标书作出技术性补充，在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

投标单位：                       （盖章）

法定代表人：                     （签字）

受委托人：                       （签字）

年   月   日

谈判响应人资格证明文件

  - 有效的企业营业执照副本、企业安全生产许可证副本、企业资质证副本、税务登记证副本（或三证合一的营业执照副本）、负责人建造师证及安全生产考核合格证或职称证书；

  - 谈判保证金转账凭证复印件；

  - 谈判文件中要求的其他有关资料、证明文件

谈判响应人资信文件

- 谈判响应人业绩材料；（如有）

- 企业信用等级证书；（如有）

- 经审计的2014、2015、2016年度财务报告（资产负债、损益、现金流量）及附注；（如有）

- 谈判响应人2016年度（最后三个月）依法纳税（完税），缴纳社会保障金的缴纳凭证材料；（如有）

- 行业主管或相关部门颁发的（获奖）证书；（如有）

- 谈判响应人情况介绍，包括办公场所、机构设置、管理制度建设等；（如有）

- 其他有利于投标的谈判响应人的证明文件（如有）。

谈判响应人认为必要的其它材料