- （许昌市文博馆消防控制室值班、消防设施维保项目）

- 采购需求、评标标准等说明

- 一、项目基本情况

- 项目名称：许昌市文博馆消防控制室值班、消防设施维保项目

- 采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：许昌市文博馆位于许昌东区许都路中段，主体4层，建筑主体高23.7米，建筑面积52755平方米；消防控制室值班、消防设施维保服务期限为1年

（四）预算金额：280000元（最高限价：280000元）

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后五个工作日内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市文博馆

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策（已落实）

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条规定条件并提供相关材料。

（二）具备建筑消防设施维护保养检测一级资质（或临时一级资质），控制室操作人员具备建（构）筑物消防员职业资格证书。省内投标人须具有河南省消防设施维护保养检测一级或临时一级资质；省外投标人须具有消防设施维护保养检测一级或临时一级资质，且须在河南省设立消防设施维护保养检测分支机构，分支机构应当取得消防设施维护保养检测一级或临时一级资质。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、项目需求

许昌市文博馆的消防水灭火系统（包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、自动消防水炮灭火系统）；火灾自动报警系统及联动控制系统；电气火灾监控系统； 防排烟系统，包括正压送风机、排烟风机、防火阀、排烟阀、排烟口等； 防火分隔系统，包括防护卷帘门、防火门等；消防电话、消防广播（公共广播系统）； 消防应急照明供电柜、应急照明、安全指示灯、应急疏散标志灯；气体灭火系统； 消防电梯控制、切断非消防电源的联动控制信号部分等消防设施设备的维护保养，使其消防设施始终处于安全、可靠的运行之中。

相关要求：

（一） 消防设施维护、维修范围

火灾自动报警系统的维护、维修范围包括：

1、火灾自动报警系统

2、自动喷水灭火系统；

3、气体灭火系统；

4、消火栓系统；

5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口；

6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。

（二） 消防系统中各子系统的服务范围

1、 火灾自动报警系统

（1） 对火灾报警系统作定期检查和试验。

a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。

b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

c. 每年对备用电源进行2次充放电试验，3次主电源和备用电源自动切换试验。

（2） 对消防系统联动设备作定期检查和试验。

a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次以上。

b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

c. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

d. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

（3） 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

（4） 对火灾自动报警系统的故障进行维修。

（5） 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2、 消火栓系统

（1） 每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

（2） 每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

（3） 每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

（4） 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

（5） 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。

（6） 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

（7） 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

3、 自动喷水灭火系统

（1） 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

（2） 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

（3） 每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知主管单位及时更换。

（4） 每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

（5） 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

（6） 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

（7） 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

（8） 每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助主管单位处理。

4、气体灭火系统

（1） 检查保养气体控制屏,保证正常运行。

（2） 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

（3） 检查试验手动和自动放气装置是否正常。

（4） 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

（5） 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

（6） 每季度检查试验手动和自动放气装置。

（7） 每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

5、防火分区

（1） 每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。

（2）每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。

6、防排烟系统

（1） 每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

（2）每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

（3）每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

7、应急照明疏散指示

（1）每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

（2）每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

8、其它

（1）每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。

（2）每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

（3）每季度试验消防电源末端的切换功能。

（三）许昌市文博馆共设消防控制室1个，值班人员共需配备6人，实行24小时值班，每班2人，值班人员需具备初级以上建（构）筑物消防员资格，值班人员需持证上岗。消防日常维护需至少一人进行24小时驻场服务，驻场人员均需具备中级以上建（构）筑物消防员资格。

（四）严格执行《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010的各项内容（均以现行最新标准为准）。

（五）保证许昌市文博馆的各个消防设施的运行安全可靠，符合国家各项技术规范的要求。期限1年。

（六）维保期内，对双方共同确认的维保范围内设备统一由维保公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间，所更换的材料、元器件、配件单体价格在3000元以下的由维保方承担。

（七）以上所有检查、维修、保养间隔时间均为均值，每次保养后，中标人应向采购人提供一份由中标人技术人员签名的保养记录，并由采购人主管领导或指定代表签字确认。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法

六、采购资金支付：

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：按季度平均支付合同金额服务费（共计12个月）。中标人出具半年维保合格报告后，采购人支付合同总价款的50%，维护合同到期后经检测单位检测合格并出具合格报告后中标人出具税务正规发票，采购人一次性支付维保剩余全部费用。

- 七、联系方式：

联系姓名人：李先生    联系电话：0374-2968255

- 单位地址：许昌市龙兴路创业服务中心E座706

许昌市机关事务管理局机关服务中心

2018年4 月4日