许昌职业技术学院增设校园视频监控设施项目

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌职业技术学院增设校园视频监控设施项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：本项目建设内容为新建两栋宿舍楼视频监控36个星光级摄像头及配套存储设备、体育馆周围新增8个星光级摄像头及配套存储设备、原有存储设备整合、学校新监控中心搬迁及装修、配套UPS及所有配套设备设施等采购安装。本次项目所建监控点及配套存储设备需无缝对接到学校原有监控中心平台，实现新增监控与原有监控在一个管理系统，一个（套）平台软件，一个监控中心下统一部署，统一管理，统一显示，提升许昌职业技术学校的整体技防水平。

（四）预算金额：77.59万元 ；最高限价：77.59万元

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后45日历天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌职业技术学院校园内

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标 ：1.现原监控室搬迁，2.系统升级，3.学生宿舍楼21-22号楼、体育馆外围新安装摄像机及其相关设备，4机房设备升级。要求新增设备和原设备无缝对接。

1．机房整体搬迁及新机房改造要求

由于许昌职业技术学院现有监控中心需要搬迁至服务楼二楼，机房所有设备需搬迁利旧，原有电源线路、光纤线路需要改迁与新线路对接。服务楼二楼西头两间大房间将改造为一个新监控中心。本方案将对服务楼二楼二个大房间进行结构改造,二个大房间合为一个值班室，一个设备间，一个办公室。监控中心分为2部分，中间用玻璃隔断隔开，形成2个空间，1个机房，1个监控室。

原房屋框架结构，打掉部分走廊墙，另外用砖砌一面墙形成一个南北走向的监控室。结构改造后对二楼房间进行室内装修,天花板进行吊顶,墙面重新粉刷，地面安装静电地板等进行基础装饰装修。

改造后的房间高度为2.65米，原有电视墙高度为3.08米，现有电视墙不能再利用，需重新定做电视墙。新监控中心建成后将学校一期、二期的监控信号一并接入到新系统中。要求新系统能够兼容一期和二期的前端设备和平台。

2、土建部分

将部分走廊墙打掉形成一个大房间，另外一面用砖砌墙形成2个办公室。门窗按照要求进行土建改造，加装窗帘，窗户门框重新包装。

改造工作主要包括砸墙、砌墙、地面抹平、铺砖、玻璃门安装、墙面批白等内容。

3、机房装修改造

a、墙面处理

改造后的监控中心墙面采用使用优质乳胶漆饰面，所有可燃材料均做防火、防腐、防尘处理。

b、吊顶处理

将现有机房天花板拆除，机房吊顶采用600*600微孔烤漆铝扣板吊顶，板材厚度0.7mm，吊顶上部做防潮、防尘处理。

c、承重设计

设备间设备机柜处、市配电柜、UPS配电柜、UPS电源主机及电池柜，静电地板处按照各设备基座大小设置散力架。散力架制作、按设备具体规格、重量，根据小于土建设计350KG/平方米的均布载荷要求定做。

d、供电、照明及防雷

机房电源自本楼主配电箱独立开关回路取出，按照电子计算机房设计规范设置三级防雷装置，机柜配置PDU供电单元。在机房内设置市电电源配电箱、UPS设备、UPS电源配电箱，分别给用电设备供电，线路采用钢质线槽、钢制管路敷设，其中，UPS设备预留双机热备安装空间。设备机柜、维修插座、操作台电源等设备全部使用UPS供电。机房内共设计安装维修插座4套、服务器插座10套。

值班室、机房采用6套天花板内嵌式LED照明灯600*600作为光源，局部灯具具备应急照明功能。

e、空调

值班室、机房分别设置空调1台，保证工作温度在22°C±5°C，相对湿度保持在45%-75%。将原监控中心的空调移至新监控中心。

f、机房安全保护接地

在机房内主要设备的地板下，布置40×4的镀锌接地扁钢，形成等电位闭合环；机房内各设备外壳、机架、桥架等就近电气连接至等电位闭合环上，等电位闭合环用16mm²的绝缘铜导线连接至配电柜的安全保护接地铜排上。最后绝缘铜导线引入大楼外自制接地体。机房要求安装三级防雷装置。

4、电视墙大屏幕改造

现有电视墙长5.78米，宽（深度0.6米），高3.08米，新监控中心净高2.65米。现有电视墙不能使用，需重新定制。监控中心由大屏幕显示墙和大屏幕指挥控制系统组成，大屏幕显示墙中间是9个46寸的液晶拼接屏，两边是16个22寸的液晶显示器，现有监视屏利旧。

5、机房设备改造

将机房设备重新归整，全部迁至新监控中心，另新增加二个机柜存放服务器等设备，将设备归类存放。将网络交换机设备放在一个机柜内，存储服务器设备存放在一个机柜内，另一个机柜作为备用以便后期扩展使用。将对所有设备重新进行标识标签，按照相关标准进行设备连接及标识。

6、主干线路改造

现有监控中心机房作为全校监控系统汇聚中心，所有线路都是汇聚在现有机房。机房设备迁移至新机房后，原有线路需要重新规整。

需要布一根128芯光纤从新机房至老机房，在老机房作为一个节点，将所有光纤（一期、二期）与主光纤对接。目前只用部分光纤，还富余部分作为后期增加监控点使用。

现有监控系统采用的是集中供电，由老机房供电至校园各个监控点。机房迁移后，在老机房处作为一个电源汇聚点，在机房后墙高处设置一个配电箱，向四周监控点集中供电。老机房电源汇聚点由新机房供电，从新机房布2*10平方的主电缆至老机房电源配电箱。本次电源设计富余一定的容量，便于以后扩充。

7、新增监控摄像机

在2栋学生宿舍楼出入口和走廊、体育外围等重点部位及其他场所安装44个摄像机。 提升学生宿舍楼、体育馆的安保科技水平。

（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★200万星光级红外阵列网络摄像机 | △具有200万像素1/2.7” CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 △最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。 △红外补光距离不小于110米。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 信噪比不小于80dB。 需具大于120dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 △支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 △需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 △不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 △同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 44 | 否 |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V/1A输出，具有短路防护功能。 | 个 | 44 | 否 |
| 3 | 枪机支架 | 壁装支架/白/铝合金/臂长1米，定做。 | 个 | 44 | 否 |
| 4 | ★中心平台服务器 | △CPU：Intel E5-2600 V4系列10核2.2GHz×2 △内存：≥16GB DDR4×2 △硬盘：≥1TB SATA×2 △其它：DVD/1GbE×4/金牌冗余电源/2U高度 操作系统：WINSEVER 2008/2012 简体中文版； 平台扩容授权：50路软件授权 | 台 | 2 | 是 |
| 5 | ★流媒体服务器 | △CPU：Intel E5-2600 V4系列10核2.2GHz×2 △内存：≥16GB DDR4×2 △硬盘：≥1TB SATA×2 △其它：DVD/1GbE×4/金牌冗余电源/2U高度 操作系统：WINSEVER 2008/2012 简体中文版； | 台 | 1 | 是 |
| 6 | ★存储主机 | △单设备应配置≥两颗64位4核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，需配置冗余金牌电源 △单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 △可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展 △标配2个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口 △应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持热备选择，支持坏盘自动重构； △应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像； △支持纠删码技术,允许每组RAID任意4块硬盘损坏,数据不丢失,服务不中断 △可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性 △可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议 | 台 | 2 | 否 |
| 7 | ★3.5寸企业级硬盘 | △4TB 3.5" 企业级硬盘， △128M缓存，7200转/分。 △接口速率：6.0 Gbps M/S △接口类型：SATA | 块 | 48 | 否 |
| 8 | ★解码器 | △要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持10路模拟音频输出，支持5路模拟视频输出。 要求设备具备1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 △设备支持外接电脑桌面解码输出。设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。 △设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 件使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并跨屏显示。 △设备支持视频图像轮巡输出显示，可通过客户端软件将多个视频图像添加至一个轮巡组内进行轮巡。 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 △要求设备支持场景保存功能，可以保存多个场景。 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。。 △设备支持7工作日连续工作，不出现机械、电等故障。 | 套 | 1 | 否 |
| 9 | ★汇聚交换机 | △48口千兆全网管三层交换机，机架式， △48个千兆电口，4个千兆光口， △2个QSFP+堆叠口，支持通过console口管理。 △交换容量598Gbps,包转发率198Mpps,1U高度，19英寸宽， 工作温度：0℃～40℃， 支持220v交流，48V直流供电，满负荷功耗90瓦； 支持路由，IPV6，VLAN，流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 台 | 1 | 否 |
| 10 | ★服务器机柜 | △42U网络机架；规格：2000*600*1000mm；国标板材1.5mm。可将所有光纤盒、收发器和交换机装入。 | 台 | 2 | 否 |
| 11 | UPS电源 | 纯在线式，机架式，10KVA，延时2小时 | 套 | 1 | 否 |
| 12 | 接入交换机 | 8个百兆POE电口，1个百兆电口，非网管，桌面式。 交换容量1.8Gbps, 包转发率1.33Mpps, 工作温度：0℃～40℃， 支持220v交流， 支持AF,AT双标准POE； 端口支持视频红口保障技术 | 台 | 6 | 否 |
| 13 | 接入交换机 | 配置： 可用百兆电口数≥16； 交换容量≥7.2Gbps； 包转发率≥5.36Mpps； | 台 | 7 | 否 |
| 14 | 光纤收发器 | 一个千兆光口，4个百兆电口 | 对 | 3 | 否 |
| 15 | 光模块 | 对应光模块 | 个 | 2 |  |
| 16 | 网线 | 超五类防水网线，室外防水 | 箱 | 14 |  |
| 17 | 光纤 | 16芯，国标铠装 | 米 | 400 |  |
| 18 | 光纤 | 128芯，国标铠装 | 米 | 600 |  |
| 19 | 电源线 | 国标RVV3×2.0 | 米 | 900 |  |
| 20 | 电源线 | 国标RVV2×1.0 | 米 | 1700 | 否 |
| 21 | 电源线 | 国标YJV5*10.0 | 米 | 120 |  |
| 22 | 电源线 | 国标YJV2*10.0 | 米 | 600 |  |
| 23 | 电源线 | GRV3*4.0 | 米 | 200 |  |
| 24 | 光纤跳线 | 国标 | 条 | 14 |  |
| 25 | 光纤藕合器 | 国标 | 个 | 430 |  |
| 26 | 光纤尾纤 | 国标 | 条 | 400 |  |
| 27 | 光纤终端盒 | 8口 | 个 | 4 |  |
| 28 | 光纤熔接 |  | 点 | 800 |  |
| 29 | 穿线钢管 | SC25 | 米 | 200 |  |
| 30 | 线材保护管 | 硅芯管60 | 米 | 900 |  |
| 31 | 线材保护管 | PVC管30 | 米 | 800 |  |
| 32 | 设备箱 | 定制 | 个 | 10 |  |
| 33 | 立杆 | 定做不低于4.5米含地笼地基 | 根 | 2 |  |
| 34 | 电动钢化玻璃门 | 2.1米宽，2.6米高 | 扇 | 1 |  |
| 35 | 微孔铝扣板吊顶 | 600*600*0.7 | ㎡ | 90 |  |
| 36 | 玻璃隔断 | 6米宽，3米高，钢化玻璃隔断，厚度不低于12MM，铝合金包边 | ㎡ | 20 |  |
| 37 | 窗帘 | 2米高，3米宽，国标布料不含甲醛，监控室专用，遮光，防静电。 | 个 | 3 |  |
| 38 | 防雷模块 | 最大工作电压：385V,最大放电电流：Iimp（10/350μs）=50kA | 台 | 1 |  |
| 39 | 防雷接地系统 | 接地电阻≤2欧姆 | 套 | 1 |  |
| 40 | 铝带 | 接地铝带（40*4） | 批 | 1 |  |
| 41 | 桥架 | 不锈钢桥架80*50 | 米 | 30 |  |
| 42 | 电视墙 | 25孔电视墙（9个46寸液晶拼接屏，16个22寸液晶监视器），周边装修，铝塑板前后封面，做个隐藏门。 | 套 | 1 | 否 |
| 43 | ODF柜 | 国标 | 套 | 1 | 否 |
| 44 | 市电配电箱 | 标准配电箱，63A，600*400*1000，柜（箱）架和壳体壳体材料为冷轧板，壳体厚度≥2.0mm；浪涌保护器 | 台 | 1 | 否 |
| 45 | 监控室 房间分割 | 砸墙，走廊两面墙砸掉，高2.6米，宽6.6米 | 处 | 2 | 否 |
|  |  | 砌墙，隔2个小房间，用砖磊24墙，高2.6米，宽5.5米 | 处 | 2 |  |
|  |  | 粉墙，乳胶漆三遍含料 | ㎡ | 270 |  |
|  |  | 消防设施更新 | 处 | 1 |  |
|  |  | 吸顶格栅灯安装 | 套 | 6 |  |
|  |  | 静电地板铺设 | 批 | 1 |  |
|  |  | 地板刷防静电漆 | ㎡ | 40 |  |
| 46 | 线路铺设 | 铺线挖沟及恢复，深不低于60CM | 米 | 800 |  |
| 47 | 空调 | 空调类型：立柜式 冷暖类型：冷暖电辅 能效能效比：≥3.5 制冷量：≥7200W 制热量：≥8800W 室内机噪音：≤45dB | 台 | 2 |  |
| 48 | 沙发茶几 | 三人座长沙发一个，皮革 长度：≤120cm, 宽度：≤80cm 单人沙发2个,皮革，长度：≤90cm，宽度：≤80cm 茶几：木质；长度：≤120cm,高度：≤65cm，宽度：≤70cm | 套 | 1 |  |
| 49 | 办公桌 | 长度：≤110cm,高度：≤70cm，宽度：≤80cm 钢木结构 | 张 | 2 |  |
| 50 | 椅子 | 普通办公用椅，钢结构 皮革面 | 张 | 6 |  |
| 51 | 投影机 | 投影技术：3LCD， 显示芯片：3×0.75英寸芯片， 亮度：≥4100流明， 标准分辨率：≥1024*768， 光源功率：≥225W； | 台 | 1 |  |
| 52 | 幕布 | 屏幕大小：120英寸， 屏幕比例: 4:3 电动幕布 | 个 | 1 |  |
| 53 | 投影仪支架 | 通用固定式 钢或铝合金结构均可。 | 个 | 1 |  |
| 54 | 音箱 | 内置功放板；额定功率≥50W；峰值功率≥400W 音频输入接口与51号产品音频输出接口配套。 | 个 | 2 |  |

（三）采购标的执行标准：GB/T 28181《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准

（四）服务标准、期限、效率等要求

本项目质保期三年。

（五）验收标准

产品安装调试完成，试运行和测试合格，符合验收条件，由供应商提出验收审请，并向验收小组提供测试运行报告。由采购人成立验收小组, 成员包括邀请专家、第三方机构或其他供应商组成。验收小组按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收，验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后出具验收书。列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家GB/T 28181《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准 规范验收。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

1、本次项目所建监控点及配套存储设备需无缝对接到学校原有监控中心平台，实现新增监控与原有监控在一个管理系统，一个（套）平台软件，一个监控中心下统一部署，统一管理，统一显示，并且不接受新建系统，投标书需提供无缝对接承诺函，中标后15日内进行对接测试。没有提供无缝对接承诺函者为无效应标。

2、采购需求中序号4“中心平台服务器”、5“流媒体服务器”产品需为同一个品牌。

（七）付款方式

设备到货安装调试完成，经许昌职业技术学院验收合格后支付合同总价的85%，剩余15%满三年无质量问题一次付清。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：总分100分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | （1）评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低，投标报价为基准价。 （2）价格分统一采用低价优先法计算，最低投标价为30分，其他投标报价得分按以下计算公式： 投标报价得分 =（评标基准价/有效投标报价）×30 |
| 2 | 业绩 | 10 | 投标人提供自2015年1月至今签订的安防监控项目，单份合同金额在77万及以上的每份得1分,满分10分。（同时提供中标通知书、合同及验收报告，缺项不得分）。 |
| 3 | 投标人信誉及实力 | 8 | （1）投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单【黑名单】信息），无不良信息者每项得2分;提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明（加盖企业所在地税务主管部门公章）得2分；其他不得分，满分4分。 （2）投标人具有国家工商总局颁发的“守合同重信用”企业证书；提供所有证书得4分，投标人具有省工商管理局颁发的“守合同重信用”企业证书；提供证书得2分，其它不得分。满分4分。 |
| 4 | 设备制造商技术及研发实力 | 10 | （1）所投核心产品设备制造商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，投标文件中提供有效的证书复印件并加盖产品制造商公章，提供一项得1分，满分3分。 （2）所投核心产品制造商的产品及平台开发体系能提供CMMI五级或以上认证证书（投标文件中提供有效的证书复印件加盖产品制造商公章）得4分，4级得2分，低于4级不得分。 （3）所投核心产品设备制造商具备ITSS信息技术服务运行维护二级及以上资质（投标文件中提供有效的证书复印件加盖产品制造商公章）得3分，其他不得分。 |
| 5 | 对招标文件响应程度 | 35 | （1）投标产品满足招标文件技术要求得15分。 （2）采购清单中加★项产品，每有一项优于加△的采购参数加0.5分，并提供公安部权威检测机构或具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的检验报告作为佐证，每个产品最高得2.5分。 注：公安部授权的安全技术防范产品检测机构是指：1.公安部安全与警用电子产品质量检测中心(国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)；2. 公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心(国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)；3. 吉林省消防与公共安全技术产品质检站；4. 广东省产品质量监督检验中心；5. 四川省公安厅社会公共安全产品质量监督检验站；6. 陕西省产品质量监督检验所；7. 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。（2010年中国安全防范行业年鉴） |
| 6 | 投标文件的规范程度 | 2 | 投标文件的编制符合招标文件规定、装订整齐得2分；投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 |
| 7 | 售后服务 | 5 | - 投标人提供售后服务承诺者得1分，提供完整的服务方案者得1分，服务体系完整者得1分，否则不得分。 (2)投标人的售后服务网点有办公地点，工商管理执照，税务登记证得1分，有专职售后服务人员者得1分。 |

六、采购单位联系方式及地址：

联系人：梁志强    联系电话： 15038937279

单位地址：许昌市魏都区新兴路东段4336号

许昌职业技术学院

2018年4月