## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程
投标总价（小写）： | 473,800.00
（大写）： | 肆拾柒万叁仟捌佰元整
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日
扉—3

## 表-04 单位工程投标方汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 |  | 汇总内容 |  | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程 |  | 398988.12
1.1 |  | 其中：综合工日 |  | 693.31
1.2 |  | 1)人工费 |  | 27620.36
1.3 |  | 2)材料费 |  | 20722.91
1.4 |  | 3)机械费 |  | 18589.32
1.5 |  | 4)企业管理费 |  | 13034.1
1.6 |  | 5)利润 |  | 7279.3
2 |  | 措施项目 |  | 7235.61
2.1 |  | 其中： 1)技术措施费 |  | 1196.66
2.1.1 |  | 综合工日 |  | 6.93
2.1.2 |  | ①人工费 |  | 298.12
2.1.3 |  | ②材料费 |  | 707.18
2.1.4 |  | ③机械费
2.1.5 |  | ④企业管理费 |  | 118.56
2.1.6 |  | ⑤利润 |  | 72.8
2.2 |  | 2)安全文明措施费 |  | 6038.95
2.2.1 |  | 2.1)安全生产费 |  | 4023.33
2.2.2 |  | 2.2)文明施工措施费 |  | 2015.62
2.3 |  | 3)二次搬运费
2.4 |  | 4)夜间施工措施费
2.5 |  | 5)冬雨施工措施费
2.6 |  | 6)其他
3 |  | 其他项目 |  |  | －
3.1 |  | 其中：1)暂列金额 |  |  | －
3.2 |  | 2)专业工程暂估价 |  |  | －
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 |  | 汇总内容 |  | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
3.3 |  | 3)计日工 |  |  | －
3.4 |  | 4)总承包服务费 |  |  | －
3.5 |  | 5)零星工作项目费
3.6 |  | 6)优质优价奖励费
3.7 |  | 7)检测费
3.8 |  | 8)其他
4 |  | 规费 |  | 1890.67 | －
4.1 |  | 其中：1)工程排污费 |  |  | －
4.2 |  | 2)定额测定费 |  |  | －
4.3 |  | 3)社会保障费 |  |  | －
4.4 |  | 4)住房公积金 |  | 1190.42 | －
4.5 |  | 5)工伤保险 |  | 700.25 | －
4.6 |  | 6)地方价格调节基金 |  |  | －
5 |  | 税前造价合计 |  | 408114.4
|  | 设计勘察费 |  | 18732.45
6 |  | 税金 |  | 46953.15 | －
投标报价合计=1+2+3+4+6 |  |  |  | 473,800.00 | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
|  |  | 整个项目 | [5 empty] | 398988.12
1 | 030402018001 |  | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:带高低压开关柜箱式变电站 2.型号:S11-1000KVA（终端） 3.容量（kV·A):1000 KVA 4.电压（kV):10KV 5.基础规格、浇筑材质:砖砌基础、8#槽钢 |  | 台 | 1 | 177211.25 | 177211.25
2 | 030402018002 |  | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:成套型箱式计量站 2.电压（kV):10KV 3.基础规格、浇筑材质:砖砌基础、8#槽钢 |  | 台 | 1 | 75969.04 | 75969.04
3 | 030408011001 |  | 电缆分支箱 | 1.名称:一进二出电缆分接箱 2.基础形式、材质、规格:砖砌基础、8#槽钢 |  | 台 | 1 | 3073.49 | 3073.49
4 | 030410001001 |  | 电杆组立 | 1.名称:电杆组立 2.材质:混凝土杆 3.规格:11m以下 4.底盘、拉盘、卡盘规格:混凝土拉盘 500*1000 5.拉线材质、规格、类型:钢绞线 1*19-13.0-1270-B |  | 根 | 1 | 902.17 | 902.17
5 | 030410002001 |  | 横担组装 | 1.名称:隔离开关支撑担 2.规格:∠6*63*1900 |  | 组 | 1 | 261.46 | 261.46
6 | 030410002002 |  | 横担组装 | 1.名称:高压下线担 2.规格:∠6*63*1500 3.瓷瓶型号、规格:针式瓷绝缘子 P-15T |  | 组 | 1 | 153.35 | 153.35
7 | 030410004001 |  | 杆上设备 | 1.名称:高压隔离开关 2.型号:GW9-12-630A 3.电压等级（kV):10KV 4.支撑架种类、规格:L63*6*1900 5.接线端子材质、规格:异型并沟线夹 |  | 组 | 1 | 953.89 | 953.89
8 | 030410004002 |  | 杆上设备 | 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 |  | 组 | 1 | 699.37 | 699.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 030408003001 |  | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:150*3000 3.敷设方式:沿杆支架敷设 |  | m | 3 | 127.06 | 381.18
10 | 030408001001 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV22-10-3*120 3.敷设方式、部位:直接埋地敷设 4.电压等级(kV):10kv |  | m | 55 | 90.43 | 4973.65
11 | 030408001002 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV22-10-3*120 3.敷设方式、部位:支架、托架敷设 4.电压等级(kV):10kv |  | m | 40 | 90.44 | 3617.6
12 | 030408001003 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV22-10-3*120 3.敷设方式、部位:管道敷设 4.电压等级(kV):10kv |  | m | 105 | 90.43 | 9495.15
13 | 030408001004 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV22-1-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:管道敷设 4.电压等级(kV):0.4KV |  | m | 280 | 74.93 | 20980.4
14 | 030408006001 |  | 电力电缆头 | 1.名称:户外高压电缆头 2.型号:WRSY-10/3*120 3.电压等级（kV):10kv |  | 个 | 1 | 878.54 | 878.54
15 | 030408006002 |  | 电力电缆头 | 1.名称:户内高压电缆头 2.型号:NRSY-10/3*120 3.电压等级（kV):10kv |  | 个 | 3 | 718.67 | 2156.01
16 | 030408006003 |  | 电力电缆头 | 1.名称:户内低压电缆头 2.型号:NRSY-1/4*185+1*95 3.电压等级（kV):1kv |  | 个 | 2 | 465.2 | 930.4
17 | 040501008001 |  | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:一、二类土 2.材质及规格:110mmMPP抗压管件 |  | m | 385 | 205.29 | 79036.65
18 | 030409001001 |  | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 2.规格:∠5*50*2500 |  | 根 | 9 | 183.63 | 1652.67
19 | 030409002001 |  | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.规格:RV-25 |  | m | 55 | 27.92 | 1535.6
20 | 030413001001 |  | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件、基础槽钢制安 |  | kg | 120 | 12.04 | 1444.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
21 | 030414001001 |  | 电力变压器系统 | 1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 2.容量(kV．A):1000KVA以下 |  | 系统 | 1 | 8920.49 | 8920.49
22 | 030414002001 |  | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 3.类型:隔离开关 |  | 系统 | 1 | 2474.95 | 2474.95
23 | 030414002002 |  | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV交流供电送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1 | 894.04 | 894.04
24 | 030414011001 |  | 接地装置 | 1.名称:独立接地装置调试 |  | 组 | 1 | 391.97 | 391.97
|  |  | 措施项目 | [5 empty] | 1196.66
1 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 1196.66 | 1196.66
合计 | [7 empty] | 276066.71 | 400184.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030402018001 |  | 项目名称 |  | 组合型成套箱式变电站 |  |  | 计量单位 | 台 |  | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-140 |  | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量kV·A以下) 1000 | 台 | 1 | 1015.66 | 1225.19 | 441.7 |  | 728.7 | 1015.66 | 1225.19 |  | 441.7 | 728.7
补充设备002@1 |  | 箱式变压器 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
补充主材001@1 |  | 变压器基础 | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 1015.66 | 1225.19 |  | 441.7 | 728.7
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 173800
清单项目综合单价 | [9 empty] | 177211.25
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 箱式变压器S11-1000KVA 温控、风冷 |  |  |  |  | 台 |  | 1 | 167800 | 167800
|  | 变压器基础 |  |  |  |  | 座 |  | 1 | 6000 | 6000
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 1225.19 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 175025.19 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030402018002 |  | 项目名称 |  | 组合型成套箱式变电站 |  |  | 计量单位 | 台 |  | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-138 |  | 组合型成套箱式计量站安装 | 台 | 1 | 694.02 | 943.79 | 441.7 |  | 509.53 | 694.02 | 943.79 |  | 441.7 | 509.53
补充设备005@1 |  | 高压箱式计量站 | 面 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
补充主材002@2 |  | 计量站基础 | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 694.02 | 943.79 |  | 441.7 | 509.53
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 73380
清单项目综合单价 | [9 empty] | 75969.04
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 高压箱式计量站一进一出 |  |  |  |  | 面 |  | 1 | 68380 | 68380
|  | 计量站基础 |  |  |  |  | 座 |  | 1 | 5000 | 5000
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 943.79 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 74323.79 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030408011001 |  | 项目名称 |  | 电缆分支箱 |  |  | 计量单位 | 台 |  | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-306 |  | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 151.79 | 34.06 | 76.59 |  | 111.05 | 151.79 | 34.06 |  | 76.59 | 111.05
补充主材005@2 |  | 低压配电箱 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
补充主材003@1 |  | 配电箱基础 | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 151.79 | 34.06 |  | 76.59 | 111.05
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2700
清单项目综合单价 | [9 empty] | 3073.49
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 配电箱基础 |  |  |  |  | 座 |  | 1 | 500 | 500
|  | 低压配电箱一进二出 |  |  |  |  | 台 |  | 1 | 2200 | 2200
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 34.06 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 2734.06 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030410001001 |  | 项目名称 |  | 电杆组立 |  |  | 计量单位 | 根 |  | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-974 |  | 电杆组立 混凝土杆(m以内) 13 | 根 | 1 | 81.7 | 3.38 | 24.66 |  | 57.43 | 81.7 | 3.38 |  | 24.66 | 57.43
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 81.7 | 3.38 |  | 24.66 | 57.43
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 735
清单项目综合单价 | [9 empty] | 902.17
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 混凝土电杆10m |  |  |  |  | 根 |  | 1 | 735 | 735
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 3.38 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 738.38 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030410002001 |  | 项目名称 |  | 横担组装 |  |  | 计量单位 | 组 |  | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-991 |  | 电杆组立 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 22.36 | 3.86 | 0 |  | 15.24 | 22.36 | 3.86 |  | 0 | 15.24
补充主材002@1 |  | 隔离开关担 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 22.36 | 3.86 |  | 0 | 15.24
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 220
清单项目综合单价 | [9 empty] | 261.46
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 隔离开关担∠6*63*1900 |  |  |  |  | 套 |  | 1 | 220 | 220
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 3.86 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 223.86 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030410002002 |  | 项目名称 |  | 横担组装 |  |  | 计量单位 | 组 |  | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-991 |  | 电杆组立 铁、木横担 双根 | 组 | 1 | 22.36 | 3.86 | 0 |  | 15.24 | 22.36 | 3.86 |  | 0 | 15.24
补充主材002@3 |  | 高压下线担 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
补充主材001@2 |  | 高压针瓶 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 22.36 | 3.86 |  | 0 | 15.24
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 111.89
清单项目综合单价 | [9 empty] | 153.35
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 高压下线担∠6*63*1500 |  |  |  |  | 套 |  | 1 | 45.89 | 45.89
|  | 高压针瓶P-15T |  |  |  |  | 个 |  | 3 | 22 | 66
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 3.86 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 115.75 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030410004001 |  | 项目名称 |  | 杆上设备 |  |  | 计量单位 | 组 |  | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-1037 |  | 杆上变配电设备安装 隔离开关 | 组 | 1 | 110.94 | 39.36 | 0 |  | 75.59 | 110.94 | 39.36 |  | 0 | 75.59
补充设备006@2 |  | 高压隔离开关 | 组 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
补充主材002@4 |  | 异型并沟线夹 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 110.94 | 39.36 |  | 0 | 75.59
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 728
清单项目综合单价 | [9 empty] | 953.89
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 高压隔离开关GW9-12-630A |  |  |  |  | 组 |  | 1 | 650 | 650
|  | 异型并沟线夹JB-2 |  |  |  |  | 个 |  | 3 | 26 | 78
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 39.36 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 767.36 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030410004002 |  | 项目名称 |  | 杆上设备 |  |  | 计量单位 | 组 |  | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-1036 |  | 杆上变配电设备安装 避雷器 | 组 | 1 | 57.62 | 42.49 | 0 |  | 39.26 | 57.62 | 42.49 |  | 0 | 39.26
补充设备008@2 |  | 避雷器 | 组 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 57.62 | 42.49 |  | 0 | 39.26
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 560
清单项目综合单价 | [9 empty] | 699.37
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 避雷器HY5WS-17/50 |  |  |  |  | 组 |  | 1 | 560 | 560
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 42.49 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 602.49 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030408003001 |  | 项目名称 |  | 电缆保护管 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-799 |  | 电缆保护管敷设 电缆保护管敷设(管径mm以下) 钢管 100～150 | 10m | 0.1 | 228.76 | 82.93 | 44.22 |  | 164.67 | 22.88 | 8.29 |  | 4.42 | 16.47
补充主材006@1 |  | 电缆保护管（钢管） | 米 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 22.88 | 8.29 |  | 4.42 | 16.47
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 75
清单项目综合单价 | [9 empty] | 127.06
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 电缆保护管（钢管）150*3000 |  |  |  |  | 米 |  | 1 | 75 | 75
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 8.29 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 83.29 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030408001001 |  | 项目名称 |  | 电力电缆 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 55
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-719 |  | 铝芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 389.15 | 145.74 | 40.49 |  | 268.1 | 3.89 | 1.46 |  | 0.4 | 2.68
补充主材009 |  | 电力电缆 | 米 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 3.89 | 1.46 |  | 0.4 | 2.68
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 82
清单项目综合单价 | [9 empty] | 90.43
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 电力电缆YJLV22-10KV-3*120mm |  |  |  |  | 米 |  | 1 | 82 | 82
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 1.46 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 83.46 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030408001002 |  | 项目名称 |  | 电力电缆 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 40
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-719 |  | 铝芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 389.15 | 145.74 | 40.49 |  | 268.1 | 3.89 | 1.46 |  | 0.4 | 2.68
补充主材009 |  | 电力电缆 | 米 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 3.89 | 1.46 |  | 0.4 | 2.68
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 82
清单项目综合单价 | [9 empty] | 90.44
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 电力电缆YJLV22-10KV-3*120mm |  |  |  |  | 米 |  | 1 | 82 | 82
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 1.46 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 83.46 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030408001003 |  | 项目名称 |  | 电力电缆 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 105
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-719 |  | 铝芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 389.15 | 145.74 | 40.49 |  | 268.1 | 3.89 | 1.46 |  | 0.4 | 2.68
补充主材009 |  | 电力电缆 | 米 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 3.89 | 1.46 |  | 0.4 | 2.68
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 82
清单项目综合单价 | [9 empty] | 90.43
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 电力电缆YJLV22-10KV-3*120mm |  |  |  |  | 米 |  | 1 | 82 | 82
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 1.46 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 83.46 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030408001004 |  | 项目名称 |  | 电力电缆 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 280
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-720 |  | 铝芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 | 100m | 0.01 | 548.68 | 224.95 | 208.02 |  | 391.45 | 5.49 | 2.25 |  | 2.08 | 3.91
补充主材012 |  | 电力电缆 | 米 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 5.49 | 2.25 |  | 2.08 | 3.91
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 61.2
清单项目综合单价 | [9 empty] | 74.93
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 电力电缆YJLV22-1KV-4*185+1*95mm |  |  |  |  | 米 |  | 1 | 61.2 | 61.2
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 2.25 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 63.45 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030408006001 |  | 项目名称 |  | 电力电缆头 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-757 |  | 户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 1 | 163.83 | 143.07 | 0 |  | 111.64 | 163.83 | 143.07 |  | 0 | 111.64
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 163.83 | 143.07 |  | 0 | 111.64
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 460
清单项目综合单价 | [9 empty] | 878.54
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 户外热缩头120mm^2 高压 |  |  |  |  | 套 |  | 1 | 460 | 460
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 143.07 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 603.07 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030408006002 |  | 项目名称 |  | 电力电缆头 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-753 |  | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式终端头 (截面mm2以下) 120 | 个 | 1 | 73.1 | 175.76 | 0 |  | 49.81 | 73.1 | 175.76 |  | 0 | 49.81
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 73.1 | 175.76 |  | 0 | 49.81
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 420
清单项目综合单价 | [9 empty] | 718.67
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 户内热缩头120mm^2 高压 |  |  |  |  | 套 |  | 1 | 420 | 420
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 175.76 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 595.76 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030408006003 |  | 项目名称 |  | 电力电缆头 |  |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-750 |  | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下热缩式终端头 (截面mm2以下) 240 | 个 | 1 | 86 | 140.6 | 0 |  | 58.6 | 86 | 140.6 |  | 0 | 58.6
补充主材021@1 |  | 低压电缆头 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 86 | 140.6 |  | 0 | 58.6
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 180
清单项目综合单价 | [9 empty] | 465.2
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 低压电缆头NRSY-1/4*185+1*95 |  |  |  |  | 套 |  | 1 | 180 | 180
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 140.6 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 320.6 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 040501008001 |  | 项目名称 |  | 水平导向钻进 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 385
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-871 |  | 电缆顶管(Φ100长m以下) 20 | 根 | 0.1 | 425.7 | 422.99 | 331.89 |  | 322.3 | 42.57 | 42.3 |  | 33.19 | 32.23
补充主材004@2 |  | MPP管 | 米 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 42.57 | 42.3 |  | 33.19 | 32.23
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 55
清单项目综合单价 | [9 empty] | 205.29
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | MPP管φ110mm |  |  |  |  | 米 |  | 1 | 55 | 55
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 42.3 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 97.3 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030409001001 |  | 项目名称 |  | 接地极 |  |  | 计量单位 | 根 |  | 工程量 | 9
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-889 |  | 接地极(板)制作、安装 钢管接地极 普通土 | 根 | 1 | 15.05 | 3.61 | 39.8 |  | 18.17 | 15.05 | 3.61 |  | 39.8 | 18.17
补充主材026@1 |  | 接地极 | 根 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 15.05 | 3.61 |  | 39.8 | 18.17
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 107
清单项目综合单价 | [9 empty] | 183.63
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 接地极∠5×50×2500 |  |  |  |  | 根 |  | 1 | 107 | 107
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 3.61 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 110.61 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030409002001 |  | 项目名称 |  | 接地母线 |  |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 55
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-897 |  | 接地母线敷设 户内接地 母线敷设 | 10m | 0.1 | 54.18 | 22.6 | 16.22 |  | 40.15 | 5.42 | 2.26 |  | 1.62 | 4.02
补充主材027 |  | 铜软线 | 米 | 0.2727 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
补充主材028 |  | 接地扁铁 | 米 | 0.7273 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 5.42 | 2.26 |  | 1.62 | 4.02
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.6
清单项目综合单价 | [9 empty] | 27.92
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 铜软线RV-25mm |  |  |  |  | 米 |  | 0.2727 | 22.87 | 6.24
|  | 接地扁铁—4*40 |  |  |  |  | 米 |  | 0.7273 | 11.5 | 8.36
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 2.26 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 16.86 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030413001001 |  | 项目名称 |  | 铁构件 |  |  | 计量单位 | kg |  | 工程量 | 120
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-53 |  | 铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.01 | 273.05 | 21.42 | 100.3 |  | 205.69 | 2.73 | 0.21 |  | 1 | 2.06
补充主材009@2 |  | 电缆支架 | 套 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
补充主材010 |  | 钢芯铝绞线 | 米 | 0.2167 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
补充主材011 |  | 电缆卡 | 只 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
补充主材014 |  | 并沟线夹 | 个 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
补充主材015 |  | 设备线夹 | 个 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 2.73 | 0.21 |  | 1 | 2.06
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.04
清单项目综合单价 | [9 empty] | 12.04
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 电缆支架∠5×50×500 |  |  |  |  | 套 |  | 0.0417 | 36.5 | 1.52
|  | 钢芯铝绞线GJ-50mm |  |  |  |  | 米 |  | 0.2167 | 8.5 | 1.84
|  | 电缆卡 |  |  |  |  | 只 |  | 0.25 | 3.5 | 0.88
|  | 并沟线夹JB-2 |  |  |  |  | 个 |  | 0.025 | 26 | 0.65
|  | 设备线夹400A |  |  |  |  | 个 |  | 0.1 | 11.5 | 1.15
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 0.21 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 6.25 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030414001001 |  | 项目名称 |  | 电力变压器系统 |  |  | 计量单位 | 系统 |  | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-1041 |  | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器系统(容量kV·A以下) 2000 | 系统 | 1 | 3698 | 42.33 | 2660.36 |  | 2519.8 | 3698 | 42.33 |  | 2660.36 | 2519.8
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 3698 | 42.33 |  | 2660.36 | 2519.8
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0
清单项目综合单价 | [9 empty] | 8920.49
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 42.33 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 42.33 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030414002001 |  | 项目名称 |  | 送配电装置系统 |  |  | 计量单位 | 系统 |  | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-1047 |  | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电系统 隔离开关 | 系统 | 1 | 1075 | 12.31 | 655.14 |  | 732.5 | 1075 | 12.31 |  | 655.14 | 732.5
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 1075 | 12.31 |  | 655.14 | 732.5
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0
清单项目综合单价 | [9 empty] | 2474.95
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 12.31 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 12.31 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030414002002 |  | 项目名称 |  | 送配电装置系统 |  |  | 计量单位 | 系统 |  | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-1046 |  | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电 (综合) | 系统 | 1 | 430 | 4.92 | 166.12 |  | 293 | 430 | 4.92 |  | 166.12 | 293
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 430 | 4.92 |  | 166.12 | 293
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0
清单项目综合单价 | [9 empty] | 894.04
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 4.92 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 4.92 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 030414011001 |  | 项目名称 |  | 接地装置 |  |  | 计量单位 | 组 |  | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
2-1082 |  | 独立接地装置 (6根接地极以内) | 组 | 1 | 172 | 1.97 | 100.8 |  | 117.2 | 172 | 1.97 |  | 100.8 | 117.2
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 172 | 1.97 |  | 100.8 | 117.2
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0
清单项目综合单价 | [9 empty] | 391.97
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 1.97 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 1.97 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 25 页
项目编码 |  |  | 031301017001 |  | 项目名称 |  | 脚手架搭拆 |  |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 |  | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
15-6 |  | 各分册脚手架搭拆费 C.2 脚手架搭拆费 | 100工日 | 6.9331 | 43 | 102 | 0 |  | 27.6 | 298.12 | 707.18 |  | 0 | 191.35
人工单价 |  |  | 小计 | [6 empty] | 298.12 | 707.18 |  | 0 | 191.35
43元/工日 |  |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0
清单项目综合单价 | [9 empty] | 1196.66
材 料 费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
|  | 其他材料费 | [7 empty] | — | 707.18 |  | — | 0
|  | 材料费小计 | [7 empty] | — | 707.18 |  | — | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [11 empty] | 表—09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额（元） | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 031302001001 |  | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  |  | 6038.95
2 |  |  | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 0
2.1 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  | 0
2.2 | 031302004001 |  | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  | 0
2.3 | 031302005001 |  | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  | 0
3 | 031302006001 |  | 其他（费率类） | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 0
合 计 | [7 empty] | 6038.95
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定 额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 |  | 暂列金额 |  | 0 |  | 明细详见表-12-1
2 |  | 暂估价 |  | 0
2.1 |  | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 |  | 专业工程暂估价 |  | 0 |  | 明细详见表-12-3
3 |  | 计日工 |  | 0 |  | 明细详见表-12-4
4 |  | 总承包服务费 |  | 0 |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称： |  | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 定额规费+工程排污费+其他 |  |  | 1890.67 |  |  | 1890.67
1.1 | 定额规费
1.2 | 工程排污费 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 700.25 | 0
1.3 | 其他 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 700.25 | 0 |  | 1890.67
2 | 增值税 |  | 不含税工程造价 |  |  | 426846.85 | 11 |  | 46953.15
合 计 | [8 empty] | 48843.82
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 禹州市钧台中心学校10KV配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
1 | 补充设备002@1 |  | 箱式变压器 | S11-1000KVA 温控、风冷 | 台 | 1 | 167800 |  | 167800
2 | 补充设备005@1 |  | 高压箱式计量站 | 一进一出 | 面 | 1 | 68380 |  | 68380
3 | 补充设备006@2 |  | 高压隔离开关 | GW9-12-630A | 组 | 1 | 650 |  | 650
4 | 补充设备008@2 |  | 避雷器 | HY5WS-17/50 | 组 | 1 | 560 |  | 560
5 | CZ215@1 |  | 户内热缩头 | 120mm^2 高压 | 套 | 3 | 420 |  | 1260
6 | CZ219 |  | 户外热缩头 | 120mm^2 高压 | 套 | 1 | 460 |  | 460
7 | CZ268@1 |  | 混凝土电杆 | 10m | 根 | 1 | 735 |  | 735
8 | 补充主材001@1 |  | 变压器基础 |  | 座 | 1 | 6000 |  | 6000
9 | 补充主材001@2 |  | 高压针瓶 | P-15T | 个 | 3 | 22 |  | 66
10 | 补充主材002@1 |  | 隔离开关担 | ∠6*63*1900 | 套 | 1 | 220 |  | 220
11 | 补充主材002@2 |  | 计量站基础 |  | 座 | 1 | 5000 |  | 5000
12 | 补充主材002@3 |  | 高压下线担 | ∠6*63*1500 | 套 | 1 | 45.89 |  | 45.89
13 | 补充主材002@4 |  | 异型并沟线夹 | JB-2 | 个 | 3 | 26 |  | 78
14 | 补充主材003@1 |  | 配电箱基础 |  | 座 | 1 | 500 |  | 500
15 | 补充主材004@2 |  | MPP管 | φ110mm | 米 | 385 | 55 |  | 21175
16 | 补充主材005@2 |  | 低压配电箱 | 一进二出 | 台 | 1 | 2200 |  | 2200
17 | 补充主材006@1 |  | 电缆保护管（钢管） | 150*3000 | 米 | 3 | 75 |  | 225
18 | 补充主材009 |  | 电力电缆 | YJLV22-10KV-3*120mm | 米 | 200 | 82 |  | 16400
19 | 补充主材009@2 |  | 电缆支架 | ∠5×50×500 | 套 | 5 | 36.5 |  | 182.5
20 | 补充主材010 |  | 钢芯铝绞线 | GJ-50mm | 米 | 26 | 8.5 |  | 221
21 | 补充主材011 |  | 电缆卡 |  | 只 | 30 | 3.5 |  | 105
22 | 补充主材012 |  | 电力电缆 | YJLV22-1KV-4*185+1*95mm | 米 | 280 | 61.2 |  | 17136
23 | 补充主材014 |  | 并沟线夹 | JB-2 | 个 | 3 | 26 |  | 78
24 | 补充主材015 |  | 设备线夹 | 400A | 个 | 12 | 11.5 |  | 138
25 | 补充主材021@1 |  | 低压电缆头 | NRSY-1/4*185+1*95 | 套 | 2 | 180 |  | 360
26 | 补充主材026@1 |  | 接地极 | ∠5×50×2500 | 根 | 9 | 107 |  | 963
27 | 补充主材027 |  | 铜软线 | RV-25mm | 米 | 15 | 22.87 |  | 343.05
28 | 补充主材028 |  | 接地扁铁 | —4*40 | 米 | 40 | 11.5 |  | 460