## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 5452342.12
1.1 | 综合布线系统 |  | 3572863.46
1.2 | 公共广播系统 |  | 18923.72
1.3 | 机房工程 |  | 1860554.94
2 | 措施项目 |  | 63716.22
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 56013.49
2.2 | 其他措施费（费率类）
2.3 | 单价措施费 |  | 7702.73
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 规费 |  | 72554.47 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 72554.47 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 5588612.81
6 | 增值税 |  | 614747.41 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 6203360.22
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 6203360.22 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 1 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 综合布线系统 | [5 empty] | 3572863.46
|  | 1.内网 | [5 empty] | 820634.03
|  | （1）工作区子系统 | [5 empty] | 73992.62
1 | 030502012012 | 信息插座 | 1.名称:双孔信息插座（含六类非屏蔽模块） 2.类别:86型 3.规格:UTP-CAT6，RJ45*2，含底盒 4.安装方式:墙内安装 5.底盒材质、规格:金属底盒 |  | 个 | 305 | 85.66 | 26126.3
2 | 030502012021 | 信息插座 | 1.名称:双孔电话插座（含六类非屏蔽模块） 2.类别:86型 3.规格:UTP-CAT6，RJ45*2，含底盒 4.安装方式:墙内安装 5.底盒材质、规格:金属底盒 |  | 个 | 11 | 85.66 | 942.26
3 | 030502012013 | 信息插座 | 1.名称:单孔信息插座（含六类非屏蔽模块） 2.类别:86型 3.规格:UTP-CAT6，RJ45，含底盒 4.安装方式:墙内安装 5.底盒材质、规格:金属底盒 |  | 个 | 725 | 50.04 | 36279
4 | 030502012022 | 信息插座 | 1.名称:单孔电话插座（含六类非屏蔽模块） 2.类别:86型 3.规格:UTP-CAT6，RJ45，含底盒 4.安装方式:墙内安装 5.底盒材质、规格:金属底盒 |  | 个 | 239 | 44.54 | 10645.06
本页小计 | [7 empty] | 73992.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 2 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | （2）配线子系统 | [5 empty] | 463579.48
1 | 030502005013 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.类别:六类 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架内敷设 |  | m | 69711.2 | 6.65 | 463579.48
|  | （3）管理子系统 | [5 empty] | 236355.71
1 | 030502010021 | 配线架 | 1.名称:12口光纤配线架 2.规格:机架式，含模块 3.容量:12口 |  | 个 | 11 | 728.81 | 8016.91
2 | 030502010022 | 配线架 | 1.名称:24口数据配线架 2.规格:机架式，含模块 3.容量:24口 |  | 套 | 71 | 1079.83 | 76667.93
3 | 030502010023 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.规格:优质金属，1U，19英寸 3.容量:详见设计图纸 |  | 个 | 71 | 224.4 | 15932.4
4 | 030502011003 | 语音配线架 | 1.名称:语音配线架 2.规格:100对语音配线架，含模块 3.容量:100对 |  | 块 | 11 | 358.81 | 3946.91
5 | 030502009024 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.类别:万兆多模跳线 3.规格:2M，UTP-CAT6,ST-LC |  | 条 | 71 | 57.89 | 4110.19
6 | 030502016009 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格:2M，UTP-CAT6,ST,多模 3.其它参数:多模OM3光纤尾纤 |  | 根 | 132 | 48.49 | 6400.68
7 | 030502009025 | 数据跳线 | 1.名称:数据跳线 2.类别:六类 3.规格:2M，UTP-CAT6 |  | 条 | 1589 | 52.42 | 83295.38
本页小计 | [7 empty] | 661949.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 3 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030502009026 | 110-RJ45跳线 | 1.名称:110-RJ45跳线 2.类别:110-RJ45 3.规格:2M，4对鸭舌型-RJ45 |  | 条 | 239 | 50.82 | 12145.98
9 | 030502001006 | 网络机柜 | 1.名称:网络机柜 2.材质:满足设计规范 3.规格:19"，标准型42U 4.安装方式:落地式安装 |  | 台 | 11 | 2349.03 | 25839.33
|  | （4）干线子系统 | [5 empty] | 24416.13
1 | 030502007007 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:12芯，室内多模,万兆 3.线缆芯数:12芯 4.敷设方式:穿管/桥架内敷设 |  | m | 886.57 | 9.34 | 8280.56
2 | 030502006004 | 大对数电缆 | 1.名称:25对大对数电缆 2.规格:UTP-CAT3,25P 3.线缆对数:25对 4.敷设方式:穿管/桥架内敷设 |  | m | 886.57 | 18.2 | 16135.57
|  | （5）设备间子系统 | [5 empty] | 22290.09
1 | 030502010024 | 配线架 | 1.名称:48芯光纤配线架 2.规格:含耦合器，ST 3.容量:48口 |  | 个 | 4 | 1746.32 | 6985.28
2 | 030502011004 | 语音配线架 | 1.名称:语音配线架 2.规格:100对语音配线架，含模块 3.容量:100对 |  | 块 | 11 | 358.81 | 3946.91
3 | 030502009027 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.类别:万兆多模跳线 3.规格:2M，UTP-CAT6,ST-LC，双芯多模跳线 |  | 条 | 71 | 69.82 | 4957.22
本页小计 | [7 empty] | 78290.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 4 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030502016010 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格:2M，UTP-CAT6,ST,多模 3.其它参数:多模OM3光纤尾纤 |  | 根 | 132 | 48.49 | 6400.68
|  | 2.外网 | [5 empty] | 62115.5
|  | （1）工作区子系统 | [5 empty] | 7161.54
1 | 030502012023 | 信息插座 | 1.名称:双孔信息插座（含六类非屏蔽模块） 2.类别:86型 3.规格:UTP-CAT6，RJ45*2，含底盒 4.安装方式:墙内安装 5.底盒材质、规格:金属底盒 |  | 个 | 69 | 85.66 | 5910.54
2 | 030502012025 | 信息插座 | 1.名称:单孔信息插座（含六类非屏蔽模块） 2.类别:86型 3.规格:UTP-CAT6，RJ45，含底盒 4.安装方式:墙内安装 5.底盒材质、规格:金属底盒 |  | 个 | 25 | 50.04 | 1251
|  | （2）配线子系统 | [5 empty] | 16625
1 | 030502005017 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.类别:六类 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架内敷设 |  | m | 2500 | 6.65 | 16625
|  | （3）管理子系统 | [5 empty] | 28145.82
1 | 030502010029 | 配线架 | 1.名称:12口光纤配线架 2.规格:机架式，含模块 3.容量:12口 |  | 个 | 5 | 728.81 | 3644.05
本页小计 | [7 empty] | 33831.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 5 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030502010030 | 配线架 | 1.名称:24口数据配线架 2.规格:机架式，含模块 3.容量:24口 |  | 套 | 9 | 1079.83 | 9718.47
3 | 030502010031 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.规格:优质金属，1U，19英寸 3.容量:详见设计图纸 |  | 个 | 9 | 224.4 | 2019.6
4 | 030502009032 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.类别:万兆多模跳线 3.规格:2M，UTP-CAT6,ST-LC |  | 条 | 9 | 69.82 | 628.38
5 | 030502016013 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格:2M，UTP-CAT6,ST,多模 3.其它参数:多模OM3光纤尾纤 |  | 根 | 60 | 48.49 | 2909.4
6 | 030502009033 | 数据跳线 | 1.名称:数据跳线 2.类别:六类 3.规格:2M，UTP-CAT6 |  | 条 | 176 | 52.42 | 9225.92
|  | （4）干线子系统 | [5 empty] | 3152.72
1 | 030502007009 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:12芯，室内多模,万兆 3.线缆芯数:12芯 4.敷设方式:穿管/桥架内敷设 |  | m | 337.55 | 9.34 | 3152.72
|  | （5）设备间子系统 | [5 empty] | 7030.42
1 | 030502010032 | 配线架 | 1.名称:48芯光纤配线架 2.规格:含耦合器，ST 3.容量:48口 |  | 个 | 2 | 1746.32 | 3492.64
2 | 030502009034 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.类别:万兆多模跳线 3.规格:2M，UTP-CAT6,ST-LC |  | 条 | 9 | 69.82 | 628.38
本页小计 | [7 empty] | 31775.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 6 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030502016014 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格:2M，UTP-CAT6,ST,多模 3.其它参数:多模OM3光纤尾纤 |  | 根 | 60 | 48.49 | 2909.4
|  | 3、设备网 | [5 empty] | 583812.79
|  | （1）配线子系统 | [5 empty] | 46635.12
1 | 030502005016 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.类别:六类 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架内敷设 |  | m | 7012.8 | 6.65 | 46635.12
|  | （2）管理子系统 | [5 empty] | 69562.05
1 | 030502010025 | 配线架 | 1.名称:12口光纤配线架 2.规格:机架式，含模块 3.容量:12口 |  | 个 | 11 | 728.81 | 8016.91
2 | 030502010027 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.规格:优质金属，1U，19英寸 3.容量:详见设计图纸 |  | 个 | 22 | 224.4 | 4936.8
3 | 030502010033 | 配线架 | 1.名称:24口数据配线架 2.规格:机架式，含模块 3.容量:24口 |  | 个 | 22 | 1079.83 | 23756.26
4 | 030502009028 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.类别:万兆多模跳线 3.规格:2M，UTP-CAT6,ST-LC |  | 条 | 44 | 69.82 | 3072.08
5 | 030502016011 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格:2M，UTP-CAT6,ST,多模 3.其它参数:多模OM3光纤尾纤 |  | 根 | 132 | 48.49 | 6400.68
6 | 030502009029 | 数据跳线 | 1.名称:数据跳线 2.类别:六类 3.规格:2M，UTP-CAT6 |  | 条 | 446 | 52.42 | 23379.32
|  | （3）干线子系统 | [5 empty] | 10257.19
本页小计 | [7 empty] | 119106.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 7 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030502007008 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:12芯，室内多模,万兆 3.线缆芯数:12芯 4.敷设方式:穿管/桥架内敷设 |  | m | 1098.2 | 9.34 | 10257.19
|  | （4）设备间子系统 | [5 empty] | 16458.04
1 | 030502010028 | 配线架 | 1.名称:48芯光纤配线架 2.规格:含耦合器，ST 3.容量:48口 |  | 个 | 4 | 1746.32 | 6985.28
2 | 030502009031 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.类别:万兆多模跳线 3.规格:2M，UTP-CAT6,ST-LC，双芯多模跳线 |  | 条 | 44 | 69.82 | 3072.08
3 | 030502016012 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 2.规格:2M，UTP-CAT6,ST,多模 3.其它参数:多模OM3光纤尾纤 |  | 根 | 132 | 48.49 | 6400.68
|  | （5）公共系统 | [5 empty] | 440900.39
1 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:水平桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:水平桥架 5.其它:含吊架、三通、角弯、连接板 |  | m | 1514.6 | 71.17 | 107794.08
2 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:垂直桥架 2.规格:300*150 3.材质:钢制 4.类型:垂直桥架 5.其它:含吊架、三通、角弯、连接板 |  | m | 82.6 | 104.45 | 8627.57
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.其它:含管件，含剔槽及恢复 |  | m | 7911.9 | 27.86 | 220425.53
本页小计 | [7 empty] | 363562.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 8 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.其它:含管件，含剔槽及恢复 |  | m | 3289.7 | 31.63 | 104053.21
|  | 计算机网络系统 | [5 empty] | 2106301.14
|  | 内网 | [5 empty] | 860879.03
1 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.技术参数:交换容量≥22Tbps,包转发率≥9600Mpps 业务槽位≥6； 主控板≥2个，交流电源模块≥2个， 千兆光口≥16个，千兆电口≥8个，万兆光口≥8个；支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2，配置万兆单模光模块 |  | 台 | 2 | 130288.7 | 260577.4
2 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:48口接入交换机 2.技术参数:交换容量≥256Gbps ;转发性能≥130Mpps ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP；支持内置冗余双电源，配置千兆多模光模块 |  | 台 | 29 | 9788.7 | 283872.3
3 | 030501012011 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.技术参数:交换容量≥256Gbps，转发性能≥95Mpps 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口；支持内置冗余双电源，交流供电，配置千兆多模光模块 |  | 台 | 1 | 6288.7 | 6288.7
本页小计 | [7 empty] | 654791.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 9 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.技术参数:交换容量≥256Gbps,转发性能≥65Mpps ≥48*10/100/1000BASE-T；4个1000Base-X SFP端口，2个千兆光电复用接口；支持PoE+;配置千兆多模光模块 |  | 台 | 8 | 6656.7 | 53253.6
5 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称:无线控制器 |  | 台 | 1 | 50306.55 | 50306.55
6 | 030503003002 | 无线AP | 1.名称:无线AP |  | 台 | 75 | 2043.3 | 153247.5
7 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:网管软件 2.技术参数:对网络设备进行管理，以及对内网无线覆盖系统中的无线AP进行管理，含设备管理授权，无线AP管理授权，含SLA业务管理组件 |  | 套 | 1 | 51278.99 | 51278.99
8 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:RVV3*2.5 3.敷设方式:管内穿线 |  | m | 297.68 | 6.9 | 2053.99
|  | 外网 | [5 empty] | 296121.89
1 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.规格:固定端口≥8GE+4SFP，配置千兆多模光模块1个 支持冗余电源，配置交流电源 防火墙吞吐量≥5Gbps 最大并发连接≥400万 每秒新建连接≥7万 配置虚拟防火墙数≥100个 |  | 台 | 1 | 44779.49 | 44779.49
2 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器 |  | 台 | 1 | 49288 | 49288
本页小计 | [7 empty] | 404208.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 10 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030501012014 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.技术参数:交换容量≥22Tbps,包转发率≥9600Mpps 业务槽位≥6； 主控板≥2个，交流电源模块≥2个， 千兆光口≥16个，千兆电口≥8个，万兆光口≥8个；支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2，配置万兆单模光模块 |  | 台 | 1 | 130288.7 | 130288.7
4 | 030501012015 | 交换机 | 1.名称:48口接入交换机 2.技术参数:交换容量≥256Gbps ;转发性能≥130Mpps ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP；支持内置冗余双电源，配置千兆多模光模块 |  | 台 | 3 | 9788.7 | 29366.1
5 | 030501012016 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.技术参数:交换容量≥256Gbps，转发性能≥95Mpps 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口；支持内置冗余双电源，交流供电，配置千兆多模光模块 |  | 台 | 3 | 6288.7 | 18866.1
6 | 030501017002 | 软件 | 1.名称:网管软件 2.技术参数:对网络设备进行管理 |  | 套 | 1 | 22573.99 | 22573.99
7 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:RVV3*2.5 3.敷设方式:管内穿线 |  | m | 139.06 | 6.9 | 959.51
本页小计 | [7 empty] | 202054.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 11 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 设备网 | [5 empty] | 218264.54
1 | 030501012017 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.技术参数:交换容量≥22Tbps,包转发率≥9600Mpps 业务槽位≥6； 主控板≥2个，交流电源模块≥2个， 千兆光口≥16个，千兆电口≥8个，万兆光口≥8个；支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2，配置万兆单模光模块 |  | 台 | 1 | 130288.7 | 130288.7
2 | 030501012018 | 交换机 | 1.名称:48口接入交换机 2.技术参数:交换容量≥256Gbps ;转发性能≥130Mpps ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP；支持内置冗余双电源，配置千兆多模光模块 |  | 台 | 1 | 9788.7 | 9788.7
3 | 030501012019 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.技术参数:交换容量≥256Gbps，转发性能≥95Mpps 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口；支持内置冗余双电源，交流供电，配置千兆多模光模块 |  | 台 | 12 | 6288.7 | 75464.4
4 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:RVV3*2.5 3.敷设方式:管内穿线 |  | m | 394.6 | 6.9 | 2722.74
|  | 视频监控系统 | [5 empty] | 519728.68
本页小计 | [7 empty] | 218264.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 12 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球网络摄像机 2.技术参数:200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:85°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围 120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；宽动态范围：120dB |  | 台 | 144 | 526.43 | 75805.92
本页小计 | [7 empty] | 75805.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 13 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型网络摄像机（含支架） 2.技术参数:200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(6mm,8mm,12mm,16mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |  | 台 | 12 | 697.35 | 8368.2
本页小计 | [7 empty] | 8368.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 14 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:高速球型网络摄像机（含支架） 2.技术参数:E系列200万7寸红外；1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；支持萤石云；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90° |  | 台 | 4 | 2522.42 | 10089.68
本页小计 | [7 empty] | 10089.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 15 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯专用网络摄像机 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(2.8mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平-15~15°,垂直0~90°,旋转-15~15°；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； |  | 台 | 8 | 833.27 | 6666.16
本页小计 | [7 empty] | 6666.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 16 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.规格:3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持64路高清，400M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 |  | 台 | 3 | 7258.85 | 21776.55
6 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:专用硬盘 2.技术参数:4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 3.容量:4T |  | 台 | 48 | 970.06 | 46562.88
7 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:管理服务器 2.技术参数:E5-2609 V3(6核1.9GHz)×1/8GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码 |  | 台 | 1 | 20558.13 | 20558.13
本页小计 | [7 empty] | 88897.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 17 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030501017003 | 平台管理软件 | 1.名称:平台管理软件 2.技术参数:VMS-8700平台实现对智能楼宇行业多个子系统的无缝集成，基于内部通讯与数据库共享机制，实现用户统一配置与管理，并统一分配全局权限，实现高效的配置与管理，大大提高管理水平。 平台基于SOA模式设计，对系统功能体系进行模块化组合，使系统具备随需应变的特性； |  | 套 | 1 | 33858.13 | 33858.13
本页小计 | [7 empty] | 33858.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 18 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030507012001 | 视频传输设备 | 1.名称:解码器 2.技术参数:输出接口：支持16路HDMI和8路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 |  | 台 | 1 | 21064.49 | 21064.49
本页小计 | [7 empty] | 21064.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 19 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030501002001 | 输出设备 | 1.名称:网络控制键盘 2.技术参数:网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸800*480 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，1路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 3.安装方式:安装于监控中心 |  | 台 | 1 | 4915.49 | 4915.49
本页小计 | [7 empty] | 4915.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 20 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 031101046001 | 监控中心及子中心设备 | 1.名称:46寸液晶拼接屏 LCD液晶显示单元；尺寸:46英寸；分辨率 ：1920x1080；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：8ms(G to G)；对比度：4500:1；亮度：500cd/㎡；物理拼缝：5.3mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1；输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2；可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源;功耗：111W；电源要求：AC 90-264 V,50/60HZ；寿命：≥60000 小时；运行温度和湿度： 0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； 3.型号:46寸 |  | 套 | 12 | 9419.46 | 113033.52
12 | 030505004001 | 电视墙 | 1.名称:电视墙 2.监视器数量:4*3 |  | 套 | 1 | 18058.26 | 18058.26
13 | 031101046002 | 监控中心及子中心设备 | 1.名称:操作台 2.规格:3联操作台 |  | 套 | 1 | 4832.79 | 4832.79
14 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.名称:管理电脑 2.类别:IPC-610MB-L,I5-4570／4*4G／1T/21寸液晶显示器 |  | 台 | 3 | 5233.13 | 15699.39
本页小计 | [7 empty] | 151623.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 21 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:RVV2*1.0 3.敷设方式:管内穿线 |  | m | 2656.8 | 3.4 | 9033.12
16 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:RVV3*2.5 3.敷设方式:管内穿线 |  | m | 320.2 | 6.9 | 2209.38
17 | 030502005005 | 电梯随行网线 | 1.名称:电梯随行网线 2.规格:电梯专用随行网线 3.线缆对数:4对屏蔽双绞线和RVV2*0.75mm²，2根钢丝 4.敷设方式:电梯井内敷设 |  | m | 671.2 | 7.81 | 5242.07
18 | 031101001015 | 开关电源设备 | 1.名称:集中供电电源 2.规格:12V10A |  | 台 | 35 | 945.16 | 33080.6
19 | 030502001010 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.材质:定制，组合式框架 1.800mm(W)*2000mm(H)*1200mm(D)；2.前门：单开网孔门，铝合金门框；3.后门：双开网孔门；4.含4个安装角轨；5.颜色：黑色亚光细砂纹。 |  | 台 | 2 | 2849.03 | 5698.06
20 | 031101007011 | UPS电源主机 | 1.规格:UPS电源主机 2.型号:10KVA，满功率后备一小时 3.容量:10KVA 4.含铅酸蓄电池（38AH/12V）、UPS配电箱（24位，含空开，含UPS连接线） |  | 套 | 1 | 53181.03 | 53181.03
本页小计 | [7 empty] | 108444.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 22 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 030404017014 | 市电配电箱 | 1.名称:市电配电箱 2.规格:24位，含空开，暗装 3.接线端子材质、规格:金属 4.安装方式:落地 |  | 台 | 1 | 5407.39 | 5407.39
22 | 030404017015 | 弱电井配电箱 | 1.名称:弱电井配电箱 2.规格:4位，含16A/1P空开，防雷模块，明装 3.安装方式:壁装 |  | 台 | 11 | 417.04 | 4587.44
|  | 有线电视系统 | [5 empty] | 11659.32
1 | 030502012026 | 信息插座 | 1.名称:单孔信息插座（含六类非屏蔽模块） 2.类别:86型 3.规格:UTP-CAT6，RJ45，含底盒 4.安装方式:墙内安装 5.底盒材质、规格:金属底盒 |  | 个 | 233 | 50.04 | 11659.32
|  | 信息发布系统 | [5 empty] | 199647.68
本页小计 | [7 empty] | 21654.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 23 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030501017005 | 医院多媒体互动软件 | 1.名称:医院多媒体互动软件 2.技术参数:可管理控制液晶电视机，LED屏、拼接屏、触摸互动一体机、网络一体机等设备。互动触摸节目自由编辑功能（支持编辑触摸互动节目，管理控制多媒体触摸查询设备）；终端批处理管理功能（批量管理定时开关机、暂停、播放等）；定时开关机、播放、停止休眠功能 ；、支持分诊排队叫号功能 ；外程序对接功能，如电子政务系统，OA办公系统、HIS系统、PASSS等. |  | 套 | 1 | 18558.13 | 18558.13
2 | 030504001001 | 管理服务器 | 1.名称:管理服务器 2.规格:IPC-610MB-L,I5-4570／4*4G／1T/21寸液晶显示器 |  | 台 | 1 | 5558.13 | 5558.13
本页小计 | [7 empty] | 24116.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 24 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030507014001 | 触摸一体机 | 1.名称:触摸一体机 2.技术参数:"32寸高清液晶，分辨率1366X768，对比度3000:1，颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间6ms，红外触摸屏，触摸响应时间≤5毫秒，5千万次以上双点触摸，双声道立体电子音效，全钢制机柜，CPU：Intel 工业级双核1.8GHz，集成核芯显卡，芯片组英特尔赛扬系列,内存2G,SSD32G，信息发布软件 |  | 台 | 4 | 8073.58 | 32294.32
4 | 030503003003 | 控制器 | 1.名称:多媒体播放控制器 2.功能:嵌入式工业级八核，内存2G,存储容量32G，HDMI，VGA输出,支持全高清解码,音频:L\R,USB2.0×2,百兆网卡，支持1080P全高清解码，支持无线网络。含最新播放软件和授权网络：支持IP网络，支持局域网、广域网、VPN等各种网络介质 |  | 台 | 4 | 3568.96 | 14275.84
5 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:32寸液晶电视机（电梯厅） 2.技术参数:支持网络，HDMI\AV\VGA\USB接口，720P，分辨率：1360*768 3.规格:32寸 |  | 台 | 4 | 2119.46 | 8477.84
本页小计 | [7 empty] | 55048
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 25 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030507014003 | P10室外双基色LED屏 | 1.名称:P10室外双基色LED屏 2.技术参数:1 像素点中心距 10mm；2 像素晶片构成 1红1纯绿；3 单元板解析度（W*H） 32点*16点；4 每平方米像素数量 10000组 3.规格:P10 |  | m2 | 6.38 | 3400.8 | 21697.1
7 | 030507014004 | 室内P3全彩屏 | 1.名称:室内P3全彩屏 2.技术参数:像素间距/像素密度3mm/111111点/㎡；屏体亮度≥1800cd/㎡；亮度控制256级手动/自动8级可调256；视角（水平/垂直）水平：≥120°/垂直：≥50°（上下一样）；最佳可视距离3M～50M ；灰度等级/显示颜色40963级灰度；换帧速度≥60帧/秒；刷新频率≥480Hz/S；输入信号/控制方式视频、VGA/计算机控制，视频同步，实时显示 3.规格:P3 |  | m2 | 15.2 | 6120.8 | 93036.16
8 | 030502009013 | HDMI线 | 1.名称:HDMI线 2.参数:最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换，可以保证最高质量的影音信号传送 3.规格:HDMI线 2米 |  | 条 | 4 | 103.62 | 414.48
本页小计 | [7 empty] | 115147.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 26 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030502005018 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.类别:六类 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架内敷设 |  | m | 300 | 4.97 | 1491
10 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.其它:含管件，含剔槽及恢复 |  | m | 138.0 | 27.86 | 3844.68
|  | 分部小计 | [5 empty] | 3572863.46
|  | 公共广播系统 | [5 empty] | 18923.72
|  | 一、广播中心机房主控设备 | [5 empty] | 18923.72
|  | 音源设备 | [5 empty] | 8811.16
1 | 030506004003 | 广播话筒 | 1.名称:广播话筒 2.参数:1.阻抗：200Ω；2.灵敏度：-38dB ；3.频率响应: 40-16KHz ；4.电源:-220V/50Hz,DC9V；5.尺寸:125*150*455mm ；6.带钟声提示 |  | 台 | 1 | 444.19 | 444.19
2 | 030506004004 | CD播放机 | 1.名称:CD播放机 2.参数:可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片；1路音频信号左右声道（L /R）输出；内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调；内置MP3播放器，可读USB和SD卡； |  | 台 | 1 | 1258.9 | 1258.9
本页小计 | [7 empty] | 7038.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 27 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030506004005 | 数字调谐器 | 1.名称:数字调谐器 2.技术参数:高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作；调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个；电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定；两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入；1路音频信号左右声道（L /R）输出；可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |  | 台 | 1 | 1090.9 | 1090.9
4 | 030506004006 | 前置放大器 | 1.名称:前置放大器 2.技术参数:网络接口:2组RJ45；传输速率:1000Mbps/100Mbps/10Mbps；支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP(组播)，IETF SIP；音频格式:MP3、WMA、WAV；音频模式:16位立体声CD音质；采样；率:8K～48K；比特率:8K～768Kbps；AUX输入:1组；AUX灵敏度:350mV；EMC输入:1组；EMC灵敏度:775mV；本地MIC输入:1组 |  | 台 | 1 | 2398.29 | 2398.29
本页小计 | [7 empty] | 3489.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 28 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030506004007 | IP对讲寻呼 | 1.名称:IP对讲寻呼 2.技术参数:网络接口：2组RJ45；传输速率：1000Mbps/100Mbps/10Mbps；支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)，IETF SIP；音频格式：MP3、WMA、WAV；音频模式：16位立体声CD音质；采样率：8K～48K；比特率：8K～768Kbps；AUX输入：1组；AUX灵敏度：350mV；MIC输入：1组；MIC灵敏度：前置、后置、3.5mm接口10mV；Line out输出：1组；Line out输出电平/阻抗：1000mV/470Ω |  | 台 | 1 | 3618.88 | 3618.88
|  | 其它配套设备 | [5 empty] | 5035.18
本页小计 | [7 empty] | 3618.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 29 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:网络有源监听音箱 2.技术参数:1.网络接口：2组RJ45；2.传输速率：1000Mbps/100Mbps/10Mbps；3.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)，IETF SIP；4.音频格式：MP3、WMA、WAV；5.音频模式：16位立体声CD音质；6.采样率：8K～48K；7.比特率：8K～768Kbps；8.AUX输入：1组；9.AUX灵敏度：350mV；10.MIC输入：1组；11.MIC灵敏度：5mV；12.EMC输入：1组；13.EMC灵敏度：775mV；14.Line 输出：1组；15.Line 输出电平/阻抗：1000mV/470Ω；16.输出功率：2×30W；17.功耗：70W；18.待机功耗：＜3W 19.频率响应：Line OUT：25Hz~20KHz -3dB/+1dB；20.SPK OUT：80Hz~16KHz -3dB/+1dB；21.谐波失真：THD≤0.1%；22.信噪比：≥65dB； |  | 台 | 1 | 2831.82 | 2831.82
本页小计 | [7 empty] | 2831.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 30 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030506004008 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.技术参数:电源：～220V/50Hz；电源功耗：50W； |  | 台 | 1 | 1060.73 | 1060.73
3 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.材质:满足设计要求 3.规格:39U 4.安装方式:落地式 |  | 台 | 1 | 1142.63 | 1142.63
|  | 二、前端设备 | [5 empty] | 2732.76
1 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称:室内壁挂音箱(塑料外壳)10W 2.类别:1.额定功率（100V） 3W,6W,10W；2.额定功率（70V） 1.5W,3W,5W；3.最大功率 20W；4.灵敏度 91dB±3dB；5.阻抗 COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ；6.频率响应 130-18KHz；7.喇叭单元 6.5"×1 |  | 台 | 18 | 151.82 | 2732.76
|  | 三、辅助材料 | [5 empty] | 2344.62
1 | 030502009014 | 音频跳线 | 1.名称:音频跳线 2.类别:3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） |  | 条 | 1 | 25.62 | 25.62
2 | 030502005019 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.类别:六类 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架内敷设 |  | m | 466.6 | 4.97 | 2319
|  | 分部小计 | [5 empty] | 18923.72
|  | 机房工程 | [5 empty] | 1860554.94
|  | 信息中心机房 | [5 empty] | 45798.69
|  | 装饰装修系统 | [5 empty] | 45798.69
本页小计 | [7 empty] | 7280.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 31 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011406001004 | 楼地面防尘、防静电处理 | 1.名称:楼地面防尘、防静电处理 2.腻子种类:地坪漆 3.刮腻子遍数:2遍 4.防护材料种类:防水材料 5.油漆品种、刷漆遍数:一底二度 |  | m2 | 89.50 | 60.1 | 5378.95
2 | 011001005006 | 楼地面隔热 橡塑保温板 | 1.名称:楼地面隔热 橡塑保温板 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm厚,橡塑保温棉，B1级，铝箔贴面 |  | m2 | 89.50 | 23.99 | 2147.11
3 | 011104004003 | 活动地板风口板 | 1.名称:活动地板风口板 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*35mm |  | m2 | 3.24 | 193.19 | 625.94
4 | 011406001005 | 防尘处理 | 1.名称:顶棚防尘处理 2.腻子种类:地坪漆、经典漆、乳胶漆 一底二度 3.刮腻子遍数:2遍 |  | m2 | 89.50 | 25.85 | 2313.58
5 | 011302001019 | 彩钢板墙柱面 | 1.名称:彩钢板墙柱面 2.内容:0.6mm厚热熔镀锌钢板，内衬12mm厚石膏板，燃烧性能：A1级 |  | m2 | 120 | 76.1 | 9132
6 | 011105007008 | 防静电踢脚线 | 1.名称:踢脚线 2.内容:9mm细木工板基础，防火涂料两遍，1.2mm不锈钢贴面，高度80mm |  | m | 38.3 | 18.98 | 726.93
7 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.材质:白色钢制单向双开防火门（包括五金、门套） 2.尺寸:1500x2400mm，甲级 |  | 樘 | 2 | 1932.24 | 3864.48
8 | 010401001002 | 防水围堰 | 1.名称:防水围堰 2.其它:C25砼，保温棉 |  | m3 | 2 | 500 | 1000
本页小计 | [7 empty] | 25188.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 32 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 03B004 | 台阶、角铝包边、角钢焊接骨架，不锈钢贴面 | 1.名称:台阶、角铝包边、角钢焊接骨架，不锈钢贴面 2.内容:每级规格1500（W）x150（L）mm共2级 |  | 套 | 2 | 2400 | 4800
10 | 031101077002 | 机柜支架 | 1.名称:机柜支架 2.规格:50*50*3mm角钢，按机柜尺寸制作 |  | 套 | 12 | 842.63 | 10111.56
11 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:铯钾防火玻璃12mm厚 3.嵌缝、塞口材料品种:嵌入支架，封堵 |  | m2 | 23 | 209.99 | 4829.77
12 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2100mm 2.含门把手、玻璃门夹等五金配件 3.框材质:铝合金 |  | 樘 | 1 | 868.37 | 868.37
|  | 供配电系统 | [5 empty] | 159709.09
|  | 一、配电柜部分 | [5 empty] | 69822.17
1 | 030404017010 | UPS配电柜 | 1.名称:UPS配电柜 2.型号:800*400*2000 3.规格:含UPS输入、输出空开、电器元件、含底座 |  | 台 | 1 | 16407.39 | 16407.39
2 | 030404017011 | 市电配电箱 | 1.名称:ATS柜 2.型号:800*400*2000 3.规格:含双切开关，市电、UPS输入空开、含底座 |  | 台 | 1 | 28407.39 | 28407.39
3 | 030404017012 | 市电配电柜 | 1.名称:市电配电柜 2.型号:800*400*2000 3.规格:含市电输入、输出空开、电器元件、含底座 |  | 台 | 1 | 25007.39 | 25007.39
|  | 二、配电部分（分市电和UPS供电） | [5 empty] | 41193.03
本页小计 | [7 empty] | 90431.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 33 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*50+1*25，0.6/1KVA |  | m | 24.35 | 152.17 | 3705.34
2 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*95+1*50，0.6/1KVA |  | m | 60 | 283.29 | 16997.4
3 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*35+1*16，0.6/1KVA |  | m | 16.95 | 116.82 | 1980.1
4 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*25+1*16，0.6/1KVA |  | m | 40 | 89.12 | 3564.8
5 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*6，0.6/1KVA |  | m | 19.6 | 32.6 | 638.96
6 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*6，0.6/1KVA |  | m | 119.55 | 19.99 | 2389.8
7 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（排烟机） 2.规格:NH-BVR4mm2，0.6/1KVA |  | m | 50.6 | 4.97 | 251.48
8 | 030411003005 | 网格式桥架 | 1.名称:网格式桥架 2.规格:CF105/300 |  | m | 4.8 | 135.67 | 651.22
9 | 030411003006 | 网格式桥架 | 1.名称:网格式桥架 2.规格:CF105/200 |  | m | 8 | 78.41 | 627.28
10 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质:20mm厚 3.规格:20 外有塑套 |  | m | 100 | 47.66 | 4766
本页小计 | [7 empty] | 35572.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 34 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030411001031 | 配管 | 1.名称:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.其它:含管件，含剔槽及恢复 |  | m | 177.7 | 31.63 | 5620.65
|  | 三、接地部分 | [5 empty] | 32785.17
1 | 030409010003 | 防浪涌保护器 | 1.名称:二级防浪涌保护器 2.规格:3+NPE，Imax=40KA |  | 个 | 1 | 4213.35 | 4213.35
2 | 030409010004 | 浪涌保护器 | 1.名称:三级防浪涌保护器 2.规格:3+NPE，Imax=20KA |  | 个 | 2 | 2213.35 | 4426.7
3 | 030409002002 | 等电位连接带 | 1.名称:等电位连接带 2.材质:铜制 3.规格:30*3紫铜带及绝缘子等，含连接头 |  | m | 29.7 | 55.87 | 1659.34
4 | 030411003009 | 等电位连接网格 | 1.名称:等电位连接网格 2.规格:30*0.3铜箔，含连接头 |  | m | 300 | 26.08 | 7824
5 | 030409001002 | 绝缘子 | 1.名称:绝缘子 2.规格:5cm，固定汇流铜排 |  | 根 | 35 | 338.74 | 11855.9
6 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:接地端子箱 2.规格:定制 |  | 台 | 1 | 475.91 | 475.91
7 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:软电线 2.配线形式:BVR6mm2 |  | m | 101.1 | 5.64 | 570.2
8 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:软电线 2.配线形式:BVR16mm2 |  | m | 54.6 | 13.19 | 720.17
9 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:软电线 2.配线形式:BVR35mm2 |  | m | 46 | 22.6 | 1039.6
|  | 四、新排风系统 | [5 empty] | 15908.72
1 | 030108003003 | 新风机 | 1.名称:新风机 2.型号:1500m3/h 3.规格:新风净化箱，风量≥1500m3/h |  | 台 | 1 | 5802.29 | 5802.29
本页小计 | [7 empty] | 44208.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 35 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030703001002 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 300*300 2.规格:70度熔断，70℃常开，信号/手动关闭，输出关闭电信号，手动复位 |  | 个 | 2 | 683.47 | 1366.94
3 | 030703007004 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:定制 3.质量:铝合金材质 |  | 个 | 2 | 154.65 | 309.3
4 | 030703007005 | 通风管道制作安装 | 1.名称:通风管道制作安装 2.规格:定制 3.质量:1.2厚镀锌钢板制作 |  | m2 | 30.1 | 186.46 | 5612.45
5 | 030703023002 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:电动防火阀，带24V执行机构，联动排风机 |  | 个 | 2 | 1191.47 | 2382.94
6 | 030703007007 | 双层百叶排风口 | 1.名称:双层百叶排风口 2.规格:定制 3.质量:铝合金材质制作，200*200 |  | 个 | 6 | 54.35 | 326.1
7 | 030703007006 | 防雨百叶排风口 | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:定制 3.质量:铝合金材质制作，200*200 |  | 个 | 2 | 54.35 | 108.7
|  | 安防系统 | [5 empty] | 12115.06
|  | 一、监控系统 | [5 empty] | 12115.06
本页小计 | [7 empty] | 10106.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 36 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030507008010 | 彩色红外半球摄像机（网络型） | 1.名称:彩色红外半球摄像机（网络型） 2.型号:DS-2CD2325D-I 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:85°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围 120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；宽动态范围：120dB；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；红外照射距离 EXIR：20-30米；防护等级 IP67 |  | 台 | 5 | 526.43 | 2632.15
2 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.类别:8路监控录像机 带POE供电，含4T硬盘1块， 3.容量:4T硬盘1块 |  | 台 | 1 | 5208.24 | 5208.24
3 | 030502005022 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.类别:六类 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架内敷设 |  | m | 70.3 | 4.97 | 349.39
本页小计 | [7 empty] | 8189.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 37 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.其它:含管件，含剔槽及恢复 |  | m | 124.1 | 31.63 | 3925.28
|  | 动力环境监控系统 | [5 empty] | 128715.65
|  | 一、配电参数监测系统 | [5 empty] | 11854.23
1 | 030404031007 | 智能电量仪(LCD) | 1.名称:智能电量仪(LCD) 2.规格:液晶显示 全电量采集 AC220V供电 |  | 个 | 2 | 2880.67 | 5761.34
2 | 030404031008 | 电流互感器 | 1.名称:电流互感器 |  | 个 | 6 | 643.35 | 3860.1
3 | 030501017034 | 信息流监控平台软件 | 1.名称:信息流监控平台软件 2.类别:电量仪软件接口 3.规格:MS-EP |  | 套 | 1 | 2232.79 | 2232.79
|  | 二、配电开关检测系统 | [5 empty] | 8298.91
1 | 030904008011 | 开关量采集模块 | 1.名称:开关量采集模块 2.规格:D86 |  | 个 | 4 | 1516.53 | 6066.12
2 | 030501017035 | 信息流监控平台软件 | 1.名称:信息流监控平台软件 2.类别:开关状态软件接口 |  | 套 | 1 | 2232.79 | 2232.79
|  | 三、UPS检测系统 | [5 empty] | 5432.79
1 | 030501017036 | 信息流监控平台软件 | 1.名称:信息流监控平台软件 2.类别:UPS软件接口 |  | 套 | 1 | 5432.79 | 5432.79
|  | 四、精密空调检测系统 | [5 empty] | 5432.79
1 | 030501017037 | 信息流监控平台软件 | 1.名称:信息流监控平台软件 2.类别:精密空调软件接口 |  | 套 | 1 | 5432.79 | 5432.79
|  | 五、漏水检测系统 | [5 empty] | 10312.79
本页小计 | [7 empty] | 34944
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 38 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030904008012 | 定位式测漏控制模块 | 1.名称:定位式测漏控制模块 2.类型:有LCD显示，1路检测通道, 具有漏水定位、维护、断线检测功能 |  | 个 | 1 | 4000 | 4000
2 | 03B006 | 辅材 | 1.名称:辅材 2.内容:引出线、15米测漏感应线、终止端、固定胶贴 |  | 项 | 1 | 4080 | 4080
3 | 030501017038 | 信息流监控平台软件 | 1.名称:信息流监控平台软件 2.类别:漏水软件接口 |  | 套 | 1 | 2232.79 | 2232.79
|  | 六、温湿度监测 | [5 empty] | 6516.97
1 | 030503006012 | 智能温湿度传感器 | 1.名称:智能温湿度传感器 2.类别:液晶显示，同时采集温度和湿度，湿度精度±3%RH，温度精度±0.5℃（25℃） 3.规格:101W |  | 支 | 6 | 714.03 | 4284.18
2 | 030501017039 | 信息流监控平台软件 | 1.名称:信息流监控平台软件 2.类别:温湿度传感器软件接口 |  | 套 | 1 | 2232.79 | 2232.79
|  | 七、视频监控系统 | [5 empty] | 2232.79
1 | 030501017040 | 信息流监控平台软件 | 1.名称:信息流监控平台软件 2.类别:视频监控软件接口 |  | 套 | 1 | 2232.79 | 2232.79
|  | 八、消防系统 | [5 empty] | 3379.32
1 | 030904008013 | 8路隔离数字量输入模块 | 1.名称:8路隔离数字量输入模块 2.规格:MD44 |  | 个 | 1 | 1146.53 | 1146.53
2 | 030501017041 | 软件 | 1.名称:信息流监控平台软件 2.类别:消防软件接口 |  | 套 | 1 | 2232.79 | 2232.79
|  | 九、环境监控系统－线材、管道及辅材 | [5 empty] | 75255.06
本页小计 | [7 empty] | 22441.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 39 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030904005004 | 报警器 | 1.名称:报警器 2.规格:声光报警 |  | 个 | 1 | 230.77 | 230.77
2 | 030501013010 | 监控服务器 | 1.名称:监控服务器 2.规格:IPC820 |  | 台 | 1 | 9590.76 | 9590.76
3 | 030501013011 | 远程监控电脑 | 1.名称:远程监控电脑 2.类别:普通办公用电脑 3.规格:M4500 |  | 台 | 1 | 6390.76 | 6390.76
4 | 030904008014 | GSM短信模块 | 1.名称:GSM短信模块 2.规格:GSM 3.类型:SMS |  | 个 | 1 | 841.33 | 841.33
5 | 030904008015 | 电话语音模块 | 1.名称:电话语音模块 2.类型:电话语音功能 |  | 个 | 1 | 371.33 | 371.33
6 | 030501017043 | 信息流监控平台软件 | 1.名称:信息流监控平台软件 2.类别:主监控软件 3.规格:CONCTROL |  | 套 | 1 | 20232.79 | 20232.79
7 | 030501017044 | 短信通知告警管理软件 | 1.名称:短信通知告警管理软件 2.类别:短信通知功能 |  | 套 | 1 | 368 | 368
8 | 030501017045 | 电话通知告警管理软件 | 1.名称:电话通知告警管理软件 2.类别:电话通知功能 |  | 套 | 1 | 560 | 560
9 | 030501017046 | WEB监控软件 | 1.名称:WEB监控软件 2.类别:远程IE浏览功能 |  | 套 | 1 | 2000 | 2000
10 | 030501017047 | 信息流监控平台软件 | 1.名称:信息流监控平台软件 2.类别:报表定制模块 |  | 套 | 1 | 12232.79 | 12232.79
11 | 030501017048 | PUE能效管理系统 | 1.名称:PUE能效管理系统 2.类别:能效管理模块 |  | 套 | 1 | 16000 | 16000
12 | 030904008016 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 |  | 个 | 2 | 878.02 | 1756.04
本页小计 | [7 empty] | 70574.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 40 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 031101046009 | 显示器 | 1.名称:45寸液晶电视 2.技术参数:包含连接线 3.型号:45寸液晶电视 |  | 套 | 1 | 3919.46 | 3919.46
14 | 031101001024 | 工业电源 | 1.名称:工业电源 2.规格:DC12V/9A |  | 台 | 1 | 761.03 | 761.03
|  | 机柜系统 | [5 empty] | 1514216.45
|  | 一、机柜 | [5 empty] | 43560.36
1 | 030502001007 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.材质:定制，组合式框架 1.800mm(W)*2000mm(H)*1200mm(D)；2.前门：单开网孔门，铝合金门框；3.后门：双开网孔门；4.含4个安装角轨；5.颜色：黑色亚光细砂纹。 |  | 台 | 12 | 2849.03 | 34188.36
2 | 030904008018 | PDU | 1.名称:PDU 2.规格:32A，12位，含防雷模块 |  | 个 | 22 | 426 | 9372
|  | 二、UPS系统 | [5 empty] | 200981.03
本页小计 | [7 empty] | 48240.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 41 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 031101007006 | UPS电源主机 | 1.名称:UPS电源主机 2.容量:60KVA UPS整流输入，拓扑结构：IGBT, PWM调制技术；额定电压：380Vac/220Vac；电压范围：-45% ～ 25%；功率因数：0.99；THDV：<2%；THD(i)：<3%；频率：50/60Hz 自适应；频率范围：-45~ +65Hz；UPS输出，功率因数：0.9；效率：Up to 94%； ECO模式下达98%；电压：380Vac/220Vac+/- 1%；过载能力：105%, 长期运行，125%, > 10min.；频率率：50/60Hz；负载不平衡：100%；峰值因数：3：1；旁路：静态旁路；标配：旁路电压：380Vac (+/- 15%)；维修旁路：20~80KVA ，标配：100～200KVA。 3.含监控卡（SNMP CARD）、铅酸蓄电池（100AH/12V 单机后备30分钟）、电池箱 |  | 套 | 1 | 200481.03 | 200481.03
2 | 031101007008 | UPS底座 | 1.名称:UPS底座 2.型号:5#槽钢，按设备尺寸制作 |  | 套 | 1 | 500 | 500
|  | 三、空调系统 | [5 empty] | 280403.42
本页小计 | [7 empty] | 200981.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 42 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030701003004 | 精密空调 | 1.名称:精密空调 2.型号:SAC2DA57 3.规格:制冷量大于等于40Kw，含支架 4.其它:含铜管，支架，线材，保温材料等。 |  | 台 | 2 | 140201.71 | 280403.42
|  | ICU探视系统 | [5 empty] | 156839.45
1 | 030501017014 | 软件 | 1.名称:护士工作站（管理软件） 2.用途:系统软件，病人电子一览表，呼叫信息管理 3.其它:安装于护士站管理电脑处，用于ICU系统的管理 |  | 套 | 1 | 9000 | 9000
2 | 030501017013 | 医护工作站 | 1.名称:医护工作站 2.用途:7寸彩色液晶显示，护士站、办公室、值班室用，双向呼叫/对讲，中文菜单 3.规格:7寸 |  | 套 | 1 | 7752 | 7752
3 | 030501017012 | 病床探视工作站 | 1.名称:病床探视工作站 2.用途:7寸彩色液晶显示，可显示病人床头牌相关信息，带摄像头，探视使用；集成病床无线呼叫护士站功能 3.规格:7寸 |  | 套 | 13 | 5000 | 65000
4 | 030501017010 | 多功能摇臂 | 1.名称:多功能摇臂 2.用途:配合病人端探视工作站安装使用 |  | 套 | 13 | 4000 | 52000
本页小计 | [7 empty] | 414155.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 43 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030501017009 | 家属探视工作站 | 1.名称:家属探视工作站 2.用途:7寸彩色液晶显示，带摄像头，探视使用；可外接液晶电视观看视频 3.规格:7寸 |  | 套 | 1 | 5000 | 5000
6 | 030502005021 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.类别:六类 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:穿管/桥架内敷设 |  | m | 420.6 | 4.97 | 2090.38
7 | 030411001033 | 配管 | 1.名称:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.其它:含管件，含剔槽及恢复 |  | m | 32.6 | 27.86 | 908.24
8 | 030502012027 | 信息插座 | 1.名称:单孔信息插座（含六类非屏蔽模块） 2.类别:86型 3.规格:UTP-CAT6，RJ45，含底盒 4.安装方式:墙内安装 5.底盒材质、规格:金属底盒 |  | 个 | 13 | 50.04 | 650.52
9 | 030501012020 | 交换机 | 1.名称:48口接入交换机 2.技术参数:交换容量≥256Gbps ;转发性能≥130Mpps ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP；支持内置冗余双电源，配置千兆多模光模块 |  | 台 | 1 | 9788.7 | 9788.7
10 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.其它:含管件，含剔槽及恢复 |  | m | 147.0 | 31.63 | 4649.61
|  | 排队叫号系统 | [5 empty] | 120772.98
本页小计 | [7 empty] | 23087.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 44 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030501017016 | 软件 | 1.名称:问讯处分诊台软件 2.参数:安装于护士站管理电脑。 支持患者队列状态的显示及检索；支持对患者经行过号、复诊、调好等处理；支持绿色通道功能。 |  | 套 | 1 | 4800 | 4800
2 | 030501017017 | 软件 | 1.名称:窗口分诊叫号软件 2.参数:安装于医生办公电脑。 包含叫号、重呼、就诊完毕、未到过号、停诊、退出等功能键；支持窗口自动隐藏功能 |  | 套 | 11 | 480 | 5280
3 | 030501013006 | 语音播报系统 | 1.名称:语音播报系统 2.参数:分诊系统与语音库软件接口，真人发音(国标普通话女生)，系统结合HIS病历建档资料，分诊叫号时可以直接呼叫患者的姓名信息，声音亲切.柔和、甜美 |  | 台 | 1 | 1800 | 1800
4 | 030506004009 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:多媒体播放控制器 2.参数:嵌入式工业级八核，内存2G，存储32G，支持1080P文件解码播放，内嵌一级分诊系统软件，信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 |  | 台 | 13 | 3120 | 40560
本页小计 | [7 empty] | 52440
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 45 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030503005004 | 接口集成 | 1.名称:接口集成 2.技术参数:基于HIS系统和客户要求二次开发，建立信息显示规则.负责与HIS系统服务器的显示数据通信；LIS接口程序开发；取药窗口对接开发 |  | 台 | 2 | 16179.11 | 32358.22
6 | 031101046003 | 42寸液晶显示屏 | 1.名称:42寸液晶显示屏 2.技术参数:HDMI接口，支持在待机状态下，通信号自动开机 |  | 套 | 2 | 2119.46 | 4238.92
7 | 031101046004 | 32寸液晶电视机（窗口显示屏） | 1.名称:32寸液晶电视机（窗口显示屏） 2.技术参数:HDMI接口，支持在待机状态下，通信号自动开机 |  | 套 | 11 | 1619.46 | 17814.06
本页小计 | [7 empty] | 54411.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 46 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030506004010 | 功放 | 1.名称:功放 2.参数:1. 额定输出功率 ：30W 2. 扬声器输出： 70V, 100V & 4～16Ω 3. 输入灵敏度 & 输入阻抗 ： MIC 1, 2,: 5mV/600Ω, 不平衡TRS端子输入 AUX 1, 2: 350mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入 EMC: 775mV/10KΩ, 不平衡DG7.62端子输入 4. 输出灵敏度 & 输出源阻抗 ： OUT: 1000mV/470Ω, 不平衡RCA端子输出 5. 音调 ：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 6. 频响 ：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB) 7. 信噪比 ： MIC 1, 2, 3: 66dB; AUX1, 2: 80dB 8. 总谐波失真： 1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 9. 默音功能： MIC 1 优先其他通道 a) 0-30 dB可调 10. 通道串音衰减： ≤50dB 11. 散热： 自然散热 12. 保护： 过热, 过载&短路 13. 电源： ～220V 50Hz 14. 最大耗散功 |  | 台 | 1 | 681.82 | 681.82
本页小计 | [7 empty] | 681.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 47 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
率： 60W 15. 重量： 3.26Kg 16. 尺寸 ：215×275×66mm
9 | 030506001004 | 喇叭 | 1.名称:喇叭 2.参数:1.额定功率(100V)： 1.25W, 2.5W, 5W, 10W 2.额定功率(70V)： 0.62W, 1.25W, 2.5W, 5W 3.阻抗： 黑: Com蓝：8KΩ 红：4kΩ 绿：2KΩ 白：1KΩ 4.灵敏度(1W/1M)： 89dB 5.最大灵敏度(W/1M)： 99dB 6.频率响应(-10dB)： 80-20KHz 7.喇叭单元： 6" ×1 1.5" ×1 8.安装开孔尺寸： 208mm 9.尺寸： 240 ×78mm 10.重量： 1Kg 11.外壳材料：塑料外壳+铁质网罩 |  | 台 | 2 | 134.34 | 268.68
10 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:RVV2*1.5 |  | m | 34.56 | 4.03 | 139.28
11 | 030502009015 | HDMI线 | 1.名称:HDMI线 2.类别:最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换，可以保证最高质量的影音信号传送 3.规格:2米HDMI线 |  | 条 | 13 | 103.62 | 1347.06
本页小计 | [7 empty] | 1755.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 48 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 03B001 | 取号机 | 1.名称:取号机 2.其它:内置微型打印机 3.位置:排队叫号取号机，安装于大厅 |  | 台 | 2 | 5000 | 10000
13 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.其它:含管件，含剔槽及恢复 |  | m | 53.3 | 27.86 | 1484.94
|  | 手术示教系统 | [5 empty] | 159359.79
1 | 030501001002 | 输入设备 | 1.名称:示教工作站 2.参数:触摸式人机界面提供本地录像、远程示教和录像管理功能；内置4T存储，支持4路高清和2路标清本地录像存储、网络存储、画面截图和文件导出；一键启动的无人值守全自动工作模式，无需额外的语音终端即可实现双向示教。产品通过了SGS国际医疗安规认证。 |  | 台 | 1 | 26000 | 26000
2 | 030506001007 | 无线耳麦 | 1.名称:无线耳麦 2.参数:DSP降噪话务级头戴式/连续3小时通话时间 |  | 台 | 1 | 2011.42 | 2011.42
3 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称:全景摄像机 2.参数:300万像素/1080P高清/20X光学变焦/340度水平旋转/105度垂直旋转/宽动态/PoE供电/ONVIF标准 |  | 台 | 1 | 11759.63 | 11759.63
4 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 1.名称:术野摄像机 2.参数:广电级220万像素/逐行/3MOS传感器/22倍光学变焦/无影灯强光自适应 |  | 台 | 1 | 23209.1 | 23209.1
本页小计 | [7 empty] | 74465.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 49 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030507008007 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机支架 2.参数:三关节气弹簧/左右370度/俯视15度/仰视45度/上下80度 |  | 台 | 1 | 4584.08 | 4584.08
6 | 030501010001 | 收发器 | 1.名称:示教接收机 2.参数:按照管理平台的配置，自动加载接收内容和画面排列布局，进行双向音视频示教，可由管理软件实时对接收内容和画面排列布局进行实时控制。本机可进行画面缩放、远端摄像机控制、音量大小等操作。 |  | 台 | 1 | 9500 | 9500
7 | 030507008008 | 监控摄像设备 | 1.名称:全景摄像机 2.参数:3倍光学变焦云台摄像机 |  | 台 | 1 | 1109.63 | 1109.63
8 | 031101046007 | 监控中心及子中心设备 | 1.名称:投影机 2.规格:高清1080P、3000流明、DLP |  | 套 | 1 | 7847.5 | 7847.5
9 | 031101046008 | 监控中心及子中心设备 | 1.名称:投影幕 2.参数:100英寸16：9遥控电动投影幕布 |  | 套 | 1 | 1427.09 | 1427.09
10 | 030506001008 | 无线话筒 | 1.名称:无线话筒 2.参数:一拖四无线话筒麦克风可搭配手持领夹会议鹅颈 主机+1手持+3会议 |  | 台 | 1 | 1534.19 | 1534.19
11 | 030507010001 | 音频、视频及脉冲分配器 | 1.名称:音频处理器 2.其它:线路调音台音频分配器 |  | 台 | 1 | 1276.65 | 1276.65
12 | 030506004011 | 功放 | 1.名称:功放 2.类别:专业定压定阻大功率AV功放机家用电视音响放大器 |  | 台 | 1 | 1831.82 | 1831.82
本页小计 | [7 empty] | 29110.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 50 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030506001009 | 吸顶扬声器 | 1.名称:吸顶扬声器 2.参数:定阻定压功放套装背景音乐公共广播天花吸顶喇叭 |  | 台 | 2 | 134.34 | 268.68
14 | 030506004012 | 直播服务器 | 1.名称:直播服务器 2.参数:H.263、H.263+、H.264、X.264和G.711、G.722、G.728、G.723.1，单机64个1080P并发，转发延时≤100ms；高清标清混合组网和分屏处理，终端分机支持6分屏显示，演讲者模式和讨论模式，支持分组；动态调整带宽资源，多路录播连接对象处理，远程控制摄像机，兼容Onvif协议网络摄像机和RTSP，UDP，RTMP，HTTP标准协议的编码器，标配8T存储 |  | 台 | 1 | 32000 | 32000
本页小计 | [7 empty] | 32268.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 51 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 030501017018 | 示教管理软件 | 1.名称:示教管理软件 2.技术参数:1.实时监控所有示教设备的画面，对前端和示教室的摄像机进行上下左右和缩放调整，画面可扩展至控制中心多个显示设备； 2.为示教前端和接收终端指定接收内容和排列布局，并能保存为预置方案，保证设备掉电或重启后快速恢复运行状态； 3.对示教任务进行分组轮训，查看在线用户状态，可随时启动和停止示教直播，能随时暂停录制，减少后期编辑制作工作量； 4.多方通话功能，可以与手术室、示教室随时通话，实现远程指导或解说功能； 5.实现手术室和示教室、观摩室进行双向视音频互动交流： 6.实时字幕发送：可以实时插入文字信息，以滚动字幕的方式在前端和示教室终端画面上叠加显示； 7.导播台功能：对示教室终端的接收内容和画面布局进行远程遥控，实现集中式授课讲解； 8.远程设置前端和示教室终端编解码参数，音视频矩阵、音量控制设 |  | 套 | 1 | 35000 | 35000
本页小计 | [7 empty] | 35000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 52 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
备、第三方编码器和网络摄像机接入配置。 9、100个终端（PC、Android、IOS设备）通过局域网单向接收示教直播
|  | 病房呼叫系统 | [5 empty] | 552299.42
1 | 030501013007 | 键盘型系统主机 | 1.名称:键盘型系统主机 2.参数:键盘型/免提双向对讲/数码显示 |  | 台 | 15 | 3120 | 46800
2 | 031101064001 | 数字数据网设备 | 1.名称:系统数据处理器 2.功能:电源供应/数据中转 |  | 架 | 15 | 1580 | 23700
3 | 031101046005 | 入住人员一览表 | 1.名称:入住人员一览表 2.参数:LED显示呼叫床号/容量60/语音输液声光提示/时钟、呼叫号码显示屏 |  | 套 | 15 | 2600 | 39000
4 | 031101046006 | 中文信息显示屏 | 1.名称:中文信息显示屏 2.参数:大屏幕/双面点阵显示时钟、呼叫号码/六位中文标语显示 |  | 套 | 15 | 4164.46 | 62466.9
5 | 030506001005 | 对讲分机 | 1.名称:对讲分机 2.参数:豪华型/免提双向对讲/支持在线编码/带输液报警接口/含031A手持呼叫器 |  | 台 | 667 | 192.14 | 128157.38
6 | 030506001006 | 按压式卫生间分机 | 1.名称:按压式卫生间分机 2.参数:按压式/紧急呼叫/防水设计/与NC-2000BA配合使用 |  | 台 | 243 | 112.14 | 27250.02
7 | 030404022002 | 护理状态控制器 | 1.名称:护理状态控制器 2.参数:病人/医护人员服务状态控制 |  | 台 | 243 | 172.44 | 41902.92
本页小计 | [7 empty] | 369277.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  |  | 第 53 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:三色门灯 2.参数:红、橙、绿三色呼叫指示/与NC-2000BA配合使用 |  | 套 | 243 | 131.79 | 32024.97
9 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:RVV6*0.5 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 5236.1 | 4.73 | 24766.75
10 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:RVV3*0.5 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 838.4 | 2.37 | 1987.01
11 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:RVV4*0.5 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 50 | 2.8 | 140
12 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.其它:含管件，含剔槽及恢复 |  | m | 3923.6 | 31.63 | 124103.47
|  | 分部小计 | [5 empty] | 1860554.94
|  | 措施项目 | [5 empty] | 7702.73
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 7702.73 | 7702.73
本页小计 | [7 empty] | 190724.93
合 计 | [7 empty] | 5460044.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 56013.49
2 |  | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
3 |  | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 56013.49
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程 |  |  | 标段：禹州市中医院病房综合楼建设项目智能化工程深化设计 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 72554.47 |  |  | 72554.47
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 72554.47 |  |  | 72554.47
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 5588612.81 | 11 |  | 614747.41
合 计 | [6 empty] | 687301.88
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13