许昌经济技术开发区综合办公室“技防建设租用服务项目”采购项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：技防建设租用服务项目

（二）项目编号：JZFCG-G2018002号

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容、数量及要求：

A包200路球机和50路微卡口高清监控图像信息服务；

B包200路球机和50路微卡口高清监控图像信息服务。

A包、B包服务期限：五年。

（五）预算金额：A包年服务费1512000元/年（其中球机200路，预算6120元/路/年；微卡口50路，预算5760元/路/年）。B包年服务费1512000元/年（其中球机200路，预算6120元/路/年；微卡口50路，预算5760元/路/年）。

最高限价：A包：1512000元/年，7560000元/5年；B包：1512000元/年，7560000元/5年。

（六）交付时间 ：60日历天

（七）交付地点：许昌经济技术开发区

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

(二) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

一、本项目需实现的功能或者目标

本项目为扩容项目，因我区不具备单独建设新平台和机房条件，为节约运行、维护成本，经与许昌市公安局协调，特依托市公安局视频监控管理平台进行扩容。

以单路视频码流4Mbps计算，视频监控图像存储≥30日，卡口图片存储≥180日，要求每RAID5阵列组≥12块硬盘，每磁盘柜设置一块全局热备盘，存储空间以有效使用容量为准（硬盘祼容量去除冗余、热备、格式化等损耗）。

二、项目建设说明

1、A包：租赁200路星光级网络红外球机高清图像信息，部署在许昌经济技术开发区辖区范围内，实现全天候24小时不间断监控；租赁50路微卡口监控高清图像信息，部署在许昌经济技术开发区指定路口，实现摄像机车牌识别、拍照以及图片、过车记录上传功能，后台可以基于此做数据研判和大数据分析业务；B包：租赁200路星光级网络红外球机高清图像信息，部署在许昌经济技术开发区辖区范围内，实现全天候24小时不间断监控；租赁50路微卡口监控高清图像信息，部署在许昌经济技术开发区指定路口，实现摄像机车牌识别、拍照以及图片、过车记录上传功能，后台可以基于此做数据研判和大数据分析业务。

2、根据采购人需求，中标供应商搭建监控系统。硬件设备所有权归中标供应商，建成的监控系统由采购人使用控制。五年服务期满后其设备残值无条件移交采购人，由采购人管理使用，中标供应商不再主张任何权利。

3、传输网络。要求为IP专线网络，接入许昌公安视频专网；前端单点以及汇聚线路带宽必须满足实际传输需求，保证视频监控图像传输质量稳定、清晰、流畅。所有新建通信线路必采购管道地埋铺设，不得采用架空铺设。

所有前端摄像机必须与监控后台进行点对点实时通信，实现网络通信IP地址唯一性。

所有监控点的图像必须同步上传至许昌市公安局监控中心平台和开发区公安分局，确保图像数据完整率达100%。

三、采购标的执行标准

1、城市联网监控报警系统设计方面：

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/ T28181）

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

2、安防视频监控系统设计方面：

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《安全防范监控数字视音频编码技术要求》（GB/T 25724-2010）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

《工业电视系统工程设计规范》（GB50115-2009）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2016）

《综合布线系统工程设计规范》 （GB/T50311-2007）

3、视频监控图像质量方面：

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

4、视频系统网络设计方面：

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全产品部件》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《公安信息通信网边界接入平台安全规划（试行）—视频接入部分》（公科信【2011】5号）

5、视频系统工程建设方面：

《安全防范工程费用概预算编制办法》（GA/T70-2004）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2014)

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

6、视频系统工程验收

《公安交通电视监视系统验收规范》（GA/T509）

《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2016)

7、其他

平安城市建设相关地方规范与标准；公安部《警用地理信息系统系列标准规范》；省“天网覆盖”工程设备地址属性规范。

四、主要设备技术要求

A包、B包所需主要设备均如下表要求：

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机接入License | 视频管理服务软件，≥250路视频接入License，基于市局现有平台承载服务进行无缝扩容，不影响当前业务。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 交通媒体服务器 | 软件功能：支持并发多条车辆信息/照片信息；支持图片存储、车辆信息存储，能对车辆进行精确布防和模糊布控，支持支持卡口、电警、违停球违章图片合成,单设备并发处理能力不低于225车道/秒； 服务器规格:2U机架式，≥1颗英特尔至强或更高处理器 ，主频≥2.4GHz；内存≥8GB；内置存储容量: ≥1TB；可扩展至4块，支持RAID冗余；≥2个GE电口，可扩展4个GE电口或者2个10GE SFP+接口；支持双电源冗余；高性能集成显卡，支持输出接口VGA/HDMI；工作温度及湿度：5°C~40°C，20%~80%（无冷凝）；内置Linux操作系统和应用管理软件； | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 网络视频云存储节点 | 单机柜高度≤4U，支持前面板热插拔，48盘位云存储磁盘阵列； 支持iSCSI主机GE接口，配置GE接口数≥4个，最大可扩展至8个;支持10GE 接口，持端口链路聚合、负载均衡； 采用用双核处理器，标配≥8GB高速缓存，最大可扩容至32GB； 要求云存储节点电源、电池和风扇均为全冗余设计，支持在线热插拔更换； 存储容量：单机柜可插48块磁盘，支持接入磁盘扩展柜，整个系统最大磁盘数量≥480，最大存储容量≥480×4TB,本次要求配置48块4TB磁阵专用硬盘； 支持磁盘热插拔及在线更换故障磁盘，支持启动时磁盘顺序加电和磁盘电源短路保护； 系统内部磁盘可以任意的更换位置，而磁盘内部的阵列配置信息和数据完全不会改变或丢失，可避免由于磁盘被错误插拔而导致的数据丢失； 支持RAID0、1、5、6、10等RAID级别，冗余RAID重建过程中对业务不中断、不卡顿，支持全局热备盘、专用热备； 支持IPC的音视频、图片等数据直接写入到云存储节点中； 异常掉电数据保护功能：支持异常掉电后启动电池以保护缓存数据； 逻辑资源卷（LUN）数量≥1024；单个逻辑资源卷（LUN）最大容量≥64TB； 支持虚拟功能，支持所有存储节点的虚拟成虚拟池，支持存储节点负载均衡及容灾，支持对录像进行非文件方式直存和管理，避免文件碎片； 支持中/英文切换图形化管理软件，在一个管理界面中可以管理多台存储设备； 存储节点间支持数据的双份、多份存储冗余保护模式，系统最多可以允许一半的存储节点故障宕机情况下，业务不中断，数据不丢失； 云存储系统需支持云内和云间备份功能； 云存储系统需支持在线纠删码，存储节点间支持多种纠删码数据冗余和保护模式； 支持Windows、Linux、Unix等操作系统，支持中/英文图形化管理软件，支持存储的级联管理，支持链路聚合和动态故障切换，在保证数据读写带宽的同时保障数据通路的可用和畅通，支持硬件和环境监控功能，可对设备电压、环境温度、网络接口及CPU使用率等状态信息进行实时查看，含导轨； 云存储主机能够无缝融入现有云存储系统； | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 网络视频云存储节点扩展柜 | 4U高支持前面板热插拔网络磁盘扩展柜，48盘位磁盘阵列扩展柜，标配2个管理接口，4个24Gbps SAS接口，支持冗余双电源，启动时采用磁盘顺序加电方式，降低启动冲击电流，确保系统电源安全，支持磁盘热插拔，可在线无缝扩容，工作环境温度：5°C～40°C，工作环境湿度：20%～80%（无冷凝）；本次配置48块4TB磁阵专用硬盘，冗余双电源，含导轨（配置48个4TB SATA磁盘）。 | 台 | 2 | 否 |
| 5 | 200万支路卡口抓拍一体机 | 嵌入式一体化高清支路卡口包含≥200万像素高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩等设备； 采用≥200万像素CMOS图像传感器，靶面≥1/2英寸；1/25秒至1/8000秒电子快门速度，提供软件调试；支持IR Cut，支持彩转黑功能;水平解像力可以达到1000线； 支持H.264 High Profile编码方式，具备1080P 30fps/720P 30fps/D1 25fps图像编码能力； 具备车辆号牌识别功能，白天车辆号牌识别准确率不低于90%，夜间车辆号牌识别率应不低于80%； 同时具备车辆压线、逆行、专用车道违章行为检测识别功能； 支持地感线圈、视频触发、雷达触发、激光触发中的四种触发方式； 抓拍图片防篡改； 摄像机内置SD卡存储容量≥16G，支持最大64G存储； 支持IP66防护等级，护罩内置补光灯； 适用-25～60℃温度环境气候工作； 提供AC24V电源输入口，支持电源反接，满足长时间容忍±25％电压波动范围； 支持1个百兆电口或1个百兆SFP光口、网口防雷可达6KV； 支持GB/T 28181国家标准. | 台 | 50 | 是 |
| 6 | 补光灯 | 支持卡口抓拍同步补光和夜间实况补光；色温范围5000-7000K； 光通量≥2800lm，补光距离10-18m； 支持光控、时控两种触发方式； 支持IP66防护等级； 电压AC220V±20%；温度-30～70℃； | 个 | 50 | 否 |
| 7 | 三维支架 | 防护罩支架，三维可调节，固定防护罩、灯使用，1相机1支 | 支 | 50 | 否 |
| 8 | 高清网络超低照度星光级高速球机 | 1080P球型网络摄像机，传感器尺寸≥1/1.9英寸CMOS Sensor； 水平解像力可以达到1100线； 支持宽动态效果自动切换； 支持光学透雾、支持强光抑制； 支持350米红外补光； 支持IR-CUT，支持彩转黑功能 镜头焦距≥6.5~130mm，支持≥20倍电动变倍； 1/6秒至1/8000秒电子快门速度 彩色最低照度≤0.001Lux； 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码协议； G.711、AAC语音编码，支持48kHz语音采样； 支持360度水平连续旋转，水平预置点速度可达360°/s； 支持-20°～+90度垂直旋转； 支持256个预置位设置； 支持3D定位功能； 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态； 支持网络自适应，15％丢包网络环境下图像效果良好； 支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊等智能行为分析功能，当达到设定的阈值时，可联动告警输出； 支持声音异常检测功能，检测到环境声音异常后自动产生告警； 支持GPS/北斗，可采集和显示GPS、北斗定位信息，在后端地图上能够准确定位摄像机的具体位置（可外置） 支持电子罗盘感应器，实时感知摄像机的方向和角度等信息，可在实时画面上叠加显示镜头当前指向和角度信息；（可外置） 支持WiFi探测功能：采集半径可达200米(无遮挡)，接收灵敏度≥-96dBm，协议：802.11b/g/n无线协议，支持监听模式；（可外置） 支持SD卡前端缓存，最大支持128GBSD卡本地缓存，与中心平台配合支持缓存补录； 不小于1个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求 本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节 支持音频输入/输出，支持双向语音对讲 摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到6KV； AC24V、DC24V电源输入口满足长时间在±35％电压波动电网中工作； 适用不小于-40～70℃温度环境工作； 支持IP67防尘防水等级； 支持标准ONVIF协议和GB/T 28181国家标准. | 支 | 200 | 是 |
| 9 | 立杆 | 根据现场情况定制；室外6米立杆，挑臂长度5米，立杆下端管径应在200 mm±10mm、上端管径应在120 mm±5mm，管壁厚度应≥4mm，表面白色静电喷塑。 | 根 | 250 | 否 |
| 10 | 接地系统 | 主用接地系统，达到国家标准 | 套 | 250 | 否 |
| 11 | 监控箱 | 根据现场情况定制； 2mm以上优质不锈钢板，含空开、插排,防雷接地和防水防尘 | 套 | 250 | 否 |
| 12 | 监控防雷 | 电源、信号二合一防雷。 | 套 | 250 | 否 |
| 13 | 电源线 | 国标电缆 | 米 | 10000 | 否 |
| 14 | 网线 | 超五类网线（国标），每箱305米。 | 箱 | 30 | 否 |
| 15 | 标准机柜 | 内含2个32A PDU 高*深*宽 2.2米*1.2米*0.6米 | 个 | 1 | 否 |

五、服务标准、期限、效率等要求

本项目服务期限为5年。自中标通知书发出之日起30日内，中标人必须持核心产品的供货合同原件与采购人签订合同。建设周期：60日历天,向许昌市公安局监控中心平台和开发区公安分局传送符合要求的监控图像信息，畅通率≥95%。具体建设地点和数量应当依据开发区公安局的具体规划确定。

六、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

七、采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标供应商须提供本项目具体建设方案和运维服务方案。建设方案指搭建整个监控系统方案，包括前端设备建设方案、通信线路方案、后台建设方案等，方案应当详细具体，需阐述前端监控的（包含视频图片数据等信息）与后端业务平台的云存储、大数据、视频结构化、GIS地图等系统对接和业务应用呈现。必须明确所使用主要设备的生产厂家、品牌型号规格、详细参数及功能。

2、本项目后台系统建设是在许昌市公安局现有平台的基础上扩容（投标人需承诺后台系统建设方案能够实现无缝扩容并承担相应责任）。

3、投标报价为总包价,包括本服务合同项下服务期限内所有服务费（设备、材料、元器件等购置、安装调试、验收、税费、电费、现场勘察、线路铺设及与其它施工单位协作所产生的费用等）。招标文件中没有明确，而本项目必须的其他各种材料、设备、施工器械、线路铺设及与协助单位产生的费用均应包括在本项目服务费中，采购人不再另行支付有关费用。

4、专利权：供应商应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

5、现场勘查：潜在的供应商如需现场勘察请自行勘察，可与许昌经济技术开发区公安分局联系，联系人：刘新超，联系电话：18637462967。

6、供应商应确保视频（卡口）图像监控正常运行和信息安全，同时不得以任何理由和方式将视频（卡口）图像监控的有关图像、资料和信息向第三方公开，不得将视频（卡口）图像传输网络（线路）以任何理由和方式接入其他网络。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：30分 商务部分：25分 技术部分：45分 |  |
| --- | --- | --- |
| （一）价格部分（满分30分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| （二）商务部分（满分25分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 信誉 | 1、投标人提供第三方机构评定的AAA级企业信用等级证书得4分；(投标时需提供信用等级证书复印件) | 4分 |
| 企业综合实力 | 1、2015年以来，投标人被企业所在地工商部门评为守合同重信用企业的得3分（提供证书复印件） 2、投标人本项目拟采用监控平台软件具备CMMI软件能力成熟度模型集成证书5级者得4分，4级者得3分，3级及以下得2分【查询网站：https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx】，提供证书复印件； | 7分 |
| 业绩 | 提供2014年1月至今,投标人不低于1512000元的类似项目业绩（包括合同、验收报告、使用单位评价），每提供一份得3.5分，最高得14分； | 14分 |
| （三）技术部分（满分45分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 技术建设方案及服务承诺 | 1、综合比较对招标文件技术要求的响应程度，未实质性响应的为无效投标（好得15分，有相关描述者得5分，不提供者不得分），本项最高得15分。 2、综合比较方案的完整性、科学性、先进性、可行性等 ，（好得10分，有相关描述者得5分，不提供者不得分），本项最高得10分。 3、对投标人售后服务承诺、服务保障措施、服务响应时间、售后服务方案等方面，进行综合评定，（好得10分，有相关描述者得5分，不提供者不得分）本项最高得10分。 | 35分 |
| 运维服务方案 | 根据运行维护人员的配置是否科学合理、资金供应是否可行、响应机制是否科学合理等内容，（好得10分，有相关描述者得4分，不提供者不得分），本项最高得10分。 | 10分 |

六、采购资金支付

1、支付方式：转账

2、支付时间及条件：提供的图像信息经验收合格后开始计算服务费，甲方每月对乙方提供的服务进行考核，对照考核内容和考核办法计算出当月应支付的实际服务费用，每六个月支付一次服务费。

七、联系方式

联系人姓名：陈彦召、刘新超

联系电话：0374-2262777、13629889049

单位地址：许昌市工农路与阳光大道交叉口

单位全称：许昌经济技术开发区综合办公室

2018年6月8日