禹州市环境保护局

环境在线监控管理系统服务项目

招标文件

采购单位：禹州市环境保护局

# 项目名称：禹州市环境保护局环境在线监控管理系统服务项目

# 采购编号：YZCG—G2018162

采购代理机构：禹州市政府采购中心

采购监督机构：禹州市政府采购监督管理办公室

二〇一八年六月

招标文件目录

# 第一部分  投标邀请函

# 第二部分 特别提示

# 第三部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 无效投标与废标

G 纪律与监督

# 第四部分  采购内容及其它要求

# 第五部分　开标和评标

# 第六部分 合同一般条款

# 第七部分 合同特殊条款

# 第八部分 合同书（参考样本）

# 第九部分　投标文件内容及组成——投标文件（一）和投标文件（二）

- 投标邀请函

# 禹州市环境保护局环境在线监控管理系统服务项目

招标邀请函

禹州市政府采购中心受禹州环境保护局的委托，就“禹州市环境保护局环境在线监控管理系统服务项目”进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

1、采购人：禹州市环境保护局

2、项目名称：禹州市环境保护局环境在线监控管理系统服务项目

3、采购编号：YZCG—G2018162

4、项目需求：5年期服务，包括监控中心、46个一体化扬尘监测站、28个微型空气站及环境自动在线监控平台的建设、运维与数据分析服务。

5、采购预算：1375.43万元

6、最高限价：1375.43万元

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。（详见招标文件）

三、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定，具有独立法人资格且投标人的营业执照经营范围须含有计算机软硬件研发、环境污染监测、大气污染监测或环境检测设备等产品的安装、维护、技术服务；

2、投标商应开具由项目所在地或企业营业执照注册所在地人民检察院出具的无行贿犯罪档案告知函；

3、法定代表人授权代表须是本单位职工，提供本公司为本人缴纳社会保险证明；

4、本项目不接受联合体投标。

四、获取招标文件的方式、时间、地点及文件费用

1、供应商须加入许昌市公共资源交易中心供应商库，报名期限内在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）网上报名。详情查看全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）（www.xczbtb.com）首页办事指南中的业务流程（网上报名指南），网上报名后，自行下载招标文件。

2、网上下载招标文件时间：自招标文件在网上发出之日起至提交投标文件前一个小时均可进行投标报名、下载招标文件。

3、未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业，拒收其递交的投标文件。

4、招标文件每份售价人民币200元，于递交投标文件时缴纳给采购代理机构，售后不退。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2018年7月20日9：00　（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

2、开标地点：禹州市公共资源交易中心第二开标室（禹州市行政服务中心楼9楼）

六、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：禹州市政府采购中心

地址：禹州市行政服务中心楼917房间

联系人：侯女士  联系电话：0374-2077111

- 采购单位：禹州市环境保护局

地址：禹州市行政北路2号

联系人：朱先生   联系电话：0374-6066399

2018年6月29日

前  附  表

| 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 采购编号 | # YZCG—G2018162 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购人 | 禹州市环境保护局 |
| 项目名称 | # 禹州市环境保护局环境在线监控管理系统服务项目 |
| 采购代理机构 | 禹州市政府采购中心 |
| 交货时间及工期 | 合同签订后50天 |
| 投标保证金 | 贰拾万元整 |
| 保证金递交截止时间 | 2018年7月20日9：00 |
| 投标人信用信息 查询截止时点 | 本项目投标截止时间至资格性审查结束 |
| 投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。 |
| 投标人信用信息查询 使用规则 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。 |
| 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60天 |
| 投标文件份数 | 1、投标文件（一）（资格性投标文件）：正本1份，副本2份。 2、投标文件（二）（符合性投标文件）：正本1份，副本6份。 注：投标人须提供电子版投标文件一份，单独密封。 |
| 投标文件的密封 | - 投标文件（一）和投标文件（二）应分开密封； 投标文件（一）和投标文件（二）中的正（副）本可分开密封，也可不分开密封 。 |
| 投标文件递交至 | 禹州市公共资源交易管理中心第二开标室（禹州市行政服务中心9楼） |
| 投标文件递交截止时间 | 2018年7月20日9：00 |
| 开标时间 | 2018年7月20日9：00 |
| 投标商代表 出席开标会 | 法定代表人（持身份证原件）或授权委托人（持身份证原件和法人代表授权委托书）现场签到，否则拒绝接收其投标文件。 |
| 投标文件内容 | 招标文件第九部分-投标文件内容先后顺序不做废标依据。 |
| 开标地点 | 禹州市公共资源交易管理中心第二开标室（禹州市行政服务中心9楼） |
| 项目预算金额及最高限价 | 本项目最高限价为：1375.43万元，投标商投标总报价不能超过项目最高限价，否则为无效投标。 |

第二部分 特别提示

1、资格性审查要求

1.1按照“第九部分　投标文件（一）”提供相关证明文件及材料，否则为无效投标。

1.2供应商信用信息

1.2.1投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

1.2.2投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

1.2.3投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在规定的质疑期内 通过公共资源交易平台提出询问和澄清，如未提出，视为全面接受。

3、在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

5、投标文件属下列情况之一的为无效投标

5.1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3.不符合资格性审查要求的；

5.4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.5.不符合招标文件技术规格、技术标准要求的；

5.6.投标文件中相关资质证件复件印与资质原件不一致的；

5.7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.8.经评标委员会确认提供虚假投标资料的；

5.9.投标文件内容模糊不清，无法辨认的;

5.10.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.11.属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的。

5.12.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.12.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.12.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.12.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.12.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.12.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.12.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.13.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.14.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.14.1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.14.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.14.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.14.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件和招标文件 “其它要求”中要求的相关材料（如果本招标文件要求的话），否则取消其中标资格。

7、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

9、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

10、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

11、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

12、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对开标、评标过程实施监督的须进入九楼电子监控室，且不得超过2人。

13、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

14、招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

15、招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

16、投标文件（一）和投标文件（二）均为投标文件组成部分，应按照本招标文件要求分别提交。

17、投标文件（一）没有明确要求是复印件的均为原件。

第三部分  投标人须知

A 说明和释义

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所述的货物或服务。

2、定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.3招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

2.4“采购代理机构”系指组织本次招标的禹州市政府采购中心。

2.5“招标人”系指委托本次招标的采购单位。

2.6“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.7“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3、合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4、投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件

5、招标文件的组成

招标文件是阐明投标文件的编写、递交、招标、投标程序、评标原则、中标条件和相关的合同条款，代理机构对招标文件的修改部分亦构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请函

5.1.2 特别提示

5.1.3投标人须知

5.1.4采购内容及其它要求

5.1.5开标和评标

5.1.6 合同一般条款

5.1.7合同特殊条款

5.1.8合同书（参考样本)

5.1.9投标文件内容及组成—投标文件（一）和投标文件（二）

投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求，如因阅读不清投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

6、招标文件的澄清、修改

6.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上更正公告，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2对招标文件有疑义的投标人，可要求澄清，应于开标之日起（不包括开标当日）五个工作日前在网上提出，代理机构将视情况在网上予以澄清或答复。如在规定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。

6.3为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间。

6.4招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

6.5在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

7.投标文件书写、计量单位使用等

7.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

7.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

8.投标文件的组成及装订

8.1由投标文件（一）和投标文件（二）组成。

8.2提供的投标文件及相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

8.3投标文件的装订

8.3.1投标文件（一）和投标文件（二）分别装订。

8.3.2投标文件正本和副本分别装订。

9、投标文件的份数及签署

9.1投标文件（一）：投标人应提交一份正本和二份副本投标文件。以A4纸打（复）印，应编排目录和页码并装订成册（胶装），不接受散页、活页投标文件，在封面上标明：正本、副本、       项目资格性投标文件、项目编号、投标单位名称、法人代表（或授权委托人签字）、日期等字样。正本与副本有差异时，以正本为准；正本中大、小写不一致时以大写为准。

9.2投标文件（二）：投标人应提交一份正本和六份副本投标文件。以A4纸打（复）印，应编排目录和页码并装订成册（胶装），不接受散页、活页投标文件，在封面上标明：正本、副本、       项目符合性投标文件、项目编号、投标单位名称、法人代表（或授权委托人签字）、日期等字样。正本与副本有差异时，以正本为准；正本中大、小写不一致时以大写为准。

9.3投标文件（包括封面）由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章（有特殊要求的按要求执行）。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权代表签字确认。

9.4投标文件应按招标文件要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更利于招标人的承诺。

9.5投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.投标文件的密封

10.1投标文件用非透明袋密封并加盖投标人单位公章。

10.2投标文件“正（副）本”可分开密封，也可不分开密封。

10.3未按本章要求密封的投标文件，代理机构将不予接收。

11.投标保证金

11.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

11.2投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

11.3提交投标保证金

11.3.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌市公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌市公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

11.3.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

11.3.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

11.3.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

11.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

11.5 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

11.5.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

11.5.2自采购合同签订并备案后5个工作日内退还中标人的投标保证金。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

11.6 特殊情况处理

11.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到禹州市政府采购监督管理办公室办理退款手续（0374-8112523）。

11.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

11.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

11.7.1供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

11.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

11.7.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

11.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

D   投标文件的递交

12.1投标人必须在投标截止时间之前将投标文件送至开标地点。

12.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

12.3所有投标文件及招标文件内要求提供的相关资质原件及与本项目有关的证明材料都必须一并按本招标文件规定的投标截止时间前送至开标地点。

12.4代理机构拒绝接收任何投标截止时间后递交的投标文件及投标所需相关资质原件及与本项目有关的证明材料。

13.投标文件内容

投标人应按招标文件中提供的投标文件（一）和投标文件（二）格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

14.投标报价

14.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

14.2投标人只允许有一个报价，代理机构不接受任何有选择的报价。

14.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；副本与正本不符，以正本为准。

14.4本项目不接受法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司在本招标项目中同时投标；不接受联合体投标。

15.投标货币

均以人民币报价。

16.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

17.投标有效期

17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

17.2招标人要求投标人延长投标有效期的，应以书面形式提出。投标人拒绝延长的，其投标保证金按要求退还；同意延长的，应书面同意。投标有效期的延长期内，有关退还和不予退还投标保证金的规定继续有效。

18.投标文件的补充、修改或者撤回

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

18.2补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

E、开标和评标（评见第五部分  开标与评标）

F 无效投标与废标

- 投标文件属下列情况之一的，按无效投标处理：

19.1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

19.2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

19.3.不符合资格性审查要求的；

19.4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.5.不符合招标文件技术规格、技术标准要求的；

19.6.投标文件中相关资质证件复件印与资质原件不一致的；

19.7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.8.经评标委员会确认提供虚假投标资料的；

19.9投标文件内容模糊不清，无法辨认的；

19.10.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.11.属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

20、在本次招标采购中，出现下列情形之一的，将予废标：

20.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.4因重大变故，采购任务取消的。

G 纪律和监督

21、对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

22、对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通招标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，否则将取消其投标资格。

23、对评标委员会成员的纪律要求

23.1不得向他人透露对投标文件的评审和比较，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

23.2发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

23.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

23.5在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守、影响评标程序正常运行，不得使用第五部分“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

24、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常运行。

25、质疑与投诉

投标人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，应当遵守《中华人民共和国财政部94号令》规定。

- 分 采购内容及其他要求

建设方案

目录

第一章 项目概况	1

1.1 建设背景	1

1.2 指导思想	1

1.3 建设目标	1

1.4 预期成果	2

第二章 建设内容	3

2.1 建设计划	3

2.2 建设内容	3

2.2.1数据中心基础设施建设	4

2.2.2乡镇环境空气质量监测微型站建设	4

2.2.3城市路边空气质量监测系统建设	4

2.2.4重点大气污染源监控系统建设	5

2.2.5 VOCs及有毒有害气体在线监测系统建设	5

2.2.6 油烟在线监测系统建设	5

2.3 一期建设内容	5

2.3.1数据中心基础设施建设	5

2.3.2环境自动在线监控平台软件建设	5

2.3.3前端监控设备建设	6

第三章 技术依据	7

第四章 数据中心基础设施建设方案	8

4.1 监控大厅	8

4.1.1监控大屏建设	8

4.1.2人工坐席	9

4.2会商研判室	9

4.3机房建设	9

4.3.1服务器	10

4.3.2机柜及冷通道	10

4.3.3精密空调	15

4.3.4 UPS配电系统	16

4.3.5动力环境监控系统	19

4.3.6数据中心基础设施管理系统	19

4.3.7防雷接地系统	22

4.3.8机房装修	22

第五章 前端设备建设方案	24

5.1 空气质量微型站	24

5.1.1 外观及结构	24

5.1.2 产品说明	24

5.1.3 性能指标	24

5.2 一体化扬尘自动监测设备	25

5.2.1 外观及结构	25

5.2.2 产品说明	26

5.2.3 性能参数	26

5.3 数据质控方案	29

第六章 软件平台建设方案	31

6.1 环境监测、溯源与管控智能协同系统	31

6.1.1 实时监控	31

6.1.2 预报预警	31

6.1.3 环境管理	32

6.1.4 污染管控	32

6.1.5 网格溯源	32

6.1.6 会商沙盘	33

6.1.7 统计分析	33

6.2 城市扬尘污染源在线监控子系统	33

6.3 企业污染源管理子系统	34

6.4 运维运营在线监控子系统	35

6.5 环境网格化监管APP	35

6.6 微信公众号	36

第七章 监测设备布点方案	37

7.1 监测点位选取原则	37

7.2 监测布点方案	37

7.2.1 敏感区域监控网格	37

7.2.2 城市环境质量网格	37

7.2.3 城区交通监测网格	38

7.2.4 扬尘（施工、道路）监控网格	38

7.2.5 企业（周界、烟囱）监控网格	39

7.2.6 废弃物燃烧网格	40

7.2.7 传输区域监控网格	40

7.2.8 生活源监控网格	40

7.2.9 立体监控网格	40

第八章 专业服务方案	41

8.1 数据分析服务	41

8.2 专家团队服务	41

8.3 专业运维服务	42

第九章 采购模式	47

项目概况

建设背景

《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）提出，按照党中央、国务院决策部署，以提高环境质量为核心，实施最严格的环境保护制度，打好大气、水、土壤污染防治三大战役，不断提高生态环境管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化水平。《生态环境大数据建设总体方案》（环办厅【2016】23号）提出通过生态环境大数据建设和应用，在未来五年实现生态环境综合决策科学化、实现生态环境监管精准化、实现生态环境公共服务便民化。2016年，按照党中央、国务院决策部署，河南省率先拉开了打赢大气污染防治攻坚战的序幕。大气污染防治工作，关系到禹州市的全局和长远发展，是功在当代、利在千秋的民心工程，是实现经济建设和生态文明协调发展的重大工程，也是必须坚决完成好的重要政治任务。近年来，禹州市委、市政府高度重视大气污染防治工作，先后制定出台了一系列政策、措施，全市环境空气质量得到明显改善。但由于禹州市污染源点多面广，工业企业种类繁多，且规模较小、产业结构不合理、发展方式粗放，导致大气污染浓度在许昌市四个县市排名中压力大，大气污染防治任务艰巨。禹州市环保局承担着全市1461平方公里的环境监管任务，但队伍建设薄弱，物联网监测等信息化支撑手段不足，急需通过信息能力建设提升监管水平。

为全面打好打赢大气污染防治攻坚战，实现精准监管、科学治污，有必要建设禹州市环境自动在线监控管理系统，通过该系统建设，全面掌握禹州市大气污染状况，提高空气污染预报预警水平，强化污染源追踪与解析，及时发现和监督各个领域的扬尘污染问题，为区域大气扬尘治理和考核提供有力技术支持，切实实现打赢大气污染防治攻坚战的目标。

指导思想

深入贯彻落实党的十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以河南省、许昌市及禹州市大气污染防治攻坚战各项要求为指引，以改善环境质量为核心，加强顶层设计和统筹协调，全面落实禹州市委提出“按照‘标本兼治、长短结合’的原则，充分发挥主观能动性，建立长效机制，着力解决突出问题”等相关要求。

建设目标

通过建设禹州市环境自动在线监控管理系统，构建监测、溯源与管控智能协同平台，建立环保大数据平台，将线上监控与线下网格化监管体系有机融合，实现管理人员在指挥中心便可以对重点环保问题进行现场调度，确保第一时间发现问题、在线督办、查处整改并上报结果，进而全面落实禹州市大气污染防治工作会议精神，进一步提升禹州市大气污染的精细化管理水平，实现科学布点、锁源研判、技术支撑、精准治理的管理目标。

（一）打造覆盖全域和所有重点污染企业的环境自动在线监控管理平台，实现实时性与精细化监管。

（二）对数据进行深入分析和统计，实现追根溯源，督促大气污染治理设施建设和有效运行。

（三）实现大气污染数据的信息共享，实现环境管理工作的智能化，为大气污染治理和考核提供保障服务。

（四）建立大气污染防治长效机制，实现从治标到治本、从攻坚战到常态化监管的目标。

预期成果

建成禹州市首个空气环境全覆盖监测网络；建设一个空气质量传感监测设备的管理平台；建设一个空气环境监测大数据展示和分析平台；掌握区域大气污染物的空间分布和污染变化趋势；通过传输通道的监测，评估污染物对市控站质量的影响程度和水平；通过对监测大数据的分析，提出合理精准的解决方案，降低污染物的浓度；

- 第二章  建设内容

建设计划

建设期：一期3个月，二期2个月

运营期：五年

禹州市环境自动在线监控管理系统建设一览表

| 名称 | 建设内容 | 建设时间 | 运营期 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 数据中心基础设施建设 | 2018.3-2018.5 | 五年 | 企业自筹 |
|  | 乡镇环境空气质量监测微型站 | 2018.3-2018.5 | 五年 | 企业自筹 |
|  | 城市路边空气质量监测系统 | 2018.3-2018.5 | 五年 | 企业自筹 |
|  | 重点大气污染源监控系统 | 2018.3-2018.5 | 五年 | 企业自筹 |
| 二期 | VOCs及有害有毒气体在线监测系统 | 2018.7-2018.8 | 五年 | 企业自筹 |
|  | 油烟在线监测系统 | 2018.7-2018.8 | 五年 | 企业自筹 |

建设内容

禹州市环境自动在线监控管理系统是融合物联网技术、人工智能技术和大数据技术的智慧体系，基本按照物联网标准三层架构为基础进行设计。主要划分为三个层次，分别为物联网感知层、网络层、应用层。感知层主要实现对环境质量管理对象、污染源管理对象数据的实时采集，采集的数据经过网络层的传输，服务于应用层的各项业务应用。通过对环境质量和污染源的全面、实时和动态的监管，并在此基础上进行数据的共享、报表、发布，预测、预报、预警、分析、挖掘及污染源控制的反馈功能，从而实现“感-知-管-控-评”的闭环管理。

系统总体结构图

    - 2.2.1数据中心基础设施建设

结合禹州市环保局信息监控中心现有条件，完成数据中心机房装修，增加满足数据处理、存储需要的服务器及软件，在监控室安装监控大屏幕，满足数据采集、传输、处理与日常监管需要。

    - 2.2.2乡镇环境空气质量监测微型站建设

根据许昌市生态补偿和大气扬尘管理要求，在每个乡镇政府所在地，选择镇区居民和商业活动相对集中的区域建设一台环境空气质量自动监测微站，主要监测因子为PM10、PM2.5、SO₂、NOx、O3、CO等以及相关视频和气象五参数。每月统计各站PM10浓度数据，结合各区重点企业扬尘污染数据，进行全面评估，对每个乡镇（办）扬尘污染状况进行排名。

    - 2.2.3城市路边空气质量监测系统建设

根据许昌市2017年度蓝天工程实施方案中关于加大建筑、道路扬尘监管治理力度的要求，在城市主要交通要道旁、工业园区和垃圾场的周边建设城市路边空气质量监测系统，主要监测因子为PM10、PM2.5、SO₂、NOx、O3、CO等以及相关视频和气象五参数。每月统计各站PM10浓度数据，进行全面评估。

    - 2.2.4重点大气污染源监控系统建设

按照许昌市的总体位置，建立以高效先进的监测和信息化技术为一体的实时在线监控平台，通过监控现场的环境数据，对大气污染防治实施综合分析、研判，统筹、协调、科学管控扬尘污染，达到以“技防”代替“人防”的目的，实现智慧化监管。

需监控的重点企业行业有：水泥厂、粉磨站、石灰窑、石料厂、煤矿、洗煤场、制砖厂、耐火材料厂、钧陶瓷、铸造厂、三粉加工厂、档发厂、工业堆场等。由市环保局排查摸底，建立档案，下达企业安装扬尘监控通知，优先在工业堆场和有组织排放口安装监控设备，工业堆场监测因子有：气象五参数、PM10、PM2.5、TSP等，烟尘排放口安装烟尘和二氧化硫监测仪。

监控设备的安装及运行按照《河南省环境保护厅关于印发做好全省污染源自动监控设施建设及运行管理工作指导意见的通知》的要求，企业负责采购烟尘监控设施，实行第三方运行管理，监控数据传输至市环保局监控中心。

    - 2.2.5 VOCs及有毒有害气体在线监测系统建设

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》中“将挥发性有机物纳入排污费征收范围”的要求，财政部、发展改革委、环境保护部先后出台了《关于印发<挥发性有机物排污收费试点办法>的通知》和《关于制定石油化工及包装印刷等试点行业挥发性有机物排放费征收标准等有关问题的通知》，决定自2015年10月1日起，在石油化工、包装印刷行业开展挥发性有机物排污费试点工作。

据此要求，确定石油化工、包装印刷为重点行业，优先在排放口安装在线监测设备，主要监测因子为TVOC、H2S、NH3，预计建设200个点位，以实际排查数量为准。

    - 2.2.6 油烟在线监测系统建设

《许昌市2016年度蓝天工程实施方案》要求加强餐饮油烟治理，加强监督检查，督促餐饮服务经营企业定期对油烟净化设施进行维护保养，从严查处擅自停运设施和超标排放行为。据此要求，建设油烟在线监测系统，监督油烟企业治理设施的运行情况、监测油烟排放浓度，二期建设预计200个点位，以实际排查数量为准。

一期建设内容

本项目一期建设包含三大部分，一是数据中心基础设施建设；二是环境监测、溯源与管控智能协同子系统等环境自动在线监控平台软件建设；三是路边一体化扬尘自动监测设备、乡镇微型空气站及污染源在线监控设备等前端监控设备建设。

    - 2.3.1数据中心基础设施建设

结合禹州市环保局监控中心现有条件与此次总体建设规模，在禹州环保局建设中心机房，满足数据传输、存储、处理需求；建设监控大厅、会议室、资料室等，满足日常监管需要；

    - 2.3.2环境自动在线监控平台软件建设

禹州市环境自动在线监控平台包含四个子系统，分别是：城市扬尘污染源在线监控子系统，环境监测、溯源与管控智能协同子系统，运维运营在线监控子系统，企业污染源管理子系统。同时，还包含手机APP和微信公众号。

通过环境自动在线监控平台建设，采集、存储、处理监控现场的环境数据，通过对数据的分析研判，统筹协调、科学管控大气污染防治工作，达到“机防”代替“人防”的目的，实现精准监管、智慧监管。

    - 2.3.3前端监控设备建设

前端监控/监测设备类型及大致分布如下：

1）在城区的主干道、环城道路主要路口等选取20个点位，在全市境内主要交通干线选取26个点位，共计46个点位各建设安装一套一体化扬尘自动监测设备，主要监控PM2.5、PM10、TSP及污染违规图像等。

对城区内建筑工地及混凝土搅拌站等固定污染源已安装的一体化扬尘自动监测设备（主要监控PM2.5、PM10、TSP及污染违规图像等），要求其监控信息传输并接入到禹州市环境自动在线监控平台，还未安装的要求在本项目建设期内完成安装。

- 在2个省控空气自动监测站周边、4个城区办事处、22个乡镇办事处等共计28个点位各建设一套微型空气站，主要监控PM10、PM2.5、O3、NO2、SO2、CO及污染违规图像等。

- 污染企业（大致300到500家，包括水污染企业），前端污染源监控设备由各单位自建，要求其监控信息传输并接入到禹州市环境自动在线监控平台。

技术依据

本项目建设方案符合本项目建设方案符合：

《环境空气质量自动监测系统技术规范》HJ/T193-2005

《环境空气质量标准》 GB 3095-2012

《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ653-2013、《环境空气质量监测规范》（试行）

《环境空气质量指数（AQI）日报技术规定》（试行）

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011

《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008

《电子信息系统机房施工和验收规范》GB 50462-2008

《电子计算机场地通用规范》GB/T-2887-2000

《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003

《通信机房用恒温恒湿空调系统》YD/T 2061-2009

《通信机房精密空调自适应监控系统》YD/T2166-2010

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010

《通信机房防火封堵安全技术要求》YD/T 2199-2010

《通信电源设备安装设计规范》YD/T5040-2005

《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》YD/T799—2010

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2012

《信息安全技术信息系统物理安全技术要求》GB/T 21052-2007

《信息安全技术网络基础安全技术要求》GB/T20270-2006

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

《民用建筑电线电缆防火设计规范》DBJ50-164-2013

《建筑智能化系统设计规范》DBJ50/T-175-2014

《建筑智能化系统工程设计文件编制深度规范》DBJ50T-036-2014

数据中心基础设施建设方案

监控大厅

- 4.1.1监控大屏建设

在数据中心监控大厅建设4×4拼接液晶大屏，单屏尺寸55英寸，总体尺寸为218英寸。

整套液晶拼接墙显示系统主要由以下几部分组成：

- 机柜/机架（悬挂式机架）

- 55＂LCD拼接显示单元（DID液晶屏面板）

- 内置图像拼接器

- 外置纯硬件式控制器

- 应用管理软件包

- 视频矩阵

- 线材及配件

监控中心大屏结构示意图如下。

- 性能指标要求

- 拼接单元尺寸：55英寸；

- LED背光显示；

- 分辨率：≥1920×1080；

- 对比度：≥4500:1；

- 亮度：≥500cd/m2；

- 响应时间：≤5ms；

- 水平和视角：≥178°；

- 物理拼缝：水平不大于3.5mm，垂直不大于3.5mm；

- 信号输入接口：复合视频输入接口至少6路（BNC接口，至少2路环

输出），S端子输入1路，色差分量输入1路（BNC接口），VGA输入1路，DVI输入1路，HDMI输入1路，USB输入至少2路；

- 视频制式：PAL/NTSC/SECAM（自动识别）；

- 液晶屏需保证亮度均匀、显示清晰、使用寿命长，可满足7×24小时长

时使用，不间断工作6万小时以上；

- 采用智能防灼伤和自动消残影技术，有效避免液晶屏长时间显示相同画

面时造成的残影问题；

- 液晶拼接单元具备节能功能，可以实现拼接单元的自动变频节能功能，

节能高达40%，打开“仪表显示”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排；

- 开机画面拼接功能，拼接屏开机时，可以实现开机画面的拼接显示；具

有高温报警功能，当温度高于或低于正常工作温度时，在屏幕和系统控制软件上提示温度报警信息；

- 液晶拼接单元支持LED条屏功能 ，能够进行字符的叠加显示，字符内

容用户可以自行编辑，字符显示方式为从右往左滚动，也可暂停在任意位置显示，滚动速度可调，字符颜色为红底黄字，支持LED条屏功能支持时间实时显示，显示内容包括年、月、日、时、分、秒；

- 系统软件具有控制LED条屏功能开关功能；

- 系统软件具有控制LED条屏底色控制，控制条屏显示时是否显示底色；

- 液晶拼接单元具有单台开机延时功能。能够有效避免拼接单元同时开机

产生的冲击电流对供电系统造成损伤；

- 具有信源浏览功能。能够通过系统设置，进行不同信号源之间的自动轮

循显示；

- 具有多套拼接屏分组控制功能；图像剪切功能，消除信号或视频源自带

黑边；

- 具有图像点对点显示功能，避免图像因拉伸放大显示所造成的锯齿、马

赛克等问题；

- 液晶产品的需通过亮度等级鉴定，亮度均匀性≥75%，图像重显率≥95%，

几何失真≤3%，白平衡误差±0.010，亮度等级达到10级标准，图像显示清晰度需达到800TVL。

- 4.1.2人工坐席

在监控大厅安装监控大屏，设置12位人工坐席，并配备专用电脑，以便联防联控，及时发现问题。

  - 4.2会商研判室

紧邻机房设置一间会商研判室，在室内设置100寸的激光电视，并配备会议桌、办公

椅等配套设施，以便于综合会商，及时解决问题。

  - 4.3机房建设

计算机机房建设项目位于禹州市创业大厦一楼1001室内。机房设计面积约43平方米，机房层高 2.8米，设计净高2.6米。机房的设计、施工应依照GB50174-93所规定的B级标准进行。主要由以下构成：

### 4.3.1服务器

机房新增配置4台机架式服务器，其基本要求如下：

- 标配1个英特尔®至强®处理器E5-2683v3 (14核 2.0GHz，35MB共享三

级缓存，85W) 可支持最大2个处理器；

- 配置64 GB DDR4-内存，标配 24个内存插槽(最大为 24个内存插槽

目前最大可达到384GB。

- 配置3个1TB 10K 热插拔SAS硬盘，标配 8个 2.5"SAS热插拔硬盘

托架, 最大为 16个 2.5"SAS硬盘架；

- 标配带 Server RAID M5210阵列卡(标配支持Raid0/1/10,Raid5。

- 标配1G 缓存，最多可升级到4G缓存)。

- 标配3个PCIE*8的插槽（最大为 6个插槽,不同选件插槽的类型不同）,

集成带 4个千兆以太网端口，2个 550w的热插拔冗余电源，机架式，DVD-RW。

### 4.3.2机柜及冷通道

1）机柜系统设计

服务器机柜符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92S标准；兼容ETSI标准。材料采用优质冷轧钢板，主要承力结构件钢板厚度为T=2.0mm，其他非承力结构件厚度1.2mm和1.5mm。机柜静载1600kg，配置4个地脚和4个滚轮。

可满足19英寸标准设备安装需求，前后服务器安装立柱间距为734mm，并可以12.5mm的间距步进调整。

标准机柜采用前单开后双开网孔门，开孔率达70%；并具有无门，玻璃门等多种形式可选。前后门仅需要抬起即可装拆，方便某些需要拆卸柜门的场景；后侧双开门，操作维护空间仅需要300mm。侧门使用快卸结构，方便拆卸。标准顶板为前部毛刷进线孔，后部为塑胶走线环。三段式底板可拆卸可调整，支持下进风。

机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作。（每个机柜可以通过侧面的前后立柱和相临的机柜连接固定，做并柜连接）。相邻机柜可以通过立柱上的并柜孔和并柜压铆螺母实现并柜，无须拆除机柜门板。机柜顶部有4pcs规格为M12的焊接螺母，安装吊环后支持顶部进行吊装操作。

后部采用专用线缆管理通道，方便对大量数据线的敷设、管理和操作。

机柜尺寸：宽 600×深 1000×高 2000（单位：mm)。相邻机架能连为一个整体（并柜）（达到稳固的作用）。不设架顶风扇。机架前后方向的横条有不少于三处。兼容的立柱卡孔可安装不同规格设备及滑轨。各项标准满足国家相关规范（GB）要求。底部有用于安装抗震机座的孔位。立柱卡孔采用方孔。架顶每侧不少于 2 处螺栓将两架横向连接，满足抗震 8、9级 烈度要求。机柜垂直安装立柱上标示有每个“U”的准确位置，机柜后侧设置两路竖装电源插销板，以支持双电源设备供电需求。

前进风后出风，设置可独立拆卸的网孔门，网孔门通透率不小于70%。前面挂设备的立柱与机架前门框之间的空间为 50mm，可调范围正负50mm，不设后门。（根据使用要求确定，确定后再生产）。

机柜颜色及喷涂处理：机柜颜色暂定黑色。

机柜采用ICI专业高硬度粉沫，涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮，金属件无毛刺、无锈蚀，确保达到防静电及BS6497国际标准。

附着力符合GB/T9286-1998规定的二级或二级以上标准

表面硬度符合GB/T6739-1996规定的2H或2H以上标准

表面耐冲击性符合GB/T1732-1993规定的≥50Kg.cm（正冲通过）

表面涂层厚度符合GB/T4957-2003规定的60μm~100μm

机架的承载能力： 1500公斤/架。

托盘：配置18个托盘承载能力不小于50公斤/个，2个托盘承载能力不小于100公斤/个。托盘采用插销式安装。托盘深度不小于650mm，L型托架与之配合。

U孔立柱：暂定留有1mm或2mm的间距。（上述配置、数量等要求根据使用要求确定）。

侧板：每列机架两端、走道一侧机架、与电源柜、列间空调等之间的机架侧面均安装侧板，侧板可拆卸。每两个机架共用一个侧板或每个机架均有侧板。

挡风板（盲板）：当用户安装设备后，设备之间的空隙用此板来阻挡冷空气通过，可挂在立柱上，采用两种规格的挡板，每架 1U 高 12 块（将 1U 的挡风板安装在托盘前面）；2U 高 6 块；5U高2块；且均可灵活安装拆卸（根据使用要求确定，确定后再生产）。

2)封闭冷通道设计

封闭冷池，主要由以下组件组成：玻璃天窗组件、玻璃隔离门组件、钢制假墙组件、消防联动系统组件、环境监控单元组件。

功能特点：

1）实现冷热通道隔离，合理有效的利用冷量，防止冷热横穿，冷量丢失。

2）改变了传统的先冷却环境，后冷却设备的状况，合理的利用资源，节约用电。

3）给设备提供一个非常稳定的工作环境。

根据安装需求不同，有三种天窗可以选择：活动天窗(也称翻转天窗)、功能天窗及固定天窗。本方案选择活动天窗和功能天窗。

a.活动天窗

活动天窗适用于顶部安装消防气体管道，可以与消防系统联动，当冷通道内部出现异常，温度过高或是出现烟火时，天窗自动打开，消防系统喷洒的消防气体可以迅速喷洒到通道内部，避免火灾发生。

b.功能天窗

用于安装电源、温湿度传感器、烟感、摄像头以及消防联动控制单元等。

c.固定天窗

适用于底部安装消防气体管道，当冷通道内部出现异常，温度过高或是出现烟火时，喷洒的气体从底部通风地板快速喷洒到冷通道内，避免火灾发生。

本次设计选择自动推拉门，它适用于冷通道正面左右两侧需要安装其它机柜的封闭冷通道。主要特点：密封性较好，左右门板可以实现自动关闭。

双开门整体与机架通过螺钉联接，门板下部安装密封毛刷，保证密封冷通道系统的密闭性。端门为左右双开结构，门页中间带有大面积透视钢化玻璃，常闭状态。

消防联动系统组件

活动天窗供电电源：主备两路输入，给天窗电磁锁提供稳定的电压。输入电压：AC 220V 输出电压：DC 12V 最大输出电流：25A 最大输出功率：300W

活动天窗磁力锁：锁定活动天窗，通电吸附天窗，断电天窗自动打开；工作电压：DC 12V 额定功率：≤2.5W 吸附力：F≥10KG（可吸附起表面平整10KG物体）

活动天窗驱动系统：驱动天窗打开，当消防系统或是监控系统提供异常信号给驱动单元时，驱动单元通过继电器控制天窗断电打开

走线设计

1）本次设计为上走线方案

2）选用强弱电分开布线、走线梯、走线梯支架构成上走线系统

3）上走线系统便于维护，且美观大方

4）机柜顶强电线缆线桥架结构为梯形，桥架长度9000mm、宽度300mm，材料采用1.5mm优质冷轧钢板，表面喷涂颜色色号：RAL9005（砂纹）、防腐处理，通过线槽支撑结构件固定于机柜上方。

5）机柜顶弱电线缆桥架结构为梯形，桥架长度9000mm、宽度400mm，材料采用1.5mm优质冷轧钢板，带中间隔离板，表面喷涂颜色色号：RAL9005（砂纹）、防腐处理，通过线槽支撑结构件固定于机柜上方。

6）微模块顶部走线架/梯示意图

7）微模块顶部走线架示意图

。

### 4.3.3精密空调

本项目机房微模块10个机柜，单机柜3KW，总功耗30KW，选择2台35KW风冷水平送风行间级空调。

机房微模块内推荐采用列间机房空调产品，设备配置如下表所示。

| 序号 | 室内机 | 总冷量 | 送风方式 | 台数 | 室外机 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流变频 | 35KW | 水平送风 | 2 | 变频调速 | 2 |

注：a.机房专用空调回风工况：37℃，24％RH；

b.室外冷凝器配置按照重庆室外最高气温45℃配置。

以上2套列间空间可以实现群控技术和PID模糊控制，整体降低机房能耗；采用机房能耗管理节能技术，采用群控技术，防止竞争运行，实时监控机房内部的环境温度，根据机房运行环境进行实时控制。

可根据机房实际布置情况选择45°单侧&双侧以及全正面水平垂直送风等多种送风方式。优于业内纯正面送风方式和突出机架面板平面水平平行送风方式。

### 4.3.4 UPS配电系统

本项目微模块配置一套一体化UPS柜。具体配置如下：

放置于微模块内，含精密空调配电、IT机柜配电，UPS本体不间断供电：1*160A/3P；

机柜配电：22*16A/1P（含备用）。

空调配电：3*40A/3P（3用1备）+3*10A/1P（2用1备）；

配备智能仪表，能监控到每一路的电流、电压信息，具备RS485标准通信接口，能实现配电监测功能，实现接入动环监控系统C级防雷。

一体化UPS配电柜符合YD/T 585-2010 的相关技术要求。

智能一体化UPS柜安装于机房内机列的端首，为本列通信设备进行交流电源分配和电量参数监测。380V(或220V)交流输入电源进入柜体后，火线通过“窥口铜接线端头”连接在总断路器上，然后经总断路器→电流互感器→汇流排→若干个支路断路器→用户负载；工作地线进入柜体后，通过“窥口铜接线端头”连接在汇流排上→然后经工作地铜排→用户负载，完成交流电源的分配功能。

柜体内部布线方便、可靠、美观

交流防雷防护功能

电量监测功能：三相电压、三相电流、有功与无功功率、电能等功能

告警功能： 电压、电流、频率超限告警，开关断和缺相告警

具备RS485通信接口，便于远程监控

使用环境：

- 环境温度：-5℃～+40℃

- 相对湿度：≤90%

- 海拔高度：≤2000m

电气性能：

- 绝缘电阻：配电设备中，各带电回路导体之间及任一导体与机壳（或地）之间的绝缘电阻≥10MΩ

- 抗电强度：AC2500V，50Hz,1min,不击穿，无飞弧

- 交流电源分配设备额定电压：380V或220V

结构：

- 电源分配柜采用模块化设计，安装方便，配置灵活。

- 电源柜组成=柜体+总开关模块+支路开关模块+总断路器+支路断路器+零线模块+智能监控单元。

- 电源柜正面电气元器件。也可根据客户需求做成主路正面，备路背面。

本项目拟配备20套智能PDU，具体参数如下：

机架配电：机柜内各安装2组PDU，其中一组为普通PDU,另一组为智能PDU。每个PDU对应一路电源引入（2路电源，1主1备），每个PDU需支持不小于32A的用电需求。每组PDU插座孔数不小于16位。两路合计孔数为32个。（上述配置、数量等要求需根据使用要求确定）。

PDU提供电源指示灯，不带开关和保险，PDU内及PDU与接电端子之间的电源线线径及配套材料满足国家标准。PDU可独立拆卸，不影响其他PDU带电运行。插孔为万用插座。

220V/32A单相输入。

配电单元（PDU）采用模块组合一体化设计，将配电、保护、接插（插座或端子）等集成在一起，整套可拆卸，便于安装、更换配件；也可采用将电源的引入、分配、保护部分与接插部分分开的分体结构。

外壳：

产品外壳采用高强度、散热好的整体结构成型合金铝型材，牢固可靠；材料厚度均在1.5mm∼2.0mm ；表面采用电解氧化、绝缘喷涂等工艺处理，能够有效抵抗射频、电磁波干扰，符合《通信设备用电源分配单元(PDU)》（YD/T 2063-2009）的要求，保证安全可靠。

插座：

非金属材料特性：输出模块的塑胶材料采用PC/ABS材料，符合环保、耐压、耐热、耐磨、耐潮湿、高强度、抗冲击、高绝缘性、高阻燃标准，能有效防止使用中出现的触电危险；防火阻燃特性达到UL 94 V-0级。

金属材料特性：输出模块的金属插接组件采用导电性能良好，弹性好，耐磨性、抗磁性，不易氧化、高硬度的锡磷青铜，有效防止虚接和打火现象产生。材料厚度为：0.6mm∼0.8mm。

智能PDU主要功能：

16A智能PDU

总负载电流、总输入电压；

单位/时间内的电能总用量；

单位/时间内每位输出单元的电能用量；

总负载功率与功率因数；

每位输出单元的负载功率；

每位独立单元的负载电流；

每位独立单元的开、关状态；

每位输出单元的开、关控制；

重启时每位/组输出单元的原状态及保持；

每位输出单元的负载电流上、下限数值；

温、湿度上、下限数值；

每位输出单元的负载电流超过额定值时告警；

自动记录单位/时间内每位输出单元的电能用量

本机运行状态指示灯；

■ GB1002 10A*12 ，■ GB1002 16A*4

### 4.3.5动力环境监控系统

概述

微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的SNMP接口给管理平台集成接入。

系统架构

动力环境监控系统逻辑架构图如下：

监控功能描述

1）温湿度监控：对模块内环境的温湿度进行检测。

2）漏水监控：对模块内有水源的地方进行漏水检测；

3）烟雾监控：实时监测模块内的烟雾状态；

4）配电监控：支持UPS主输入电压、UPS旁路输入电压、UPS输出电压、UPS输出电流、UPS输出频率、UPS模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流等检测；显示精度应符合YD/T 1363.1的要求；支持微模块总输入相电压、电流、频率、功率因素、频率、电能、有功功率、无功功率、视在功率、负载率、电压电流谐波率、柜内母排温度等检测；支持IT配电支路及空调配电支路的电流、电能、开关状态、触点温度、负载率等检测；电能支持按月、按年统计。

5）精密空调监控：可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数。

6）门禁控制：与集中监控系统无缝集成，实现多门统一管理，支持刷卡、指纹。

7）视频监控要求：采用200w高清星光级摄像头,自带SD卡存储。

### 4.3.6数据中心基础设施管理系统

概述

数据中心管理系统采用B/S架构，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器进行实时访问，同时需具备友好的操作界面，能够支持中、英文环境。

数据中心管理系统基于中文操作系统和管理界面，配备专业的高性能服务器。

系统架构

管理系统应可分为管理层和展示层二层架构。基本架构模式应按如下图方式：

管理层：采用专业的服务器，需满足规格要求。将采集层上传的数据信息进行统一处理、统一展示和统一输出。同时，管理层支持两台服务器互为热备份，当其中一台宕机后，另一台自动接替管理任务，用来保障管理系统的可靠性。

展示层：系统应能支持web访问，在网络的任何位置，能够支持通过浏览器进行访问系统。支持IE、Chrome、搜狗等主流浏览器。同时，系统支持手机APP客户端，支持Android 4.0以上的主流安卓手机。

系统功能

机房视图：集中管理系统通过3D视图展示机房布局。系统提供组态工具，根据机房实际布局进行3D视图设计并支持用户自定义更改。

配电视图：系统供机房配电拓扑设计功能，可以通过自定义的设计，构建机房的配电系统图。同时，配电系统图中各重要节点（如配电柜、UPS等）能够与实际设备相关联，直接显示重要电气参数。

设备视图：系统具备关键设备（如UPS、空调、配电柜等）的设备展示视图。在单一设备视图中显示出设备的逻辑图（如UPS的原理图、配电柜的电气图等）、关键指标参数、关键告警信息以及关键参数的实时曲线。

APP客户端视图：手机APP客户端支持安卓4.0及以上智能设备。手机APP客户端显示机房的告警信息、能效指标、设备的状态参数、资产信息等。

告警功能

告警信息展示：系统任意界面上须始终显示告警数量统计信息，如出现告警，能够迅速点击进入告警展示界面。

告警定位功能：通过告警信息，能够迅速定位到告警设备位置，在机房布局图中自动高亮显示告警设备。

告警级别：系统能够支持至少4级告警等级。系统提供缺省的告警等级设置，同时每条告警均需要能够自定义其告警等级。

告警设置功能：系统支持告警设置，可以由用户自定义每一条阈值告警的上下限。

告警推送方式：系统供短信告警、邮件告警功能。短信告警支持短信猫或短信网关方式。告警推送方式、推送人员、推送规则限制均可由用户自定义。

权限及安全管理

系统须支持三级以上权限级别，可以根据区域（如各网点机房的管理权限）、设备（如配电、制冷等子系统的管理权限）、时间（如登陆时间的控制）、IP地址（如特定IP地址才能够登陆）等各种维度设置用户的访问权限，整个过程可由用户自定义完成。

不同操作权限和不同管理权限的用户登陆系统后，仅显示其权限范围内的相关界面。

权限管理与告警管理相关联，用户仅能查看和接收到自己权限范围内的告警信息。

系统须默认提供超级管理员账号，此账号具备系统所有操作权限，可以分配权限，并可实时监控所有在线用户，包含登陆用户名、登录IP地址、登陆时间及其所属角色。

系统具备足够的安全措施，用户密码策略足够复杂，至少需包含大写字母、小写字母及特殊字符；且用户密码需能够设置有效期，密码到期前须能够提醒用户进行修改。

为保证系统安全，当登陆用户在一段时间内没有操作时，web客户端将自动注销。闲置时间须能够由用户自定义。

手机APP客户端须通过智能设备的MAC地址、IMEI等唯一识别码进行登陆设备的授权，以保证系统数据的安全可靠。

报表管理

系统提供预定义的报表模板，用户将能够根据模板自定义报表任务。

报表的展示方式包含曲线图、柱状图、饼图等不同的图形，方便用户直观了解报表信息。

报表能够通过E-mail方式进行推送，也可以通过系统直接进行报表打印和导出为PDF文件。

支持报表的自定义生成和自动推送。报表任务、报表生成周期、报表自动推送人员均可由用户自定义完成。如可以设置每周推送报表至某管理人员。

支持全市法院机房环境监控数据接入管理和展示，提供分用户权限管理。

能效管理

集中管理系统提供能效分析功能，支持不同网点机房的PUE值、DCiE值、子系统耗电量等的实时展示。

各能效指标的展示以仪表盘、饼状图、曲线图等直观的图标形式来展现；

各能效指标计算的规则由用户自定义。

容量管理

提供容量管理功能，对机房的空间、配电、制冷、承重等容量四要素进行统计和分析。

容量情况以图形化的方式呈现，如空间容量须能够以图形化的方式展示机柜内设备位置信息。

提供容量规划和设计功能，机柜内的设备可以进行迁移、增加、变更等操作，其他容量信息将能够自动更新。

提供最佳位置查询功能，如输入新上设备的U位信息、额定配电、额定制冷、重量等信息，系统自动查找出最合适的机柜位置，并在机房布局图中高亮显示合适位置。

工单管理

系统支持工单运维管理，覆盖任务分配、处理、反馈、结束等完整流程；

在出现故障的情况下，支持自动派发工单，将运维任务以邮件或短信的形式派发到指定责任人；

管理员系统中查询工单流程进度，进行运维方面考核。

### 4.3.7防雷接地系统

防雷接地系统是机房保护的重要子系统。电子信息系统防雷接地，应将外部防雷与内部防雷措施综合考虑，进行全面规划，做到安全可靠、技术先进、经济合理。

1）防雷设计

根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343》中规定，结合本项目的重要性、使用性质和价值，本项目电子信息系统雷电防护等级为D级。本设计系统需采用等电位连接与接地保护措施，防雷接地与交流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时，接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

本项目在配电列头柜内设置三级防雷器。具体详见配电系统图。

2）接地设计

本次工程采用联合接地的方式，电子信息系统的接地（包括安全保护接地、信号工作接地、浪涌保护期接地），与机房现有接地共用一组接地装置，接地电阻值不大于1欧姆。

接地装置均采用热镀锌的方法作为防腐措施，同时做好防腐处理；导线或电缆与接地装置的连接，使用线鼻子在接线箱内采用螺母压接,并设防松螺帽或防松垫圈,压接处应用热镀锡进行处理。

接地干线应采用截面25mm2及以上的铜导线敷设；金属导体、电缆屏蔽层 、金属穿线管及桥架、机房屏蔽网等在进入机房处应做等电位联结。

### 4.3.8机房装修

全部机房装修遵照国家B级机房标准设计施工：

- 装修所用的材料必须全部采用不燃或阻燃材料

- 地面铺设要求全钢防静电活动地板，符合国家标准《计算机房用活动地

板技

术条件》，活动地板的地面和四壁应按平整、耐磨、不起尘和易于清洁的要求进行装饰。全钢地板规格不低于600*600*35mm。为防止楼层单位面积载重量超重，重量较重的UPS、电池箱应安装钢座架，座架采用槽钢。座架高度与活动地板面持平。机房所有震动较大的设备安装时均应加橡胶底垫作减震防噪措施。

- 因此次采用模块化机房，仅对墙面用乳胶漆做基本处理。

- 天花板采用600*600MM铝合金微孔吊顶板，厚度≥0.8mm，距活动地板面

2.6 M。吊顶采用金属制造，美观质轻、防震、防潮、防火效果显著，结构简单，铝合金微孔吊顶配备特定龙骨及配件，可与灯饰、空调系统协调一致。易于拆装，为吊顶上管线检修带来极大的方便。表面静电粉末喷涂、经久耐用，历久如新。微孔天花板背面贴上不助燃无纺布，吸音性能良好，吊顶吊铺前吊顶上楼层(墙)面作防尘洁净化刷漆处理。吊顶吊铺应要板面起拱度准确，表面平整、接缝接口严密、板缝顺直、阴阳角收边方正。

- 机房空调所覆盖部分的天花板、地面、墙面须做保温、防尘、平滑处理。

机房内所有线管须采用金属线管并全部做接地处理，还应在表面做色标处理，以便与其他线管（如弱电）区别。

- 机房内的供配电部分须根据各功能区域的设计和具体设备的负荷和位置

设计施工。

- 机房供电系统须考虑市电和UPS供电的三相负荷平衡。

- 机房活动地板下安装计算机专用电源插座。采用RVVP3×2.5计算机专用

电源屏蔽线穿金属线槽活动地板下敷设，没一个计算机专用插座采用两条专用供电回路。所有计算机设备供电均有漏电过载保护的功能。

- 机房内所有电源插座均使用三孔插座并全部接入保护接地（单相三线制）。

机房内的所有强电线管应尽量避免与弱电线管交叉，平行部分分管间距离相距不得小于30厘米。

前端设备建设方案

空气质量微型站

外观及结构

本微型环境空气监测站主要由探头、供电组件、风速风向传感器以及安装支架等组成。其中探头主要由气体测量模块（SO2、NO2、CO、O3）、光散射颗粒物测量模块（PM2.5、PM10）、无线模块等组成。详见下图所示：

设备外观示意图

产品说明

微型环境空气监测系统主要由气态污染物监测模块、颗粒物检测模块、气象参数传感器、无线通信模块、供电及电源管理单元等组成，监测因子包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向。

性能指标

空气质量微型监测仪可实现区域空气质量的在线自动监测，能全天候、连续、自动地监测环境空气中的CO、SO2、NO2、O3和可吸入颗粒物的实时变化情况，迅速、准确地收集、处理监测数据，能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律。

表3-2  空气质量微型监测仪指标

| 测量因子 | SO2、H2S、O3、CO、PM10、PM2.、风速风向 |  |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物模块（PM10，PM2.5） | 测量原理 | 光散射法 |
|  | 测量范围 | 0-10mg/m3 |
|  | 准确度 | ≤±10% |
| 气体测量模块 | 测量原理 | 电化学 |
|  | 测量范围 | SO2、H2S、O3：0-500ppb(可扩展) CO：0-50ppm |
|  | 检测限 | SO2、H2S、O3：<5ppb；CO:<0.04ppm； |
|  | 响应时间 | ≤120s |
|  | 时间分辨率 | 1min |
|  | 示值误差 | ≤±5%F.S |
|  | 重复性 | ≤5% |
|  | 线性度 | ＞0.99 |
|  | 稳定性 | ≤5% |
| 其它 | 供电电压 | 市电220VAC/48VDC、蓄电池12VDC（自动识别与切换） |
|  | 总功耗 | ＜5W |
|  | IP等级 | IP55 |
|  | 尺寸（主探头） | 230 x 310mm |
|  | 重量（主探头） | 5kg |
|  | 工作温度 | -20 -50℃ |
|  | 通讯方式 | 2G/3G/4G |
|  | 定位功能 | GPS定位 |

一体化扬尘自动监测设备

外观及结构

一体化扬尘自动监测设备的外观采用百叶堆的样式，可仪适用于各种气象条件，保证空气流通无死角，内外无温差。设备内部结构主义由百叶窗式外壳、GPRS/3G/4G天线、设备机箱、定位销及喉箍等组成，内部结构主义包含设备采集模块、设备主控模块、通讯模块以及电源模块等组成。

设备外部及内部结构示意图

产品说明

一体化扬尘自动监测设备主要用于颗粒物空气污染（TSP、PM10、PM2.5）的监测，同时可测量噪声、温湿度、风速风向等气象参数，具有信号无线传输、多参数同时监测、安装简便等特点，该产品能有效减小温湿度干扰，实现高精度、高灵敏度、宽量程，具有温湿度连续自动修正功能的新一代颗粒物监测仪，该产品也是一种专门用于网格化高密度布设，精细化绘制空气污染地图，定位并监测污染源的高科技产品。

一体化扬尘自动监测设备实物图

性能参数

一体化扬尘自动监测设备由大气颗粒物单元、数据采集存储单元和数据传输单元以及其他辅助单元等构成。

（1）大气颗粒物单元

大气颗粒物单元由采样入口、采样管和激光传感器等组成，将环境空气中颗粒物进行光电转换，形成可以识别的电信号，传感器采用光散射法原理。

（2）数据采集存储单元

数据处理单元由高精度的AD转换、逻辑阵列和微处理器等组成，将数据采集单元输出的电信号进一步进行AD采样转换、颗粒物浓度到质量浓度转换处理，形成计算机可以识别和存储的监测数据。

（3）数据传输单元

数据传输单元由GPRS/3G/4G无线模块、天线和RJ45网络控制器等组成，将监测数据实时上传到特定的计算机服务器。

（4）其它辅助设备

其它辅助设备包括采样入口保护罩、校准用外扩设备（温湿度传感器、风速传感器、风向传感器、高清摄像机）等。

表3-3  扬尘一体化监测仪

一体化扬尘自动监测设备

1、颗粒物传感模块（TSP，PM10，PM2.5）： 检测原理：光散射法 粒径通道：PM2.5/PM10/TSP同时监测 检测量程：PM2.5 0-1000ug/m3；PM10 0-1000ug/m3 相对误差：≤10% 分辨率：0.1ug/m³ 颗粒物直径分辨率：0.3um 平行性：≤15%（多台） 采集周期：默认60s （1—999s可调，建议≥6s） 响应时间：1秒 工作电压：5V 工作电流：最大120mA 输出信号：TTL电平/PWM 数据存储：一年以上 具备传感器气鞘保护功能 具备温度、湿度自动补偿功能 具备自动校零、校跨功能 使用环境：-20℃~50℃；0~95%RH；86~106kPa 安装高度3～3.5m 尺寸：71*70*23mm 执行 1、HJ 653 环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法 2、WST 206-2001 公共场所空气中可吸入颗粒物（PM10）测定方法—光散射法 规范 2、噪声传感模块： 标称灵敏度：约31.6mV/Pa。 本机噪声：<25dB（A） 衰减风噪声：>20dB(A) 频率范围：20Hz～12.5kHz 测量范围：30dB～130dB（A） 频率计权：A、C、Z计权 时间计权：F（快），S（慢），I（脉冲） 主要测量指标：Lp，Leq，Lmax，Lmin，L5，L10，L50，L90，L95 参考方向：为电容传声器的轴向 准确度：符合GB/T 3785-2010 2级和IEC 61672：2002 Class 2 输出接口：PWM输出，交流，直流，RS232，USB 校准：使用2级或2级以上声级校准器。 线长：2.0米 工作温度：-20-60℃ 环境湿度：10-95%RH（非凝结） 执行 GB/T 3785-2010和IEC 61672：2002 电声学 声级计 第一部分：规范

气象监测系统

- 风速单元： 供电电压: 24V 功耗:最大0.7W 测量量程：0-30m/s 测量分辨率：0.1m/s 输出方式：RS485、4-20mA电流或0-5V电压 启动风力：0.4~0.8m/s 重量：≤0.5Kg 线缆：2.5米 工作温度：-15-85℃ 环境湿度：10-95%RH（非凝结） - 风向单元： 供电电压: 24V 功耗:最大0.7W 测量量程：16个方向或8方向（0-360度） 测量分辨率：0.1° 输出方式：RS485、4-20mA电流或0-5V电压 启动风力：≥0.8m/s 负载能力：≤500Ω 重量：≤0.5Kg 线缆：2.5米 工作温度：-15-85℃ 环境湿度：10-95%RH（非凝结） 3、温度单元： 测量范围：-20~60℃ 分辨率：0.01℃ 精度：±0.5℃ 重复性：±0.1℃ 响应时间：5秒 供电电压：5V 电流：550uA 4、湿度单元： 测量范围：0~100%RH 分辨率：0.03%RH 精度：±4.5%RH 重复性：±0.1%RH 响应时间：4秒 迟滞：±1%RH 长期稳定性：＜0.5%RH/yr 供电电压：5V 电流：550uA

视频监控系统

1、图像传感器 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2、最低照度 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 3、水平解析度 ≥1000TVL 4、增益控制 自动/手动 5、信噪比 大于 52dB 6、降噪 3D支持 7、背光补偿 支持 8、宽动态 支持 9、电子快门 1-1/10,000s 10、日夜模式 自动ICR 彩转黑 11、数字变倍 16 倍 12、聚焦模式 自动 / 半自动 / 手动 13、焦距 5.2- 98mm，20 倍光学 14、变倍速度 大约2.7 秒(光学,广角-望远) 15、水平视角 58.3-3.2 度(广角-望远) 16、近摄距 10-1500mm(广角-望远) 17、光圈数 F1.6-F3.5 18、Smart 侦测 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 19、水平范围 360°连续旋转 20、水平速度 水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设；水平预置点速度：200°/s 21、垂直范围 -15°-90° (自动翻转)，垂直速度 垂直键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；垂直预置点速度：160°/s 22、比例变倍 支持 23、预置点个数 300 个 24、巡航扫描 8 条，每条可添加32 个预置点 25、红外照射距离 200 米，红外角度 根据焦距可变 26、最大图像尺寸 1920×1080 27、主码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×720)，60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×720) 28、防护等级 IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 29、支持iVMS-4200 客户端远程控制 30、支持浏览器 IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器远程控制

数据质控方案

| 出厂校准 | 利用特定浓度的标准气体，对微型站进行零校和量校，同时经过温湿度、交叉干扰等修正校准，并且和国标法设备（常规空气站AQMS-1000）进行校准。 |
| --- | --- |
| 云平台校准 | 基于智能算法的云平台校准，定时对设备修正。 |
| 现场校准 | 利用移动监测车或便携式的质控设备，对微型站数据进行现场比对校准或验证，消除各站点本底物浓度差异和传感器自身漂移造成的数据偏移问题。 |
| 原位校准 | 设备支持自动/手动周期性零点校准，在无标准设备进行质控的条件下实现数据漂移的修正。 |

(1) 出厂校准。每一套设备出厂前除进行标物校准，还会进行温湿度与交叉干扰修正（包括气体传感器与颗粒物传感器），有效减小传感器受温湿度以及其它气体对目标气体的交叉干扰，同时会与常规空气站进行7天比对，保证传感器出厂质量。

（2）平台校准。同时，考虑到传感器在初次上电或长期使用过程中本身不可避免会产生漂移，广睿达网格化监测系统支持神经网络智能算法，根据现场使用环境，在平台端实现测量数据的修正，修正结果如下图所示。

（a）一级质控后数据      (b)平台修正后数据      （c）修正后相关系数

（3） 设备支持移动校准车进行定时校准，消除各站点本底物浓度差异和传感器自身漂移造成的数据偏移问题，校准算法仍采用平台校准智能算法，通过更新算法系数达到校准目的。

(4) 原位校准。支持自动零点校准，自动零点校准如下图所示，可以在在无标准设备进行质控的条件下，通过设备自身的周期性零点校准，默认每隔3h会检查设备漂移，修正设备在运行过程中产生的温漂、时漂。

原位校准 (周期性自动零点校准)

软件平台建设方案

禹州市环境自动在线监控平台包含四个子系统，分别是：环境监测、溯源与管控智能协同子系统；城市扬尘污染源在线监控子系统；企业污染源管理子系统；运维运营在线监控子系统。同时，还包含环境网格化监管手机APP和微信公众号。

  - 环境监测、溯源与管控智能协同系统

该系统各项功能描述如下：

实时监控

在电子地图上实时显示禹州市省控站（市控站）、城市路边空气质量监测站、乡镇环境空气质量监测站的环境指标包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5。气象指标包括温度、湿度、风速、风向。同时，在电子地图上也实时显示禹州市重点扬尘污染源、VOCs有毒有害气体污染源、餐饮油烟污染源等监测数据和监控图像/视频，同时实时显示气象指标包括温度、湿度、风速、风向、气压等。

当出现监测点浓度超标时，能够发起告警信息和提示。

| 单元 | 功能 |
| --- | --- |
| 网格化实时监控 | 在电子地图上实时显示监测点位及市控站的位置； 实时显示监测点位及市控站的小时均值、十分钟均值及5分钟均值； 实时直观显示监测点位的风速、风向值； 能够实现监测地图与气象风向地图的切换； 可按不同区域、不同站点类型、不同排序类别进行筛选查询； 可滚动显示监测点位实时监控图片； 可并滚动显示监测点位周边环境图片； 可根据监测点位五分钟值实现“三告警”功能，即“门限值告警、网格化告警、关联性告警”，当触发三告警中的任一项时，平台实现音频告警。 关联性告警：1）当点位位于省控站上风向时（无距离限值，不局限于1.5km内），同时点位数据超省控站数据30%，音频告警。2）点位位于省控站周边1.5km范围内，同时点位数据超过国控站数据30%，音频告警。 门限值告警：点位PM10超过150ug/m3，PM2.5超过75ug/m3的点位告警。 网格化告警：将网格点和扬尘监测点单独分类，任一点位的平均浓度超过所在类别浓度均值的30%时，发出超标警告。 |

预报预警

针对禹州市省控站（市控站）提供小时预报和未来三天的预报，同时，根据预报情况进行实时预警。

| 单元 | 功能 |
| --- | --- |
| 预报预警 | 预警：可生成当前城市/单个国控站点的空气质量预测精确数据曲线，预测因子包括AQI、PM10、PM2.5、O3、SO2、CO、NO2；能够根据当前时点自动区分出历史和预测数据； 预报：可预报未来三天城市空气质量。根据监测浓度以色谱显示各监测站的污染状况；也能够针对国控站提供小时预报，预测未来6-8小时空气质量。 能够针对所有国控站的单因子进行逐小时的实时和累计平均显示； |

环境管理

主要服务于禹州市的空气质量达标管理，包括提供按照年度空气质量达标的要求进行总量核算、目标管理；日常状态的区域污染特征分析，其作用是清楚本区域的污染状况、污染特征等；预警状态的污染管控精准决策支撑分析，其作用是根据污染状况分析，快速进行控制措施的评估，限时消峰减频；应急状态的重污染应急响应评估分析，其作用是快速评估应急措施的效果，判断污染趋势明确终止结果。

| 单元 | 功能 |
| --- | --- |
| 环境管理 | 针对“优良天数、PM2.5年均浓度、重污染天数”等三项考核指标，进行实时统计和历史同期对比；同时根据各监测点进行时间分析、空间分析、种类分析；提供历史时间查询和区域缩放功能。 |

污染管控

根据空气质量和污染源网格化进行网格智能排查、污染源精准管控、现场移动巡查等的“测、管、治”一体化。

| 单元 | 功能 |
| --- | --- |
| 污染管控 | 能够对禹州市省控站（市控站）、城市路边空气质量监测站、乡镇环境空气质量监测站的超标进行排名分析； 能够针对污染源的违规类型进行分类并提供在线取证依据；能够针对不同的违规类型提出措施建议，并可以进行任务分发； 提供针对不同污染源的现场巡查记录，并可同步在平台上生成监管任务。 |

网格溯源

根据同源分析、区域分析和时间分析，找到影响国控站指标超标的区域和污染源类型。

| 单元 | 功能 |
| --- | --- |
| 网格溯源 | 可按照位置的远近将监测点位分别与省控站进行关联，并通过大数据技术按日、月的时间周期计算出关联系数，按照关联系数对每个省控站的监测点位进行排名。 可通过选择不同的时间周期（小时、日、月），查看区域污染过程。 |

会商沙盘

提供前瞻性和精准性的污染超标预警、污染溯源和精准措施建议的大数据专家会商工具。

| 单元 | 功能 |
| --- | --- |
| 会商沙盘 | 提供前瞻性和精准性的国控站未来6-8小时空气质量预测预警，提供未来6-8小时空气质量预警的溯源分析，提供未来6-8小时“消峰减频”的管理措施。 |

统计分析

提供多维度、多尺度、多空间的统计分析工具和方法，特别是提供基于空气质量、污染源管控的数据分析报告服务。

| 单元 | 功能 |
| --- | --- |
| 统计分析 | 可统计年度目标考核任务完成进度（优良天数、PM10、PM2.5），并可通过与去年同期对比找出问题所在。 能够根据监测点位的污染状况按照相关国标自动生成污染日历、管理日历。 能够实现对监测点位的排名分析、对比分析。 能够对所有监测点位的历史数据进行数据查询。 能够将日常运营工作中生成的分析报告上传，并随时查看。监督协同：依据网格排查、污染管控和移动巡查生成监督协同处置的任务；能够根据浓度超标、措施违规和移动巡查进行分类查询；能够根据处置的状态进行分类查询。 |

城市扬尘污染源在线监控子系统

针对重点施工和道路扬尘污染源建立在线监控，实现实时自动抓拍现场违规图片、准确反映现场PM10、PM2.5排放浓度、超标即自动告警、实时联动治理设施、实时联动在线投诉、实时反映污染源动态扩散分布和区域污染扩散分布等功能，具备智能分析、问题诊断和环境评价等功能。

| 单元 | 功能 |
| --- | --- |
| 基本功能 | 平台系统软件采用B/S架构，提供基于WEB的管理系统，在线显示监测点的颗粒物浓度、视频监控图像及噪声实时数据。同时具有扬尘颗粒物浓度和噪声数据统计查询、历史查询、数据下载、排序管理、月报管理、短信报警、台账管理等功能，以及自动抓取相关空气质量自动监测站点的实时空气质量数据，并具有污染物超标告警，立即通过短信或平台发生给特定人的功能。 |
| 定制功能 | 能实现对施工扬尘和道路扬尘实施全要素监控，即能自动抓拍现场所有的控尘措施的违规行为，如车辆冒装、洒水降尘、带泥上路等。 平台能对整个监测与管控系统进行环保专业性分析，在此基础上形成日报、周报和月报，并以最符合阅读习惯的方式推送给特定人。 平台能实现对现场治理设施的在线监控，具有远程联动现场喷淋、雾炮等治理设施的功能。 平台能提供单个工地扬尘动态扩散分布功能，绘制出单个工地扬尘污染扩散分布图；能提供区域污染源扩散分布，绘制出辖区内扬尘污染扩散分布图；在提供源清单的基础上，根据区域污染源扩散情况，对区域空气质量进行实时评估。 平台面向公众提供在线投诉的互联网功能，能够实现公众对扬尘污染源进行实时的舆论监督和投诉，并能与相关的监管部门实时联动。 |

企业污染源管理子系统

| 单元 | 功能 |
| --- | --- |
| 实时监控 | 能在GIS地图上直观显示污染企业的具体位置、污染类型及污染等级、相关负责人等信息 能显示多个污染企业的污染因子并能以十分钟值为基础自动生成监测曲线 可自动将污染企业十分钟值监测曲线与关联空气站点对应污染因子的监测曲线进行比对。 能实时查看多个污染企业排序 能实时查看污染企业污染源现场监控图片 |
| 实时告警 | 可根据污染企业监测因子十分钟值设置告警门限值，超过门限值即触发告警，并可将告警信息通过短信/手机APP/微信公众号自动发送至相关责任人。 可通过告警看板查看当天累计告警信息 |
| 数据查询 | 可通过选择不同时间周期（小时、日、月、年）来查询污染企业监测数据。 污染企业的告警数据在查询出的历史数据列表中应标红表示。 |

运维运营在线监控子系统

| 单元 | 功能 |
| --- | --- |
| 数据审核 | 可通过选择日期，精准查看监测点位各因子（例如PM10、PM2.5）的小时均值，并与同期的国控站数值进行比较； 可精确查看监测设备采集因子是否齐全、采集条数是否达标，并将以上两种异常的监测设备用红色标识。 |
| 设备状态 | 可自动生成设备在线率柱形图，直观显示设备在线状态。 可任意查看监测设备名称、地址、坐标、SIM卡号、行政区域划分、关联质控站位置、数据类型等基本信息。 可查询监控设备实时状态，最新数据、气象参数及最新监控图像等信息。 可查询监测设备历史数据、历史气象数据、超标信息、违规信息、站点所在区域概况等信息。 可查询国控站、省控站、市控站的历史监测数据。 可自动统计并显示设备掉线信息，包含设备名称、SIM卡号，具体地址、所属区域、掉线时长等信息。 可生成并导出监测设备日报表，也可通过选取不同时段生成时段报表。可通过告警看板查看当天累计告警信息 |
| 巡检统计 | 够查询设备巡检的基本信息（包括时间、地点、设备编号等）及巡检状态、巡检结果，对已完成巡检的点位可查询巡检图片、巡检描述等信息。 |
| 工单处理 | 能根据监控设备出现的异常情况下发工单，工单内容包括故障点位基本信息及故障类型、掉线时间、掉线时长、工单创建人、负责人等基本信息，并支持下发工单的后续操作，例如工单确认、上传现场图片、故障图片、完工提报等。 根据工单的处理情况自动统计，生成饼形图以直观查看工单处理情况。 |

环境网格化监管APP

具有通过手机APP和平板电脑iPAD都能实时显示监测单位PM10和噪声的数据、实时显示监测单位视频图片；实现对现场的移动巡查功能，包含现场取证，电子表单的开具，分发以及反馈确认过程；系统以电子流方式监督电子表单的发送、接收和处理过程；实现在线数据分析、在线运维报告、在线投诉督办情况等。

| 单元 | 功能 |
| --- | --- |
| 主要功能 | 通过设置不同权限账号实现分级管理 能显示当前位置所属行政区空气质量实时数据详情信息以及当前行政区域空气质量预报信息。 能在GIS地图上实时查看监测点位分布及实时数据，并能通过切换按钮对所有有监测点位进行自动排序，通过点击单个点位能查看其详细信息。 能自动生成并实时查看监测点位预警信息。 支持权限范围内各站点协同任务的发起、处置与查看。 可完整浏览登录权限范围内的所有分析报告。 |

微信公众号

| 单元 | 功能 |
| --- | --- |
| 基本功能 | 通过设置不同权限账号实现分级管理 能显示当前位置所属行政区空气质量实时数据详情信息以及当前行政区域空气质量预报信息。 能在GIS地图上实时查看监测点位分布及实时数据，并能通过切换按钮对所有有监测点位进行自动排序，通过点击单个点位能查看其详细信息。 能自动生成并实时查看监测点位预警信息。 支持权限范围内各站点协同任务的发起、处置与查看。 可完整浏览登录权限范围内的所有分析报告。 |

监测设备布点方案

监测点位选取原则

在城区采用微型站为主的组合监测监控技术，通过国控城市空气质量监测点周边网格化布设、城区环境空气质量网格、城市道路交通网格化布设等“组合布点”方法，组成“群体式”协同监测网络，依靠专业性的数据校准体系，做到监测数据的一致性、可比性，达到城区环境监测网络的全覆盖，为城区环境质量改善提供可靠的依据。

监测布点方案

敏感区域监控网格

敏感区域监控网格可以监控市控点周边空气质量变化情况，准确找到影响空气站数据的局部污染来源。

以现有市控环境空气质量评价点为中心，对其周边1公里范围内的东、南、西、北4个方向，及2公里范围内的东北、东南、西北、西南4个方向分别进行污染情况监控。每个评价点位周边架设8套β射线扬尘站。布设示意图4-1所示：

图3-1 敏感点监控网格示意图

城市环境质量网格

城市环境质量网格可以对城区空气质量进行高时间、空间分辨率的精准监测；说清环境变化趋势，及时发现污染来源。在敏感点网格建设的基础上，以1km为标准网格间隔对监测网格进行划分，采用颗粒物微型站，在网格线的交点上布设。

图3-2 环境质量监控网格示意图

城区交通监测网格

城区道路监测网格可以监控城区重要交通道口的空气质量变化情况，评估道路扬尘及机动车尾气对城区环境空气质量的影响。

扬尘（施工、道路）监控网格

针对所有施工工地，采用便携式β射线颗粒物监测仪（监测参数为PM10）与颗粒物微型站（监测参数为PM2.5、PM10）相结合的方式进行颗粒物浓度监测。其中便携式 β射线法扬尘监测仪进行定量监测，颗粒物微型站进行趋势分析，实现对工地的全面监控。

根据建筑工地面积大小，按以下原则进行布设：

（1） 针对3万平米以下的小型建筑工地，在每个工地的区域内或出入口布设1套β射线法扬尘监测仪，在工地边界的上下风向处分别布设1套颗粒物微型站。

（2）针对3万-5万平米的建筑工地，在每个工地的区域内或出入口布设1套β射线法扬尘监测仪，在工地边界的东北、东南、西北、西南4个角分别布设1套颗粒物微型站。

（3）针对5万平米以上的大型建筑工地，按照施工面积和施工阶段进行分解优化布设。

（4）针对地铁口及道路工地等，布设1-2套颗粒物微型站。

图3-3工地网格布点示意图

企业（周界、烟囱）监控网格

射线扬尘站采用国家标准方法设计，测量准确可靠，与传感监测技术的测量设备组合应用，能全面反应企业污染的环境状况。其布设原则为：根据每个企业的排污情况和区域面积的不同，在企业边界或涉气企业与国控点之间的传输通道上进行科学合理的点位布设。

（1）相关企业总体面积低于7万平方米

若相关企业总体面积低于7万平方米时，在企业厂界内安装射线扬尘站一套，并在厂界的东北、东南、西南和西北四个角落布设颗粒物微型站监测点位，对企业的污染状况进行实时监测。

（2）相关企业总体面积高于7万平方米

若相关企业总体面积高于7万平方米，在企业厂界内安装射线扬尘站站一套，微型站除了在厂界的东北、东南、西南和西北四个角落安装外，还需要在企业的正东、正南、正西和正北方向增加安装点位，共计需要安装8套微型站（如图4-4），其中新增加的四套微型站与企业烟囱之间的距离应为烟囱高度的10倍。

图3-4 企业布点示意图

废弃物燃烧网格

拟对某市空气质量监测站周边生物质燃烧敏感地区（建筑垃圾焚烧、生活垃圾焚烧），某市城乡结合部生物质燃烧的高发区域布设颗粒物监测仪和高清摄像机系统，重点监测PM2.5、PM10及气象参数，通过高清摄像机监控秸秆燃烧和生物质燃烧状况。

传输区域监控网格

传输区域监控网格可以监控周边县市区污染物向市区扩散情况，并评估期污染贡献率。

以主城区为中心，在城区的正北、正东、正南、正西、东北、东南、西北、西南方向安装β射线扬尘站（可根据环境监管需求增加监测点位）。

图3-5 传输区域监控网格示意图

生活源监控网格

针对生活区（主要包括家庭、住宿业、餐饮业、医院等炉灶，取暖设备，城市垃圾堆放、焚烧等）主要排放口20米范围内安装颗粒物微型站。

立体监控网格

选取城市距离地面10m至100m竖直高度范围内，安装3—4个颗粒物微型站（可根据环境监管需求增加监测点位）。

- 第七章  专业服务方案

整个系统分为大气质量智能达标管理系统、大气污染网格化智能追溯系统、大气污染源智能管控系统等三个子系统。

数据分析服务

通过在线数据分析服务，平台利用监测数据关联分析，自动发现出现的问题，并能准确定位问题发生的地点、时间、问题严重性（浓度数据）和发生的证据（违规图片）。平台自动发现问题后会自动向污染单位、监管单位（环保/市政/住建）发送告警信息，自动追踪问题处理情况，直至问题完全关闭；平台每日、每周、每月自动进行数据分析，自动总结当前重点问题，并给出下一阶段预防措施。

平台能对整个监测与管控系统进行专业性数据分析，监测数据的审核，输出各类数据定制报告以及污染源分析等，在此基础上形成日报、周报、月报、季报、年报。

数据分析内容包括如下信息：包括各监测点的名称、施工单位、建筑类型、建筑面积、工期、施工阶段（动态更新）等；各站点数据传输率；数据同比、环比、排名、超标报警、超标比例、颗粒物浓度分布范围等统计分析，编写周报、月报、季报、年报等；超标率及超标天数，超标站点原因分析等。

每周一以纸质和电子版的形式提供上周的空气质量或污染源等监测数据统计分析周报，在服务期限内满足行政管理单位对统计分析报告的定制要求；每月10日之前以纸质和电子版的形式提供上月的空气质量或污染源监测数据统计分析月报，在服务期限内满足甲方对统计分析报告的定制要求，根据甲方对特定时间段或特定区域的管理需求，提供相应特定时间段或特定区域数据分析报告；季报在下一月10日之前提供；年报在次年1月10之前提供分析年报；在服务到期后提供服务期满的总结分析报告，并完成项目总结汇报。数据分析报告主要分为：

1、综合分析：

（1）空气质量分析

（2）国控站分析

（3）区域分析

（4）监测点分析

（5）重点点位分析

（6）预报分析

2、污染源分析

（1）整体描述监测单位整体概况，

（2）行政区域污染情况汇总

（3）区域监测点占比分析

（4）引起区域严重污染点分析

（5）管控建议

专家团队服务

在充分分析环境业务现状与应用需求的基础上，建设“污染源->区域环境->环境保护->环保规划”数据线索模型，建设跨专业、跨系统的管理、查询、分析、应用与数据挖掘模式，建立更高效、更精准的专家会商电子沙盘系统。

在此基础上，针对禹州市大气污染冬防工作，提供包括环境专家、气象专家和数据分析专家为核心的专家团队服务。特别是针对空气质量的临界值（AQI为99-105）进行专家团队会商，提供前瞻性和精准性的预警态势会商、污染溯源会商、管控决策会商服务，保证禹州市大气污染防治工作取得高层智力支撑。

专业运维服务

通过对环境业务流和数据流进行现状分析，提出数据源头采集的运行机制方案，研究环保业务数据的源头采集方案、反馈、考核管理机制，实现污染源生命周期过程数据、环境综合管理业务数据、环保行政管理综合数据、环境规划综合数据的管理、归档成果资料的及时准确采集与入库统一管理；解决数据唯一性采集与准确性问题，确保环境数据中心数据的全局统一性、规范性和标准性，确保各类入库数据的全局唯一性和实时有效性。

在本地组建专业化的技术服务队伍，配置人员包括项目经理、售后技术工程师、技术支持工程师、数据分析工程师、网络工程师等。项目经理有5年主持开展过类似项目案例的工作经验，其他成员包含计算机（软件）、环保等与项目相关专业背景方面人员。配置1部专用车辆，以满足日常例行巡检和应急保障需要。

运维和服务方案细节如下：

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务团队配置要求 | （1）组建不少于5人的专业化的技术服务队伍，不少于1辆的专业服务车。配置人员应满足以下基本需求：包括项目管理人员、现场固定巡检人员、系统运行维护人员（含应急值班）等。项目经理应当有主持开展过类似项目案例的经验，项目成员应包含计算机（软件）、环保等与项目相关专业背景方面人员。 （2）运维单位项目组所有管理和技术人员未经与采购人协调同意，不得随意变更、调动。 （3）须向甲方监控中心安排两名工作人员，负责平台数据异常报警监管，视频工作异常监管，数据统计，数据报表制定等。 |
| 2 | 运维服务要求 | （1）具备 7*24 小时值班值守能力，污染超标时进行预警提醒，督促，能随时调取和提供监控数据和影像资料给采购人或采购人指定的相应管理部门。每日上、下午通过运维监控子系统对前端监控设备的运行进行检查，观察其工作是否正常，通讯是否畅通，并记录在案。发现数据持续异常情况，立即前往现场进行检查。 每月一至二次对前端监测设备进行现场维护，查看仪器数据与异常情况，并记录在案，检查球机镜头是否清洁，必要时进行清洗。 对前端监测设备，每月至少检查 1 次采样、计量、反应器、检测器等单元的工作情况，对采集器进行清理。 设备校准：每月至少对自动监控设备进行一次现场校准。 （2）每台监控设备每个月的巡检次数不低于 2 次，确保服务期间的监测仪器功能正常，年度设备的故障率低于 10%，确保监测仪器的日平均在线率超过 90%。 监控平台应每日检查整体通信链路是否正常，时刻保持报警、控制设备处于安全响应状态，设置操作权限，防止误操作。 发现异常或接到异常通知，在工作日工作时间内，对位于城市中心区范围内的点位，要求在 2 小时以内必须赶到现场并排除故障；对在乡镇范围内的点位，要求在4小时以内必须赶到现场并排除故障。 发现异常或接到异常通知，在工作日工作时间外，对位于城市中心区范围内的点位，要求在3 小时以内必须赶到现场并排除故障；对在乡镇范围内的点位，要求在4小时以内必须赶到现场并排除故障。 （3）应根据仪器结构特点和厂商提供的维修手册要求，制定常见故障的判断和检修的方法及程序。对于在现场能够明确诊断，并且可由简单更换备件解决的问题，如传感器、主板、风速仪等，可在现场进行检修与更换。对于其他不易诊断和检修的故障，应将发生故障的仪器送实验室进行检查和维修，并在现场用备用仪器替代发生故障的仪器。 （4）系统建成投入正式运行后，投标人须提供完整的运维台账，以便配合招标方的日常检查。在每次检修完成后，应根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准，并记录检修及校准情况。 （5）详细列出系统运行中所需要更换的备品备件清单，包括型号、产地、更换周期等，保证设备及时得到维护。核心部件的备品备件比例不低于设备总数的25%。 （6）在服务期限内投标人按采购人要求负责免费移机，并免费更换故障的设备及所属配件。 （7）具备智能化的运维支撑系统，以辅助监管设备和平台的运行状态，及时发现故障，提高处理故障的响应速度。 （8）投标人应当建立技术培训和考核机制，确保运维人员能熟练开展相关设备使用、维护、维修工作，不断提高运维技术水平。 （9）按照采购人要求组织对管理部门或管理对象相关人员开展必要的系统操作等培训。 |
| 3 | 质控要求 | (1)颗粒物在线监测仪数据采集频率为 1 分钟/次，颗粒物的计量单位为 μg/m3 或mg/m3。 (2)数据采集仪的传输功能能满足向多用户发送在线监测数据的传输需求。能满足多台监测仪的并发数据（不含视频图像）传输需求。（并发数不小于 1000 台） (3)前端监测设备的分钟数据存储时间不少于 6 个月；视频文件存储时间不小于 3 个月；图片存储时间不小于 6 个月；颗粒物在线监测的小时数据存储时间不少于 5年。 (4)数据传输正确率不低于 95%。 (5)颗粒物数据有效性应符合下列要求： 1、监测数据的有效采集率应大于 90%； 2、当 1h 采集的有效分钟值大于 90%以上时，该小时数据有效（注：1h 采集的有效分钟数据应≥54 个），应以该小时内所有有效分钟值计算的算术平均值作为该小时平均值； 3、每日应有不少于 22 个有效小时均值的算术平均值为有效日均值。日均值的统计时段为北京时间 0:00 至 23:59； 4、每月应有不少于 27 个有效日均值的算术平均值为有效月均值。（2 月份不少于25 个有效日均值） 5、每个站点每年至少有329个工作日平均浓度值。 |
| 4 | 数据分析要求 | 每日应以纸质和电子版的形式提供监测数据统计分析日报。在服务期限内必须满足对统计分析报告的定制要求。 每周一应以纸质和电子版的形式提供上周的监测数据统计分析周报。在服务期限内必须满足对统计分析报告的定制要求。 每月10日之前应以纸质和电子版的形式提供上月的监测数据统计分析月报。在服务期限内必须满足对统计分析报告的定制要求。 根据对特定时间段（例如冬防或重污染天气时段）或特定区域的管理需求，提供相应特定时间段或特定区域的数据分析报告。 在服务到期后提供服务期满的总结分析报表（告），并完成项目总结汇报。 日报、周报、月报、季报、年报，数据分析内容包括如下信息：包括各监测点的名称、类型、周边污染源分布（动态更新）等；各站点数据传输率；数据同比、环比、排名、超标报警、超标比例、颗粒物浓度分布范围等统计分析；超标率及超标天数，超标站点原因分析等； 季报在下一月10日之前提供；年报在次年1月10之前提供分析年报。 |

- 第九章 采购模式

1、所有硬件设备设施及软件均由中标单位投资建设，并负责5年的运维运营等管理工作，政府每年支付服务费。

2、对于按照禹州市环保局的要求，后期将企业投资自建的前端污染源监控设备（预计300～500家）的监控信息接入禹州市环境自动在线监控管理平台，所增加的平台运营费用按单个监测点位300元/月的标准支付给平台供应商。

环境在线监控管理系统大气污染治理服务项目技术方案

# 一、项目概述

| # 项目名称 | # 禹州市环境自动在线监控管理系统项目 |
| --- | --- |
| # 采购内容 | (1)建设服务 根据禹州市环境保护局提出的建设方案，由中标单位进行投资建设，前端监控设备建在指定地点，在禹州市环境保护局建设监控中心，并搭建禹州市环境自动在线监控平台。 (2）设备运维服务 配备充足、专业化的运维人员，并配备相应车辆，围绕前端监控及监控中心设备日常巡检、保养、维修、更换、校准等各类设备正常运行所必需的项目开展工作，保证服务的及时性与有效性，为提供优质的数据分析服务打下良好基础。 （3）数据分析服务 配备专业的平台运营服务团队，对整个监测与管控系统进行专业性数据分析，监测数据的审核，输出各类数据定制报告以及污染源分析等。 |
| # 主要技术规格 | 详见详见：5、技术参数、功能要求及服务标准 |

1、招标内容及基本要求

投标人须保证系统达到用户的功能要求，保证系统正常、稳定运行。本需求方案的功能要求及需求清单所列设备仅是基本需求，投标人须根据本项目的总体安排，并结合实际情况、项目资金预算等对所有的设备、器件、软件、附件进行完善、补充，使技术方案更全面、功能更完善，并在投标文件内列明设备清单、报价（包含所有安装调试和人工等一切费用）。

# 三、说明

1、总则

1．1本章所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

1．2本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1．3招标人保留在对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事件由中标人与招标人另行商定。

1．4投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

1.5本项目以购买服务的方形式进行采购，服务费用包括所有前端监控设备及监控中心建设费用采购安装费、电费、通信费、人工费、维护修理更新费、点位迁移、平台维护、升级、更新等各项费用，5年服务期间采购人不再额外支付任何费用。

2、所遵循的标准和质量保证

2．1投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。

2．2投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新发布发行的标准和技术规范。

3、设计依据

# 本项目建设方案符合本项目建设方案符合：

# 《环境空气质量自动监测系统技术规范》HJ/T193-2005

# 《环境空气质量标准》 GB 3095-2012

# 《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ653-2013、《环境空气质量监测规范》（试行）

# 《环境空气质量指数（AQI）日报技术规定》（试行）

# 《智能建筑设计标准》GB50314-2015

# 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

# 《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011

# 《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008

# 《电子信息系统机房施工和验收规范》GB 50462-2008

# 《电子计算机场地通用规范》GB/T-2887-2000

# 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003

# 《通信机房用恒温恒湿空调系统》YD/T 2061-2009

# 《通信机房精密空调自适应监控系统》YD/T2166-2010

# 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010

# 《通信机房防火封堵安全技术要求》YD/T 2199-2010

# 《通信电源设备安装设计规范》YD/T5040-2005

# 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》YD/T799—2010

# 《低压配电设计规范》GB 50054-2011

# 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

# 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

# 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

# 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

# 《信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2012

# 《信息安全技术信息系统物理安全技术要求》GB/T 21052-2007

# 《信息安全技术网络基础安全技术要求》GB/T20270-2006

# 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

# 《民用建筑电线电缆防火设计规范》DBJ50-164-2013

# 《建筑智能化系统设计规范》DBJ50/T-175-2014

# 《建筑智能化系统工程设计文件编制深度规范》DBJ50T-036-2014

# 四、安装及验收

1、总体要求

1.1供应商严格按照国家及有关部门规定的程序和安全规范进行安装；

1.2货物设备的安装调试由成交供应商负责，其费用包含在投标报价中。

2、设备的检验与调试

招标人要求对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符台国家制造与安装安全规范以及中标人提供的制造、安装标准和技术规范要求。

3、人员培训

中标人应选派有资格的工程技术人员对招标人有关人员进行免费培训。培训内容为投备的基本原理、操作使用、维修保养等。

4、服务模式

4．1在项目合作期限内由中标单位负责项目的建设、运营及维护，承担项目运营的管理费用、通信费用等日常运营费用。

4. 2采购人以购买服务的方式支付费用，同时负责组织对该项目实施监管并进行考核。

5.1 数据中心技术参数及功能要求

5.1.1监控大厅技术要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控大屏系统 | 套 | 1 | 含16块监控大屏 拼接单元尺寸：55英寸； LED背光显示； 分辨率：≥1920×1080； 对比度：≥4500:1； 亮度：≥500cd/m2； 响应时间：≤5ms； 水平和视角：≥178°； 物理拼缝：水平不大于3.5mm，垂直不大于3.5mm； 信号输入接口：复合视频输入接口至少6路（BNC接口，至少2路环通输出），S端子输入1路，色差分量输入1路（BNC接口），VGA输入1路，DVI输入1路，HDMI输入1路，USB输入至少2路； 视频制式：PAL/NTSC/SECAM（自动识别）； 液晶屏需保证亮度均匀、显示清晰、使用寿命长，可满足7×24小时长时使用，不间断工作6万小时以上； 液晶产品的需通过亮度等级鉴定，亮度均匀性≥75%，图像重显率≥95%，几何失真≤3%，白平衡误差±0.010，亮度等级达到10级标准，图像显示清晰度需达到800TVL。 高清视频矩阵：视频输入：≥16路HDMI，视频输出：≥16路HDMI |
| 2 | 人工坐席 | 位 | 12 | 两排12位人工坐席 |
| 3 | 座椅 | 位 | 12 | 与人工坐席配套的电脑椅 规格：56cm*56cm*84cm 椅面材质：网布 五星脚材质：钢制脚 功能：可升降 扶手类型：固定扶手 |
| 4 | 电脑 | 台 | 12 | 电脑形态：主机+显示器 AMD处理器 21.5寸显示器 显卡：集成显卡 系统：Windows 10 包装清单：主机*1 电源线*1 键盘*1 鼠标*1 前(侧)面接口：USB 2 输入设备：鼠标/有线鼠标 键盘/有线键盘 硬盘容量:1TB 类型:SATA 串行 转速:7200转/分钟 内存:容量:4GB 速度:DDR3 插槽数量:2个 最大支持容量:16GB |
| 5 | 文件柜 | 台 | 3 | 铁皮文件柜，180×40×85cm |
| 6 | 窗帘 | 平米 | 64.4 | 监控大厅南窗及西窗窗帘 |

5.1.2会商研判室技术要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光电视 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：100英寸 屏幕分辨率：全高清（1920x1080） 支持3D显示 支持格式（高清） 1080p/1080i/720p CPU：（双核Cortex A17 1.0GHZ+双核Cortex A7 700MHZ） GPU：四核Mali T624 MP4 内部存储空间：16GB |
| 2 | 桌椅 | 把 | 34 | 规格：56cm*56cm*84cm 椅面材质：网布 五星脚材质：钢制脚 功能：可升降 扶手类型：固定扶手 |
| 3 | 会议桌 | 台 | 1 | 规格：75cm高 160cm宽 400cm长 材料：木质 |
| 4 | 装修 | 平米 | 23.8 | 玻璃隔断，普通玻璃，厚度8mm |
|  |  | 平米 | 8.6 | 激光电视背景墙隔断 |

5.1.3机房

1）服务器及网络设备技术要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务器 |  |  |  |
| 1 | 机架服务器 | 台 | 4 | 标配1个英特尔®至强®处理器 E5-2683v3 (14核 2.0GHz，35MB共享三级缓存，85W) 可支持最大2个处理器；标配 24个内存插槽(最大为 24个内存插槽)，配置64 GB DDR4-内存，目前最大可达到384GB,标配 8个 2.5"SAS热插拔硬盘托架,配置3个1TB 10K 热插拔SAS硬盘(最大为 16个 2.5"SAS硬盘架，目前最大为 14.4TB容量)；标配带 Server RAID M5210阵列卡(标配支持Raid0/1/10,Raid5，标配1G 缓存，最多可升级到4G缓存)，标配3个PCIE*8的插槽（最大为 6个插槽,不同选件插槽的类型不同）,集成带 4个千兆以太网端口，2个 550w的热插拔冗余电源，2U机架式，DVD-RW |
| 二 | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 出口路由设备 | 台 | 1 | 8个FE，2个GE接口、2个USB2.0端口、1个Mini-USB控制台端口、1个串行辅助/控制台端口、扩展模块2个SIC插槽、防火墙内置防火墙、Qos支持、VPN支持支持、网络安全ACL、防火墙、802.1x认证、MAC地址认证、Web认证、AAA认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、ARP安全、ICMP反攻击、URPF、IP Source Guard、DHCP Snooping、CPCAR、黑名单、网络管理升级管理、设备管理、Web网管、GTL、SNMP、RMON、RMON2、NTP、CWMP、Auto-Config、NetConf |
| 2 | 核心交换机 | 台 | 1 | 千兆以太网交换机、应用层级三层、传输速率10/100/1000Mbps、交换方式存储-转发、背板带宽200-400Gbps/2-4Tbps、包转发率50-200Mpps、MAC地址表16-32K、端口数量52个端口描述48个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP、网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X、提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能 |
| 3 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 应用层级三层、传输速率10/100/1000Mbps、28口10/100/1000M自适应电口，4个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽、 1个MGMT端口、1个Console 端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口，符合USB2.0的标准 |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 | 应用层级三层、传输速率10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发、背板带宽：256、包转发率51Mpps、端口数量：28个、端口描述：24个10/100/1000M自适应端口，4个千兆SFP光口 控制端口1个USB接口、网络标准IEEE 802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.3ad，IEEE 802.1p，IEEE 802.1x，IEEE 802.3ab，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1w，IEEE 802.1s、VLAN支持4K个802.1Q VLAN 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定、过滤非法的MAC地址 支持基于端口和MAC的802.1x、支持WEB认证，和802.1X、ARP-Check、ACL可同时开启、支持SSH、支持BPDU Guard 纠错 |
| 5 | 上网行为管理 | 台 | 1 | 适用硬件环境固定广域网接口:2*10/100M、固定局域网接口:7*10/100/1000M、内置防火墙、网络连接数:18000、用户数:200台(企业环境)、支持VPN、支持QoS、支持的网管协议:中文Web管理/远程管理/命令行管理 |

2）机房装修技术要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地面 |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | m2 | 43 | 面层材料品种、规格、颜色:无边钢质抗静电地板600*600*35mm |
| 2 | 地板支架 | m2 | 43 | 支架高度、材料种类:铺设高度为不大于25mm |
| 3 | 防静电地板施工费 | m2 | 43 |  |
| 4 | 台阶踏步 | 套 | 1 | 优质面 |
| 5 | 地面防尘处理 | m2 | 43 | 环保漆 |
| 二 | 墙 |  |  |  |
|  | 墙面乳胶漆 | m2 | 78 |  |
|  | 隔断 | m2 | 17.2 | 机房隔断 |
| 三 | 顶部 |  |  |  |
| 1 | 微孔铝制板 | m2 | 43 | 面层材料品种、规格:600*600mm铝合金微孔方板 |
| 2 | 吊顶龙骨、屌丝等 | m3 | 43 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人，φ10镀锌吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨50mm轻钢龙骨、副龙骨采用三角龙骨 |
| 3 | 吊顶封边条 | m | 35 | 4.压条材料种类、规格:顶角线基层采用九厘夹板，不锈钢饰面高60mm |
| 四 | 门窗 |  |  |  |
| 1 | 机房防火门 | 樘 | 1 | 钢制防火门、防盗门耐火时间≥90分钟、防火闭门器。 材料规格：门框厚度10CM,门扇厚度甲级5.0 CM，乙级5.0CM；门框板材1.2mm,门扇板材0.8mm |

3）机柜及冷通道技术要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 微模块封闭冷通道系统 |  |  |  |
| 1 | 遏制气流组件 | 套 | 14 | 通道天窗组件，含磁力锁 |
| 2 | 1200W玻璃通道门组 | 套 | 2 | 双侧气流遏制对开门，双开手动门组合 |
| 3 | 天窗电控组件 | 套 | 1 | 向天窗提供电磁供电，及控制管理主机的消防联动，含照明 |
| 二 | 微模块机柜系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 台 | 10 | 42U服务器机柜600X1200X2000 |
| 2 | 机柜层板100kg | 块 | 30 | 承重100kg |
| 3 | 移动层板层板100kg | 块 | 10 | 承重100kg |
| 4 | L型导轨 | 副 | 20 | 含左右2根L型导轨 |
| 5 | 束线圈 | 副 | 60 | 线缆束线圈 |
| 6 | 1U理线架 | 套 | 100 | 机柜安装理线架 |
| 7 | 接地铜排 | 套 | 10 | 2xM8,19xM6 |
| 8 | 机柜盲板 | 块 | 100 |  |
| 9 | 机柜盲板 | 块 | 50 |  |
| 10 | 机柜侧板(对） | 套 | 2 | 1100*2000(1副2块) |
| 11 | 冷通道两端过线桥架 | 套 | 2 | 过线桥架 |
| 12 | 并柜件 | 套 | 21 | 机柜并柜用 |

4） UPS配电系统技术要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化UPS | 台 | 1 | 60KVA模块机组 |
| 2 | 蓄电柜 | 个 | 2 | 蓄电池柜 600X1200X2000mm（W*D*H) |
| 3 | 电池开关盒 | 套 | 2 | 200A电池开关盒 |
| 4 | 铅酸蓄电池 | 节 | 40 | 12V 100AH电池组40块 |
| 6 | PDU | 条 | 20 | 20A接线盒输入，输出 IEC C13 10A*16+C19 16A*4 |
| 7 | 配电线缆 | 米 | 100 | 不包含蓄电池连接线缆、PDU线缆、精密配电柜线缆、微模块进出线缆等 |

5）精密空调技术要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房专用空调 | 项 | 2 | 制冷量：35kw 压缩机形式：直流变频涡旋压缩机 室外风机形式：无蜗壳后向离心直流EC风机 冷源形式：风冷 风量：10550m³/h 电源形式：380V/3Ph/50Hz 加热：不锈钢绕片式 加湿：电极式 过滤网 ：G4 加湿量：3kg/h 加热量:6kw 重量：315kg 尺寸：600mm*1100mm*2000mm |
| 2 | 安装辅材 | 套 | 2 | 含保温棉，进水管，出水管、承重架等必须的安装辅材。空调内机与外机之间的距离暂时按单台40米计算。 |

6）动环监控系统技术要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微模块智能管理系统 | 套 | 1 | 含触摸屏和微模块智能管理软件 |
| 2 | 微模块管理控制主机组件 | 套 | 1 | 采用通道温湿度管理、提供干、湿接点消防信号输出,可支持多种消防信号启动逻辑与机房消防整体联动，采集通道的微环境信息及活动器件的开闭状态，支持远程和控制 |
| 3 | 温湿度监测单元 | 套 | 2 | 冷通道温湿度检测1个 |
| 4 | 图像监测单元 | 套 | 1 | 含2个130万像素红外半球摄像机，4路硬盘录像机，2T硬盘，图像上传到后台 |
| 5 | 门禁管理单元 | 套 | 1 | 包含双门门禁控制器及读卡器，10张IC卡，实时监控进出人员状态 |
| 6 | 烟感 | 套 | 1 | 工作电压 DC12V/静态电流 ≤8mA，报警电流 ≤35mA |
| 7 | 照明控制单元 | 套 | 1 | 含红外探测器3个，探测范围 直径6m(安装高度3.6m时)，探测角度：全方位360 |
| 8 | 漏水检测模块 | 套 | 2 | 区域漏水检测，检测空调下方漏水 |
| 9 | 成套线缆 | 套 | 1 |  |

7）新风系统技术要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风换气机 | 台 | 1 | 300风量 |
| 2 | 通风管道 | 米 | 35 | 塑制风道 |
| 3 | 防火隔热铝箔布 | 项 | 1 |  |
| 4 | 风口、散流器 | 套 | 1 | 铝及铝合金200*200 |
| 5 | 风口、散流器 | 套 | 1 | 铝及铝合金300*200 |
| 6 | 新风吊装、安装 | 项 | 1 |  |

5.2禹州市环境自动在线监控平台功能要求

| 序号 | 名称 | 功能名称 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 环境监测、溯源与管控智能协同子系统 环境监测、溯源与管控智能协同子系统 | 首页一张图 | 实时显示监测区域的空气质量（如首要污染物）及温度、风向等气象信息。 在电子地图上实时显示监测点位及省控站的位置； 实时显示监测区域六因子监测数据小时均值柱形图，并可选择不同的因子，单独查看 根据各监测因子小时均值监测数据，实时显示排名前十位的监测点位排名； 可根据不同的告警类型，实时显示告警次数 可实时显示监测区域年度工作目标完成进度状况（优良天数、PM10、PM2.5）。 ★空气质量预报：能提供每个国控站PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3和AQI未来24逐小时预报； ★气象潜势预报：能提供未来3～6小时的气象潜势预报，便于掌握未来气象是否有利于污染物的扩散； | 本功能需现场演示 |
|  |  | 实时监控 | 在电子地图上实时显示监测点位及省控站的位置； 实时显示监测点位及省控站的小时均值、十分钟均值及5分钟均值； 实时直观显示监测点位的风速、风向值； 可滚动显示监测点位实时监控图片； 及监测点位周边环境图片； 可根据监测点位五分钟值实现“三告警”功能，即“门限值告警、网格化告警、关联性告警”，当触发三告警中的任一项时，平台实现音频告警。 |  |
|  |  | 预警预报 | 可生成当前城市/单个国控站点的空气质量预测精确数据曲线 可预报未来三天城市空气质量。也能够针对国控站提供小时预报，预测未来6-8小时空气质量。 |  |
|  |  | 环境管理 | 针对“优良天数、PM2.5年均浓度、重污染天数”三项考核指标，进行实时统计和历史同期对比； |  |
|  |  | 污染管控 | 能够对各类站点的超标进行排名分析； 能够针对污染源的违规类型进行分类并提供在线取证依据；能够针对不同的违规类型提出措施建议，并可以进行任务分发； 提供针对不同污染源的现场巡查记录，并可同步在平台上生成监管任务。 |  |
|  |  | 网格溯源 | ★通过大数据进行同源分析计算，可以精确溯源定位影响国控站的污染源网格点； ★通过大数据进行污染传输路径计算，可以溯源定位污染产生、污染传输扩散以及污染消散的位置、时间和路径。 | 本功能需现场演示 |
|  |  | 会商沙盘 | ★提供态势会商沙盘，具备提供每个国控站当天24逐小时预测态势图，配合未来24小时污染扩散气象预报图，可以对未来态势进行人工会商调整； ★提供决策会商沙盘，具备国控站AQI日均值/首要污染物预测分布图，人工会商通过调整控制相应污染因子预期值来达到当日空气质量达标要求 | 本功能需现场演示 |
|  |  | 统计分析 | 可自动统计年度目标考核任务完成进度（优良天数、PM10、PM2.5），并可通过与去年同期对比 能够自动生成污染日历、管理日历。 能够实现对监测点位的排名分析、对比分析。 能够对所有监测点位的历史数据进行数据查询。 能随时查看日常运营工作中生成的分析报告。 |  |
| 2 | 城市扬尘污染源在线监控子系统 | 实时监控 | 在线显示监测点的颗粒物浓度、视频监控图像及噪声实时数据。 |  |
|  |  | 统计查询 | 能够对所有监测点位的历史数据进行数据查询。 能够对所有监测点位的历史图像进行查询。 能够自动统计计算站点的日均值、月均值 |  |
|  |  | 告警管理 | 自动抓取相关空气质量自动监测站点的实时空气质量数据，并具有污染物超标告警，立即通过短信或平台发生给特定人的功能。 |  |
|  |  | 图像抓拍 | ★能实现对施工扬尘和道路扬尘实施全要素监控，即能自动抓拍、智能识别现场所有的控尘措施的违规行为，如车辆冒装、洒水降尘、带泥上路等. | 此功能需现提供相关软件著作权证书复印件 |
|  |  | 报告分析 | 平台能对整个监测与管控系统进行环保专业性分析，在此基础上形成日报、周报和月报，并以最符合阅读习惯的方式推送给特定人。 |  |
|  |  | 雾炮联动 | 平台能实现对现场治理设施的在线监控，具有远程联动现场喷淋、雾炮等治理设施的功能。 |  |
|  |  | 扬尘污染分布 | ★平台能提供单个工地扬尘动态扩散分布功能，绘制出单个工地扬尘污染扩散分布图； ★能提供区域污染源扩散分布，绘制出辖区内扬尘污染扩散分布图；在提供源清单的基础上，根据区域污染源扩散情况，对区域空气质量进行实时评估。 | 此功能需现提供相关软件产品登记证书复印件 |
| 3 | 运维运营在线监控子系统 | 数据审核 | 可通过选择日期，精准查看监测点位各因子（例如PM10、PM2.5）的小时均值，并与同期的国控站数值进行比较； 可精确查看监测设备采集因子是否齐全、采集条数是否达标，并将以上两种异常的监测设备用红色标识。 |  |
|  |  | 设备管理 | 可自动生成设备在线率柱形图，直观显示设备在线状态。 可任意查看监测设备名称、地址、坐标、SIM卡号、行政区域划分、关联质控站位置、数据类型等基本信息。 可查询监控设备实时状态，最新数据、气象参数及最新监控图像等信息。 可查询监测设备历史数据、历史气象数据、超标信息、违规信息、站点所在区域预况等信息。 可查询国控站、省控站、市控站的历史监测数据。 可自动统计并显示设备掉线信息，包含设备名称、SIM卡号，具体地址、所属区域、掉线时长等信息。 可生成并导出监测设备日报表，也可通过选取不同时段生成时段报表。可通过告警看板查看当天累计告警信息 |  |
|  |  | 巡检管理 | 够查询设备巡检的基本信息（包括时间、地点、设备编号等）及巡检状态、巡检结果，对已完成巡检的点位可查询巡检图片、巡检描述等信息。 |  |
|  |  | 工单处理 | 能根据监控设备出现的异常情况下发工单，工单内容包括故障点位基本信息及故障类型、掉线时间、掉线时长、工单创建人、负责人等基本信息，并支持下发工单的后续操作，例如工单确认、上传现场图片、故障图片、完工提报等。 根据工单的处理情况自动统计，生成饼形图以直观查看工单处理情况。 |  |
| 4 | 企业污染源管理子系统 | 实时监控 | 能在GIS地图上直观显示污染企业的具体位置、污染类型及污染等级、相关负责人等信息 能显示多个污染企业的污染因子并能以十分钟值为基础自动生成监测曲线 可自动将污染企业十分钟值监测曲线与关联空气站点对应污染因子的监测曲线进行比对。 能实时查看多个污染企业排序 能实时查看污染企业污染源现场监控图片 |  |
|  |  | 实时告警 | 可根据污染企业监测因子十分钟值设置告警门限值，超过门限值即触发告警，并可将告警信息通过短信/手机APP/微信公众号自动发送至相关责任人。 可通过告警看板查看当天累计告警信息 |  |
|  |  | 数据查询 | 可通过选择不同时间周期（小时、日、月、年）来查询污染企业监测数据。 污染企业的告警数据在查询出的历史数据列表中应标红表示。 |  |
| 5 | 手机APP | 主要功能 | 通过设置不同权限账号实现分级管理 能显示当前位置所属行政区空气质量实时数据详情信息以及当前行政区域空气质量预报信息。 能在GIS地图上实时查看监测点位分布及实时数据，并能通过切换按钮对所有有监测点位进行自动排序，通过点击单个点位能查看其详细信息。 能自动生成并实时查看监测点位预警信息。 支持权限范围内各站点协同任务的发起、处置与查看。 可完整浏览登录权限范围内的所有分析报告。 | 本功能需现场演示 |
| 6 | 微信公众号 | 主要功能 | 通过设置不同权限账号实现分级管理 能显示当前位置所属行政区空气质量实时数据详情信息以及当前行政区域空气质量预报信息。 能在GIS地图上实时查看监测点位分布及实时数据，并能通过切换按钮对所有有监测点位进行自动排序，通过点击单个点位能查看其详细信息。 能自动生成并实时查看监测点位预警信息。 支持权限范围内各站点协同任务的发起、处置与查看。 可完整浏览登录权限范围内的所有分析报告。 |  |

5.3前端监控设备技术参数

5.3.1一体化扬尘自动监测设备技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PM10、PM2.5监测模块 | 1、检测原理：光散射法 2、粒径通道：PM2.5/PM10/TSP同时监测 3、检测量程：PM2.5 0-1000ug/m3；PM10 0-1000ug/m3 ★4、相对误差：≤10% 5、分辨率：0.1ug/m³ 6、平行性：≤15%（多台） |
| 2 | 视频监测模块 | 1、图像传感器 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2、最低照度 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR ★3、水平解析度 ≥1000TVL 4、增益控制 自动/手动 5、信噪比 大于 52dB 6、降噪 3D支持 7、背光补偿 支持 8、宽动态 支持 9、电子快门 1-1/10,000s 10、日夜模式 自动ICR 彩转黑 11、数字变倍 16 倍 12、聚焦模式 自动 / 半自动 / 手动 13、焦距 5.2- 98mm，20 倍光学 14、变倍速度 大约2.7 秒(光学,广角-望远) 15、水平视角 58.3-3.2 度(广角-望远) 16、近摄距 10-1500mm(广角-望远) 17、光圈数 F1.6-F3.5 ★18、Smart 侦测 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 19、水平范围 360°连续旋转 20、水平速度 水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设；水平预置点速度：200°/s 21、垂直范围 -15°-90° (自动翻转)，垂直速度 垂直键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；垂直预置点速度：160°/s 22、比例变倍 支持 23、预置点个数 300 个 24、巡航扫描 8 条，每条可添加32 个预置点 ★25、红外照射距离 200 米，红外角度 根据焦距可变 26、最大图像尺寸 1920×1080 27、主码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×720)，60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×720) 28、防护等级 IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 29、支持iVMS-4200 客户端远程控制 30、支持浏览器IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器远程控制 |
| 3 | 气象五参数模块 | - 风速单元： 供电电压: 24V 功耗:最大0.7W 测量量程：0-30m/s 测量分辨率：0.1m/s 输出方式：RS485、4-20mA电流或0-5V电压 启动风力：0.4~0.8m/s 重量：≤0.5Kg 线缆：2.5米 工作温度：-15-85℃ 环境湿度：10-95%RH（非凝结） - 风向单元： 供电电压: 24V 功耗:最大0.7W 测量量程：16个方向或8方向（0-360度） 测量分辨率：0.1° 输出方式：RS485、4-20mA电流或0-5V电压 启动风力：≥0.8m/s 负载能力：≤500Ω 重量：≤0.5Kg 线缆：2.5米 工作温度：-15-85℃ 环境湿度：10-95%RH（非凝结） 3、温度单元： 测量范围：-20~60℃ 分辨率：0.01℃ 精度：±0.5℃ 重复性：±0.1℃ 响应时间：5秒 供电电压：5V 电流：550uA 4、湿度单元： 测量范围：0~100%RH 分辨率：0.03%RH 精度：±4.5%RH 重复性：±0.1%RH 响应时间：4秒 迟滞：±1%RH 长期稳定性：＜0.5%RH/yr 供电电压：5V 电流：550uA |
| 4 | 数显模块 | 显示屏：P10室外LED单红色 显示尺寸：960×480mm 先视频精度：10000点/平方米 控制系统：异步控制 编播控制系统软件 显示屏边框：室外防水IP65 |
| 5 | 数据采集模块 | 采集类型：PM10、PM2.5、噪声、温湿度、风速风向、电源电流电压 CPU主频：800MHz 内存：128MB FLASH：256MB 操作系统：嵌入式Linux 接口：USB、CAN、IIC、SPI 支持SD/MMC卡、U盘 采集方式：AD采集器、RS485、RS232 通信方式：网络、GPRS、RS485、RS232 采集速率：1秒/次 供电电压：DC12V 电流：最大500mA 功耗：≤6W 工作温度：-20-60℃ 环境湿度：10-95%RH（非凝结） |
| 6 | 数据传输模块 | 电压:DC 3.6-4.2V 待机电流：35mA 数传电流：100-300mA(平均) 功耗：≤2W 标准：GPRS Class 10,符合3GPP规范 数据速率：300~115200bits/s SIM卡：3V/1.8V 数据接口：3V TTL 连接：永久在线，自动重连 抗静电：±2KV 重量：约20g 工作温度：-25-70℃ 存储温度:-40-85℃ 环境湿度：10-95%RH（非凝结） |
| 7 |  | ★中标后签订正式合同前须提供省级及以上计量测试部门出具的检测报告、中华人民共和国制造计量器具许可证、中华人民共和国计量器具型式批准证、中华人民共和国计量器具校准证书（均需提供复印件并加盖生产厂商鲜章）。 |

5.3.2微型空气站技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控模块 | 1、图像传感器 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2、最低照度 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR ★3、水平解析度 ≥1000TVL 4、增益控制 自动/手动 5、信噪比 大于 52dB 6、降噪 3D支持 7、背光补偿 支持 8、宽动态 支持 9、电子快门 1-1/10,000s 10、日夜模式 自动ICR 彩转黑 11、数字变倍 16 倍 12、聚焦模式 自动 / 半自动 / 手动 13、焦距 5.2- 98mm，20 倍光学 14、变倍速度 大约2.7 秒(光学,广角-望远) 15、水平视角 58.3-3.2 度(广角-望远) 16、近摄距 10-1500mm(广角-望远) 17、光圈数 F1.6-F3.5 ★18、Smart 侦测 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测。 19、水平范围 360°连续旋转 20、水平速度 水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设；水平预置点速度：200°/s 21、垂直范围 -15°-90° (自动翻转)，垂直速度 垂直键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；垂直预置点速度：160°/s 22、比例变倍 支持 23、预置点个数 300 个 24、巡航扫描 8 条，每条可添加32 个预置点 ★25、红外照射距离 200 米，红外角度 根据焦距可变 26、最大图像尺寸 1920×1080 27、主码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×720)，60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×720)。 28、防护等级 IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。 29、支持iVMS-4200 客户端远程控制 30、支持浏览器IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器远程控制 |
| 2 | PM10、PM2.5检测单元 | 检测原理：光散射法 粒径通道：PM2.5/PM10同时监测 检测量程：PM2.5 0-1000ug/m3；PM10 0-1000ug/m3 ★相对误差：≤10% 分辨率：0.1ug/m³ 平行性：≤10%（多台） |
| 3 | SO2、CO、NO、O3检测单元 | 监测原理：电化学法 ★测量范围：SO2、H2S、O3：0-500ppb(可扩展) CO：0-50ppm ★检测限：SO2、H2S、O3：<5ppb；CO:<0.04ppm； 响应时间：≤120s 时间分辨率：1min 示值误差：≤±5%F.S 重复性：≤5% 线性度：＞0.99 稳定性：≤5% |
| 4 | 气象五参数 | 1、风速单元： 供电电压: 24V 功耗:最大0.7W 测量量程：0-30m/s 测量分辨率：0.1m/s 输出方式：RS485、4-20mA电流或0-5V电压 启动风力：0.4~0.8m/s 重量：≤0.5Kg 线缆：2.5米 工作温度：-15-85℃ 环境湿度：10-95%RH（非凝结） 2、风向单元： 供电电压: 24V 功耗:最大0.7W 测量量程：16个方向或8方向（0-360度） 测量分辨率：0.1° 输出方式：RS485、4-20mA电流或0-5V电压 启动风力：≥0.8m/s 负载能力：≤500Ω 重量：≤0.5Kg 线缆：2.5米 工作温度：-15-85℃ 环境湿度：10-95%RH（非凝结） 3、温度单元： 测量范围：-20~60℃ 分辨率：0.01℃ 精度：±0.5℃ 重复性：±0.1℃ 响应时间：5秒 供电电压：5V 电流：550uA 4、湿度单元： 测量范围：0~100%RH 分辨率：0.03%RH 精度：±4.5%RH 重复性：±0.1%RH 响应时间：4秒 迟滞：±1%RH 长期稳定性：＜0.5%RH/yr 供电电压：5V 电流：550uA |
| 5 | 数据采集系统 | 采集类型：PM10、PM2.5、SO2、CO、NO、O3、温湿度、风速风向、电源电流电压 CPU主频：800MHz 内存：128MB FLASH：256MB 操作系统：嵌入式Linux 接口：USB、CAN、IIC、SPI 支持SD/MMC卡、U盘 采集方式：AD采集器、RS485、RS232 通信方式：网络、GPRS、RS485、RS232 采集速率：1秒/次 供电电压：DC12V 电流：最大500mA 功耗：≤6W 工作温度：-20-60℃ 环境湿度：10-95%RH（非凝结） |
| 6 | 数据传输模块 | 电压:DC 3.6-4.2V 待机电流：35mA 数传电流：100-300mA(平均) 功耗：≤2W 标准：GPRS Class 10,符合3GPP规范 数据速率：300~115200bits/s SIM卡：3V/1.8V 数据接口：3V TTL 连接：永久在线，自动重连 抗静电：±2KV 重量：约20g 工作温度：-25-70℃ 存储温度:-40-85℃ 环境湿度：10-95%RH（非凝结） |
| 7 | 太阳能模块 | 材料：单晶硅 功率：25W 峰值电压：17V 峰值电流：1.8A 开路电压：21V 短路电流：2A 保存温度：－10℃～60℃ 工作温度：－10℃~60℃ 使用环境：阳光下无遮挡户外环境 |
| 8 |  | ★中标后签订正式合同前须提供省级及以上计量测试部门出具的检测报告、中华人民共和国制造计量器具许可证、中华人民共和国计量器具型式批准证、中华人民共和国计量器具校准证书（均需提供复印件并加盖生产厂商鲜章）。 |

5.4 服务标准

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务团队配置要求 | （1）组建不少于5人的专业化的技术服务队伍，不少于1辆的专业服务车。配置人员应满足以下基本需求：包括项目管理人员、现场固定巡检人员、系统运行维护人员（含应急值班）等。项目经理应当有主持开展过类似项目案例的经验，项目成员应包含计算机（软件）、环保等与项目相关专业背景方面人员。 （2）运维单位项目组所有管理和技术人员未经与采购人协调同意，不得随意变更、调动。 （3）须向甲方监控中心安排两名工作人员，负责平台数据异常报警监管，视频工作异常监管，数据统计，数据报表制定等。 |
| 2 | 运维服务要求 | （1）具备 7*24 小时值班值守能力，污染超标时进行预警提醒，督促，能随时调取和提供监控数据和影像资料给采购人或采购人指定的相应管理部门。每日上、下午通过运维监控子系统对前端监控设备的运行进行检查，观察其工作是否正常，通讯是否畅通，并记录在案。发现数据持续异常情况，立即前往现场进行检查。 每月一至二次对前端监测设备进行现场维护，查看仪器数据与异常情况，并记录在案，检查球机镜头是否清洁，必要时进行清洗。 对前端监测设备，每月至少检查 1 次采样、计量、反应器、检测器等单元的工作情况，对采集器进行清理。 设备校准：每月至少对自动监控设备进行一次现场校准。 （2）每台监控设备每个月的巡检次数不低于 2 次，确保服务期间的监测仪器功能正常，年度设备的故障率低于 10%，确保监测仪器的日平均在线率超过 90%。 监控平台应每日检查整体通信链路是否正常，时刻保持报警、控制设备处于安全响应状态，设置操作权限，防止误操作。 发现异常或接到异常通知，在工作日工作时间内，对位于城市中心区范围内的点位，要求在 2 小时以内必须赶到现场并排除故障；对在乡镇范围内的点位，要求在4小时以内必须赶到现场并排除故障。 发现异常或接到异常通知，在工作日工作时间外，对位于城市中心区范围内的点位，要求在3 小时以内必须赶到现场并排除故障；对在乡镇范围内的点位，要求在4小时以内必须赶到现场并排除故障。 （3）应根据仪器结构特点和厂商提供的维修手册要求，制定常见故障的判断和检修的方法及程序。对于在现场能够明确诊断，并且可由简单更换备件解决的问题，如传感器、主板、风速仪等，可在现场进行检修与更换。对于其他不易诊断和检修的故障，应将发生故障的仪器送实验室进行检查和维修，并在现场用备用仪器替代发生故障的仪器。 （4）系统建成投入正式运行后，投标人须提供完整的运维台账，以便配合招标方的日常检查。在每次检修完成后，应根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准，并记录检修及校准情况。 （5）详细列出系统运行中所需要更换的备品备件清单，包括型号、产地、更换周期等，保证设备及时得到维护。核心部件的备品备件比例不低于设备总数的25%。 （6）在服务期限内投标人按采购人要求负责免费移机，并免费更换故障的设备及所属配件。 （7）具备智能化的运维支撑系统，以辅助监管设备和平台的运行状态，及时发现故障，提高处理故障的响应速度。 （8）投标人应当建立技术培训和考核机制，确保运维人员能熟练开展相关设备使用、维护、维修工作，不断提高运维技术水平。 （9）按照采购人要求组织对管理部门或管理对象相关人员开展必要的系统操作等培训。 |
| 3 | 质控要求 | (1)颗粒物在线监测仪数据采集频率为 1 分钟/次，颗粒物的计量单位为 μg/m3 或mg/m3。 (2)数据采集仪的传输功能能满足向多用户发送在线监测数据的传输需求。能满足多台监测仪的并发数据（不含视频图像）传输需求。（并发数不小于 1000 台） (3)前端监测设备的分钟数据存储时间不少于 6 个月；视频文件存储时间不小于 3 个月；图片存储时间不小于 6 个月；颗粒物在线监测的小时数据存储时间不少于 5年。 (4)数据传输正确率不低于 95%。 (5)颗粒物数据有效性应符合下列要求： 1、监测数据的有效采集率应大于 90%； 2、当 1h 采集的有效分钟值大于 90%以上时，该小时数据有效（注：1h 采集的有效分钟数据应≥54 个），应以该小时内所有有效分钟值计算的算术平均值作为该小时平均值； 3、每日应有不少于 22 个有效小时均值的算术平均值为有效日均值。日均值的统计时段为北京时间 0:00 至 23:59； 4、每月应有不少于 27 个有效日均值的算术平均值为有效月均值。（2 月份不少于25 个有效日均值） 5、每个站点每年至少有329个工作日平均浓度值。 |
| 4 | 数据分析要求 | 每日应以纸质和电子版的形式提供监测数据统计分析日报。在服务期限内必须满足对统计分析报告的定制要求。 每周一应以纸质和电子版的形式提供上周的监测数据统计分析周报。在服务期限内必须满足对统计分析报告的定制要求。 每月10日之前应以纸质和电子版的形式提供上月的监测数据统计分析月报。在服务期限内必须满足对统计分析报告的定制要求。 根据对特定时间段（例如冬防或重污染天气时段）或特定区域的管理需求，提供相应特定时间段或特定区域的数据分析报告。 在服务到期后提供服务期满的总结分析报表（告），并完成项目总结汇报。 日报、周报、月报、季报、年报，数据分析内容包括如下信息：包括各监测点的名称、类型、周边污染源分布（动态更新）等；各站点数据传输率；数据同比、环比、排名、超标报警、超标比例、颗粒物浓度分布范围等统计分析；超标率及超标天数，超标站点原因分析等； 季报在下一月10日之前提供；年报在次年1月10之前提供分析年报。 ★要求投标人提供数据分析日报、周报、月报、年报实际案例各一份。 |

注：1、因本项目采购货物品类较多，须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本采购项目工期50日历天，自签订服务合同之日起50日内完成施工，每超期1日

扣除合同金额的1%。

六、其它要求

1、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

2、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

3、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如3C等）

4、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，供货时须提供随货物《产品合格证》,进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

5、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

6、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等，未尽事宜由投标人负责完善方案，不追加费用）。

7、付款方式：按年度付款，每服务年度支付合同总金额的五分之一。

第五部分  开标和评标

1、开标

1.1 开标时间和地点

代理机构在本招标文件前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2 开标程序

（1）主持人宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布唱标人、监标人等有关人员名单；

（4）按规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照递交投标文件的逆顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、交货及安装工期及其它内容，并记录在案；

（6）投标人代表、监督人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

2.资格性审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。由采购人组成资格审查小组（采购人2人以上，需出具本单位授权委托书），对投标人的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有投标人应当回避。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查内容包括：

（1）投标人须符合《政府采购法》二十二条规定；（审查内容详见投标文件一）

（2）营业执照副本、银行开户许可证、无行贿记录告知函、法定代表人授权代表社保证明、法人代表授权委托书（以上证书须提供原件）

（3）投标保证金缴纳回执；

（4）投标人信用记录（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询截图】。（由资格审查小组现场查询）

3、评标

3.1 评标委员会

3.1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人和投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3.3 评标

评标委员会按照本章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

3.4评标办法

本项目采用综合评分办法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

3.5评分标准

| 序号 | 项目内容 | 评分标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投标报价为（30）分 |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的为评审基准价,其报价分为满分。其他投标人的价格分按此公式计算：投标报价得分=(评审基准价／投标报价)×30 | 30 | 投标人的投标报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场30分钟内提供书面文件予以解释说明，投标时须提前准备好能证明其投标报价合理的相应书面文件或相关证明材料。否则为无效投标。 |
| 二、技术部分（50分） |  |  |  |  |
| 1 | 技术应答 | 此项基本分为20分，★条款有4项及4项以上不满足招标文件要求的得0分，★条款不满足招标文件要求的项目不超过4项的每一项扣2分；非★条款不满足招标文件要求的每一项扣0.5分。 | 20 |  |
| 2 | 技术方案 | 技术方案和项目需求分析能准确反映当前现状及建设目标，优良得7-10分;一般得4-6分；基本满足的1-3；不满足的得0分。 | 10 |  |
| 3 | 平台演示 | 演示分为平台版和手机版两种，其中平台版必须演示“首页一张图、网格溯源、会商沙盘”等三个核心功能，手机APP必须演示“数据报告”一个核心功能。优良得15-20分；一般得8-15分;基本满足得1-8分；不满足的得0分。（投标人自带演示设备（笔记本电脑），通过评标室的投影仪演示真实平台运行情况，演示总时长限制在15分钟，投标人请在事先准备、控制好时间）。 | 20 |  |
| 三、商务部分（20分） |  |  |  |  |
| 1 | 资质文件 | 投标人或授权制造商具有扬尘监测软件和扬尘监测仪的研发、制造、销售以及运行维护等均获得ISO9001：2008质量认证的，得3分。 | 3 | 因本项目采购所涉及到的货物较多，投标人是代理商的，需提供主要货物（扬尘监测设备、微型站设备及相关软件）相应证书的复印件。 |
| 2 | 产品业绩 | 提供2015年1月1日以来类似项目业绩合同，每份得1分，本项得分最多不超过满分8分。 | 8 | 须提供相应业绩合同复印件，原件备查。 |
| 3 | 售后服务 保障 | 1、根据投标人提供的售后服务方案，针对方案的保障科学、合理、服务系统完善、针对性强等方面进行综合评分，优秀：得9分；良好：得6分；一般得2分。 | 9 |  |

以上评分表中涉及的证明材料，均需提供原件，否则不得分。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库「2011」181号）第五条规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。第六条规定，联合协议中的约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除（投标人须在投标文件（二）中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。

根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）和《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品（投标人须在投标文件（二）中提供所投产品属于节能清单和环境标志清单的证明材料）。

3.6计分办法

根据招标文件、投标文件，按照评分办法，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

3.7评标程序

3.7.1评标委员会对所有投标文件进行符合性、响应性评审，不符合招标文件要求的，不得进入下一步评审。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

投标人的投标价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，须在评标委员会规定的合理时间内提供书面书面说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会应当将其作为无效投标。

3.7.2评标委员会完成评标后，提出书面评标报告，推荐三名中标候选人，并标明排列顺序，评标报告由评标委员会全体成员签字。代理机构、招标人不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

4、投标文件的澄清和补正

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5..定标原则

5.1 招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

5.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5.3中标公告、发出中标通知书

5.3.1中标结果及相关信息请登陆：中国政府采购网和河南政府采购网。

5.3.2招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

6.合同协议书的签署

6.1 中标人按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。中标人在签订合同前须向采购人交纳合同额10%以下的履约保证金，履约完毕无息退还。如中标人在规定时间内未缴纳履约保证金的视为自动放弃中标，投标保证金不予退还。

6.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

7、付款方式:以签订合同准。

# 第六部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。甲乙双方及相关部门各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

# 第七部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

# 第八部分 合同书 （参考样本）

本合同双方当事人：

甲方：

地址：

乙方：

地址：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方现就         （以下简称“本项目”）咨询服务事宜，达成如下合同条款：

第一章  总则

第一条  编制目的

根据               项目要求提供咨询服务，完成本项目。

第二条  乙方的资格

（简要叙述乙方资质及经验业绩。）

第二章  咨询服务内容和时间安排

第三条  咨询服务内容

乙方应结合禹州市实际发展情况，开展前期相关专题研究，并根据《县（市）以上方案内容可根据省财政厅要求及相关部门意见进行修改调整。

第四条  工作周期

乙方在接受委托后，应与甲方进行充分沟通，并根据甲方需求详细合理安排本项目的整体工作进度。双方同意，预定的工作周期为      日，从    年     月     日至    年     月    日。

第五条  工作方式

乙方工作采用现场工作与非现场工作结合的方式。访谈及成果汇报采用现场工作方式，咨询报告编撰采用非现场工作方式。

第六条  提交咨询工作成果

在规划编制过程中，乙方应以书面报告和电子文档的方式向甲方提交各工作阶段的工作成果，并以工作日志、会议发言记录和会议纪要等方式对非成果性工作或以正式报告形式难以记载的工作过程予以记载，根据甲方修改意见进行调整和优化。

第三章	双方的职责和义务

第七条  甲方的职责和义务

- 为了保证实现规划目标，甲方有权对乙方咨询人员提出具体和明确的合理要求。

- 甲方应积极协调相关单位，协助乙方开展调研访谈工作，并根据乙方的合理要求，负责向乙方及时提供有关基础资料。

- 甲方应当全面、真实地叙述与本项目事务有关的各种情况，并保证所提供的一切相关文件真实、合法和有效。

- 甲方应为乙方开展本项工作提供必要的办公地点和办公条件。规划编制过程中，协助有关政府部门和单位的协调，负责规划组织工作，提供会议室、集中资料室及其他便利条件，并承担相应费用。

- 甲方应为本项目安排相应的联系人，并安排相关负责人员与乙方就规划情况及重大问题深入沟通，在技术问题上为乙方提供必要的人员支持。

- 甲方应按本合同规定及时足额支付相应的费用。

第八条  乙方的职责和义务

- 乙方应充分理解甲方的意图，其工作思路、想法须贯穿规划编制的过程。

- 提供第三条所述咨询服务，并对咨询服务质量负责，确保甲方权益。

- 选派合格和足够的咨询人员，保证咨询人员足够的工作时间以及时迅捷地提供咨询服务。若甲方对任何咨询人员不满意且提出正当理由，则乙方应及时更换。

- 同甲方共同商定咨询服务工作计划，对工作进度进行控制，并按照工作计划安排及时向甲方汇报工作。

- 根据合同约定的支付方式及时通知甲方支付咨询服务费。

第四章  咨询服务费用和支付方式

第九条  咨询服务费用

甲方将就乙方为履行本协议第三条规定的服务向乙方支付咨询服务费：     人民币。该费用包含乙方及其现场工作人员因本项目而发生的全部费用。

第十条  咨询服务费的支付

经双方协商确定，本项目咨询服务费按照以下方式支付：

本合同签订后三天内，甲方向乙方支付咨询服务费总额的50％，即人民币     元。在本项目终稿提交后三天内，甲方支付乙方咨询服务费总额的50％，即人民币             元。

第五章  违约责任与赔偿

第十一条  善意履行

甲乙双方应认真履行本合同的规定，任何一方无正当理由不得单方面终止本合同。

第十二条  违约

如果由于任何一方违约，导致另一方无法履行本合同项下权利和义务或给对方造成重大经济损失，违约方应承担违约责任，守约方有权终止本合同。

甲方赔偿额以未支付的咨询服务费用为限，乙方赔偿额以已收到咨询服务费用为限。

如甲方未按照本协议第十条规定及时支付咨询服务费，乙方有权中止咨询服务工作，直至款到后继续履约，且每延期一天，甲方应向乙方额外支付千分之一的迟延履行违约金。

如由于乙方故意或重大过失未按照工作计划完成阶段任务，每延误一天，乙方向甲方支付该阶段咨询费千分之一违约金，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的10%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方有权终止合同。

第六章  不可抗力

第十三条  通知义务

任何一方由于不可抗力而影响其履行合同所规定的义务的，受事件影响的一方应尽快将发生的不可抗力事件的情况以传真或特快专递等形式通知另一方，说明发生不可抗力以及不可抗力可能持续的时间。

第十四条  继续履行

双方在不可抗力事件停止后或影响消除后应立即继续履行合同义务，合同有效期和/或有关履行合同的预定的期限应相应延长。

第十五条  损失承担

双方应承担各自因不可抗力造成的损失。

第七章  争议解决

第十六条  友好协商解决

双方应本着平等互利、友好合作的精神保证本合同的顺利履行。如在履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

第十七条  诉讼解决

如根据第十六条不能解决争议时，任何一方有权向甲方所在地法院提起诉讼。

第八章	保密及其它

第十八条  保密

未经对方允许，任何一方不得将对方收集、整理、复制、研究和准备的与本合同项下工作有关的任何资料提供给任何第三方。

任何一方不得将本合同内容，包括合同内容、咨询费用、支付信息及乙方为甲方提供的咨询服务成果等提供给任何第三方（甲方为了规划审批、接受审计等在征得乙方书面同意后方可向其他方提供的情况除外）。

关于保密的规定在本合同终止后五年内仍然有效。

第十九条  合同生效

本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，至本项目终稿提交且甲方向乙方付清全部咨询服务费用之日终止。

第二十条  其他

咨询成果的知识产权归甲乙双方共同拥有。

本合同由正文、附件以及相关会议备忘录（如有）等组成，以上各部分均是合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效应。

本合同未尽事宜可由双方协商签订补充协议。本合同的修改和补充必须以书面形式方为有效。合同的修改和补充与本合同具有同等效力。

本合同正本一式份，甲方执     份，乙方执      份。

（本页为签字页，无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人：

或授权代表：

签字时间：             年       月       日

乙方（盖章）：

法定代表人：

或授权代表：

签字时间：             年       月       日

- 投标文件内容及组成

正本/副本

-----------------------------------------（项目名称）

投标文件（一）

（资格性证明文件）

投   标 文 件

项目名称：

采购编号：

投  标  人： -----------------（盖章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日    期：          年     月     日

正本/副本

-----------------------------------------（项目名称）

投标文件（二）

（符合性证明文件）

投   标 文 件

项目名称：

采购编号：

投  标  人： -----------------（盖章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日    期：          年     月     日

投标文件（一）

（供应商资格性证明文件）

# 附件1

# 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2017年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。（法人投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2投标截止时间前三个月内任何一个月投标人及法定代表授权代表缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商须对此项做出承诺（格式自拟）并提供类似项目业绩合同。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、法人授权代表身份证复印件

八、投标人信息记录查询：“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”共四个页面的信用记录（查询内容进行截图或拍照，截图或拍照内容要完整清晰）

九、投标人工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）（查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，截图或拍照内容要完整清晰）

# 附件2

# 投标保证金

# （（许昌市公共资源交易中心回执复印件）

# 附件3

# 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：  年龄： 职务：   系   （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

# 附件4

# 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

# 附件5

# 关于资格的声明函

禹州市政府采购中心：

关于贵方项目编号为       号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物及服务，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（盖章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务：                签字：

电话：                             传真：

日期：

# 投标文件（二）

# （供应商符合性证明文件）

# 附件1

# 确   认   函

# 致：禹州市政府采购中心

# 我公司已收到           项目的招标文件， 经过认真详细审阅，确认对下列事项全部认可并且无异议：

# 1、招标文件要求不存在不合理性、限制性条款。

# 2、招标文件中各项技术参数要求，不存在倾向性、唯一性、排他性。

# 法人代表（或被委托人）签字：

# （ 投标人名称及公章）：

# 年  月  日

# 附件2

# 投 　标　 书

致：禹州市政府采购中心

根据贵方项目编号为    号的招标采购邀请，签字代表    （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本六份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的货物总价为人民币         ，即（大写）          。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为　天。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

8、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：

# 附件3

# 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

# 附件4

# 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌规格 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

# 注：因本项目所涉及到的货物较多，在填写投标分项报价一览表时可按板块进行填写，如数据中心类别的“监控大厅、会商研判室”，前端设备类别的“一体化扬尘检测仪、微型空气站”等。

# 附件5

# 投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 品牌规格 | 厂家及产地 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件6

# 技术方案

附件7

售后服务承诺

附件8

# 售后服务方案

附件9

其它

（本文件中要求的其他相关证明材料）