机房精密空调购置项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：机房精密空调购置

（二）采购方式：询价

（三）主要内容、数量及要求：精密空调等

（四）预算金额：56.5万元；最高限价：56.5万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后20日内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市公安局（许昌市许由路480号）

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

（三）本采购项目无特殊要求。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

市局信息中心机房：40KW精密空调2台

市联通公司二楼市公安警务云机房：80KW精密空调1台

（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调室内机（下送风，含监控卡） | 1、机房专用空调的温度、湿度控制性能 - 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 - 总冷量：≥80KW - 显冷量：≥78.5KW - 风量：≥20000m³/H - 加湿量：最大可达13kg/h - 压缩机数量：≥2 - 风机数量：≥2 - 温度调节范围：+17℃~+30℃ - 温度调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时 - 湿度调节范围：30% ~ 80%RH - 湿度调节精度：±5 %RH - 温、湿度波动超限应能发出报警信号。 2 .机房专用空调的控制系统 - 采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度）。 - 可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间和启动次数，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。 - 具有全报警系统，并记录所有报警事件；具有报警闪烁提示功能；具有100条以上故障报警记录储存功能及断电数据保护功能。 - 具有多级密码保护功能。 - 具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能。 - 具有联动及群控功能，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组灵活控制及工作时间基本相同。 3.机房专用空调的监控性能 - 机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。 - 系统应具有三遥性能 遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等。 遥控项目：空调开/关机。 - 支持RS485接口通讯，免费提供通讯协议。 - 对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 - 准确度 对三遥量： 开关量和控制操作准确度应达到：100% 模拟量精确度应达到：交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或仪表显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 4.机房专用空调的室外机组 - 室外机组应具有良好的刚性和防腐性能的耐腐蚀的金属外壳结构，适应多种环境条件 - 室外机组风机应采用无极调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行。 - 室外机组应采用高品质低噪音系列节能风机，以提高机组的运行效率及降低机组的运行噪音。 | 套 | 1 |
| 2 | 精密空调（上送风，含监控卡） | 1、机房专用空调的温度、湿度控制性能 1）机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 2）总冷量：≥40KW 3）显冷量：≥37KW 4）风量：≥10000m³/H 5）加湿量：最大可达5kg/h 6）压缩机数量：≥2 7）风机数量：≥2 8）温度调节范围：+17℃~+30℃ 9）温度调节范围：+17℃~+30℃ 10）温度调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时 11）湿度调节范围：30% ~ 80%RH 12）湿度调节精度：±5 %RH - 温、湿度波动超限应能发出报警信号。 2、机房专用空调的控制系统 - 采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度）。 - 可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间和启动次数，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。 - 具有全报警系统，并记录所有报警事件；具有报警闪烁提示功能；具有100条以上故障报警记录储存功能及断电数据保护功能。 - 具有多级密码保护功能。 - 具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能。 - 具有联动及群控功能，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组灵活控制及工作时间基本相同。 3.机房专用空调的监控性能 1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。 2）系统应具有三遥性能 遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等。 遥控项目：空调开/关机。 - 支持RS485接口通讯，免费提供通讯协议。 4）对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 5）准确度 对三遥量： 开关量和控制操作准确度应达到：100% 模拟量精确度应达到：交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或仪表显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 4.机房专用空调的室外机组 1）室外机组应具有良好的刚性和防腐性能的耐腐蚀的金属外壳结构，适应多种环境条件。 2）室外机组风机应采用无极调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行。 3）室外机组应采用高品质低噪音系列节能风机，以提高机组的运行效率及降低机组的运行噪音。 | 套 | 2 |
| 3 | 空调空开配电箱 | 80A/3P,80KW精密空调 | 个 | 1 |
| 4 | 空调空开配电箱 | 100A/3P,100KW精密空调 | 个 | 1 |
| 5 | 空调电缆 | ZCYJV4*25+1*16 mm2 | m | 160 |
| 6 | 空调安装 | 国标要求安装，交钥匙工程 | 套 | 3 |
| 7 | 桥架 | 市局大楼负一楼电工房至三楼精密空调配电柜桥架，用于敷设空调动力电缆。 | 米 | 150 |

项目实施

信息中心机房：

- 在机房市电配电柜中增加1台100A/3P空开，做为新增2台40KW制冷量上送风精密空调的控制开关；

- 根据精密空调底座尺寸焊接设备支架，设备支架高度200mm;

- 对新增精密空调的上下水路由进行布设；

- 在大楼四楼制作安装室外机底座，安装室外机；

- 负责设备调试开机运行。

市联通公司二楼市公安警务云机房：

1、在机房市电配电柜中增加1台80A/3P空开，做为新增80KW制冷量下送风精密空调的控制开关；

2、根据精密空调底座尺寸焊接设备支架，设备支架高度与地板高度一致;

3、对新增精密空调的上下水路由进行布设；

4、80KW制冷量下送风精密空调电缆采用ZCYJV4*25+1*16mm2

- 在大楼东北角一楼制作安装室外机底座，安装室外机。

- 负责设备调试开机运行。

（三）服务标准、期限、效率等要求：

1、投标产品须提供3年免费上门保修，3年内免费更换室内机滤网，每季度提供一次室外机专业清洗，提供终身有偿维修，质保期自采购单位验收合格之日起计算；

2、须承诺技术后援支持（包括免费现场支持）；

3、免费保修期内，成交人负责对其提供维修，不收取任何额外费用。质保期满之后供应商应终身提供优质服务，并在之基础上双方可进一步协商收取适当材料费和维修费；

4、成交人必须在1小时内对采购人所提出的维修要求作出实质性反应，必须在24小时内提供应急策略并应以优良的服务态度，便利、快捷的方式到达用户现场进行维修。

（四）验收标准

设备安装运行30天后由采购人成立验收小组,按照招标文件要求、投标文件响应和承诺、采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求

投标产品产品型号应在最新一期（第二十三期） “节能产品政府采购清单”内。投标文件应提供最新一期“节能产品政府采购清单”所在页打印件并加盖投标人公章的原件。

五、评标方法和评标标准

评标方法：从质量和服务均能满足采购文件实质响应要求的供应商中,按照报价由低到高的顺序提出成交候选人。

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：曲钊锋     联系电话：18637467699

单位地址：许昌市魏都区许由路480号

单位全称（加盖单位公章）

年   月  日