| 序号 | 名称 | 品牌规格型号及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调室内机（下送风，含监控卡） | 品牌型号：依米康室内机：SCA802DE,外机型号：RCS58, 1、机房专用空调的温度、湿度控制性能 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 总冷量：80KW 显冷量：78.5KW 风量：20000m³/H 加湿量：最大可达13kg/h 压缩机数量：2 风机数量：2 温度调节范围：+17℃~+30℃ 温度调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时 湿度调节范围：30% ~ 80%RH 湿度调节精度：±5 %RH 温、湿度波动超限应能发出报警信号。 2 .机房专用空调的控制系统 采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度）。 可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间和启动次数，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。 具有全报警系统，并记录所有报警事件；具有报警闪烁提示功能；具有100条以上故障报警记录储存功能及断电数据保护功能。 具有多级密码保护功能。 具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能。 具有联动及群控功能，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组灵活控制及工作时间基本相同。 3.机房专用空调的监控性能 机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。 系统应具有三遥性能 遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等。 遥控项目：空调开/关机。 支持RS485接口通讯，免费提供通讯协议。 对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 准确度 对三遥量： 开关量和控制操作准确度应达到：100% 模拟量精确度应达到：交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或仪表显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 4.机房专用空调的室外机组 室外机组应具有良好的刚性和防腐性能的耐腐蚀的金属外壳结构，适应多种环境条件 室外机组风机应采用无极调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行。 室外机组应采用高品质低噪音系列节能风机，以提高机组的运行效率及降低机组的运行噪音。 | 套 | 1 | 130000 | 130000 | 合同签订后20日内 | 生产厂家：四川依米康环境科技 股份有限公司，产地；成都 |
| 2 | 精密空调（上送风，含监控卡） | 品牌型号：依米康室内机：SCA402DE,外机型号：RCS29 1、机房专用空调的温度、湿度控制性能 1）机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 2）总冷量：40KW 3）显冷量：37KW 4）风量：10000m³/H 5）加湿量：最大可达5kg/h 6）压缩机数量：2 7）风机数量：2 8）温度调节范围：+17℃~+30℃ 9）温度调节范围：+17℃~+30℃ 10）温度调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时 11）湿度调节范围：30% ~ 80%RH 12）湿度调节精度：±5 %RH 温、湿度波动超限应能发出报警信号。 2、机房专用空调的控制系统 采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度）。 可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间和启动次数，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。 具有全报警系统，并记录所有报警事件；具有报警闪烁提示功能；具有100条以上故障报警记录储存功能及断电数据保护功能。 具有多级密码保护功能。 具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能。 具有联动及群控功能，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组灵活控制及工作时间基本相同。 3.机房专用空调的监控性能 1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。 2）系统应具有三遥性能 遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等。 遥控项目：空调开/关机。 支持RS485接口通讯，免费提供通讯协议。 4）对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 5）准确度 对三遥量： 开关量和控制操作准确度应达到：100% 模拟量精确度应达到：交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或仪表显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 4.机房专用空调的室外机组 1）室外机组应具有良好的刚性和防腐性能的耐腐蚀的金属外壳结构，适应多种环境条件。 2）室外机组风机应采用无极调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行。 3）室外机组应采用高品质低噪音系列节能风机，以提高机组的运行效率及降低机组的运行噪音。 | 套 | 2 | 92000 | 184000 | 合同签订后20日内 | 生产厂家：四川依米康环境科技 股份有限公司，产地；成都 |
| 3 | 空调空开配电箱 | 品牌型号：施耐德80A 80A/3P,80KW精密空调用，安装简单方便，防护等级达到IP54 | 个 | 1 | 1600 | 1600 | 合同签订后20日内 | 生产厂家：施耐德(北京)中低压电器有限公司，产地；北京 |
| 4 | 空调空开配电箱 | 品牌型号：施耐德100A 100A/3P,100KW精密空调用，安装简单方便，防护等级达到IP54 | 个 | 1 | 1300 | 1300 | 合同签订后20日内 | 生产厂家：施耐德(北京)中低压电器有限公司，产地；北京 |
| 5 | 空调电缆 | 品牌型号：郑州三厂ZCYJV4*25+1*16 mm2 电线最大外径：27.4（mm）mm 护套材质：PVC（ 厚度1.8mm） 标准：国标 绝缘材料：塑料绝缘电力电缆 | m | 160 | 95 | 15200 | 合同签订后20日内 | 生产厂家：郑州第三电缆有限公司 产地；郑州 |
| 6 | 空调安装 | 品牌型号：依米康厂商安装 国标要求安装，交钥匙工程 | 套 | 3 | 2000 | 6000 | 合同签订后20日内 | 生产厂家：四川依米康环境科技 股份有限公司，产地；成都 |
| 7 | 桥架 | 品牌型号：恒博定制 市局大楼负一楼电工房至三楼精密空调配电柜桥架，用于敷设空调动力电缆。防火桥架 | 米 | 150 | 75 | 11250 | 合同签订后20日内 | 生产厂家：郑州恒博电缆桥架有限公司，产地；郑州 |
| 投标总报价人民币：（大写）叁拾肆万玖仟叁佰伍拾元整 ￥：349350元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：响应招标文件的各项规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |