许昌市2018年度山洪灾害防治项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市2018年度山洪灾害防治项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容及要求：简易雨量报警器75处、无线预警广播29处、手摇报警器20套、手持扩音器10套、铜锣10套

（四）预算金额：310000元

最高限价：310000元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后60个日历天

（六）交付（服务、施工）地点：简易雨量报警器、无线预警广播分别部署至襄城、禹州以及长葛范围内，手摇报警器分发至襄城、禹州以及长葛，手持扩音器、铜锣分发至禹州。

（七）进口产品：允许□不允许R

（八）分包：允许□不允许R

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

目前，许昌市简易雨量报警器、简易水位站、手摇报警器、铜锣口哨等预警设施设备已基本按要求配置。通过山洪灾害调查评价发现，部分预警设施设备标准偏低、组件损毁老化、人口密集区域预警能力不足等问题凸显，部分监测、预警设备陆续超过设计使用年限。本项目对一些老旧、破损以及缺失的监测预警设备进行更换和补充。

- 采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简易雨量报警器 | 处 | 75 | 是 |
| 2 | 无线预警广播 | 处 | 29 | 是 |
| 3 | 手摇报警器 | 套 | 20 | 否 |
| 4 | 手持扩音器 | 套 | 10 | 否 |
| 5 | 铜锣 | 套 | 10 | 否 |

1.简易雨量报警器

简易雨量报警器是一种集降雨实时监测、信息显示和多时段雨量报警功能的雨量监测报警设备，分为室外雨量传感器和室内报警器两部分。室外雨量传感器和室内报警器采用无线或有线方式连接，具有多时段雨量统计算法和公网（GSM/GPRS）传输功能，支持不同级别雨量报警和工况信息传输。

1.1建设范围

本次所要更新的设备主要存在设备老化严重，超过设计使用年限，且由于设备更新换代较快，无法购买备件进行更换，因此需要整体更新改造。

许昌市本次需补充完善简易雨量报警器75处。具体建设范围见表1-1。

表1-1 简易雨量报警器建设范围

| 序号 | 县名 | 简易报警器（套） |
| --- | --- | --- |
| 许昌市合计 |  | 75 |
| 1 | 襄城县 | 22 |
| 2 | 禹州市 | 45 |
| 3 | 长葛市 | 8 |

1.2室外雨量传感器主要功能和技术要求

室外雨量传感器具有降雨采集和降雨量数据发送功能。主体材质采用不锈钢。其主要部件满足以下要求：

（1）承雨口。采用不锈钢材料，进入承雨口的降雨不应溅出承雨口外，器口深度不小于100mm。

（2）承雨口滤网。材质采用不锈钢，滤网孔径Φ1.5～3.0mm。

（3）外筒。采用厚度应在0.6mm以上不锈钢材料。

（4）传感器翻斗。采用不锈钢或优质工程塑料材料。

（5）承雨器底座。应采用防腐防锈金属材料。

（6）翻斗感量调节机构。主体部分采用不锈钢，与翻斗接触的部分可采用耐老化的优质工程塑料。机构应具有锁定装置，并在锁定后作涂色或其它标志。

（7）承雨口内径。承雨口内径为：Φ200-0.0+0.6mm。

（8）刃口角度。刃口角度应为锐角，一般不大于40°～45°。

（9）分辨力。传感器分辨力为0.5mm。

（10）降雨强度。0mm/min～4mm/min,允许通过最大雨强为8mm/min。

（11）计量准确度。在±4%以内。

（12）输出接点。采用干簧管发讯元件，接点寿命不小于500000次。

（13）工作环境。气温：0℃～55℃；湿度：95%RH，40℃，凝露。

（14）贮存环境。满足国家标准GB/T9359-2001相关要求。

（15）可靠性及使用寿命。传感器在正常条件下，MTBF（平均无故障工作时间）不少于16000h，正常使用时间不少于5年。

（16）野外适用性。传感器对室外工作条件应具有良好的适应能力，在符合规定条件的安装地点，能正确、可靠、方便进行安装。具有防堵、防虫和防尘措施。

（17）安装结构。具有独立的水平调节机构。

1.3室内报警器主要功能和技术要求

须具有降雨量显示、记录、报警、信息传输等功能，并简便、易用；具有连续时钟功能，工作电源掉电不影响报警器走时。

（1）显示与记录。内容应包含：场次降雨量、时段降雨量、报警雨量阈值、时钟、电池电量（工作电压）标识、通信状态等。显示方式采用便于阅读的LCD或LED。应能存储不小于12个月的雨量数据，具备数据查看功能以及发送到管理平台（采用GPRS方式）功能。

（2）计时准确度。误差（准确度）应小于等于1s/d，支持按键人工校时，具有供连续走时的长效电池。

（3）阈值设置。具有现场按键设置、远程设置（GPRS方式）报警雨量阈值和显示功能。支持设置4个以上时段（30min、60min、3h或6h等）的阈值。具有且仅有“准备转移”和“立即转移”2个级别报警雨量阈值设置功能。

（4）报警方式。应具有警笛、语音、闪光、屏显、短信等自动报警方式。外接报警功率不小于2W，报警音时长不少于20s。具有人工干预功能，未做人工干预时，报警器应自动间隔一段时间（不高于3min）重复报警。短信预警应不小于10个手机号码。

（5）供电要求。使用交流供电，或配备直流备用电源，停电时自动切换。电池更换应简单易行，容量应保障持续工作时间不少于24h。

抗电强度端子（电源外线）与外壳（裸露金属部件）之间应能承受1500V、50Hz的交流电压，历时1min，不得有飞弧和击穿现象。

（6）数据传输。室外雨量传感器和室内报警器数据传输采用无线或有线通信方式。有线传输距离不小于100m；无线传输距离不小于50m，所选用设备须具有中国工信部核发的《无线电发射设备型号核准证》，并具有抗干扰措施。室内报警器与管理平台数据传输应采用GPRS方式，所选用GSM/GPRS等通信模块须具有中国工信部核发的《电信设备进网许可证》。

1.4其它功能和要求

（1）管理平台。管理平台可安装在县级平台上，用于接收简易雨量报警器的平安报、日志、雨量及预警信息等，并提供远程设置设备参数（包括预警阈值）的功能；同时，信息必须能够按照标准协议格式传送到省级平台。也可统一使用省级管理平台，通过授权用户管理使用简易雨量报警站相关信息。

（2）防护。各零部件所敷保护层应牢固、均匀、光洁，并具有较强的防锈、防蚀性能，不能有脱层、锈蚀等缺陷。

（3）包装。仪器装箱时对重要或易损零部件应采取适当措施，防止产品损坏、散失和锈蚀等。室外雨量传感器、室内报警器两部分应能分别承受规定高度的自由跌落试验。

（4）安装。室外雨量传感器安装在空旷区域，安装位置离开遮挡物的距离要大于遮挡物高度的2倍。为观测方便也可安装在屋顶。室内报警器安装在室内，固定到一定高度，声音易于听到。设备统一制作防汛标识。

简易雨量报警器各零部件应能安装牢固，翻转灵活，不得有松脱、变形及其他影响使用的缺陷。直接安装在室外的设备，应具有防雪、防沙尘、防风等直接侵袭等措施。传输电缆等应穿管铺设。各类紧固件如螺丝、螺栓等应采用不锈钢，使用常用十字型标准螺丝。安装完成后应进行注水检验。

- 通信费用。在设备采购时，应考虑至少3年的通信费用（短信费用和GPRS费用）。

2.无线预警广播

本次所要更新的设备主要存在设备老化严重，超过设计使用年限，且由于设备更新换代较快，无法购买备件进行更换，因此需要整体更新改造。

根据我市实际情况，本次需补充完善无线预警广播29处。具体建设范围见表2-1。

表2-1无线预警广播建设范围

| 序号 | 县名 | 无线预警广播（处） |
| --- | --- | --- |
| 许昌市合计 |  | 29 |
| 1 | 襄城县 | 5 |
| 2 | 禹州市 | 22 |
| 3 | 长葛市 | 2 |

2.1设备主要功能

（1）通信要求

1）设备需支持授权GSM/PSTN/CDMA号远程呼入广（GSM/CDMA公用通信网为主信道，PSTN公用电话通信网为备用信道），具有GPRS数据通信功能，实时对讲状态监控；

2）具有短信/文本转语音功能（字数不少于500字, 短信/文本语音播报流畅、支持常用多音字），播报短信/文本重复播放次数可配置1～99遍，播报内容可监控，可在线下载已播报音频文件；

3）发布短信/文本或电话广播均有白名单设置，电话广播时须DTMF双音频呼入密码验证功能或使用专用加密手持对讲机，其中白名单号码不少于20个；

4）设备应有自检功能，设备状态信息可通过GPRS发送到管理平台，反馈运行状态；

5）设备应具有异动报警功能，当设备开关置为关闭状态时，会通过GPRS自动发送到管理平台。

（2）供电要求

1）平时处于低功耗值守状态，值守功耗不大于4W，当收到短信/文本、手机、对讲机、固定电话、平台、APP等授权控制信号后自动开启功放电路；

2）设备配备用电池/太阳能供电。确保在连续阴雨天下，内置储能电池至少可待机25天，持续广播供电30分钟以上；在没有语音输入的情况下，自动进入省电状态；

3）支持AC/DC供电方式，自动切换。

（3）性能要求

1）具有电源、音频功率、网络在线指示等功能；可以远程监听广播内容，并能对广播语音进行录音保存；

2）设备需具有播放优先级：每种方式能够独立播放，遇到播放冲突依据优先级进行切换,自动完成所有播放任务；优先级排序为：紧急报警（本机手动报警按钮）、电话/对讲机、短信/文本、麦克风/APP、MP3；

3）管理平台安装在县级平台服务器上，用于接收广播站的平安报、日志信息等，并提供远程管理无线预警广播的功能，手机APP安装在站点管护人手机上；

4）设备具有定时自检（汛期至少每天一次，可自由选定）发送平安报（包括供电方式、备用电池电压、交流电状态、功放、喇叭状况等）的功能，当检测到异常后设备应立即通过GPRS向管理平台报警，并支持远程设置；

5）具有防雷、短路保护电路；接地端口；具有防潮、防霉、防虫、防尘等工艺处理；

6）可支持SIM卡锁定。

（4）外部接口

1）音源：至少支持1路本地麦克风/手持对讲机输入，1路线路输出，至少2路本地功放输出；

2）具有USB或SD卡接口、支持点播MP3功能；

3）电源：交流电输入接口，1路可控交流电输出接口（功率≥200W），备用蓄电池接口，太阳能电池板接口；

4）天线：GSM/GPRS/CDMA天线接口，收音机天线接口。

2.2安装要求

（1）主机应安装在室内，并满足防潮、防水、用电安全及方便使用的要求，符合《水文仪器安全要求》（GB 18523-2001）和《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GBT 15966-2007）的相关要求。

（2）室外设备根据实际情况可采用支架安装，一般情况下安装于民房屋顶，应注意防雷要求。投标人要根据各自设备配备支架，支架要满足设备稳固、安全、整体美观的要求。金属支架采用长度不小于2m，外径不小于60mm，壁厚不小于2mm的管材，金属部分应作防锈处理（镀锌或喷塑等）；支架底座可采用400mm*400mm*150mm混凝土墩，固定基座要求抗风7级。

（3）用电杆做支架的，喇叭安装高度应高于居民房屋2m。

（4）所用电缆绝缘电阻不小于5MΩ，布线应整齐、规范，符合现行相关标准；设备统一制作防汛标识。

2.3站点管理

预警广播站点管理可在县级平台上安装管理软件进行监控管理，同时相关信息也必须按照标准协议格式发送到省级平台；也可统一使用省级管理平台，通过授权用户管理使用预警广播站点相关信息，实时监测设备的工况（电源、功放等）及使用日志，非法攻击；同时，能远程修改配置设备各种参数。在设备出现故障情况下能提供报警提示，保障预警系统的可靠性。要将新建设施与已有系统集成和兼容。

预警广播站工况信息和日志信息的数据库表结构参见表2-2和表2-3。

表2-2预警设备工况信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 有无空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播站编码 | RACD | VC(15) | N |  | Y |  |
| 2 | 广播站名称 | RANM | VC(30) | N |  |  |  |
| 3 | 站类 | RATP | VC(12) |  |  |  |  |
| 4 | 所在乡镇 | ADCD | VC(15) |  |  |  |  |
| 5 | 站址 | ADDRESS | VC(60) |  |  |  |  |
| 6 | SIM卡号码 | SIMID | VC(15) |  |  |  |  |
| 7 | 负责人姓名 | ADMIN | VC(12) |  |  |  |  |
| 8 | 负责人电话 | ADMINNUM | VC(15) |  |  |  |  |
| 9 | 经度 | LGTD | N (10,6) |  |  |  |  |
| 10 | 纬度 | LTTD | N (10,6) |  |  |  |  |
| 11 | 运行状态 | RA_ST | VC(1) |  |  |  |  |
| 12 | 电池电压 | BATV | N(4,2) |  | V |  |  |
| 13 | 充电电压 | CHAV | N(4,2) |  | V |  |  |
| 14 | 信号强度 | SIG_ST | N(5,2) |  | dB |  |  |
| 15 | 功放状态 | AMP_ST | VC(1) |  |  |  |  |

说明：1、广播站编码推荐使用广播站的SIM卡号码；

2、站类：I型机，II型机主站，II型机从站

3、经度和纬度，建议使用小数格式，至少保留4位小数，格式如：XXX.XXXX度

4、运行状态：0—正常；1—电池电压告警；2—信号强度告警；3—离线；

5、功放状态：0—正常；1—无法工作；

6、运行状态和功放状态可以根据实际情况增加。

表2-3 预警设备日志信息表

| 序号 | 字段名 | 标识符 | 类型及长度 | 有无空值 | 计量单位 | 主键 | 索引序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播站编码 | ADCD | VC(15) | N |  | Y |  |
| 2 | 上报时间 | ADNM | T | N |  | Y |  |
| 3 | 类型 | LOG_TP | VC(1) |  |  |  |  |
| 4 | 呼入号码 | IN_NUM | VC(25) |  |  |  |  |
| 5 | 内容 | CONN | VC(500) |  |  |  |  |

说明：1、类型：0—短信；1—电话；2—紧急告警信号；3—本地语音；4—控制命令；5—平安报；6—异常报；

2、类型可以根据实际情况增加；

3、呼入号码为向广播站发送短信或拨打电话的电话号码，类型为短信或电话时呼入号码必须填写。

2.4主要设备配置及参数要求

表2-4 无线预警广播典型配置表

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线预警广播主机 | 1、设备电源 （1）AC宽电压输入160～280V/支持太阳能供电； （2）DC输入：10～15V； （3）DC供电待机功耗不大于4W； （4）蓄电池充放电次数350 次以上； （5）电池至少可待机3天，阴雨天太阳能供电时至少可待机25天，连续播放30分钟以上。 2、音频功放 （1）音频输出功率：200W； （2）输出阻抗：4～16Ω； （3）音频响应： 300～6000 Hz； （4）失真度：≤1%（f=1kHZ）； （5）信噪比：≥60dB。 3、防雷保护 防雷电及电磁干扰。应具有有效的绝缘、屏蔽等防护措施，保证其具有较强的防感应雷击及抗电磁干扰能力。 4、工作环境 （1）工作温度：-10℃～50℃； （2）储存温度：-40～60℃； （3）工作湿度：不大于95%RH(40℃凝露)。 | 1 | 套 |
| 2 | 扬声器 | 1、功率：50W 2、输出阻抗：8Ω 3、音频响应： 300～6000 Hz | 4 | 个 |
| 3 | 手持扩音器 | 1、主要功能 （1）手持扩音器能发出高频警报救援； （2）麦克风可自由选择固定或拆离喊话筒； （3）支持现场喊话功能； （4）支持录音功能； （5）支持U盘、Sd卡、AUX外接音源； （5）可选择手持或肩挎携带。 2、主要技术参数 （1）实际输出功率≥60W； （2）传送距离≥1500m ； （3）供电：采用充电电池或干电池。 | 2 | 套 |
| 4 | 设备柜 | 定制 | 1 | 个 |
| 5 | 辅助附件 | 1、含5年通讯费； 2、含话筒、天线等附件； 3、含简易避雷装置； 4、立杆： （1）采用镀锌钢管，高2000mm，外径114mm，壁厚3.0mm，表面做喷漆防腐处理 （2）立杆单侧须印制“防汛设施，严禁破坏”标示，立杆底部500mm须喷蓝色漆 5、混凝土底座：400mm*400mm*150mm | 1 | 项 |
| 6 | 安装调试 |  | 1 | 项 |

3.手摇报警器、铜锣、手持扩音器等设备

本次补充完善手摇警报器20套；补充完善手持扩音器10套；补充完善铜锣10套。具体建设范围见表3-1。

表3-1各简易报警设备建设范围

| 序号 | 县名 | 手摇报警器(套） | 手持扩音器 (套） | 铜锣 (套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 许昌市合计 |  | 20 | 10 | 10 |
| 1 | 襄城县 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 禹州市 | 12 | 10 | 10 |
| 3 | 长葛市 | 2 | 0 | 0 |

简易报警设备的主要功能和技术参数如下：

3.1手摇报警器

（1）主要功能

手摇警报器无需电源支持，通过摇动手柄提供动力发出一种有效的警报声音，声音大小取决于手摇速度。

1）手摇警报器应便于携带、组装简单、使用方便，紧急情况下迅速发挥作用；

2）能发出尖锐刺耳、穿透力强的警告声音；

3）可对声音强弱信号进行选择，能迅速关闭音窗口，阻断声音，产生不同信号；

4）升降支架可调节，适合不同身高的人使用。

（2）主要技术参数

1）重量：≥5Kg；

2）声压级：速度达到初级转速（50-80r/min）声音能达到110dB以上；

3）转速：鸣轮运转时转速在2000r/min以上 ；

4）材质：铝合金；

5）传送距离: ≥500m；

3.2铜锣

（1）主要功能

铜锣外型为简单的凹凸面型，不易变形、磨损、生锈；携带容易、使用方便，只需进行适当敲击就能发出尖锐刺耳的警告声音；表面颜色光亮，纹理整齐，外形美观大方。

（2）主要技术参数

1）材质：响铜；

2）形状：圆形；

3）厚度：≥2 mm；

4）直径：≥300mm；

5）重量：≥2Kg；

6）传输距离：≥500m（空旷区域）；

7）每个铜锣至少含一个锣锤，带挂绳。

3.3手持扩音器

手持扩音器要求组装简单、使用方便，紧急情况下能迅速发出尖锐刺耳的警告声音和喊话声音，扩音大小可自由调节。

（1）主要功能

1）手持扩音器能发出尖锐刺耳的警告声音；

2）麦克风可自由选择固定或拆离喊话筒；

3）支持现场喊话功能；

4）支持录音功能；

5）可选择手持或肩挎携带。

（2）主要技术参数

1）实际输出功率≥25W；

2）传送距离≥300m ；

3）供电：采用充电电池或干电池

（三）采购执行的标准

1.国家标准

2.符合国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。

（四）其他要求

1.投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2.文中所列技术参数为最低要求，所投产品不得低于最低要求。

3.投标设备必须符合国家质量检测标准和文中规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其他相关质量证明文件，进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

4.专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵权专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.投标人须明确免费保修期，同时提出故障响应时间。须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行评审。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 （总分100分） | 价格分值：35分 商务部分：15分 技术部分：50分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分35分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 | 35 |
| 二、商务部分（满分15分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  |
| 业绩 | 2015年1月1日以来（以合同签订日期为准），每提供一份合同类似项目业绩得4分（需提供合同以及产品验收合格证明），满分12分。 | 12 |
| 投标文件规范程度 | （1）装订规范、文字清晰、无差错1.5分，其余0分。 （2）所提供资料准确完整1.5分，其余0分。 满分3分。 | 3 |
| 三、技术部分（满分50分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  |
| 对招标文件 响应程度 | 根据对招标文件技术要求的响应程度，综合其设备稳定性、先进性等综合性能好得15分，有相关描述者得7分，不提供者不得分，本项最高得15分。 | 15 |
| 项目建设方案 | 综合比较设备安装调试方案的完整性、科学性、可行性等 ，好得10分，有相关描述者得5分，不提供者不得分。 | 10 |
| 使用培训计划 | 根据对使用人员培训计划是否合理，内容是否全面详细，好得10分，提供得5分，不提供不得分。 | 10 |
| 售后服务 | 根据质保期内及质保期满后售后服务措施是否周密详尽，响应时间是否迅速，能够24小时以内提供周密详尽服务措施的得15分，24小时以外提供售后服务措施的得7分，不提供不得分。 | 15 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：合同签订后先支付合同价款的30%，全部设备安装、调试完成并验收通过后，支付合同价款的65%，质保期满后无质量问题剩余5%一次性付清。

七、联系方式

联系人姓名：赵亚楠     联系电话：15937459702

单位地址：许昌市八一东路3799号

许昌市水务局

2018年10月22日