许昌市民政局“所需空调及计算机等”项目

询价通知书

采购单位：许昌市民政局

项目编号：ZFCG-X2018014-3号

二〇一八年十一月九日

询价通知书目录

第一部分  询价邀请函

第二部分  采购需求及其它要求

第三部分　投标人须知

第四部分  投标文件组成

第一部分　询价邀请函

一、项目基本情况

（一）项目名称：所需空调及计算机等

（二）采购方式：询价

（三）采购需求：柜机空调27台、壁挂式空调12台、全自动洗衣机2台。

（四）预算金额： 227800元、最高限价：227800元

（五）交付（服务、完工）时间：中标之后15天以内。

（六）交付（服务、施工）地点：魏都区文化路、许昌市建安大道、魏都区许由路、许昌市天宝路。

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人。

四、获取采购文件的时间、地点、方式

（一）网上下载采购文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载采购文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载采购文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2018年11月16日10：30时（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源大厦三楼开标五室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《中国·许昌 许昌市政府网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：李女士　联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌市民政局

地址：许昌市魏都区建安大道东段1516号市委市政府9号楼

联系人：唐静　联系电话：15037421903

许昌市民政局

二〇一八年十一月九日

第二部分　采购需求及其它要求

一、采购需求

采购清单

| 本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 空调类型：柜机空调 适用面积：制冷32-48㎡ 制热36-49㎡ 功率：3P 冷暖类型：冷暖型 是否变频：变频 制冷功率(W)：≥2100 制热功率(W)：≥2950 能效等级：一级节能 电源性能:220V/50Hz | 台 | 2 |
| 2 | 空调 | 空调类型：柜机空调 适用面积：制冷32-48㎡ 制热36-49㎡ 功率：3P 冷暖类型：冷暖型 是否变频：定频 制冷功率(W)：≥2370 制热功率(W)：≥2450 电源性能：220V/50Hz | 台 | 20 |
| 3 | 空调 | 空调类型：柜机空调 适用面积：120-140㎡ 功率：10P 冷暖类型：冷暖型 是否变频：定频 制冷功率(W)：≥10600 制热功率(W)：≥10700+6000 电源性能：380V 3N/50Hz | 台 | 2 |
| 4 | 空调 | 空调类型：柜机空调 适用面积：32-49㎡ 功率：3P 冷暖类型：冷暖型 是否变频：变频 制冷功率(W)：≥2100 制热功率(W)：≥2950 能效等级：1级 电源性能：220V/50Hz | 台 | 2 |
| 5 | 空调 | 空调类型：壁挂式空调 适用面积：15-23㎡ 功率：1.5P 冷暖类型：冷暖型 是否变频：变频 制冷功率(W)：≥780 制热功率(W)：≥1300 能效等级：1级 电源性能：220V/50Hz | 台 | 3 |
| 6 | 空调 | 空调类型：壁挂式空调 适用面积：15-23㎡ 功率：1.5p 冷暖类型：冷暖型 是否变频：定频 制冷功率(W)：≥1075 制热功率(W)：≥1120 电源性能：220V/50Hz | 台 | 9 |
| 7 | 空调 | 空调类型：柜式空调 适用面积：23-36㎡ 功率：2p 冷暖类型：冷暖型 是否变频：定频 制冷功率(W)：≥1600 制热功率(W)：≥1600 电源性能：220V/50Hz | 台 | 1 |
| 8 | 洗衣机 | 洗衣机类型：全自动洗衣机 产品类型：滚筒式 内筒材质：不锈钢 电机类型：变频 开合方式：侧开式 排水方式：上排水 箱体材质：镀锌钢板 容量：10KG 电源性能：220V/50Hz | 台 | 2 |

二、采购标的执行标准

1、国家标准：

强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

三、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

四、本项目预算金额227800元。最高限价：227800元。超出最高限价的投标无效。

五、资金支付

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：经验收合格后一次性付清。

六、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中应提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页复印件并加盖投标单位公章(A包序号1-7，B包序号1-3均提供)，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。

5、进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

5.1 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

5.2 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

6、产品必须符合国家质量检测标准和本采购文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

7、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

8、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

9、本项目为交钥匙工程。

10、本项目采购文件中加◆项为不允许偏离的实质性要求和条件，无加◆的视为不允许负偏离。（如果有的话）

11、分包必须同时符合国家相关法律法规的规定。(本项目采购单位不允许分包)。

12、招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。（如果有的话）

第三部分 投标人须知

一、采购文件的澄清或者修改

（一）如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2018年11月16日10：30时前通过公共资源交易平台提出询问和澄清（并同时电话通知中心项目联系人）或者提出书面形式质疑（符合财政部94号令要求），如未提出，视为全面接受。

（二）招标人可主动地或依据投标人要求对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

（三）在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载采购文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

二、投标文件的装订、密封、递交、份数

（一）投标文件的装订：按照附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

（二）投标文件的密封：投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

（三）递交投标文件的截止时间：在询价邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

（四）投标文件的份数：一份正本和三份副本。

三、投标文件的补充、修改或者撤回

（一）供应商在提交询价响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（二）补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

四、投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

五、组建询价小组和询价

（一）组建询价小组：招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建询价小组，并对采购文件进行确认。

（二）资格性审查：开标结束后，询价小组依法对投标人的资格进行审查,不符合下述要求的为无效投标。

1、加盖公章的法人营业执照或营业执照、税务登记证副本及“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果有的话）复印件。

2、供应商信用信息

未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）(本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况)。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）；

（2）截止时间：同投标截止时间；

（3） 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经谈判小组确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用原则：经谈判小组认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）投标人不良信用记录以谈判小组查询结果为准，谈判小组查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

（三）询价

1、询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

3、询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、成交候选人

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求：对小型和微型企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：对小型企业产品的价格给予 6%的扣除；对微型企业产品的价格给予 6%的扣除；给予联合体2%的价格扣除。（投标文件中须提供《中小企业声明函》）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位须提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页复印件并加盖投标人公章）

（3）根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》中产品所在页复印件并加盖投标人公章）

（4）投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

（5）询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

六、成交原则

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

七、成交公告、发出成交通知书

招标人在公告成交结果的同时，向成交人发出成交通知书。

八、投标保证金

（一）投标保证金为投标文件的组成部分之一。

（二）投标人按要求提交4000元的投标保证金。

（三）投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

（四）提交投标保证金

1、投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

2、投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

3、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

4、提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

5、投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

（五）退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

1、自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

2、自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

（六）特殊情况处理

1、投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

2、因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

（七）发生以下情况投标保证金不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5、采购文件规定的其他情形。

九、投标文件属下列情况之一的为无效投标

（一）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（三）不符合资格性审查要求的；

（四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）属于采购文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

（七）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

十、成交人在接到成交通知时

向许昌市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果项目需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知项目评标部，联系电话0374－2968037，邮箱：xcylcg8037@163.com。

十一、成交人在向采购单位领取成交通知书时

向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及“供应商资格要求”中要求的相关证件原件和采购文件第二部分“其它要求”中要求的相关材料（如果有的话），否则取消其成交资格。

十二、本采购文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

第四部分  投标文件组成

一、投标报价表

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价人民币：（大写） ￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

二、企业营业执照副本复印件、税务登记证副本及“供应商资格要求”中要求的相关证件复印件，加盖投标人公章。

三、投标人的法人授权书原件和被授权人身份证明复印件并加盖投标人公章。

四、许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执。

五、本询价通知书要求的相关证明材料并加盖投标人公章。（如果有的话）

六、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函及相关证明材料复印件（如果采购文件中有要求的话）

七、所投产品符合国家强制性要求承诺函

- 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加             单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.供应商符合中小型、微型企业的须填写以上相应声明函；残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责，不需提供其它相关证明材料。

2.供应商属于监狱企业的不需填写此声明函，须附由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（原件备查）。

- 所投产品符合国家强制性要求承诺函

投标人所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求

（如CCC认证，格式自拟）