## 4.1 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-T2018097号

项目名称：许昌职业技术学院安全防护体系I期建设、柜式七氟丙烷灭火系统、淘宝美工实训室、移动门户购置项目

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火系统 | 海湾GQQ90/2.5 | 气体消防灭火系统：配置光电感烟火灾探测器8只，感温火灾探测器8只，火灾声光警报器4套，气体释放警报器2只，紧急启/停按钮2只，气体灭火控制器/火灾报警控制器1台，直流电源箱1台，90L柜式七氟丙烷灭火钢瓶2个，七氟丙烷灭火剂392KG,含布线安装等系统调试达到正常使用。 | 套 | 2 | 62000 | 124000 | 河北/海湾安全技术有限公司 |
| 2 | 配电系统 | Liebert维谛IRS-PL30NN32 | 1、原有机房总市电配电柜主空开，更换为630A双电源ATS； 2、配电控制箱支持19英寸标准机柜安装，高度4U，最大功率达90KW，便于使用和维护；强大的智能监控功能，配置18个32A空开，含RVV3*6电源线及辅材； 3、新增4台PDU，与第3项机柜配合使用，裸线输入端子，32A总输出，12位C13，3位C19，竖直1.6m，含线缆、布线及48根C13接口、12根C19接口电源线； 4、原有8台老机柜，根据实际配置PDU，并改造原有线路； 5、维修40个600*600格栅灯更换LED灯盘； 6、含布线安装施工等。 | 套 | 1 | 85800 | 85800 | 深圳/维谛技术有限公司 |
| 3 | 机柜 | Liebert维谛SR-E061220T | 1、机柜前后网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率需达75％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求。 2、机柜承重需达到动态负载1000kg，静态负载1300kg，通过加强静态负载可达到1500kg；机柜带脚轮的整体机柜高度低于2米，方便机柜整体搬移。 3、机柜为原厂生产产品(非OEM产品)，尺寸为：宽600CM，高2000CM，深1200CM，能与机房现有封闭冷通道机柜直接并柜，扩容后可直接兼容安装原封闭通道门组件。 | 台 | 2 | 21500 | 43000 | 深圳/维谛技术有限公司 |
| 4 | 精密空调 | Liebert维谛空调内机：DME12MCP5 外机：DMC12WT1 | 1．机房专用空调机组的电气性能 1) 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 2) 输入电压允许波动范围：默认380V +15% ~ -15%，可设380V ±10%～30% 3) 标配通信防雷及电源防雷组件 4) 三相机组应具备缺相自动监测、保护、告警功能 5) 三相机组应具备相序错误自动切换，并保障正常工作功能 6) 机房专用空调系统应具有高可靠性，满足全年365天，每天24小时不间断运行 7) 机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF10万小时。 2. 机房专用空调机组的机组性能 1) 机房专用空调具有较大风量，风量3100m3/h。 2）机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，具有高显热比，在24℃，50%RH工况下总冷量12.5kW。 3) 机房专用空调应具有高效节能性，压缩机用具有较高的能效比的涡旋压缩机。 4）空调具备安装灵活特点，可靠墙摆放于地面。 5）空调具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。 6）空调与机房内原有空调组网成主备机运行，可根据用户要求设定固定周期轮训工作。 | 台 | 1 | 55500 | 55500 | 深圳/维谛技术有限公司 |
| 5 | 校园网接入认证系统 | 锐捷RG-SAM基础平台 | 现有SAM认证计费系统升级。升级后的系统满足以下功能：1、不限制用户数量；2、访客可通过智能终端自助申请临时账户，系统自动发送账户密码到用户手机；访客也可通过扫描二维码方式认证使用无线网络；3、包含手机短信包功能，内含10万条短信。 | 套 | 1 | 85000 | 85000 | 福州/锐捷网络股份有限公司 |
| 合计 |  | 大写：叁拾玖万叁仟叁佰元整 小写：393300.00 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南惠众合创科技有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：