询价通知书

项目编号: 长招采询字【2018】017号

项目名称: 长葛市颍川路中小学自启发电机组（300千瓦）及开水间热水器采购项目A包(二次)

采 购 人：长葛市教育体育局

代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

二〇一八年十二月

目  录

第一章    询价公告

第二章  货物需求及其它要求

第三章  投标人须知

第四章  报价文件格式要求

说明: 询价通知书由正文和附件组成，竞标人应当完整地阅读、理解构成本询价通知书的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

投标人失信行为惩戒告知

为规范公共资源交易各方主体行为，预防和惩治公共资源交易活动中的违法违规行为，保障公共资源交易公开、公平、公正，建立规范、有序、诚信的公共资源交易秩序，促进信用体系建设，根据《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》、《许昌市公共资源交易管理委员会办公室关于规范公共资源交易质疑(异议)、投诉(举报)处理工作的通知》和《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）等文件规定，特作如下告知：

一、投标人（供应商）的质疑投诉活动经调查有下列情形之一的，将实施“一案双查”，限制其一定期限内参与区域内公共资源交易活动，并在全国公共资源交易平台网上公示。

1. 不符合投诉（举报）受理条件，被告知后仍进行重复投诉（举报），或多头投诉（举报）的。

2. 行政监督部门受理投诉（举报）处理期间，投诉（举报）人仍就同一内容、事项向其他部门另行投诉（举报）的；同一投诉（举报）人以不同名义多次、重复投诉（举报）的。

3.其他虚假恶意投诉（举报）情况。

二、对以谋取私利为目的，采用要挟、敲诈、逼迫竞争对手支付费用或以质疑（异议）、投诉（举报）为名排斥竞争对手，进行虚假、恶意投诉（举报），阻碍公共资源交易活动正常进行的投标人（供应商），由行政监督部门查实后按照诚信体系建设相关规定认定为不良行为，记入诚信档案，并将问题线索移交公安机关处理。

三、投标人（供应商）及其从业人员的不良行为记录期限一般为6—24个月。

（一）存在下列行为之一的，记录期限为6个月：

1.采用不正当手段干扰交易活动正常进行的；

2.不服从现场工作人员管理，扰乱开评标秩序的；

3.在投标截止时间后撤回投标文件的；

4.质疑（异议）、投诉提供的证据证明系非法取得的。

5.一年内投标人质疑（异议）后无故撤销质疑（异议）2次（含2次）以上的；

（二）存在下列行为之一的，记录期限为12个月：

1.捏造、歪曲事实或提供虚假不实的证据恶意投诉，影响交易活动正常进行的；

2.质疑（异议）投诉（举报）双方当事人无正当理由拒不配合调查处理或不参加质证的；

3.未提供有效证明材料支持其主张，经行政监督部门2次及以上书面答复，仍缠诉或多方投诉的；

4.未按交易文件主要内容签订合同的；

5.在行政监督部门联合监察委、发改委和公管办对中标项目履约情况进行督办检查过程中，查实中标单位未按承诺配备项目管理班子、或拟派管理机构人员与实际现场管理机构人员不相符的，或擅自变更、提供虚假证明更换项目管理人员的；未按合同要求组织施工、拖延工期的，经督查不及时整改的。

（三）存在下列行为之一的，记录期限为18个月：

1.在确定中标人之前就投标价格、投标方案等实质性内容与招标人（采购人）进行合同谈判的；

2.无正当理由放弃中标（成交）资格的；

3.中标（成交）后，不按招标文件规定提交履约保证金的；

4.中标（成交）后，无正当理由未在规定期限内与招标人签订合同的；

5.拒绝接受或者阻挠公管办和行政监督部门依法进行监督检查的。

（四）存在下列行为之一的，属于“联合惩戒备忘录”明确的十九种严重失信行为，将按有关规定依法依规记录失信主体信息，按程序上传并实施联合惩戒，依法依规限制其参与各类公共资源交易活动。记录期限为24个月：

1.投标人互相串通投标或者与招标人串通投标，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

2.投标时提供虚假材料，或以受让、借用、涂改、盗用、伪造资质证书或年检记录、图章、签名，使用虚假身份证件以及其他弄虚作假的方式参与投标的；

3.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；以挂靠、被挂靠或其他方式允许他人以企业员工名义参与投标的；出让、出借资质，或借用其他单位资质参与投标的；经查实中标候选人项目经理有在建项目的；

4.中标企业将工程转包或者违法分包的；中标人将中标项目转让给他人，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

5.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

6.供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的。

7.其它违反诚信原则或公共资源交易管理规定影响恶劣的行为。

第一章  询价公告

受长葛市教育体育局的委托，河南宏业建设管理股份有限公司就“长葛市颍川路中小学自启发电机组（300千瓦）及开水间热水器采购项目”A包进行二次询价采购，欢迎符合资格条件的供应商报价。

一、项目基本情况

（一）项目名称：长葛市颍川路中小学自启发电机组（300千瓦）及开水间热水器采购项目A包（二次）

（二）项目编号：长招采询字【2018】017号

（三）采购方式：询价

（四）主要内容、数量及要求：

A包300千瓦自启发电机1组；

（五）预算金额（最高限价）：A包140000元。

（六）交付（服务、完工）时间：合同签订后30天内

（七）交付（服务、施工）地点：采购人指定地点

（八）进口产品：不允许。

（九）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定第一款规定条件并提供相关材料；

2、具有相应的经营范围，具有履行合同能力和完善的售后服务体系的生产商或代理商。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询网页截图，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；

5、本项目不接受联合体投标。

四、报名和询价通知书的获取

4.1报名时间：在报价文件递交截止时间前均可报名。

4.2报名方式：网上报名。

（1）注册：持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见网站首页“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）。

（2）报名及询价通知书获取：报名期限内，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“供应商/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）报名，自行下载本项目询价通知书。（详见网站首页“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（3）询价通知书费用：供应商在递交纸质报价文件时向代理公司缴纳谈判文件费用，本项目谈判文件费用为200元/套，售后不退。

4.3未通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】下载询价通知书的供应商，拒收其递交的报价文件。

五、报价文件递交截止时间及地点：

（一）报价文件递交截止：2019年1月8日09时 00 分（北京时间），逾期送达或不符合规定的报价文件不予接受。

（二）开标地点：长葛市公共资源交易中心（长葛市葛天大道东段商务区6#楼4楼开标四室）。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》。

七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

采购人：长葛市教育体育局

联系人：石科长

联系电话：03746110256

地址：长葛市八七路

代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

代理机构联系方式：韩先生  13613749370

代理机构地址：郑州市郑东新区商都路与中兴南路交叉口向北200米凯利国际中心A座28楼

特别提示：1、所有潜在供应商单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

2、各供应商对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将视情况作出处理。

第二章     货物需求及其它要求

A包300千瓦自启动发电机组参数及要求

一、购置货物名称：

自启动发电机组

二、货物供电保障服务范围：

颍川中、小学、幼儿园，所有涉及用电的使用区域，在遇到办公、教学电路停电时，能自启动完成发电供给，以保障正常教育教学和办公用电临时供给。

三、规格要求:

(一)总技术规格：

1、输出功率KW	300:	KVA	375

2、发动机型号/功率:	NTA855-G2A

3、气缸数:	≥6

4、缸径/行程(mm):≥114/144

5、排量	(L)	:≥8.3

6、燃油消耗率(g/kw.h):≤209

7、外形尺寸长L×宽W×高H (mm):≥3200×980×1760

8、使用动力能源：柴油

9、静音箱：1台

10、全自动控制柜：1台

11、机房内排烟管：1套

12、储油罐：1套

13、输出电压：380/220V

（二）机组规格

1、频率：50Hz

2、功率因数：0.8

3、输出电流：xxxA

（三）机组电气性能

1、电压稳态调整率≤±1%

2、电压瞬态调整率：+20～－10%

3、电压稳定时间≤1S

4、电压波动率≤±0.5%

5、频率稳态调整率≤±1%

6、频率瞬态调整率≤+10%7

7、频率稳定时间≤3S

8、频率波动率≤±0.5%

9、输出线电压波形畸变率±5

- 三相不对称负载下的线电压偏差±5

（四）机组性能：

1、柴油发电机组出厂时，应已进行整机100%全性能试验，提供测试报告。

2、机组应采取良好的减振措施，满载运行时，其纵向最大振幅不大于0.5mm。

3、机组在负载过载10%时，应能正常运行30分钟。

4、机组不得有漏水、漏油、漏电现象。

5、机组应能使用轻质柴油为燃油及机油为润滑油。

6、发动机与发电机采用刚性直接联接，发动机与底座之间装配内置式减震垫。

7、全部的装置、必要的装置，都装载在底盘上。

8、柴油机额定功率≥300KW。

9、柴油机工作转速：1500r/min左右。

10、柴油机冷却方式：水冷

11、启动方式：电启动

12、转速调节方式：电子调速

13、结构型式：直列12缸

14、四冲程、水冷、涡轮增压，数码式自动调速功能；

封闭式循环水冷却；

15、选用转速为1500r/min的电启动柴油发动机，装有电子调速稳压装置；

16、柴油发动机额定功率和交流发电机额定功率匹配比，不小于；

17、柴油机应采用电预加热装置；

18、风冷机组配备冷却风扇及水箱。

(五)交流发电机

1、交流发电机型式：无刷自励

2、相数及线制：三相四线/Y型绕型

3、发电机绝缘等级：H

4、发电防护缘等级：IP23

5、发电机为同步交流发电机。额定输出400V/AC、正弦波50Hz、额定转速1500rpm，出线为三相五线，中性点直接接地。

6、选用永磁、无刷、自激、自调、旋转磁场自励、四极发电机；

7、发电机的绝缘等级≥H级。

8、过载能力：过载50%持续2m。

9、短路承受能力：300%坚持10s，超速20%转子不损坏。

10、电机配置除潮、防滴漏、防坠物保护网装置。

(六)控制系统要求：

1、采用机组一体式、DC24V供电、液晶显示控制屏。

2、主控制器应为知名品牌，采用微处理器，程序控制操作报警，信号处理能力强，监控功能多，响应速度快，控制准确，精度高，扩展容易，手动/自动，各种信号仪表、状态指示灯。

3、机组控制屏各监测仪表（柴油发动机仪表除外）的准确度等级应不低于1级。

4、具有RS485接口、开放TCP/IP协议，具备计算机联网功能。

5、具有以下功能：

A实时显示油机参数，油压、水温、转速、日期、运行时间、电池电压等。

B实时显示电机参数：三相线电压、三相相电压、频率、三相线电流、三相容量、功率因数。

C实时显示市电参数：频率、三相线电压、三相相电压。

D实时显示自动转换开关位置：发电机带载、市电带载。

6、自动控制与手动控制

A自动控制：可在市电发生异常（失电、欠压、断相、超压、超频等）经可设定的时间延时确认后，或未达到预定的时间，受到其它起动指令信号（如机房温度达低信号等），则自动启动机组，暖机结束后，可向外输出带载信号（干触点）。市电恢复或其它起动条件消失经可设定的延时确认后，向外输出卸载信号，同时机组运行结束后停机。

B自动控制：机组的起/停、切换开关的切换。

7、故障报警

A实时显示：报警故障、停机故障、电气脱扣跳闸故障以及正常运行、起动状态。

B报警故障状态：油压低、水温高、超速、低速、起动失败、紧急停机、电压过低/过高。

C电气脱扣跳闸状态：三相负载过度不平衡、过电压、过电流、欠电压、逆功。

8、面板设定：在面板上输入相关密码，可设定市电失电确认的时间、自动起动的次数，暖机运行时间、市电恢复砍认的时间，冷嘲热讽机运行时间。

9、事件记载：纪录诸如机组超速、停机、故障等事件的发生时间及名称。

10、通讯接口：可通过RS485通信接口与上位机通讯，支持TCP/IP协议，可用于招标人监控系统获取数据，实现与现场机组管理功能一样的“三遥功能”。

11、远程控制

A干触点远程遥信信号：市电正常/故障、机组工作、机组告警、机组故障停机、电池充电器故障、直流故障、发电机带载、市电带载。

B干触点远程遥控信号：自动、手动、停机、起动、发电机带载、市电带载。

（七）保护系统

1、发动机发生轻故障（如机油温度高、机油压力低、过负符、起动失败等）应发出光、声告警，并允许手动或自动停车。

发动机发生重大故障（如机油温度过高、机油压力过低、超速等）应立即自动紧急停机，并发出声、光告警信号。

2、发电机在过电流、供电母线短路、断相、电压过高、失压、逆功率及燃油高低油面处于限制位置时应自动跳闸，并发出声、光告警信号。

（八）启动及充电系统：

1、机组采用24V直流电源启动，起动电源和控制电源共用24V蓄电池，电池容量可满足连续启动3次以上，另配备市电自动浮充电器；机组能在停电或紧急状态下快速自动启动，启动后15秒内正常供电；当市电恢复或紧急状态取消时，机组应能自动停机。

2、启动方式：电池启动，具备自动与手动两套操作，启动成功率不小于90％：在自启动时具备一次启动失败再次启动的功能，三次启动失败时自动停止启动并告警的功能。

（九）燃油系统

1、储油罐与中间油箱之间可安装一个熔断式操作的重力释放阀，在火警发生时切断燃油供应并发出火警信号。

2、在中间油箱至储油罐之间可安装一个熔断式操作的放泄阀，火警发生时可将中间油箱的燃油泄放回到储油罐中。

3、中间油箱进油由日常供油泵供油，中间油箱设高低油位报警；高、低油位停止或启动油泵。紧急情况时，开启泄油阀门，使锅炉房的油回到室外油罐。

4、中间油箱应采用闭式油箱，油箱上装设直通室外的通气管，通气管上设置阻火器和防雨设施。油箱应装有油量指示表及与液位开关相连的满溢报警装置。油箱上不应采用玻璃管式油位表。

5、中间油箱的供油管至少应高于机组的安装平面1米，但亦不可过高，以避免其压力超过机组燃油泵的最大承受压力。

回油管的尺寸不得小于供油管。不得将回油管直接回接机组进油管。

6、室内外的供油管和回油管应采用地沟敷设，地沟内宜填砂，地沟上采用非燃烧材料封盖。

7、油箱（罐）的进油管和回油管，应从油箱（罐）体顶部插入，管口应位于油液面下，并应距离箱（罐）底200mm。

当室内油箱与室外储油罐的油位有高差时，应有防止虹吸的设施。

8、使用国产轻柴油和国产中增压柴油机用机油。

燃油消耗率≤210g/kW·h。

机油消耗率≤3.0g/kW·h。

9、燃油补给系统，日用油箱容积按满载运行8小时考虑。

（十）机房环保系统：

1、机组整套进风设施及进风管路全部纳入本次招标。

2、进风消声器、百叶风口必须严格按国家规范、标准进行安装。

3、进风消声器由100mm×200mm的通风消声单元组成，消声器应安装有百叶窗，至少有50%的有效载面，有效截面大于所需最小通风面积。

4、应有良好的流线和极低的气流阻力，并能满足相关规范的最小要求：噪声水平值为65dBA(1米)。

5、机房所有进出风口安装金属百叶，并在百叶窗内侧安装鸟类、害虫防护网，但不得阻碍冷却及排出空气的自由流动。

排风消声器应通过一个耐热防油的软连接与机组的散热水箱排风端相接。

6、机组整套排烟设施及排烟管路全部纳入本次招标。

7、环保无烟处理后的排烟管、消声器隔热材料及耐热防锈漆能耐600℃以上高温。

8、所有材料须满足耐火、耐腐蚀要求。

9、环保无烟管道距离地面至少不低于2.3m高度，以保证地面行经人员的安全及防止突发性的接触。

10、环保无烟管道在穿墙时，应使用隔热材料包扎并采用墙壁护套或护盘保护。

11、采用50mm厚高密度、高隔离温度的隔热材料包扎排烟管，其外再覆盖铝质护套，减少操作人员灼伤的可能性并降低了辐射到机房的热量。

12、机组整套排风设施及排风管路全部纳入本次招标。

13、采用发动机冷却风扇强制排风、热风经复合式消声器排出室外，有效降低机组噪声和排风噪音外逸。

14、机房所有进出风口安装金属百叶，并在百叶窗内侧安装鸟类、害虫防护网，但不得阻碍冷却及排出空气的自由流动。

排风消声器应通过一个耐热防油的软连接与机组的散热水箱排风端相接。

15、油箱间的排风机为防爆型。

16、机组整套降噪（消音、消声）装置及管路全部纳入本次招标。采用工业型一级、二级两个消音器，排气出口噪音在65dB以内。

17、发动机与消音器间采用不锈钢柔性波纹管连接。提供连接法兰。

18、满足国内的环保指标，NO2值≤2000mg/m3。

19、机房通风、减震、吸音、消音、废气和无烟处理达到国家或当地的环保规定。

20、验收标准：符合（GB3096-93）《城市区域环境噪声标准》，II类噪声标准：昼间低于60分贝，夜间低于50分贝（建筑物红线外一米处测点）；符合（GB16297-1996）《大气污染综合排放标准》，一级标准，排烟烟色标准：林格曼浓度0-1级；符合国家法律规定的其他标准。

中标人负责办理机房配套环保工程的验收手续，并承担相关费用。

（十一）出线配电连接要求：

1、柴油发电机组设计上出线端口时，应整体考虑柴油发电机组出线端与低压联络柜相连接的母线，该母线的规格尺寸、安装位置等应与低压联络柜相一致，故要求投标人必须主动与低压联络柜供应商联系，紧密结合现场条件、设计图纸及联络柜出线方式、规格尺寸、相序排列等要求，确定合理、配套的连接端口工艺，并完全满足现场拼接安装要求，否则，因柴油发电机组出线端口问题无法与低压联络柜之间的拼接连接，或连接工艺无法满足设计及验收要求，一切因此引起的责任及过程费用均由投标人承担。

2、按要求提供发电机组停止、启动信号控制线预留接口，信号控制线由低压联络柜供应商成套提供。

（十二）外观质量：

1、机组的焊接应牢固，焊缝应均匀、无裂纹。

2、机组的控制屏表面应平整、布线合理，接触良好，层次分明，整齐美观。

3、机组涂漆部分的漆膜应均匀，无明显裂纹、脱落、流痕、气泡、划伤等现象。

4、机组电镀件的镀层应光滑，无漏镀斑点，锈蚀等现象。机组的紧固件应无松动。

（十三）其它

1、控制屏类型：LED液晶显示（原装进口）

2、电气保护：IP54

3、安装方式：简易

4、储油罐：容量2吨，安置在发电机房隔壁间

5、电瓶：高能免维护蓄电瓶，含连接线（费用包含在投标总价内）燃油：满足调试验收用的0#柴油（费用包含在投标总价内）

6、机油：提供机组调试验收所需机油（费用包含在投标总价内）

7、烟管：至地面1层，预计80米（费用包含在投标总价内）

8、电缆：机组到并机柜之间的连接电缆，预计60米（费用包含在投标总价内）

四、其他相关要求：

1、招标文件中所列产品参数为最低要求,投标产品不得低于最低要求。

2、本项目为交钥匙工程，须包含本项目的设备主机和标准附件、备品备件、专用工具等到达采购人指定地点的运输、装卸、安装、调试、检验、技术服务、培训等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等的所有费用的总和。投标人需对所有采购内容进行报价。对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在投标价内。

3、投标人须提供发电机组一年质保及上门服务承诺函，并加盖生产厂商行政公章。

质保时限为：整机安装调试验收合格后12个月，终身维修。每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。投标商需在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

4、付款方式（不响应者为无效投标）

供货完成安装调试后，经验收合格后支付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题后，一次性付清。

5、安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

6、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

7、安装过程中发生的费用由卖方负责。

8、投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中学校需配合的内容。

9、随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

10、验收：供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

11、验收费用由产品投标商负担

12、交货期：接业主通知30天内交货。

13、售后服务：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，免费维修与更换缺陷部件的响应时间为卖方收到买方通知后4小时。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。

投标商应在报价文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

14、培训：卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在报价文件中详细说明。

二、其他要求

1、供应商须明确报价产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数、功能和满足技术参数详细响应内容，否则为无效报价。

2、本项目采购预算上限：A包140000元，超出者为无效报价。

第三部分 供应商须知

一、询价通知书的澄清或者修改

（一）如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2018年 月  日17时00分前通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》提出询问和澄清（并同时电话通知代理机构项目联系人）或者提出书面形式质疑（符合财政部94号令要求），如未提出，视为全面接受。

（二）采购人可主动地或依据供应商要求对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分。

（三）在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载询价通知书的供应商自行关注，否则自行承担相应责任。

二、报价文件的装订、密封、递交、份数

（一）报价文件的装订：按照附件中报价文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

（二）报价文件的密封：供应商应将报价文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

（三）递交报价文件的截止时间：在询价邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至采购人。

（四）报价文件的份数：一份正本和两份副本。

（五）报价文件从开标之日起，投标有效期为60天。

三、报价文件的补充、修改或者撤回

（一）供应商在提交询价响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（二）补充、修改的内容应当按照询价通知书要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

特别说明

（1）采购人单位委派代表参加开标会议，或者作为采购人代表进入评审委员会的，须向采购代理机构出具由采购人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。

除授权代表外，采购人单位委派纪检监察人员对评审过程实施监督的，须进入长葛市公共资源交易中心监控大厅，并向招标代理机构出具授权函，且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督，并签字登记备案、备查，监督人员应切实履行监督责任。

（2）不接受备选方案。

（3）本询价通知书解释权归采购人及其所委托的采购代理机构。

四、资格性审查与符合性审查材料

报价文件的实质性要求包括以下内容：

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 报价文件 | 封面 |
|  | 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位投标提供） （3）执业许可证。（非专业服务机构投标提供） （4）个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） （5）自然人身份证明。（自然人投标提供） |
|  | 2、财务状况报告相关材料 2017年度财务审计报告复印件或公司上个月的财务报表复印件。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。） |
|  | 3、依法缴纳税收相关材料 税务登记证和投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） |
|  | 4、依法缴纳社会保障资金的证明材料 投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） |
|  | 5、具有履行合同设备和技术能力承诺书 |
|  | 6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
|  | 7、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；“全国法院http://shixin.court.gov.cn/）失信被执行人名单”；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商。 （1）提供 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”网页查询结果截图（查询对象包括投标人、法定代表人、项目负责人及授权委托人）； （2）提供“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”网页查询结果截图； （3）提供“全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统”（http://shixin.court.gov.cn/或者http://zxgk.court.gov.cn/）网页查询结果截图（查询对象包括投标人、法定代表人、项目负责人及授权委托人）。 |
| 符合性审查材料 | 1.报价函 |
|  | 2.报价表 |
|  | 3. 产品技术参数及报价明细表 |
|  | 4. 产品技术规格偏离表 |
|  | 5. 投标保证金。 |
|  | 6. 投标授权委托书 |
|  | 7. 售后服务承诺书 |
| 其他材料 | 供应商认为需要提供的其他相关数据和材料 |

五、组建询价小组和询价

1、询价小组由采购人代表和有关的技术、经济方面的专家3人组成（含采购人代表一名）。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

询价小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（1）审查供应商的响应文件并作出评价；

（2）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（3）编写评审报告；

（4）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据询价通知书的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（4）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、专家回避制度

询价小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

除以上规定的情形外,询价小组专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

评审专家在评审过程中存在不良记录行为的，将按照《政府采购评审专家管理办法》〔财库（2016）198号〕、《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》〔许公管委〔2017〕1号〕、《许昌市政府采购行为规范》（许财购〔2017〕3号）进行处罚。

4、不符合下述要求的为无效投标。

4.1、加盖公章的法人营业执照或营业执照、税务登记证副本及“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果有的话）复印件。

4.2、供应商信用信息

（1）供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

（2）供应商信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

（3）供应商信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

4.3、询价

4.3.1询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

4.3.2参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

4.3.3询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、成交候选人

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求：对小型和微型企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：对小型企业产品的价格给予 6%的扣除；对微型企业产品的价格给予 6%的扣除；给予联合体2%的价格扣除。（报价文件中须提供有效的证明材料且加盖供应商公章，同时提供《中小企业声明函》）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位须提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标人为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（报价文件中须提供有效的证明材料且加盖供应商公章）

（3）根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（报价文件中须提供有效的证明材料且加盖供应商公章）

（4）询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

六、成交原则

（1） 根据《政府采购法》规定的符合采购需求、质量和服务均满足采购需求且报价最低的原则从符合要求的供应商中确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的供应商；

（2）报价相同的，质量优者为成交供应商；报价相同，质量相当的，技术先进，服务最优者优先；

（3）其他情况由询价小组集体表决；

（4）成交结果经公示无异议后，签发《成交通知书》。

特别提示：同一合同项下同品牌的规定

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

七、评审报告

询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

八、无效报价的认定

1、报价文件逾期送达的，采购人不予受理。

2、有下列情况之一者报价无效：

（1）未按照询价通知书的规定提交投标保证金的；

（2）报价文件未按询价通知书要求签署、盖章的；

（3）不符合资格性审查要求的；

（4）报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）报价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）属于询价通知书“其它要求”中无效投标条款情形的；

（7）不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的；

3、若报价文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）若报价表中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价金额汇总不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对于文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

在评审过程中，询价小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由询价小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

九、成交公告、发出成交通知书

采购人在公告成交结果后，向成交人发出成交通知书。

特别提醒：

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照立项通知书、询价通知书确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者中标、成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

十、投标保证金

各供应商须按本采购文件规定缴纳投标保证金。

投标保证金为谈判响应文件的组成部分之一。

投标保证金用于保护本次采购人免受供应商的行为而引起的风险。

10.1、投标保证金的缴纳

1.递交截止时间：同谈判响应文件截止时间

2.金额：A包人民币贰仟捌佰元整(￥2800.00元)

3. 递交方式：银行转账、银行电汇，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由供应商自行负责。

供应商的投标保证金须从其公司注册银行账户转出，于截止时间前将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时供应商应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险。

10.2、未按照询价通知书的规定提交投标保证金的，投标无效。

10.3、保证金缴纳账户的绑定

10.3.1 供应商网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy 系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

10.3.2 成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

10.3.3 供应商应严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金。未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“长葛市公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于报价文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

供应商可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

10.3.4 每个供应商每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

供应商所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，供应商必须按项目、标段分别提交投标保证金。

10.4、未按上述规定操作引起的无效投标，由供应商自行负责。

10.5、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

10.6、出现以下情形造成的投标保证金无效，由供应商自行负责。

(1)投标保证金未从供应商的注册账户转出；

(2)投标保证金未按照采购文件划分的标段转账。

10.7、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598

10.8、投标保证金的退还：

退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序按来款途径退还原账户。投标人（供应商）如需了解投标保证金退还情况，请持授权委托书及个人身份证件到中心业务受理部查询，不接受电话查询。

10.8.1 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。电话：0374-618379

10.8.2 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（携带中标通知书和合同原件）。电话：0374-6189379

10.8.3 项目废标或采购人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

10.8.4 投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

10.8.5 相关供应商有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

10.8.6 因供应商的原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴同级国库。

以上事项，请响应人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由响应人自行负责。

10.8.7退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

投标人（供应商）如需了解投标保证金退还情况，请持授权委托书及个人身份证件到中心业务受理部查询，不接受电话查询。

10.9、特殊情况处理

供应商投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，供应商须提供原账户开户银行相关证明及新开账户，到长葛市公共资源交易中心业务受理部办理退款手续（长葛市葛天大道东段商务区6号楼4楼406室）。

电话：0374-6175225。

10.10、供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

10.10.1 供应商在提交报价文件截止时间后撤回其报价文件的；

10.10.2 供应商在报价文件中提供虚假材料的；

10.10.3 除因不可抗力或采购文件（询价通知书/询价通知书）认可的情形以外，无正当理由不与采购人签订合同的；

10.10.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10.10.5 法律法规及采购文件（询价通知书/询价通知书）规定的其他情形。

10.10.6 凡供应商投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

十一、履约保证金

由中标(成交)供应商在成交后于签订合同前足额提交至长葛市公共资源交易中心账户。

开户行：河南长葛农村商业银行股份有限公司营业部

户  名：长葛市公共资源交易中心

账  号：13201001800000552

履约担保的形式：基本户转账，在中标人签订合同前办理。

履约担保的金额：中标金额的10%

供货完毕，验收合格后5个工作日内，自行到长葛市公共资源交易中心办理退还业务。

第四章  报价文件格式要求

1.以下的投标文件格式为通用的格式，投标人在制作投标文件时应以招标文件的要求为准，设计投标文件内容具体内容，选择相应的投标文件格式。

2. 对于本附件给定格式的，原则上按照给定的格式进行填报，但投标人根据自己的情况可作适当调整，但其内容应当与给定格一致；没有给定格式的，投标人可以自行设计。

3.投标文件的装订须按招标文件的规定执行,自行进行排版\编辑。

请供应商使用此页格式作为所编写报价文件的密封袋封皮

/          项目

/ 包报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

联系人及联系电话：

2018年 月 日 时前不准启封

报价文件封面格式

（正/副本）

/          项目

/ 包报价文件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

联系人及联系电话：

2018年 月 日

报价文件目录

1.报价函………………………………………………………………所在页码

2.报价表………………………………………………………………所在页码

3.货物价格明细表……………………………………………………所在页码

4.技术指标响应表……………………………………………………所在页码

5.售后服务承诺书……………………………………………………所在页码

6.供应商自觉抵制采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

7.营业执照、税务登记证副本复印件（或三证合一的营业执照副本）…………所在页码

8.财务审计报告证明材料……………………………………………所在页码

9.纳税和社保证明材料………………………………………………所在页码

10.法定代表人（代表人）资格证明书或法定代表人（代表人）授权

委托书…………………………………………………………………所在页码

11.提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】及文件要求的网站的信用记录查询网页截图………………………所在页码

12.其他资格性证明材料………………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

注：以上目录格式和项数仅供参考,请供应商按照询价通知书要求，根据询价通知书具体内容详细编制报价文件的章节目录和内容，个别格式或内容与本项目不适应的，供应商可不采用。

附件1

一、报价函

致：   （采购人）    ：

<供应商名称>    正式授权    <供应商代表姓名、职务、职称>    为我方代表，参加你公组织的    <项目编号、项目名称和品目号>    项目谈判采购的有关活动，并对此采购项目进行投标。

为此，我方按询价通知书规定提供货物及相关服务的总价为人民币（大写）

元，（小写）￥           元。

1. 我方同意在本采购项目询价通知书中规定的开标日起六十天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备询价通知书中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3. 提供询价通知书规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份，副本2份。

4. 如果我方成交，保证忠实地执行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

5. 我方保证遵守询价通知书的全部规定。

6. 我方保证尊重询价小组的评审结果，完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标。

7. 我方愿意向你公司提供任何与本采购项目投标有关的数据、情况和技术数据，并根据需要提供一切承诺的证明材料。

8. 我方承诺：采购单位若需追加采购本采购项目询价通知书所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9. 我方承诺接受询价通知书中政府采购合同条款及合同专用条款的全部内容且无任何异议。

10. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以投标金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购单位、其他供应商或者集中采购机构恶意串通的；

（4）向采购单位、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在评审过程中与采购单位私下进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

- 地址：                                             邮编：

- 电话：                                             传真：

- 电子函件：

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）的授权委托人（签字）：

供应商法定代表人（单位负责人）（签字或加盖名章）：

- 签署日期：        年     月     日

附件2：

报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 报价 | 供货期 （交货时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

填写说明：

1. 开标时，本表中的内容与响应文件中的投标函、货物价格明细表的内容不一致的，以本表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2. 投标总价为采购范围所列全部项目的报价总和，并应与货物价格明细表保持一致。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权委托人： （法定代表人（单位负责人）可签字或加盖名章，授权委托人必须签字）

签署日期：          年        月        日

附件3

产品技术参数及报价明细表

| 序号 | 名 称 | 品牌及生产商 | 规格 型号 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价人民币：（大写） （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上各合同包的报价均包括货物价、运费、各种税费、安装费等。

(若不够填写可附页）

附件4：

产品技术规格偏离表

| 货物名称 | 品牌型号 | 询价通知书技术 参数要求 | 响应性文件 技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：未按规定附本表及其技术参数无法有效核实的视为非实质性响应询价通知书要求。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件5：

法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <供应商名称>      的法定代表人（单位负责人）。就参加你单位组织的采购编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      谈判采购项目的投标报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：          年        月        日

（注：法定代表人参加投标的，出具此证明书）

附件6：

投标授权委托书

我       系                的法定代表人，现授权委托      （身份证号：                   ，联系电话：               ）为我公司处理                项目投标事宜的唯一授权委托人，该项委托权不得转让。

我承诺：该授权委托人系我单位在职人员，所提供的资料中如有虚假内容，愿意被否决或中标无效处理，并作为不良失信行为接受行政监管部门处罚。其参加本项目的投标活动，有权当场作出承诺及对投标书作出技术性补充，在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

附：法定代表人（单位负责人）及授权委托人身份证复印件（正反面）

投标单位：                       （盖章）

法定代表人：                     （签字）

受委托人：                       （签字）

年   月   日

（注：法人单位授权委托人参加投标的，出据此委托书）

个体工商户授权委托书

负 责 人：           身份证号:             联系电话：

授权代表:           身份证号:             联系电话：

致                              ：

现委托____________作为我的授权代表，全权代表我办理相关事项。在此期间，我方所提供的资料中如有虚假内容，愿意承担由此产生的一切后果，并作为不良失信行为接受行政监管部门处罚。

该授权代表参加本项目的投标活动，有权当场作出承诺及对投标书作出技术性补充，在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本次接受授权的授权代表无转委托权。

委 托 期 限:自    年   月  日至    年   月  日。

投 标 人（盖章）：

负 责 人（签字）:

授权代表（签字）：

年     月     日

（注：个体工商户授权委托人参加投标的，出据此委托书）

附件7：

售后服务承诺书

按   <项目编号、项目名称>   询价通知书的规定，我公司郑重承诺，如果我公司经评审后被确定为成交供应商，我公司对于成交货物，除完全响应询价通知书和合同条款规定的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1. 拟提供售后服务的项目：

2. 售后服务响应及到达现场的时间：

3. 其他：

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权委托人： （法定代表人（单位负责人）可签字或加盖名章，授权委托人必须签字）

签署日期：          年        月        日

附件8：

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致     （采购人）         ：

我方在参与政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人（代表人）或其授权委托人：（法定代表人（代表人）可签字或加盖名章，授权委托人必须签字）

签署日期：年 月 日

附件9

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

致     （采购人）         ：

我单位近三年内，在经营活动中没有“因违法经营受到刑事处罚，或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚”的情形。

若贵单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有上述列明的重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他政府采购法规、规章规定的处罚，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权委托人（签字）：

日    期：    年  月  日

附件10：

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力

证明承诺书

致：XXXXXXX(采购单位)

Xxxxxxxxxxxxxx(参加供应商名称)承诺。我单位参加XXX(项目名称)的采购，已经具备了履行该项目合同所必须的设备和完成本项目所需要的专业技术人员。

此承诺。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权委托人（签字）：

年   月   日

附件11：

加盖单位公章的营业执照副本、税务登记证副本（或三证合一营业执照）、法人代表身份证明复印件或授权委托人身份证复印件和授权委托书原件、社保和纳税证明、财务审计报告、信用记录查询网页截图；供应商认为必要的其他资料

附件12：

- 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.供应商符合中小型、微型企业的须填写以上相应声明函，并附其它相关证明材料复印件（原件备查）；残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责，不需提供其它相关证明材料。

- 供应商属于监狱企业的不需填写此声明函，须附由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（原件备查）。

附件13

- 所投产品符合国家强制性要求承诺函

供应商所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求

（如CCC认证，格式自拟）

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权委托人（签字）：