2.2技术方案

1概述

1.1城市概况

1.1.1地理位置

鄢陵县位于河南省许昌市东部，东经114°02′—114°19′，北纬33°46′—34°14′。东距扶沟县城20km，西距许昌市36km，南距西华县69.5km，北距尉氏县城35km，距开封80km，距郑州110km。北距新郑国际机场70公里，全县东西宽20.87km，南北长57.5km，总面积871.6平方公里，约占许昌市总土地面积的17.4%，占全省土地面积的0.5%。

1.1.2行政区划及人口

2013年，鄢陵县辖2乡10镇1区，即安陵镇、马栏镇、张桥镇、南坞乡、陶城镇、望田镇、只乐镇、大马镇、柏梁镇、陈化店镇、马坊乡、彭店镇和金汇区。全县共有386个行政村，657个行政村。安陵镇是鄢陵县委、县人民政府所在地，是全县政治、经济、文化中心。2013年，全县总人口65.71万人，其中：其中城镇人口为22.17万，农村人口为43.54万人，城镇化率为33.74%。

1.1.3交通运输

从全省位置来看，鄢陵县位于河南省中部，国道311、省道219呈“十”字形贯穿全境，兰南高速公路在其境内县城西侧穿过，并在与311国道交汇处设有出入口，距现状县城约5km。永登高速公路在其境内县城南侧穿过，并在与219省道交汇处设有出入口，距县城约10km。西距京港澳高速公路约20km,北距新郑国际机场70km, 处于全省“米”字型高速公路网核心区，对外交通方便快捷。

1.1.4气象条件

鄢陵县属暖温带季风性气候，春、夏、秋、冬四季分明。其特点：冬季寒冷干燥，春季干旱多风，夏季炎热，雨量集中，秋季晴朗清爽。年平均气温为14.3℃，无霜期年平均为239天（1998年），年平均降水量700mm—800mm，全年实际日照时数为1633.2小时（2000年），全年日照百分率为44％，多年平均风向以秋冬多西北、偏北风，春、夏多东南或偏南风。年平均相对湿度为74％。

按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012附录A，主要气候数据如下：

极端最高气温                41.9℃

极端最低气温                -19.6℃

年平均气温                  14.5℃

采暖期室外计算温度          -3.2℃

冬季室外大气压              1018.6hpa

夏季室外大气压              997.2hpa

采暖期室外平均温度          2.2℃（≤+5℃）

采暖天数                    120天（≤+5℃）

日平均温度≤+5℃的起止日期    11.28~03.02

1.2供热规划原则

（1）紧密结合当地经济发展水平、地理地貌及气候条件，与城市的性质、规模及发展方向相适应。

（2）遵循近、远期相结合；布局合理、全面安排；总体规划，分期实施的原则。

（3）积极推广可再生能源利用，推行能源循环利用，节约能源、减少污染、改善环境质量，创建环境友好型、资源节约型社会。

（4）热源布局结合城市总体规划，新建热源布局应合理。

（5）既要考虑目前急需的现状负荷，还要兼顾近、远期发展的负荷，适当结合城市远景发展目标。

（6）充分利用现有管网，挖掘现有设施潜力，节约投资。

（7）优先发展集中供热，建立以集中供热为骨干的供热系统。

（8）要适时地根据需要，分批分期实施，既要保证集中供热的质量和高水平，又要把资金用在条件成熟时期。

（9）采用先进和可靠的技术，注重能源的综合合理利用和节约能源，重视经济效益、社会效益和环境效益的统一。

1.3编制依据

（1）《鄢陵县城市总体规划（2011-2030）》

（2）《中华人民共和国节约能源法》（2008.4.1）

（3）国家发改委《关于完善农林生物质发电价格政策的通知》（发改价格[2010]1579号）

（4）原建设部、原国家计委《城市供热规划的技术要求》、《城市供热规划的内容深度》

（5）国家计委、国家经贸委、建设部、国家环保总局联合发布的急计基础（2000）1268号文，《关于发展热电联产的若干规定》

（6）国家发展计划委员会文件，计基础(2003)369号文，《国家计委关于进一步做好热电联产项目建设管理工作的通知》

（7）《河南省计委、省环保局、省建设厅、省物价局文件，豫计能源[2000]672号，《关于鼓励城市实行集中供热的若干规定》。

（8）《国务院落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号

（9）国家发展和改革委员会，《节能中长期专项规划》

（10）《中华人民共和国城市规划法》（中华人民共和国主席令第74号）

（11）《锅炉房设计规范》 （GB50041-2008）

（12）《城镇供热管网设计规范》 （CJJ34-2010）

（13）《城镇供热直埋热水管道技术规程》 （CJJ/T81-2013）

（14）《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》 （CJJ/T104-2014）

（15）《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）

（16）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

（17）其它国家和地方的有关法规和技术规范

2集中供热现状

目前，鄢陵县城各用热单位设自备锅炉解决用热问题。居民采用壁挂炉采暖，县城集中供热滞后于城市建设的发展。

综合分析鄢陵县城的集中供热现状，主要存在以下问题：

（1）集中供热发展滞后

由于目前既缺少集中供热热源，又缺少热网的配套建设，与当地经济发展水平极不协调，已成为制约城市经济发展的重要因素。

城市集中供热是现代化城市的重要基础设施，它可以完善城市功能，改造城市生活环境和投资环境，提高人民生活水平，是节约能源，减少环境污染的重要措施之一。纵观鄢陵县的集中供热现状，近期急需解决的问题是尽快建成供居民采暖用的热源厂和供工业生产用热的热源厂，并建成相配套的管网，以解决居民的冬季采暖和工业生产用热问题。

（2）环境污染

分散供热锅炉效率低，没有除尘脱硫措施，不仅对城市环境造成污染，同时也加大了煤、灰、渣的运输量，并由此带来市政交通压力和运输车辆的排放污染问题，还占用了大量的建设用地和城市绿地，影响了城市景观和环境质量。

3热负荷

结合鄢陵县城居住、公共建筑的分布情况，综合考虑当地实际情况和居民、企业、事业单位的承受能力，本次只规划集中供热范围内的居住、公共建筑的采暖和工业生产用热及配套的采暖。同时，对生活热水供应提出指导意见。

3.1采暖热负荷

（1）采暖综合热指标

根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）、《河南省居住建筑节能设计标准（夏热冬冷地区）》DBJ41/071-2012，并结合鄢陵县建筑物围护结构的实际情况、室外气象条件等，确定鄢陵县采暖热指标取值如下：

非节能建筑：居住建筑：55W/m2

公共建筑：65W/m2

节能建筑：  居住建筑：40W/m2

公共建筑：50W/m2

结合鄢陵县建筑物围护结构的实际情况，本规划确定民用节能建筑和非节能建筑的比例为：

近期：节能建筑：非节能建筑    0.7：0.3

远期：节能建筑：非节能建筑    0.8：0.2

由以上数据可计算得出鄢陵县居住建筑和公共建筑采暖热指标如下

近期：居住建筑：44.5W/m2

公共建筑：54.5W/m2

远期：居住建筑：43W/m2

公共建筑：53W/m2

（2）采暖平均热负荷系数

冬季采暖室内计算温度18℃，采暖室外计算温度-3.2℃，采暖期平均温度2.2℃，采暖起始温度5℃，则采暖平均热负荷系数取值如下：

则采暖平均热负荷系数=18−2.218−(−3.2)=0.745

（3）采暖最小热负荷系数

冬季采暖室内计算温度18℃，采暖室外计算温度-3.2℃，采暖起始温度5℃，则采暖最小热负荷系数取值如下：

则采暖最小热负荷系数=18−518−(−3.2)=0.613

（4）民用采暖热负荷

集中供热热负荷是根据现状保留的各类需采暖建筑物的供热面积及控规中各地块的面积、用地性质、容积率，结合供热普及率、综合热指标统计计算得出。

3.2热负荷曲线及民用采暖年耗热量

（1）热负荷曲线

根据采暖期不同室外温度下的小时热负荷及采暖期供热延续小时数，绘制全年采暖热负荷曲线，见热力附图。

（2）民用采暖年供热量

全年供热量

Qn.a=86.4·n1·Qnp   （GJ）

式中：Qnp—采暖期平均供热负荷，MW

n1—采暖期计算天数：120。

3.3工业热负荷

由于产业集聚区内的企业距离热电厂的管道距离均不超过3km，工业企业用汽压力在0.5~0.8MPa之间，因此考虑采用热电厂的抽汽供应工业生产用汽。

由于生产凝结水水质无法保证，生产凝结水暂由各企业充分利用，本次规划暂不考虑回收，待条件成熟时进行回收。

由于工业厂房及配套建筑采暖负荷较小，且位置难以确定，本规划不考虑对工业厂房及配套建筑采暖进行规划。工业企业根据需要，利用其他清洁能源解决配套建筑的采暖。

3.4制冷热负荷

鄢陵县位于河南中部，夏季室外温度较高，极端最高气温曾达41.9℃，目前供热范围内大部分都是电制冷。考虑鄢陵的发展水平，暂时不考虑夏季采用溴化锂制冷机组等进行制冷。

3.5生活热水负荷

目前鄢陵县城生活热水供应仅有医院、宾馆、学校以及一些洗浴场所等少数单位进行供应，因这些单位用量少且分散，不利于实施集中供热，故本次规划暂未考虑。但随着人民生活水平的提高，大力提倡和发展生活热水负荷。目前可利用燃气、太阳能、电等解决，待条件具备时，再逐步实施。

4集中供热规划热源

4.1集中供热热源规划原则

集中供热热源规划是根据城市战略总体布局的要求，结合热负荷的分布与发展，以“加大基础设施建设力度，尽快健全和完善城市功能”为指导思想，全面考虑，总体规划，以保证热源建设适应城市发展的需要。

为满足鄢陵县城的企、事业单位、机关及居民住宅冬季采暖的用热需求，引导生活热水负荷等的发展，在对鄢陵县各类建筑物进行调查和统计的基础上，根据现状热负荷的分布和今后的发展情况，对城市的集中供热热源进行全面的规划，并根据设计热负荷，确定集中供热规划热源的规模及供热范围。对规划热源的设置总原则如下：

（1）根据鄢陵县总体规划、结合国家能源政策进行总体规划。

（2）根据现状和规划热负荷确定热源厂的供热规模，保证集中供热范围内各类热用户的用热需求。

（3）根据总体规划，结合热负荷分布情况、交通运输、水源及环保等要求确定规划热源位置。

（4）热源建设应同步或稍超前于城市建设的热负荷发展需要。

（5）由于规划热源供热范围较大，供热距离较长，系统运行压力较高，根据《城镇供热管网设计规范》 CJJ34-2010第4.1.1条规定，民用采暖用热介质应为高温水，以减少热损失、降低运行成本，方便运行管理，保证供热的可靠性和经济性。工业生产用热采用蒸汽作为供热介质。

4.2集中供热热源形式

充分利用现状生物质热电厂，由于热电厂和热源厂的供热能力及范围的限制，对其它个别需要供热的用户，可考虑将其它的清洁能源作为一部分补充热源，如太阳能、燃油、燃气、电力等。

（1）太阳能：太阳能是一种清洁的天然能源，如能充分利用，将是取之不尽的。但太阳能品位较低，收集难度大，投资相对较高，加之太阳能受天气因素影响较大，故其不适合作供热采暖热源，而适合作为生活热水供应的能源。因此，应大力推广太阳能热水器来解决生活热负荷。

（2）燃油、燃气供热：燃油、燃气供热相对于燃煤来说，没有灰渣排放、没有烟尘污染，油和气属清洁能源，但油和天然气的价格制约了其向供热领域的发展，初步估算，燃油、燃气的供热价格是燃煤供热价格的2倍左右，就目前鄢陵县城经济水平，不可能大规模推广。随着西气东输工程的实施，对于供热难以到达的城市边缘地带，可用燃气作为供热补充热源。

（3）电采暖：电是一种高品位的清洁能源，使用电采暖相对于上述三种清洁能源其直接投资是最低的，使用也最方便。电采暖是高品位能源的低品位利用，能源综合利用率最低，综合起来对环境的污染大于燃煤锅炉，仅仅是将污染转移，大规模的电采暖不符合国家的能源政策，但电采暖对缓解电力负荷的季节性不平衡有一定作用。电采暖的价格为燃煤供热价格的4～5倍左右，现阶段在鄢陵县难以承受。

综上，根据鄢陵县的实际情况，其供热模式应是以热电厂和区域热源厂为主，其它清洁能源作为补充的城市供热体系，以确保供热的经济性。

5实现集中供热

实现集中供热在节约能源、改善环境等方面均具有明显的效益，可以完善鄢陵县的城市功能，适应城市发展的需要，提高人民生活质量，符合鄢陵县城市发展的要求。在鄢陵县城市总体规划的基础上搞好集中供热规划，用集中供热代替分散小锅炉供热，已势在必行。

5.1集中供热与分散供热的比较

随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，实施集中供热是非常必要、十分迫切的。集中供热与分散供热相比具有很大的优越性，具体如下：

（1）实现集中供热，建设热电厂、热源厂及配套热力网，可以在鄢陵县城大规模的推进集中供热事业，完善鄢陵县的城市功能，适应城市发展的需要，提高人民生活质量，满足热用户的用热需求，符合鄢陵县城市建设的要求。

（2）实施集中供热，各用热单位不再需要建设单独的锅炉房、储煤场、堆灰场地，从而减少建筑占地面积，节约土地资源。同时可以置换小锅炉散乱布置，烟囱林立的局面，改善规划区域的生态环境，减少对环境的污染，与城市总体形象协调统一。

（3）热源厂锅炉单台容量大，热效率高，耗煤量小，与小容量分散锅炉供热相比，运行成本较低，节能效果好，可获取较好的经济效益。

（4）热源厂锅炉的除尘装置效率高，脱硫设备效率高，烟囱高大，有利于烟气扩散，以高点排放代替众多小烟囱的多源排放，可大大改善环境质量。

（5）由于集中供热节省了大量的燃煤，因而相对节省了大量燃煤、灰渣装卸、运输、储存过程中对环境的污染及对城市交通的影响，相对地扩大了城市的交通能力。

（6）由于采暖小锅炉一般分散在城市建筑物之间和生活区内，锅炉及辅机运行产生的噪声在一定程度上干扰居民的生活，而热电厂及热源厂的选址远离居民区，并采取隔声、减振措施，减少了噪声对环境的污染。

（7）实施集中供热后，减少了用水量和废水排放量，并可对废水集中处理及循环使用，节省大量的城市用水。

（8）集中供热后，节省了大量的锅炉房占地，有利于城市的合理规划和发展。

（9）提高城市基础设施水平，改善投资环境。

总之，供热的实施，为鄢陵县城市的可持续发展提供了良好的环境和城市基础设施，树立了优美的城市形象，具有良好的社会效益、环境效益和一定的经济效益。

5.2新技术、新材料、新工艺

本规划考虑为适应今后快速发展的城市建设和经济建设，在供热方案和设备选择上采用国内外先进的技术成果，具体体现在如下几个方面：

（1）本规划民用采暖采用高温热水作为热媒，通过热损失小的直埋管道输送到各热力站，再由热力站制备低温热水供至各采暖热用户，此方案为二级换热系统，以保证系统具有较高的热效率，节约能源。

（2）大型风机、水泵采用变频调速以节约能源。

（3）热源与热力网、热力站采用微机监控系统。

（4）热力站采用换热效率高的板式换热器。

（5）采用节能变速器，Y型电机以及节电开关、节能灯等，以降低运行成本。

（6）热电厂及热源厂选用高效脱硫除尘设备，保证烟气排放符合国家污染物排放浓度标准，控制排放总量，保证大气环境质量达到二类居住区标准。

（7）工业废水、除尘水经处理后循环使用，以节省大量城市用水，多余废水经过处理满足排放标准后，才准许排入城市污水管道。

（8）热水及蒸汽管网采用导热系数小、热损失小的预制直埋保温管，管网以直埋敷设为主，热水回水管采用无补偿直埋敷设，占地少，施工进度快，节省投资。

（9）热电厂及热源厂的灰渣可综合利用，用于制造新型建材或道路的基础垫层材料。

6热力管网

6.1热力网系统现状

目前，鄢陵县城没有集中供热热网，规划范围内只有少数企事业单位自有小型庭院热力网，可以作为采暖二次网加以利用。

6.2热力网系统规划原则

热力网系统的规划是集中供热规划的重要组成部分。本集中供热热力网系统的规划是根据城市发展的要求，尽快健全和完善城市基础设施建设，同时根据城市总体规划的发展预测，进行总体布局，全面规划。对于尚未建设或改建的城市道路，要求热力网的建设和城市道路建设同步进行，热力网的建设应略超前于热源的建设，优先考虑向靠近热源的用户、成片开发的小区供热的原则，分期、分批的进行城市热网规划建设。

在热力网规划阶段，与鄢陵县有关部门一起共同调查研究，仔细分析，广泛听取意见，积极吸收国内外的先进供热经验，按照热负荷分布情况，预测发展，进行鄢陵县供热热力网的系统规划，其规划原则如下：

（1）满足城市发展的热负荷需要，进行管网总体规划，分期实施。

（2）对于尚未建设或改建的城市道路，热力网的建设应尽量与城市道路建设同步，对于已建成的市政道路，热力网的建设应优先布置于人行道，其次是慢车道。

（3）热网走向尽可能靠近热负荷密集区。

（4）热网布置力求短直，平行于道路，尽量少跨越河流，少穿越城市主干道和繁华地段，不影响或不破坏整体布局。

（5）高温热水管网供水管管径大于等于DN500的采用有补偿直埋敷设或电预热无补偿直埋敷设，回水管全部采用无补偿直埋敷设，降低工程造价。

（6）按近期、远期规划，有组织、有计划、有重点、分期分批实施。

本规划供热管网按照热力网系统统一规划，分步实施的总体思路进行，主管道采用枝状管网，局部形成环状管网。在此原则下对热水管网进行了系统规划。

6.3规划供热管网

本次规划供热范围内主要为居住建筑、公建采暖采用高温热水作为供热介质，供回水温度为130/70℃，管网设计压力1.6MPa。高温水管网与热用户的连接采用间接连接，一级管网高温热水通过各热力站置换成75/50℃、60/50℃或50/40℃的低温热水供给采暖用户，供热管网采用闭式双管制热力网。管网敷设除过河采用架空外，其余均采用直埋敷设。

综合考虑热负荷的分布、热源位置、街区分布及河流等自然条件，管网的走向应尽量穿过热负荷密集地带，并兼顾两侧的热负荷，力求主干管及分支管线均最短，且占城市道路面积最小，以节省投资。本着以上原则，进行鄢陵县供热热力管网的总体规划，建议热力主管网沿鄢陶路—金汇大道—翠柳路敷设。

6.4管材、管道附件、管道防腐保温

热水管网工作压力PN≤1.6MPa，工作温度≤130℃，根据输送介质、环境使用条件、制管质量和现场组焊等因素，其管网设备及附件要求耐温150℃，除部分阀门选择采用耐压2.5MPa的产品外，其余采用1.6MPa的产品。

蒸汽管网工作压力PN≤1.6MPa，工作温度≤250℃，根据输送介质、环境使用条件、制管质量和现场组焊等因素，其管网设备及附件要求耐温300℃，耐压2.5MPa的产品。

根据国家质量技术监督局的有关要求，本工程的所有高温热水供水管道及蒸汽管道属于GB2类压力管道。设计应按GB2类压力管道要求严格执行国家有关现行规范要求。

6.4.1管材

热力管道当公称直径DN≥250mm时，采用双面埋弧焊螺旋钢管，材质为Q235-B钢。当管道公称直径≤200mm时，采用无缝钢管，材质为20号钢。

本工程直埋热水管道及管件采用聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件的性能应符合国家现行标准《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制保温管及管路附件》（GB/T 29047-2012）的规定。直埋蒸汽管道采用预制直埋“钢套钢”保温管的性能应符合国家现行标准《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》（CJ/T200-2004）的规定，蒸汽管网管件的性能应符合国家现行标准《城镇供热预制直埋蒸汽保温管 管路附件技术条件》（CJ/T 246-2007）的规定。

6.4.2管道附件

（1）阀门

管网的关断阀门要求双面密封。蒸汽管网的关断阀门均采用金属硬密封蝶阀，法兰连接。热水管网当管径≥DN250时，关断阀门采用焊接蝶阀；当管径＜DN250时，采用焊接球阀。直埋管网上的阀门与管道连接均采用焊接连接。热力站内的阀门采用蝶阀，当管径≥DN50时，采用法兰连接，当管径＜DN50时采用螺纹连接。管网上的放水阀门采用球阀，管网上的放气阀门，采用球阀或截止阀。

（2）管网补偿器

直埋热水管网的热补偿，尽量利用地形及道路的变化，采用加长弯头自然补偿。对于长直管段，回水管道采用无补偿直埋敷设（特殊处理节点需要采用补偿器时选用直埋轴向型波纹管补偿器）。供水管道管径≥DN500采用有补偿直埋敷设或者电预热无补偿直埋敷设，管径小于DN500采用无补偿直埋敷设，有补偿直埋敷设时选用直埋轴向波纹管补偿器。

直埋蒸汽管道敷设时应充分考虑管道本身的自然补偿，当自然补偿不能满足要求时，才考虑用补偿器补偿，由于蒸汽管道输送介质温度高，轴向伸缩量大，选用补偿器应有足够大的补偿量和较小的刚度，直埋蒸汽管道选用直埋外压波纹补偿器。

（3）管件

管道的弯头、三通、变径管均采用标准成品件，弯头弯曲半径R≥3DN，无补偿冷安装弯头弯曲半径R≥3DN，并且壁厚比直管厚1～2mm，应力水平较高的三通处采取加强措施。

6.4.3管道的防腐与保温

热水和蒸汽管道架空敷设时采用岩棉保温，外护镀锌铁皮，热水管道及附件应涂刷耐热，耐湿，防腐性能好的涂料，蒸汽管道涂刷耐常温的防腐涂料。热水管道直埋敷设时采用预制直埋保温管，保温材料采用聚氨酯泡沫塑料，外护高密度聚乙烯套管。蒸汽管道直埋敷设时采用“钢套钢”预制直埋保温管，保温材料采用玻璃棉，外护钢管上涂防腐层。

5.5.4特殊地段穿越方案

管道过城市道路时，当覆土深度达不到设计要求时，采用水泥套管或加水泥盖板等措施加以保护；当覆土深度达到设计要求时，直接埋地敷设。管道穿越大浪沟采用架空敷设、横穿市政主干线时，在不允许开挖的情况下，采用顶管敷设。分支处设阀门井，热水管道低点设放水井，高点设放气井。蒸汽管道的低点和垂直升高的管段前应设启动疏水和经常疏水装置。局部三通变径及阀门是薄弱部件，采取加固三通、设固定墩或补偿器等措施予以保护。

5.5.5调节方式

热水管网一级网主要依据室外温度及用户热力站的负荷情况，采用质-量并调调节方式。根据一级网最不利点的压差，调节热网循环水泵的流量，满足区域采暖用热需要；或根据室外温度的变化，通过调节热网循环水泵的转速（热网循环水泵为变频调速水泵）调节一级管网的循环水流量。

二级网在热力站进行调节，依据室外温度和各采暖用户的负荷情况，采用质调节与量调节相结合的调节方式。热力站的热网循环水泵采用变频电机，既适合现有建筑物的供热需要，又适合小区建筑物的扩建改造及分期建设的需要，同时可满足未来用户计量收费的要求，在用热负荷变化时，二级网的流量相应变化，其供水温度按照不同的室外平均温度和回水温度，预先设定和调整。

蒸汽管网根据用户的用汽量进行调节。

5.6热力站

由于本工程的集中供热面积大，集中供热范围广，集中供热距离长，管网运行压力为1.6MPa，供回水温度为130/70℃，而用户散热设备及其阀门等管件的承压能力低，一般小于0.8MPa。为了确保供热系统的安全运行、减少一次热力网的投资以及方便调节、便于管理、减少维修工作量，用户采暖系统与城市集中供热一次管网采用间接连接。一次热力网与用户通过热力站间接连接，将城市一次热力网的130/70℃高温热水转变成不高于75/50℃的采暖热水供用户采暖使用（或依据用户室内系统形式确定具体水温参数），由此形成城市一次热网和用户二次热网相互独立的系统。

5.6.1热力站的规模

为便于热力站的管理，利于水力平衡，并结合地理位置和自然道路划分，规划每座热力站的供热规模控制在1～10MW，供热面积为1～20万平方米，热力站占地面积为50～200平方米。换热站尽量利用现有锅炉房改造，各区热力站供热负荷详见热力附表。

5.6.2热力站系统及主要设备

热力站主要是通过换热器利用130/70℃的高温热水制备不高于75/50℃的低温热水供给采暖用户。

热力站主要设备有：高效智能水-水换热机组（包括板式换热器、循环水泵、补水泵、除污器及部分控制仪表）、一次网除污器、全自动软水器、补水箱、热量计等。

5.6.3热力站调节

热力站调节的主要目的是保证热用户的热负荷需求，同时达到节能的目的，根据不同的室外温度，自动调节热交换机组一级网回水管上的电动调节阀，使供热量等于需热量，同时为了保证一级网达到设计参数，通过遥控仪表装置，把热力站内一级网供热量、供水流量、供回水压力、温度，二级网供水流量、供回水压力、温度远传到调度中心，作为调节一级网流量、供回水温度、压力的主要依据。

5.7热网自控系统

随着科学技术水平的不断提高，自控系统已被大多数单位认同，自控系统对减轻劳动强度、科学管理、经济运行等都有着巨大的好处，因此本次规划考虑在热网的主管网及热力站实现自控。

5.7.1自控系统的基本要求

为了保证供热系统安全、可靠、稳定运行，节约能源，降低运行费用，提高运行管理水平，应设置热网自控系统。

热网自控系统具有简单、可靠、实用、经济的特点，必须满足如下的基本要求：

（1）能通过简单的操作指令，保证系统可靠有效地运行；

（2）在运行过程中操作及维护简便；

（3）系统的基本功能应能进行手动操作；

（4）设备应能适应高温、潮湿及尘土等环境条件；

（5）在意外断电条件下系统和设备应无损伤；

（6）所有用户都可进行简单控制；

（7）每个用户室温都可进行简单调节；

（8）随着管网的建设和发展，系统应易于扩展和升级。

5.7.2自控系统的组成、功能及特点

1、自控系统的组成

本自控系统为两级结构的集散式监控系统。采用有线通讯（或无线通讯）方式连接。其中一级站为中央管理工作站，设置在热力公司调度中心内。二级站为无人值守终端站，分别设置在各热力站内。

2、自控系统的功能及特点

（1）中央管理工作站（一级站）

中央管理工作站是全系统的中枢，负责从现场采集数据，通过计算机分析，显示、储存并向现场发出具体控制指令，实现对全网自动控制。

中央管理工作站承担整个热网的监测、控制和管理任务，作为调度和值班人员的工具，使热网能够安全、正常地运行。主要功能包括：

（a）记录全网运行参数，使得管理和调度人员能够在调度室随时看到现场即时和过去的运行参数，以便对系统统一调度和管理。在特殊情况下，还可以直接在调度室通过微机对热力站的设备进行操作。

（b）根据实测参数分析运行工况，及时发现系统中出现的异常现象。

（c）对全网进行自动控制，使全网所担负的采暖建筑供热均匀，满足其舒适性要求，节省能耗，达到节能目的。

（d）故障预警，对各级下属站的关键运行参数进行超限报警，及时发现问题，对故障及隐患做出早期预报。

（e）通讯管理，对整个通讯网络进行在线监控与管理，确保系统通讯数据按时、准确地传输。

（2）无人值守的终端站

该终端站作为一个独立的测控单元，除了完成站内的测控内容外，还负责与上位机进行通讯，及时改善站内数据并接受上级站的控制指令。同时留有工程师站的接口和打印接口，以便对此进行在线修改及调试。

5.7.3自控系统的主要配置

1、中央管理工作站

（1）容错小型机

（2）通讯管理机

（3）工程师工作站（一个）

（4）操作员工作站（二个以上）

（5）大屏幕投影仪（或动态模拟屏）

（6）打印设备

（7）UPS不间断电源

（8）工业微机

（9）摄像监控系统

（10）一次检测仪表及电动执行单元

2、无人值守终端站

（1）远程终端

（2）一次检测仪表及电动执行单元

（3）锂电池供电单元

6环境的综合评述

本规划属于供热项目，符合国家产业政策，具有节约能源、改善环境、提高供热质量等综合效益。本规划实施后，将淘汰鄢陵县供热范围内现有的全部采暖小锅炉，与之相应影响大气环境的烟尘、SO2、NOx及污水排放量都有所减少，改善了城市环境质量，主要表现在以下几个方面：

（1）耗煤量减少既节约大量能源，又减少了煤、灰渣在装卸、运输、贮存过程中对环境、交通的影响。

（2）烟尘、SO2、NOx是造成大气污染的重要污染物，由于其排放量的减少，使市区环境大为改善。

（3）噪声减少，由于小锅炉一般分散在建筑群中，距居民区和办公区较近，锅炉运行过程中风机、水泵产生的噪声以及运煤、除灰渣车辆产生的噪声扰民严重，规划建设热力站虽然也在居民、办公区中，但设备噪声较小，采取一些措施后，可对居民不产生影响或对居民的影响大大减少。

（4）占地面积减少，因取消和不再新建小锅炉房，将大大减少占用城市建设用地，有利于城市的建设和发展。

总之，城市集中供热是一项公益性事业工程，是城市建设重要的基础设施之一，也是城市现代化水平的标志之一，集中供热实施后，不仅可以完善鄢陵县市政公共设施，提高居民的生活水平和生活质量，减轻鄢陵县城市的环境空气、水体、噪声的污染程度，环境效益显著，而且能够改善鄢陵县的投资环境，提高市区土地的利用价值，促进对外开放，加快城市建设步伐，完善城市功能，对鄢陵县国民经济的可持续发展具有重要而深远意义。

7供热工程实施保障措施

城市集中供热是一个复杂的、多子系统的大系统，因此需要一定的机制来保证城市供热规划政策的实施，这些保障机制主要包括：法制保障、体制保障、经济保障。

对于鄢陵集中供热规划的实施，需要法制保障。通过立法手段，建立起以集中供热规划为核心的集中供热建设和管理的法规体系，使得鄢陵的集中供热政策、集中供热工程的建设都能够围绕着集中供热规划的实施而展开。同时，还要通过司法的手段，维护鄢陵集中供热规划的法律地位和鄢陵集中供热规划在决策过程中的权威地位，保证鄢陵集中供热规划对城市供热建设活动的控制，保证鄢陵集中供热规划政策的全面实现。随着热源厂及一级管网的建成，政府应有相应的法规政策来保证集中供热企业的发展。同时要加强执行监督，制定相应的措施，使执行可以有法可依。

特别强调的是集中供热规划是以社会利益为原则的。集中供热规划的实施是城市政府的重要职能，政府在管理城市事务的过程中，在组织机构的设置、日常操作、公共资源的分配以及管理决策方面，通过各种规章制度的制定和执行，保证城市集中供热规划在各个阶段对各个部门发挥作用，保证城市集中供热规划的贯彻执行。政府要通过制定规章制度、制定议事规则、完善行政措施等方法、运用行政激励、行政控制和行政惩治等手段，保障城市供热规划发挥作用。

改善鄢陵大气环境离不开鄢陵集中供热规划，集中供热规划的实施离不开投资、离不开热源和集中供热管网的同步建设。如果仅有好的集中供热规划，而不能保证热源厂和集中供热管网的同步设计，同步建设实施，同步发挥效益，鄢陵的环境状况不但得不到改善，反而会增加新的污染。

本集中供热规划投资规模高，政府可根据项目资金落实情况，在本规划的指导下调整热源、管网实施步骤、以改善当地的大气环境，提高集中供热质量和节约能源能源为目的，执行集中供热规划。

8结论

（1）实行集中供热，是符合国家能源政策的，其将在节约能源，改善环境等方面起到显著的作用，有着良好的社会效益。

（2）本集中供热规划以总体规划为基本依据，兼顾近、远期发展需求，进行鄢陵县城市集中供热热源和热力网规划设计，基本覆盖全部研究范围。

（3）规划热源对鄢陵县城实行集中供热，对鄢陵县的经济发展、建设、环境的改善将起到积极作用和深远影响。

（4）实现本集中供热规划后，可淘汰和少建大量的燃煤小锅炉，减少污染物排放，显著改善城市总体环境质量。

（5）实现本规划可提高鄢陵县城市基础设施配套水平，改善投资环境，提高鄢陵县城人民的生活质量。集中供热节约能源，保护环境，造福人民，具有显著的社会、环境效益和一定的经济效益，是利国利民的民心工程。

9存在问题及建议

（1）近、远期规划采暖热负荷是根据城市发展用地状况，按容积率测算的。与实际发展情况可能会有所出入，因而，实施过程可依据实际发展情况适当调整。

（2）对目前鄢陵县城在建和筹建的锅炉房均应由鄢陵县供热管理部门、鄢陵县建设管理部门、鄢陵县环保局等有关部门统一管理，严格审查，并严加控制，建议在本次规划集中供热区内，原则上不能再建小锅炉房。原有小锅炉要限期拆除，或改造为燃气或燃油锅炉及电热水器，以减少煤烟型污染，充分发挥集中供热环境效益。

（3）考虑到负荷很少且难以确定，本规划对集中供生活热水未做硬性规划。建议对少量有此需求的用户，就近利用规划热源和热力网实施集中供应。

（4）热力网的设计、施工应与热源同步进行，以确保热源形成后能及时供热，达到其应有的社会和经济效益。

（5）热力站的布点是根据现有负荷及规划用地情况提出大概位置，建议在实施供热规划时，根据实际情况适当调整。

（6）集中供热管道对道路、河流的穿越，城镇区域内的敷设等，应积极与有关部门协调，以取得广泛的支持和方案的最优化。

（7）规划一经批准，热源厂用地、管网的管径及管道走廊应严格控制，以免重复建设、重复拆迁、造成不必要的浪费。

（8）为促进节能政策和技术的推行与实施，尽早制定科学有效热计量收费方法，使热价的制定及调整做到科学合理、公正透明。通过热计量的推广，使热用户主动节能，以减少热费支出，促使集中供热企业提高管理水平，建立科学、合理、节能的成本体系，以节能方式获得更多的利益。

（9）建议加强供热组织机构建设，落实配套资金，保证供热规划的实施，彻底改变鄢陵县分散供热的局面。

2.3服务承诺

1、参与鄢陵县集中供暖专项规划项目编制，是我公司和我公司每一位设计人员的荣誉。我公司将组织骨干设计力量，通过不懈的努力和热忱周到的服务，辅之以高、精、尖人材和现代科技手段，发扬我公司“敬业、求实、协作、创新”的企业精神，积极贯彻“科学管理、精心规划、持续创造、以周到的服务让顾客满意”的质量方针，在本规划编制中，竭诚为业主提供全面优质的技术服务。

2、成立鄢陵县集中供暖专项规划项目部，由院直属领导组织我公司经验丰富的各专业规划编制人员成立各专业编制组，为规划编制提供优质的规划服务。

3、在规划编制开始至规划结束的全过程中，根据规划编制的总体要求及时派遣身体健康、技术经验丰富的编制人员到现场进行调研汇报，及时提出现场问题的处理意见和处理措施，以保证规划编制顺利实施。

4、规划编制开始后，及时派遣现场调研人员，负责现场收资的协调，并负责与业主代表就工作计划、编制服务等问题进行协商和沟通。

5、根据规划编制的需要及时参加由业主组织的规划汇报等工作，以便业主人员能正确领会规划意图、掌握规划进度，以保证规划的顺利进行。

6、项目负责人定期参加规划汇报会，认真听取规划编制各方面的意见和建议，及时解决规划编制中出现的问题。

7、按照我公司质量管理体系的要求，依据国家、行业相关规定、规范和规程的要求，做好本工程设计设计质量的管理控制，为业主提供优质的咨询服务。

8、应用先进的计算机设计手段，建立完善的成果出版网络，配备骨干设计力量，精心组织规划编制工作，确保编制进度满足总体进度的要求。

9、组织院专家委员会及时对各阶段规划方案进行评审，及时与业主进行沟通，全面持续优化规划方案，确保规划编制质量。