货物参数要求

空调提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

| 教室空调项目设备及安装清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一拖一定频风管机 | 附表 | 套 | 96 |  |
|  | 静压箱 | 铁皮：1500*500*500 | 套 | 96 |  |
|  | 电源控制箱（电源分配、空开） | 功率10KW；三相380V | 套 | 96 |  |
|  | UPVC风管道（阻燃） | φ250 | 米 | 1920 |  |
|  | 圆形散流器（铝合金） | φ200 | 个 | 384 |  |
|  | 铝箔软接（保温内衬） | φ250-30 | 个 | 192 |  |
|  | 动力电缆 | YJV3*16+2*10 | 米 | 1848 |  |
|  | 穿线管（镀锌管） | De50 | 米 | 1848 |  |
|  | 主机槽钢基础 | 12# | 套 | 96 |  |
|  | PVC风管镀锌吊环 | Φ250-50 | 个 | 576 |  |
| 2 | 内机减震吊簧（成套） | 50公斤 | 个 | 384 |  |
| 3 | 辅料 电线 | BV10 | 米 | 2200 |  |
| 4 | 辅料 电线 | BV6 | 米 | 5150 |  |
| 5 | 辅料 电线 | BV2.5 | 米 | 3655 |  |

| 教室空调参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★电源 | 380V,50Hz |
| 2 | 制冷量 | ≥14KW |
| 3 | 制热量 | ≥16KW |
| 4 | ★制冷功率 | ≤5.65KW |
| 5 | ★制热功率 | ≤5.1KW |
| 6 | 循环风量 | ≥1850m3/h |
| 7 | 静压 | ≥30Pa |
| 8 | ★制冷剂 | R22 |
| 9 | ★噪音 | ≤室内机40-47dB(A) |
|  |  | ≤室外机62dB(A) |
| 10 | 最大长度 | ≤30（m） |
| 11 | 内外机落差 | ≤10（m） |