## 汇总表
“天眼工程”系统平台扩容及机房建设项目预算清单
序号 | 建设内容 | 预算金额（元） | 备注
建设项目
a、主材费用
1 | 前端设备 | 0
主材费用小计 |  | 0 | 含五年运维费用
c、集成费用
2 | 项目实施集成费用 | 0 | （按7%计）
集成费用小计 |  | 0
c、税费
3 | 主材及集成费用 | 0
税金小计 |  | 0 | （按6%计）
工程建设费用
4 | 工程建设总费用 | 0 | 主材+集成+税金
b、意外补偿费用
5 | 意外补偿 | 0 | 前端设备费用*3%
预算合计
6 | 预算合计 | 0 | a+b+c+d
预算总计
预算总计 |  | 0

## 设备清单
“天眼工程”系统平台扩容及机房建设项目预算清单
序号 | 设备名称 | 参数需求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 精密空调 | 送风方式：上送风，制冷量：≥41.0kw；显冷量：≥38.5kw/h；风量：≥10980m³/h，机房空调机组的电气性能：输入电压允许波动范围：380V -10% +15% ，空调输入交流电源电压的波动范围为额定电压的90%-115%，空调应能正常工作；空调输入交流电源电压频率为50Hz±2Hz，空调机组应能正常工作；当室外干球温度为-34℃-45℃时，空调机组应能正常工作；当相对湿度<90%时，空调应能正常工作。加湿量≥10kg/h，要求加湿速度快，确保高效性。所选用加湿器可以在场地进行清理，可以重复利用及长期使用。在回风干球温度24℃、相对湿度45%RH时，直接膨胀式空调机的显热比应不小于0.94，在标准工况下，空调机能效比≥3.15，空调机组应具有较大的送风量和较小的冷风比，且送风温度应高于机房露点温度，冷风比应≤3.67，绝缘电阻值应≥14MΩ，机组接地端子与机组电源输入端的泄漏电流应≤2mA，空调应具备来点自启动和延时启动功能，交流电供电恢复时，设备保持停电前的运行状态，延时时间应能够在1-600s范围内设置，能够控制多台设备顺序加载，空调机的室内风机和电机应具有风压可调功能，并具备过载保护功能室外冷凝器的风机应具备无级调速功能，能够提供故障保护和报警信号，应用制冷剂R22，能效比应≥3.3空调机的加湿器应适应不同电导率和软硬水质，保证加湿效率。机组应标配漏水告警器，探测到漏水时，机组应声光报警，并自动关闭加湿上水系统。要求与第三方动环系统对接，满足项目实际需求，全部费用由中标人承担。 | 2 | 套
2 | 精密空调安装辅材 | 铜管、氟利昂、冷冻油配套辅材，室内机与室外机连接管线及防火、防水外封。水电改造，空调固定，防震等配件现场制作。 | 2 | 批
3 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 每瓶充装116kg | 1 | 台
4 | 七氟丙烷灭火剂 | 七氟丙烷灭火剂 | 232 | KG
5 | 泄压装置 |  | 1 | 台
6 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 5 | 只
7 | 点型感温火灾探测器 |  | 5 | 只
8 | 通用底座 |  | 10 | 只
9 | 火灾声光警报器 |  | 1 | 只
10 | 气体喷洒指示灯 |  | 1 | 只
11 | 紧急启/停按钮 |  | 1 | 只
12 | 输入/输出模块 |  | 2 | 只
13 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 |  | 1 | 台
14 | 消防灭火装置安装辅材 |  | 1 | 批
15 | 消防应急灯 |  | 6 | 套
16 | 甲级防火门 | 甲级防火门，根据现场尺寸定制安装。 | 1 | 樘
17 | 一体化机房精密配电柜 | 采用TN—S系统（三相五线）。低压配电屏根据国际标准（IEC439—1：1992EN60439—1：1994Form 3b normal section and form 4 for essential section）设计及制造，结构紧凑，防护等级高，所有电器组件、空气开关、熔断器、接触器及配件为优质产品，并与消防讯号联动，在有火警发生时，可即时停止机房机电设备的运行。总配电柜集中设置便于操作检修。考虑到将来设备的扩充，各开关柜均预留备用回路，各种电器组件、自动空气开关、熔断器、接触器等符合设备负载电压、电流要求。输入输出均配有三相智能电量仪表（大屏幕液晶显示，显示电压，电流，频率，功率，功率因数，有功功率，无功功率等，支持MODBUS协议）。设有应急开关，当机房出现严重事故或火警时，能立刻切断市电一体化配电柜系统的总电源。配电柜设置电压表，以检查市电及供给设备电源的电压，并设置转换开关能随时检查三相电压的不平衡情况。配电柜设置电流表，以便检查市电及供给设备电源的电流，并随时可检查三相电流的不平衡情况。各路电源设有指示灯，指示通断。市电通过主电缆进机房配电柜。250A/3p*2总空开、125A/3P*10输入/输出空开、63A/3P*2备用空开、63A/2P*2备用空开，含防雷器，要求与第三方动环系统对接，配套连接线、管材、接插件、空气开关等辅材，满足项目实际需求，全部费用由中标人承担。 | 2 | 台
18 | 市电输入主电缆 | YJV4x185+1x95动力电缆，含通道修建施工。 | 250 | 米
19 | 一体化列头柜 | 采用TN—S系统（三相五线）。低压配电屏根据国际标准（IEC439—1：1992EN60439—1：1994Form 3b normal section and form 4 for essential section）设计及制造，结构紧凑，防护等级高，所有电器组件、空气开关、熔断器、接触器及配件为优质产品，并与消防讯号联动，在有火警发生时，可即时停止机房机电设备的运行。考虑到将来设备的扩充，各开关柜均预留备用回路，各种电器组件、自动空气开关、熔断器、接触器等符合设备负载电压、电流要求。输入输出均配有智能电量仪表（大屏幕液晶显示，显示电压，电流，频率，功率，功率因数，有功功率，无功功率等，支持MODBUS协议）。设有应急开关，当机房出现严重事故或火警时，能立刻切断总电源。设置电压表，以检查供给设备电源的电压。设置电流表，以便检查供给设备电源的电流，并随时可检查三相电流的不平衡情况。各路电源设有指示灯，指示通断。市电、UPS电分别由机房配电柜敷设电缆入列头柜。160A/3P*2市电及UPS电总空开、63A/2P*32输出空开、125A/3P*2输出空开、63A/2P*4备用空开、25A/2P*4备用空开，含防雷器，要求与第三方动环系统对接，配套连接线、管材、接插件、空气开关等辅材，满足项目实际需求，全部费用由中标人承担。 | 2 | 台
20 | ups主机 | 输入参数：输入配线：三相四线+地线，输出参数：输出功率80K，输入功率因数≥0.99（满载）；输入功率因数≥0.99（半载），主机应具有适应中国电网环境，灵活配置，防尘组件，小型化，低噪音，智能管理，完善的故障保护和告警功能，采用DSP数字化控制技术，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的严格要求，丰富的通讯和监控系统，开放协议，要求与第三方动环系统对接，配套连接线、管材、接插件、空气开关等，满足项目实际需求，全部费用由中标人承担。 | 2 | 台
21 | 蓄电池 | 免维护阀控式密封铅酸蓄电池, 12V,200Ah，电池应安全性能优越，放电性能好，耐震动性个，耐冲击性，电池正常使用寿命应达到5-8年。 | 120 | 节
22 | 电池架 | 根据现场定制，配套蓄电池安装电池架、开关盒及电池架内部线缆 | 3 | 台
23 | 工业级监控服务器 | IPC820/ECO-1816/I5-2400/4G/500G/250W/光驱/键鼠套装 | 1 | 台
24 | 液晶显示器 | 21.5英寸 | 1 | 台
25 | 电话语音报警系统（含语音卡） | 当报警事件发生时，系统将通过电话拨号方式，自动拨打已设置好的多组值班电话，包括固定电话和移动电话，以便及时的通知值班人员，从而在根本上实现了机房无人值守，科学管理。 | 1 | 套
26 | 一体化工业主机 | 1个10M/100M自适应网口，内嵌1.5KV电磁隔离；4个RS232/485/422串口，RJ45接口，每个串口带有15KVESD保护；4路DI，4路DO，2路12V电源输出；端口支持12V@1A POE供电；2路AC220V冗余电源供电。 | 1 | 块
27 | 集中监控系统平台软件 | 支持监控精密空调、温湿度、水泄漏、门禁、视频、防雷、消防等,完全集成中控系列门禁控制器，视频监控系统。全中文界面，3D视觉电子地图，统一界面，不得外挂附加于系统的单一视频窗口、门禁管理窗口和报表窗口。 具有完善的权限管理功能，可定义每个现场及Web用户查看不同页面、不同设备数据和具有不同功能权限。预留网络管理功能，可在同一软件，同一窗口实现网络拓扑的自动生成和网络设备的监控。系统可实现所有数据远程短信查询与短信控制，达到良好的短信互动功能。系统可实现短信、电话方式的远程布放和撤防功能；系统所有监测子系统可以生成系统报警报表，并可按需求查寻或打印。 | 1 | 套
28 | 远程浏览软件 | 系统提供完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器（IE）访问监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、实时视频、录像浏览、球机控制、报警设置等所有功能，其界面应与监控站完全一致。 | 1 | 套
29 | 电量监测仪(LCD) | 输入量程电压5～120V/600V(最大600V) ；电流0～1A/5A(最大6A) ；吸收功耗每路电压＜ 0.4VA(347V)/0.2VA(150V) 电量仪测量系统可选择三相四线/三相三线/一相二线/一相三线等 过载能电压750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒 | 2 | 台
30 | 电流互感器 | 额定容量：5VA；准确精度：0.5级；一次电流：100/5A | 6 | 台
31 | 供配电驱动模块 | 系统要能对机房市电配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等； 系统支持管理人员通过短信实时查询机房配电运行情况；系统能够实现电压过高、过低，电流过大，频率不稳，缺相及空气开关温度过高等报警 | 1 | 套
32 | 强电开关监测仪 | 开关量转换输入：8路：110VAC—240VAC；可监测8路配电支路开关状态 | 2 | 个
33 | 强电开关监测驱动模块 | 显示各重要的开关状态，（正常、动作），亦可对机柜的PDU进行开关及跳闸的监测，每个支路的电压、电流、负载等信息都可同附加的配电监测模块进行监控， 根据客户的不同需求可以制定不同的监测方式。 | 1 | 套
34 | UPS监测驱动模块 | 系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等；系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。 | 2 | 套
35 | 空调监测驱动模块 | 监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间；监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。 | 2 | 套
36 | 智能漏水控制器 | 485通讯接口，模块可编址0-255；在无放大条件下，简易双绞线串行RS485通信可达1200米。 | 2 | 套
37 | 漏水感应线 | 线缆直径:6MM, 检测导线外阻:20欧姆/100m,线缆重量: 28g/米,线缆颜色（骨架）: 黄色 ,最大暴露温度:85℃ | 2 | 条
38 | 漏水监测驱动模块 | 系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据，支持现场仿真显示；系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布。 | 1 | 套
39 | 温湿度传感器 | 测温范围：-10-50℃；测量精度：±0.1℃；测湿范围：0～100％RH，测量精度：±0.1%RH 6、输出信号：RS485或者干接点可选。 | 4 | 个
40 | 温湿度监控驱动模块 | 系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载；根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警；系统可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印。 | 1 | 套
41 | 消防监控驱动模块 | 消防监控子系统主要利用消防控制箱给出的报警信号，通过开关量数据采集模块，将消防控制器上的干接点变化信号送到监控主机，实时监测机房内的火灾情况和及时告警。 | 1 | 套
42 | 视频监控驱动模块 | 具有红外检测系统和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，应自动转动球机，进行录像处理。 具有红外检测系统和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，应自动转动球机，进行录像处理 | 1 | 套
43 | 指纹门禁控制器 | 产品类型：指纹考勤门禁一体机 验证方式：指纹、刷卡、密码 处理器：ZEM500 存储容量：指纹容量：1500枚，记录容量：50000条 验证速度：≤2秒 | 2 | 台
44 | 电磁锁（含电源） | 拉力类型：不小于280kg | 2 | 套
45 | 出门按钮 | 电气性能：3A@12VDC 外形尺寸：长86*宽86*厚20（mm ） | 2 | 套
46 | 门禁管理驱动模块 | 将门禁系统完整集成到监控系统中；在集中监控系统中提供人员权限设置、开门/关门，及人员进出记录及查询、卡片增发、卡片管理。 配套发卡器，加密卡不少于50张。 | 2 | 套
47 | 工作台 | 尺寸1500*800mm，配套办公座椅2把。 | 1 | 组
48 | 档案柜 | 钢制文件柜，尺寸1800*800mm | 1 | 组
49 | 计算机 | I7-7700 16G 1T 2G独显 21.5液晶 | 1 | 台
50 | 移动工作站 | i7-8550U 8GB 1TB+128GB SSD 2G独显 15.6英寸 | 1 | 台
51 | 网络彩色半球摄像机 | 不小于400万像素，1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机，支持SD卡，20~30米红外，支持POE，符合GB/T 28181-2011相关要求； | 10 | 个
52 | 硬盘录像机NVR | 不小于16路高清网络摄像机接入 可接驳符合GB/T 28181-2011、ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持最新H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入； 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 符合GB/T 28181-2011相关要求； | 1 | 台
53 | 网络交换机 | 24口全千兆以太网交换机 | 1 | 台
54 | 硬盘 (监控级) | 6TB | 2 | 块
55 | 服务器机柜 | 规格：600*1100*2000mm含kvm | 24 | 台
56 | Basic型PDU | 20*C13+4*C19-全高竖装-带工业连接器 | 50 | 条
57 | 竖直理线板 | 每套2个 | 24 | 套
58 | 前出线理线单元 | 1U水平理线单元 | 24 | 个
59 | 托盘 | 轻载固定托盘，承重：50kg | 24 | 个
60 | 盲板 | 每套50个1U高盲板 | 2 | 套
61 | 带毛刷盲板 | 每套3个1U高带毛刷盲板 | 9 | 套
62 | 桥架 | 镀锌 500*100网状桥架，根据现场情况定制，包含满足整体布线系统的固线器及配套桥架安装辅材等 | 200 | 米
63 | 施工及辅材 | 原有设备搬迁恢复，配电室GCS开关柜改造（增加400A抽屉及其配套抽屉、隔板、铜排、电流表、电流互感器、通道等辅材部件），新机房机房吊顶改造、原有消防管道及空调拆除封堵、电力、网络、光纤综合布线及其它等机房建设配套施工及配套线缆（电源线缆及网线线缆）、接插件、面板等辅材。 | 1 | 套
a | 设备总计（含五年运维服务） | 1+2+3+……+63 |  |  |  | 0
b | 意外补偿费用 | a*3% |  |  |  | 0
c | 项目实施集成费用 | a*7% |  |  |  | 0
d | 项目税金 | (a+c)*6% |  |  |  | 0
合计 |  | a+b+c+d |  |  |  | 0