- 分项报价表（货物类项目）

- 单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 规格型号 |  | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟感温火灾探测器 |  | JTY-GM-V6621 (烟) JTY-ZDM-V6631（温） | 主要技术指标: - 总线电压: DC15V-28V - 监视电流: ≤0.5mA - 报警电流: ≤1.0mA - 工作温度: -10℃~ +55℃ - 环境湿度： ≤95%RH (40士2℃) 无凝露 - 状态指示:正常监视时闪亮，报警时常亮 - 保护面积: ≤80㎡ - 安装高度: ≤ 12m - 连接方式:二总线制、无极性连接 - 传输距离:≤2000m - 编码方式:电子编码 - 配接底座: V6611D、 V6611A | 个 | 16 | 90 | 1440 |  | 产地：北京 厂家：北京福赛尔安全消防设备有限公司 |
| 2 | 探测器底座 |  | V6611A | V6611A探测器底座结构简单、安装方便、结构件配合牢固;具有探测器防丢失结构设计，每只底座均备有专用的解锁钥匙。底座备有长圆形和弧形安装定位孔，可适应于86H50型标准预埋盒及其它型号的预埋盒。 | 个 | 16 | 10 | 160 |  | 产地：北京 厂家：北京福赛尔安全消防设备有限公司 |
| 3 | 手动火灾报警按钮 |  | J-SAP-M-V6511 | 主要技术指标: - 工作电压: DC15V-28V 调制脉冲 - 监视电流:≤0.4mA - 报警电流:≤ 0.9mA - 工作温度: -10℃~ +50℃ - 环境湿度:≤95% RH (40士2℃) 无凝露 - 状态指示:火警指示灯正常监视时闪亮，报警时常亮;电话指示灯正常监视时灯闪亮，插入电话时灯熄灭 - 触点容量: DC30V / 100mA - 连接方式;，总线制、 无极性 - 传输距离:≤ 2000m编址方式; - 电子编码配接底座: V6612A | 个 | 6 | 50 | 300 |  | 产地：北京 厂家：北京福赛尔安全消防设备有限公司 |
| 4 | 手动火灾报警按钮底座 |  | V6612A | - V6612A | 个 | 6 | 5 | 30 |  | 产地：北京 厂家：北京福赛尔安全消防设备有限公司 |
| 5 | 输入/输出模块 |  | V6721R | 主要技术指标: - 总线信号电压: DC15V-28V调制脉冲 - 工作电源电压: DC24V - 总线监视电流:≤0.5mA - 反馈时总线电流:≤ 0.6mA - 工作温度: -10℃~ +50℃ - 环境湿度:≤95%RH (40土2℃) 无凝露 - 状态指示:“输出动作”灯正常监视时闪亮；启动时灯常亮; - 无反馈信号时“输入动作”灯不亮，接收到反馈信号时灯常亮； - 输出容量: DC30V/1A - 反馈输入:接收无源开关量信号 - 连接方式:回路总线无极性连接，联动24V电源有极性； - 编址范围: 0# ~ 255# - 传输距离:≤2000m - 编码方式:电子编码 - 安装方式:明装，插拔式结构 - 配接底座: V6613 | 个 | 5 | 40 | 200 |  | 产地：北京 厂家：北京福赛尔安全消防设备有限公司 |
| 6 | 输入/输出模块底座 |  | V6613 | - V6613 | 个 | 5 | 5 | 25 |  | 产地：北京 厂家：北京福赛尔安全消防设备有限公司 |
| 7 | 火灾声光报警器底座 |  | V6615 | - V6615 | 个 | 6 | 5 | 30 |  | 产地：北京 厂家：北京福赛尔安全消防设备有限公司 |
| 8 | 火灾声光报警器 |  | V6635R | 主要技术指标: - 总线电压: DC15V-28V调制脉冲 - 电源电压: DC24V士4V总线监视电流:≤ 0.5mA - 启动时总线电流: ≤ 1.0mA - 启动时工作电流: ≤ 50mA - 变调周期: 2X (1士20%) 秒 - 闪光频率: 1Hz ~ 2Hz - 声压级:80~95dB - 工作温度: -10℃~ +50℃ - 环境湿度: ≤ 95%RH (40土2℃) 无凝露 - 连接方式:回路总线及24V工作电源均无极性连接 - 编址范围: 0# ~ 255# - 传输距离:≤ 2000m - 编码方式:电子编码 - 安装方式:明装，插拔式结构 - 配接底座: V6615 | 个 | 6 | 100 | 600 |  | 产地：北京 厂家：北京福赛尔安全消防设备有限公司 |
| 9 | 火警控制器 |  | JB-QB-V6861 | 主要技术指标: - 工作主电电压:AC180V ~ AC242V/50HZ - 备用电池规格:4.5 AH/12V、2节 - 回路输出电压:DC15V-DC28V - 回路数量:单回路 - 回路容量:200个地址点(32个模块) - 回路最大输出电流: <200mA - 工作环境温度: -10℃ ~50℃ - 环境相对湿度:≤95%RH (40士2℃) - 声光控制输出: 1组，DC24V/0.1A - 联动电源输出: DC24V~28V、输出电流<0.9A - 钢瓶控制输出: DC24V~28V,连续输出1A，瞬间输出2.5A - 公共输出触点容量: DC30V/1A - 安装方式: 壁挂式 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |  | 产地：北京 厂家：北京福赛尔安全消防设备有限公司 |
| 10 | 放气指示灯 |  | JB-QB-V6861 | 主要技术指标: - 工作电压: DC 24V (无极性连接) - 动作电流; ≤130mA - 闪光频率: 1.3Hz ~ 2.2Hz - 环境温度: -10℃ ~ +50℃ - 环境湿度: ≤95%RH(40+2℃) - 安装方式: 明装，壁挂式 - 执行标准; GB26851-2011 | 个 | 1 | 500 | 500 |  | 产地：北京 厂家：北京福赛尔安全消防设备有限公司 |
| 11 | 紧急启停按钮 |  | V6752 | - 工作电压: DC24V ~ 28V工作电流: <50mA - 环境温度: -10℃~45℃ - 环境湿度: ≤95%RH (40土2℃) - 壳体材料: 红色，金属壳 - 安装方式: 明装 | 个 | 1 | 340 | 340 |  | 产地：北京 厂家：北京福赛尔安全消防设备有限公司 |
| 12 | 铅蓄电池 |  | 12V/4.5AH | - 4.5AH/12V | 组 | 5 | 75 | 375 |  | 产地：北京 厂家：北京福赛尔安全消防设备有限公司 |
| 13 | 气溶胶 |  | QR3.0G/S组合固定式灭火装置 | 固定式灭火装置 - 药剂量：不小于3000g - 有效防护空间：30㎡ - 喷放时间：≤14s - 热间距：喷口500mm处≤75℃ - 启动附件：JR09 | 组 | 13 | 5000 | 65000 |  | 产地：北京 厂家：北京福赛尔安全消防设备有限公司 |
| 二、安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 报警主机 |  | AL-238T | - 防区数：最大16路 - 电源输入：185-245VAC、50HZ - 无线接收频率：315/433MHZ - 警号输出：400MA以上、DC12V - 环境温度：-10℃─55℃ - 环境湿度：40%-70% | 台 | 1 | 2000 | 2000 |  | 产地：深圳 厂家：深圳市艾礼安安防设备有限公司 |
| 15 | 防盗磁贴 |  | EP-10 | - 电源输入：9V - 发射频率：433MHz - 工作温度：零下5度-60度 - 产生报警方式：磁力减弱到设定值 | 个 | 4 | 1000 | 4000 |  | 产地：深圳 厂家：深圳市艾礼安安防设备有限公司 |
| 16 | 智能摄像头 |  | JA-F5M/H/C | - 内存容量: 64GB - 无呈像颜色: 彩色 - 焦距: 4mm 6mm 8mm 12mm - 焦段: 广角 - 清晰度: 1080p - 感光面积: 1/3英寸 - 有效距离: 10(含)-30m(不含) | 台 | 6 | 1200 | 7200 |  | 产地：深圳 厂家：深圳市乔安科技有限公司 |
| 17 | 智能双向玻璃破碎探测器 |  | XF-ABLTCQ01 | - 工作电压： DC12V1A - 电流：≤25mA - 安装温度：吸顶、壁挂 - 安装高度：紧邻被测试玻璃天花板上或正对面墙壁上 - 防拆功能：有 - 探测距离可调节：有 - 人工智能技术：有 - 抗EMI/RFI干扰：抗。 | 个 | 5 | 800 | 4000 |  | 产地：深圳 厂家：深圳市艾礼安安防设备有限公司 |
| 18 | 智能双向指纹门锁 |  | XF-05 | - 指纹采集器：500DPI光学反射式 - 指纹等级容量：200枚 - 认假率(FAR)：<0.001%(安全等级Security Level 为3) - 拒真率(FRR)：<0.1%(安全等级Security Level 为3) - 比对方式：1：N及1：1比对 - 指纹模板大小：512字节 - 处理速度：指纹特征提取时间<0.4秒 - N比对时间：200枚满注册时<1秒 - 电池：低功耗设计，4节AA电池能开门1万3千次或使用2年 - 工作电流：待机<50uA - 工作温度：-20℃~60℃ - 相对湿度：20%~80% | 个 | 2 | 2200 | 4400 |  | 产地：深圳 厂家：深圳市艾礼安安防设备有限公司 |
| 三、档案室净化消毒等设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 智能恒温恒湿设备 |  | ZHQYHWHS-01 | - 空调功率: 9 匹 - 加湿机加湿量：6KG/H-20KG/H - 控制系统工作方式：红外遥控 - 温度控制范围：零下20度-60度 - 湿度控制范围：0RH%-99RH%。 | 套 | 2 | 54700 | 109400 |  | 产地：上海 厂家：上海众有实业有限公司 |
| 20 | 防磁柜 |  | HDX-200 | - 双光盘75片/抽屉，单光盘150片/抽屉，LT03磁带45盘/抽屉，1300*525*480MM，容量150L，高效6抽的。 | 台 | 2 | 5000 | 10000 |  | 产地：洛阳 厂家：洛阳花都家具集团有限公司 |
| 21 | 彩色打印机 |  | DocuPrint CM318Z | - 涵盖功能：打印/复印/扫描/传真 - 最大处理幅面：A3 - 黑白打印速度：28ppm - 打印分辨率：1200×2400dpi - 网络功能：支持无线/有线网络打印 - 双面功能：手动 | 台 | 1 | 4000 | 4000 |  | 产地：上海 厂家：富士施乐（中国）有限公司 |
| 合计 |  |  | 大写：贰拾贰万叁仟圆整 小写：223000.00（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术方案（实施方案）

1、现场管理

严格按照甲方对施工现场有关规定的要求进行施工，服从甲方统一管理。做到统一布置，统一安排。施工现场材料堆放合理摆放整齐，插表持牌，做到人走场清，工完料尽，垃圾和余料集中存放，及时外运。对于能产生较大噪音的施工将集中10:00至14:00和15：00至20：00时段作业，以确保对周围环境的影响降到最低。

1.1电源施工：

敷设电源线：不在同室取电时须布设线管。室外布线由乙方负责隐蔽，工程布管布线及开挖恢复等施工。施工中须避让其他管线并尽量减少施工面积。正在敷设的线路不得连接电源。安装负责人进行督导。

电源连接：首先确认供电端处于“分断”状态，必须自用电端开始连接（如设备开关或设备配电箱等）。检查用电端连接无误后方可连接供电端，首先连接保护接地，其次连接零线，最后连接相线。电源连接后：检查用电端开关或设备配电箱电压，确认无误后”分断”电源。电源线须依颜色区分地线，零线及A，B，C等相线。无条件以颜色区分时，须在线端挂（套）固定标识区分。

1.2 基础施工

基础施工须与管线施工相互配合，安装负责人进行督导。

1.3设备安装

1.3.1配电箱安装。配电箱安装须牢固可靠。保护接地可靠。

1.3.2设备由专业技术人员和质量人员检查安装、调试后与档案软件管理平台进行数据对接，实现档案室智能环境治理及事故紧急处理系统的正常运行。

2、进度管理

根据施工总体进度做出分部具体施工进度计划表。严格控制各作业准时完成。合理安排施工进度与作业计划，均衡安排施工力量，减少因工序衔接出现的拖延现象，提高施工效率。

3、消防和安全管理

3.1工程实施进行全方位的安全管理以顶防为主，任何行为都要对安全负责，严格遵守各项操作规程和技术规范，从意识上，技术上，装备上，管理上来保证人身和设备安全。

3.2现场摆放的物品须稳固可靠，依托物必须是固定的。

3.3安装现场须配备安全员负责安全施工管理。

许昌鑫天瑞数码科技有限公司

日期：2019 年 9 月 10 日

- 售后服务方案

售后服务承诺书

我公司贯彻执行：“诚信正直，客户至上，完善自我，追求卓越”的宗旨，对于已竣工验收合格的项目进行质量追踪服务。

1. 本项目自交工实施验收后免费维护一年，定期派人进行一次工程检查调试，一年后每年的维护费用按照投标费用标准结算。

2. 后期若客户需要升级产品等由双方自由协商。

3. 服务方式为7*24电话网络支持，5*8上门服务，电话网络当场响应，上门24小时内响应。

4. 为保证质量，我公司经成立项目组负责后期的维护。

5.超出保修期或意外损坏等特殊情况下。双方沟通协商解决。

公司电话：0374-2338811

特此承诺！

许昌鑫天瑞数码科技有限公司

日期：2019 年 9 月 10 日