四、符合性审查证明材料

# 4.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-G2019100-1号

项目名称：粪便处理设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 平板膜 | RGE-100-160 | 1、浸没式平板膜， - 膜片数量：200； - 过滤面积：160m2 - 含膜组件支架 | 套 | 1 | 195500 | 195500 | 中国/瑞洁特 |
| 2▲ | 反渗透膜 | AG8040F-400 FR, 34 | - 膜通量：11.54 L/m2·h - 耐压等级10 bar 3、膜组件材质为芳香聚酰胺复合材料 | 支 | 24 | 8500 | 204000 | 中国/苏伊士水务（无锡） |
| 3▲ | 纳滤膜 | DURAFOUL NF8040F 1,3 | - 膜通量：11.54 L/m2·h - 耐压等级8 bar 3、膜组件材质为聚酰胺 | 套 | 16 | 14500 | 232000 |  |
| 4 | 自吸式离心泵 | GMP-31-50 | 1、功率：N=0.75KW 2、扬程：H=9m 3、流量：Q=10m3/h | 台 | 2 | 12500 | 25000 | 中国/上海川源 |
| 5 | 污水提升泵 | VP50.75-50 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝15m 3、功率：N＝0.55KW 4、自耦装置：不锈钢； 5、电机：鼠笼感应式电机，防护等级IP68。 6、密封：双机械密封，密封材质为碳化硅，适合工作环境的pH范围为4-10 | 台 | 1 | 7800 | 7800 | 中国/上海川源 |
| 6 | 超声波液位计传感器 | YML5221-1DA11 | 与现有设备YML5221-1DA11匹配的产品 | 台 | 3 | 2500 | 7500 | 中国/琥珀（无锡） |
| 7 | 电磁流量计传感器 | 10L80 | 与现有设备Promag 10L80 DN80匹配的产品 | 台 | 3 | 5000 | 15000 | 中国/道恩（无锡） |
| 8 | pH在线测定仪传感器 | CPM253/CPF81 | 与现有设备CPM253/CPF81匹配的产品 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 中国/琥珀（无锡） |
| 9 | 溶解氧在线测定仪传感器 | COM253 | 与现有设备COM253匹配的产品 | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 中国/琥珀（无锡） |
| 10 | 微孔曝气器 | YL-65-350 | - 名称：可提升曝气器 2、曝气器直径： φ65 3、服务面积： 0.35-0.75m2/个 4、曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米 5、空气流量： 1.0-2.0m3/个h 6、氧总转移系数：kla（20%）0.204-0.337min-1 7、氧利用率：（水深3.2m）18.4-27.7% 8、充氧能力：0.112-0.185KgO2/m3h 9、充氧动力效率：4.46-5.19KgO2/kwh 10、曝气阻力：180-280mmH2O | 套 | 40 | 700 | 28000 | 中国/江苏一环 |
| 11 | 曝气风机（风机油、轴承、皮带、风机罩） | HC100IS | 1、风机：回转式鼓风机 2、参数：Q=4.11m3/min， 3、风压：0.5kgf/cm2， 4、N= 5.5KW | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 中国/百事德 |
| 12 | 电动阀门阀体 | DN80 | - 型号：DN80 - PN：1.0 | 台 | 6 | 2000 | 12000 | 中国/苏中阀门 |
| 13 | 硝化液回流泵 | VP50.75-50 | 1、流量：Q＝15m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝1.5KW 4、自耦装置：不锈钢； 5、电机：鼠笼感应式电机 6、防护等级IP68； 7、密封：机械双密封，密封材质为碳化硅； 8、适合工作环境的pH范围为4-10。 | 套 | 1 | 9500 | 9500 | 中国/上海川源 |
| 14 | 膜组件风机（风机油、轴承、皮带、风机罩） | HC60IS | - 风机：回转式鼓风机 - 流量：2.18m3/min， 3、功率：4kw | 台 | 2 | 2000 | 4000 | 中国/百事德 |
| 15 | 压力变送器传感器 |  | - 公称压力PN32时差压测量范围从0.1kPa到2kPa 当线性特性r≤10时，测量误差≤0.1%。防护等级IP65 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 中国/道恩（无锡） |
| 16 | 膜清洗系统 |  | 包含上药泵、液位计、单臂起重机保养维护及配件更换 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 中国/江苏一环 |
| 17 | 膜清洗系统加药罐更换 |  | - 室内配药罐更换为锥形底加药罐，容积为0.75-1m3 - 室外加药罐更换为锥形底加药罐，容积为0.75-1m3 所有加药罐带远程4-20mA模拟量输出液位计 | 套 | 2 | 12000 | 24000 | 中国/江苏一环 |
| 18 | 缺氧池、中间水池增加可拆卸式曝气系统 | YL-65-350 | 水下部分带十字曝气头，水下部分曝气管道为不锈钢制作 | 套 | 6 | 700 | 4200 | 中国/江苏一环 |
| 19 | 污水回用泵 | VP50.4-50 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝0.55KW | 套 | 2 | 7200 | 14400 | 中国/上海川源 |
| 20 | 剩余污泥泵 | VP50.4-50 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝0.55KW | 套 | 1 | 7200 | 7200 | 中国/上海川源 |
| 21 | 污泥脱水主机 | XMYZL20/630-U | 1、液压油 2、滤布更换 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 中国/鼎特（杭州） |
| 22 | 电控及自控部分 |  | 1、交流接触器（12A） 18个 2、辅助触头 18个 3、中间继电器 50个 4、带灯按钮 40个 5、转换开关 20个 6、端子 20个 7、热继电器（12A） 10个 8、数字量扩展模块321型号 2块 9、PLC24V电源 1块 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 中国/江苏一环配套 |
| 23 | 阀门、管道、管道除锈防腐保温 |  | - 手动阀门更换 - 破损PVC管道更换 3、钢制管道除锈防腐保温 | 套 | 1 | 38000 | 38000 | 中国/江苏一环配套 |
| 合计 |  | 大写：玖拾万零壹仟壹佰元整 小写：901100元 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：江苏一环集团有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

# 4.2 技术规格偏离表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-G2019100-1号

# 项目名称：粪便处理设备

| 序号 | 货物服务名称 | 规格型号 | 招标文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离内容 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 平板膜 | RGE-100-160 | 1、浸没式平板膜， - 膜片数量：200； - 过滤面积：160m2 - 含膜组件支架 | 1、浸没式平板膜， 2、膜片数量：200，膜材质PVDF； 3、过滤面积：160m2 4、含膜组件支架（304不锈钢） | 正偏离 | 填充密度提高20%；冲洗周期提升6个月；安装效率提高100%；曝气能耗降低20%完全适应替代原有平板膜 |
| 2▲ | 反渗透膜 | AG8040F-400 FR, 34 | - 膜通量：11.54 L/m2·h - 耐压等级10 bar 3、膜组件材质为芳香聚酰胺复合材料 | 1、膜通量10-20GFD (15-35LMH) 2、耐压等级600 psi (4,137 kPa) 3、膜组件材米：TFM*薄膜（抗污染） | 正偏离 | 采用专利反渗透膜，具有高通量、高脱盐率的特点。AG FR 苦咸水膜元件适用于对污染的耐受性和清洗效率要求高的应用场合。 |
| 3▲ | 纳滤膜 | DURAFOUL NF8040F 1,3 | - 膜通量：11.54 L/m2·h - 耐压等级8 bar 3、膜组件材质为聚酰胺 | 1、膜通量：11.54 L/m2·h 2、耐压等级psi(bar）300(20) 3、膜组件材质为聚酰胺复合材料 4、数量：16套 | 正偏离 | 膜元件的设计采用了一种创新性三层膜，中间层为专有技术，极度光滑并呈电中性。膜片的化学性质和膜元件的结构材料均适合于末端废水处理应用 |
| 4 | 自吸式离心泵 | GMP-31-50 | 1、功率：N=0.75KW 2、扬程：H=9m 3、流量：Q=10m3/h | 1、功率：N=0.75KW 2、扬程：H=9m 3、流量：Q=10m3/h | 无偏离 |  |
| 5 | 污水提升泵 | VP50.75-50 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝15m 3、功率：N＝0.55KW 4、自耦装置：不锈钢； 5、电机：鼠笼感应式电机，防护等级IP68。 6、密封：双机械密封，密封材质为碳化硅，适合工作环境的pH范围为4-10 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝15m 3、功率：N＝0.55KW 4、自耦装置：不锈钢； 5、电机：鼠笼感应式电机，防护等级IP68。 6、密封：双机械密封，密封材质为碳化硅，适合工作环境的pH范围为4-10 | 无偏离 |  |
| 6 | 超声波液位计传感器 | YML5221-1DA11 | 与现有设备YML5221-1DA11匹配的产品 | 与现有设备YML5221-1DA11匹配的产品 | 无偏离 |  |
| 7 | 电磁流量计传感器 | 10L80 | 与现有设备Promag 10L80 DN80匹配的产品 | 与现有设备Promag 10L80 DN80匹配的产品 | 无偏离 |  |
| 8 | pH在线测定仪传感器 | CPM253/CPF81 | 与现有设备CPM253/CPF81匹配的产品 | 与现有设备CPM253/CPF81匹配的产品 | 无偏离 |  |
| 9 | 溶解氧在线测定仪传感器 | COM253 | 与现有设备COM253匹配的产品 | 与现有设备COM253匹配的产品 | 无偏离 |  |
| 10 | 微孔曝气器 | YL-65-350 | - 名称：可提升曝气器 2、曝气器直径： φ65 3、服务面积： 0.35-0.75m2/个 4、曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米 5、空气流量： 1.0-2.0m3/个h 6、氧总转移系数：kla（20%）0.204-0.337min-1 7、氧利用率：（水深3.2m）18.4-27.7% 8、充氧能力：0.112-0.185KgO2/m3h 9、充氧动力效率：4.46-5.19KgO2/kwh 10、曝气阻力：180-280mmH2O | 1、名称：可提升曝气器 2、曝气器直径： φ65 3、服务面积： 0.35-0.75m2/个 4、曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米 5、空气流量： 1.0-2.0m3/个h 6、氧总转移系数：kla（20%）0.204-0.337min-1 7、氧利用率：（水深3.2m）18.4-27.7% 8、充氧能力：0.112-0.185KgO2/m3h 9、充氧动力效率：4.46-5.19KgO2/kwh 10、曝气阻力：180-280mmH2O | 无偏离 |  |
| 11 | 曝气风机（风机油、轴承、皮带、风机罩） | HC100IS | 1、风机：回转式鼓风机 2、参数：Q=4.11m3/min， 3、风压：0.5kgf/cm2， 4、N= 5.5KW | 1、风机：回转式鼓风机 2、参数：Q=4.11m3/min， 3、风压：0.5kgf/cm2， 4、N= 5.5KW | 无偏离 |  |
| 12 | 电动阀门阀体 | DN80 | - 型号：DN80 - PN：1.0 | 1、型号：DN80 2、PN：1.0 | 无偏离 |  |
| 13 | 硝化液回流泵 | VP50.75-50 | 1、流量：Q＝15m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝1.5KW 4、自耦装置：不锈钢； 5、电机：鼠笼感应式电机 6、防护等级IP68； 7、密封：机械双密封，密封材质为碳化硅； 8、适合工作环境的pH范围为4-10。 | 1、流量：Q＝15m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝1.5KW 4、自耦装置：不锈钢； 5、电机：鼠笼感应式电机 6、防护等级IP68； 7、密封：机械双密封，密封材质为碳化硅； 8、适合工作环境的pH范围为4-10。 | 无偏离 |  |
| 14 | 膜组件风机（风机油、轴承、皮带、风机罩） | HC60IS | - 风机：回转式鼓风机 - 流量：2.18m3/min， 3、功率：4kw | 1、风机：回转式鼓风机 2、流量：2.18m3/min， 3、功率：4kw | 无偏离 |  |
| 15 | 压力变送器传感器 |  | - 公称压力PN32时差压测量范围从0.1kPa到2kPa 当线性特性r≤10时，测量误差≤0.1%。防护等级IP65 | 1、公称压力PN32时差压测量范围从0.1kPa到2kPa 当线性特性r≤10时，测量误差≤0.1%。防护等级IP65 | 无偏离 |  |
| 16 | 膜清洗系统 |  | 包含上药泵、液位计、单臂起重机保养维护及配件更换 | 包含上药泵、液位计、单臂起重机保养维护及配件更换 | 无偏离 |  |
| 17 | 膜清洗系统加药罐更换 |  | - 室内配药罐更换为锥形底加药罐，容积为0.75-1m3 - 室外加药罐更换为锥形底加药罐，容积为0.75-1m3 所有加药罐带远程4-20mA模拟量输出液位计 | - 室内配药罐更换为锥形底加药罐，容积为0.75-1m3 - 室外加药罐更换为锥形底加药罐，容积为0.75-1m3 所有加药罐带远程4-20mA模拟量输出液位计 | 无偏离 |  |
| 18 | 缺氧池、中间水池增加可拆卸式曝气系统 | YL-65-350 | 水下部分带十字曝气头，水下部分曝气管道为不锈钢制作 | 水下部分带十字曝气头，水下部分曝气管道为不锈钢制作 | 无偏离 |  |
| 19 | 污水回用泵 | VP50.4-50 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝0.55KW | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝0.55KW | 无偏离 |  |
| 20 | 剩余污泥泵 | VP50.4-50 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝0.55KW | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝0.55KW | 无偏离 |  |
| 21 | 污泥脱水主机 | XMYZL20/630-U | 1、液压油 2、滤布更换 | 1、液压油 2、滤布更换 | 无偏离 |  |
| 22 | 电控及自控部分 |  | 1、交流接触器（12A） 18个 2、辅助触头 18个 3、中间继电器 50个 4、带灯按钮 40个 5、转换开关 20个 6、端子 20个 7、热继电器（12A） 10个 8、数字量扩展模块321型号 2块 9、PLC24V电源 1块 | 1、交流接触器（12A） 18个 2、辅助触头 18个 3、中间继电器 50个 4、带灯按钮 40个 5、转换开关 20个 6、端子 20个 7、热继电器（12A） 10个 8、数字量扩展模块321型号 2块 9、PLC24V电源 1块 | 无偏离 |  |
| 23 | 阀门、管道、管道除锈防腐保温 |  | - 手动阀门更换 - 破损PVC管道更换 3、钢制管道除锈防腐保温 | 1、手动阀门更换 2、破损PVC管道更换 3、钢制管道除锈防腐保温 | 无偏离 |  |

投标人（公章）：江苏一环集团有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

# 4.3 技术方案（实施方案）

目   录

第一章    货物技术规格、参数与要求响应	10

一、工程概况	10

二、设备采购清单	10

三、货物技术规格、参数与要求响应表	13

第二章 安装调试方案	17

一、 设备安装方案	17

二、 调试方案	35

第三章、工期保证与控制措施及施工进度	41

一、工期目标	41

二、工期保证与控制措施	41

三、施工进度	44

第四章 技术培训服务及承诺	44

一、 承诺	44

二、 技术培训服务	44

附录	48

附录1：劳动力配备计划	49

附录2 : 施工机具配备计划	50

附录3：施工进度计划表	54

第一章    货物技术规格、参数与要求响应

一、工程概况

本项目实现的功能或者目标：更新老旧的粪便处理设备。

二、设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 平板膜 | - 浸没式平板膜， - 膜片数量：200； - 过滤面积：160m2 - 含膜组件支架 | 套 | 1 | 是 |
| 2▲ | 反渗透膜 | - 膜通量：11.54 L/m2·h - 耐压等级10 bar 3、膜组件材质为芳香聚酰胺复合材料 | 支 | 24 | 是 |
| 3▲ | 纳滤膜 | - 膜通量：11.54 L/m2·h - 耐压等级8 bar 3、膜组件材质为聚酰胺 | 套 | 16 | 是 |
| 4 | 自吸式离心泵 | 1、功率：N=0.75KW 2、扬程：H=9m 3、流量：Q=10m3/h | 台 | 2 | 否 |
| 5 | 污水提升泵 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝15m 3、功率：N＝0.55KW 4、自耦装置：不锈钢； 5、电机：鼠笼感应式电机，防护等级IP68。 6、密封：双机械密封，密封材质为碳化硅，适合工作环境的pH范围为4-10 | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 超声波液位计传感器 | 与现有设备YML5221-1DA11匹配的产品 | 台 | 3 | 否 |
| 7 | 电磁流量计传感器 | 与现有设备Promag 10L80 DN80匹配的产品 | 台 | 3 | 否 |
| 8 | pH在线测定仪传感器 | 与现有设备CPM253/CPF81匹配的产品 | 台 | 1 | 否 |
| 9 | 溶解氧在线测定仪传感器 | 与现有设备COM253匹配的产品 | 台 | 2 | 否 |
| 10 | 微孔曝气器 | - 名称：可提升曝气器 2、曝气器直径： φ65 3、服务面积： 0.35-0.75m2/个 4、曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米 5、空气流量： 1.0-2.0m3/个h 6、氧总转移系数：kla（20%）0.204-0.337min-1 7、氧利用率：（水深3.2m）18.4-27.7% 8、充氧能力：0.112-0.185KgO2/m3h 9、充氧动力效率：4.46-5.19KgO2/kwh 10、曝气阻力：180-280mmH2O | 套 | 40 | 否 |
| 11 | 曝气风机（风机油、轴承、皮带、风机罩） | 1、风机：回转式鼓风机 2、参数：Q=4.11m3/min， 3、风压：0.5kgf/cm2， 4、N= 5.5KW | 台 | 2 | 否 |
| 12 | 电动阀门阀体 | - 型号：DN80 - PN：1.0 | 台 | 6 | 否 |
| 13 | 硝化液回流泵 | 1、流量：Q＝15m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝1.5KW 4、自耦装置：不锈钢； 5、电机：鼠笼感应式电机 6、防护等级IP68； 7、密封：机械双密封，密封材质为碳化硅； 8、适合工作环境的pH范围为4-10。 | 套 | 1 | 否 |
| 14 | 膜组件风机（风机油、轴承、皮带、风机罩） | - 风机：回转式鼓风机 - 流量：2.18m3/min， 3、功率：4kw | 台 | 2 | 否 |
| 15 | 压力变送器传感器 | - 公称压力PN32时差压测量范围从0.1kPa到2kPa - 当线性特性r≤10时，测量误差≤0.1%。防护等级IP65 | 台 | 1 | 否 |
| 16 | 膜清洗系统 | 包含上药泵、液位计、单臂起重机保养维护及配件更换 | 套 | 1 | 否 |
| 17 | 膜清洗系统加药罐更换 | - 室内配药罐更换为锥形底加药罐，容积为0.75-1m3 - 室外加药罐更换为锥形底加药罐，容积为0.75-1m3 - 所有加药罐带远程4-20mA模拟量输出液位计 | 套 | 2 | 否 |
| 18 | 缺氧池、中间水池增加可拆卸式曝气系统 | 水下部分带十字曝气头，水下部分曝气管道为不锈钢制作 | 套 | 6 | 否 |
| 19 | 污水回用泵 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝0.55KW | 套 | 2 | 否 |
| 20 | 剩余污泥泵 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝0.55KW | 套 | 1 | 否 |
| 21 | 污泥脱水主机 | 1、液压油 2、滤布更换 | 套 | 1 | 否 |
| 22 | 电控及自控部分 | 1、交流接触器（12A） 18个 2、辅助触头 18个 3、中间继电器 50个 4、带灯按钮 40个 5、转换开关 20个 6、端子 20个 7、热继电器（12A） 10个 8、数字量扩展模块321型号 2块 9、PLC24V电源 1块 | 套 | 1 | 否 |
| 23 | 阀门、管道、管道除锈防腐保温 | - 手动阀门更换 - 破损PVC管道更换 3、钢制管道除锈防腐保温 | 套 | 1 | 否 |

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

三、货物技术规格、参数与要求响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 技术规格及主要参数 | 投标文件技术规格及主要参数 | 响应程度 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 平板膜 | 1、浸没式平板膜， 2、膜片数量：200； 3、过滤面积：160m2 4、含膜组件支架 5、数量：1套 | 1、浸没式平板膜， 2、膜片数量：200，膜材质PVDF； 3、过滤面积：160m2 4、含膜组件支架（304不锈钢） 5、数量：1套 优点：填充密度提高20%；冲洗周期提升6个月；安装效率提高100%；曝气能耗降低20%完全适应替代原有平板膜 | 优于 | 是 |
| 2▲ | 反渗透膜 | 1、膜通量：11.54 L/m2·h 2、耐压等级10 bar 3、膜组件材质为芳香聚酰胺复合材料 4、数量24支 | 1、膜通量10-20GFD (15-35LMH) 2、耐压等级600 psi (4,137 kPa) 3、膜组件材米：TFM*薄膜（抗污染） 4、数量24支 特点：采用专利反渗透膜，具有高通量、高脱盐率的特点。AG FR 苦咸水膜元件适用于对污染的 耐受性和清洗效率要求高的应用场合。 | 优于 | 是 |
| 3▲ | 纳滤膜 | 1、膜通量：11.54 L/m2·h 2、耐压等级8 bar 3、膜组件材质为聚酰胺 4、数量：16套 | 1、膜通量：11.54 L/m2·h 2、耐压等级psi(bar）300(20) 3、膜组件材质为聚酰胺复合材料 4、数量：16套 特点：膜元件的设计采用了一种创新性三层膜，中间层为专有技 术，极度光滑并呈电中性。膜片的化学性质和膜元件的结构材料均适合于末端废水处理应用 | 优于 | 是 |
| 4 | 自吸式离心泵 | 1、功率：N=0.75KW 2、扬程：H=9m 3、流量：Q=10m3/h 4、数量：2台 | 1、功率：N=0.75KW 2、扬程：H=9m 3、流量：Q=10m3/h 4、数量：2台 | 符合 | 否 |
| 5 | 污水提升泵 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝15m 3、功率：N＝0.55KW 4、自耦装置：不锈钢； 5、电机：鼠笼感应式电机，防护等级IP68。 6、密封：双机械密封，密封材质为碳化硅，适合工作环境的pH范围为4-10 数量：1台 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝15m 3、功率：N＝0.55KW 4、自耦装置：不锈钢； 5、电机：鼠笼感应式电机，防护等级IP68。 6、密封：双机械密封，密封材质为碳化硅，适合工作环境的pH范围为4-10 数量：1台 | 符合 | 否 |
| 6 | 超声波液位计传感器 | 与现有设备YML5221-1DA11匹配的产品 数量：3台 | 与现有设备YML5221-1DA11匹配的产品 数量：3台 | 符合 | 否 |
| 7 | 电磁流量计传感器 | 与现有设备Promag 10L80 DN80匹配的产品 数量：3台 | 与现有设备Promag 10L80 DN80匹配的产品 数量：3台 | 符合 | 否 |
| 8 | pH在线测定仪传感器 | 与现有设备CPM253/CPF81匹配的产品 数量：1台 | 与现有设备CPM253/CPF81匹配的产品 数量：1台 | 符合 | 否 |
| 9 | 溶解氧在线测定仪传感器 | 与现有设备COM253匹配的产品 数量：2台 | 与现有设备COM253匹配的产品 数量：2台 | 符合 | 否 |
| 10 | 微孔曝气器 | 1、名称：可提升曝气器 2、曝气器直径： φ65 3、服务面积：0.35-0.75m2/个 4、曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米 5、空气流量： 1.0-2.0m3/个h 6、氧总转移系数：kla（20%）0.204-0.337min-1 7、氧利用率：（水深3.2m）18.4-27.7% 8、充氧能力：0.112-0.185KgO2/m3h 9、充氧动力效率：4.46-5.19KgO2/kwh 10、曝气阻力：180-280mmH2O 数量：40套 | 1、名称：可提升曝气器 2、曝气器直径： φ65 3、服务面积：0.35-0.75m2/个 4、曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米 5、空气流量： 1.0-2.0m3/个h 6、氧总转移系数：kla（20%）0.204-0.337min-1 7、氧利用率：（水深3.2m）18.4-27.7% 8、充氧能力：0.112-0.185KgO2/m3h 9、充氧动力效率：4.46-5.19KgO2/kwh 10、曝气阻力：180-280mmH2O 数量：40套 | 符合 | 否 |
| 11 | 曝气风机（风机油、轴承、皮带、风机罩） | 1、风机：回转式鼓风机 2、参数：Q=4.11m3/min， 3、风压：0.5kgf/cm2， 4、N= 5.5KW 数量：2台 | 1、风机：回转式鼓风机 2、参数：Q=4.11m3/min， 3、风压：0.5kgf/cm2， 4、N= 5.5KW 数量：2台 | 符合 | 否 |
| 12 | 电动阀门阀体 | 1、型号：DN80 2、PN：1.0 数量：6台 | 1、型号：DN80 2、PN：1.0 数量：6台 | 符合 | 否 |
| 13 | 硝化液回流泵 | 1、流量：Q＝15m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝1.5KW 4、自耦装置：不锈钢； 5、电机：鼠笼感应式电机 6、防护等级IP68； 7、密封：机械双密封，密封材质为碳化硅； 8、适合工作环境的pH范围为4-10。 数量：1套 | 1、流量：Q＝15m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝1.5KW 4、自耦装置：不锈钢； 5、电机：鼠笼感应式电机 6、防护等级IP68； 7、密封：机械双密封，密封材质为碳化硅； 8、适合工作环境的pH范围为4-10。 数量：1套 | 符合 | 否 |
| 14 | 膜组件风机（风机油、轴承、皮带、风机罩） | 1、风机：回转式鼓风机 2、流量：2.18m3/min， 3、功率：4kw 数量：2台 | 1、风机：回转式鼓风机 2、流量：2.18m3/min， 3、功率：4kw 数量：2台 | 符合 | 否 |
| 15 | 压力变送器传感器 | 1、公称压力PN32时差压测量范围从0.1kPa到2kPa 2、当线性特性r≤10时，测量误差≤0.1%。防护等级IP65 数量：1套 | 1、公称压力PN32时差压测量范围从0.1kPa到2kPa 2、当线性特性r≤10时，测量误差≤0.1%。防护等级IP65 数量：1套 | 符合 | 否 |
| 16 | 膜清洗系统 | 包含上药泵、液位计、单臂起重机保养维护及配件更换 数量：1套 | 包含上药泵、液位计、单臂起重机保养维护及配件更换 数量：1套 | 符合 | 否 |
| 17 | 膜清洗系统加药罐更换 | 1、室内配药罐更换为锥形底加药罐，容积为0.75-1m3 2、室外加药罐更换为锥形底加药罐，容积为0.75-1m3 3、所有加药罐带远程4-20mA模拟量输出液位计 数量：2套 | 1、室内配药罐更换为锥形底加药罐，容积为0.75-1m3 2、室外加药罐更换为锥形底加药罐，容积为0.75-1m3 3、所有加药罐带远程4-20mA模拟量输出液位计 数量：2套 | 符合 | 否 |
| 18 | 缺氧池、中间水池增加可拆卸式曝气系统 | 水下部分带十字曝气头，水下部分曝气管道为不锈钢制作 数量：6套 | 水下部分带十字曝气头，水下部分曝气管道为不锈钢制作 数量：6套 | 符合 | 否 |
| 19 | 污水回用泵 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝0.55KW 数量：2套 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝0.55KW 数量：2套 | 符合 | 否 |
| 20 | 剩余污泥泵 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝0.55KW 数量：1套 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝0.55KW 数量：1套 | 符合 | 否 |
| 21 | 污泥脱水主机 | 1、液压油 2、滤布更换 数量：1套 | 1、液压油 2、滤布更换 数量：1套 | 符合 | 否 |
| 22 | 电控及自控部分 | 1、交流接触器（12A）18个 2、辅助触头 18个 3、中间继电器 50个 4、带灯按钮 40个 5、转换开关 20个 6、端子 20个 7、热继电器（12A） 10个 8、数字量扩展模块321型号 2块 9、PLC24V电源 1块 数量：1套 | 1、交流接触器（12A） 18个 2、辅助触头 18个 3、中间继电器 50个 4、带灯按钮 40个 5、转换开关 20个 6、端子 20个 7、热继电器（12A） 10个 8、数字量扩展模块321型号 2块 9、PLC24V电源 1块 数量：1套 | 符合 | 否 |
| 23 | 阀门、管道、管道除锈防腐保温 | 1、手动阀门更换 2、破损PVC管道更换 3、钢制管道除锈防腐保温 4、数量：1套 | 1、手动阀门更换 2、破损PVC管道更换 3、钢制管道除锈防腐保温 4、数量：1套 | 符合 | 否 |

本投标清单中所列技术规格或主要参数及数量均符合并优于招标文件无负偏离。

第二章 安装调试方案

一、 设备安装方案

1、主要安装更换设备清单：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 平板膜 | - 浸没式平板膜， - 膜片数量：200； - 过滤面积：160m2 - 含膜组件支架 | 套 | 1 | 是 |
| 2▲ | 反渗透膜 | - 膜通量：11.54 L/m2·h - 耐压等级10 bar 3、膜组件材质为芳香聚酰胺复合材料 | 支 | 24 | 是 |
| 3▲ | 纳滤膜 | - 膜通量：11.54 L/m2·h - 耐压等级8 bar 3、膜组件材质为聚酰胺 | 套 | 16 | 是 |
| 4 | 自吸式离心泵 | 1、功率：N=0.75KW 2、扬程：H=9m 3、流量：Q=10m3/h | 台 | 2 | 否 |
| 5 | 污水提升泵 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝15m 3、功率：N＝0.55KW 4、自耦装置：不锈钢； 5、电机：鼠笼感应式电机，防护等级IP68。 6、密封：双机械密封，密封材质为碳化硅，适合工作环境的pH范围为4-10 | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 超声波液位计传感器 | 与现有设备YML5221-1DA11匹配的产品 | 台 | 3 | 否 |
| 7 | 电磁流量计传感器 | 与现有设备Promag 10L80 DN80匹配的产品 | 台 | 3 | 否 |
| 8 | pH在线测定仪传感器 | 与现有设备CPM253/CPF81匹配的产品 | 台 | 1 | 否 |
| 9 | 溶解氧在线测定仪传感器 | 与现有设备COM253匹配的产品 | 台 | 2 | 否 |
| 10 | 微孔曝气器 | - 名称：可提升曝气器 2、曝气器直径： φ65 3、服务面积： 0.35-0.75m2/个 4、曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米 5、空气流量： 1.0-2.0m3/个h 6、氧总转移系数：kla（20%）0.204-0.337min-1 7、氧利用率：（水深3.2m）18.4-27.7% 8、充氧能力：0.112-0.185KgO2/m3h 9、充氧动力效率：4.46-5.19KgO2/kwh 10、曝气阻力：180-280mmH2O | 套 | 40 | 否 |
| 11 | 曝气风机（风机油、轴承、皮带、风机罩） | 1、风机：回转式鼓风机 2、参数：Q=4.11m3/min， 3、风压：0.5kgf/cm2， 4、N= 5.5KW | 台 | 2 | 否 |
| 12 | 电动阀门阀体 | - 型号：DN80 - PN：1.0 | 台 | 6 | 否 |
| 13 | 硝化液回流泵 | 1、流量：Q＝15m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝1.5KW 4、自耦装置：不锈钢； 5、电机：鼠笼感应式电机 6、防护等级IP68； 7、密封：机械双密封，密封材质为碳化硅； 8、适合工作环境的pH范围为4-10。 | 套 | 1 | 否 |
| 14 | 膜组件风机（风机油、轴承、皮带、风机罩） | - 风机：回转式鼓风机 - 流量：2.18m3/min， 3、功率：4kw | 台 | 2 | 否 |
| 15 | 压力变送器传感器 | - 公称压力PN32时差压测量范围从0.1kPa到2kPa - 当线性特性r≤10时，测量误差≤0.1%。防护等级IP65 | 台 | 1 | 否 |
| 16 | 膜清洗系统 | 包含上药泵、液位计、单臂起重机保养维护及配件更换 | 套 | 1 | 否 |
| 17 | 膜清洗系统加药罐更换 | - 室内配药罐更换为锥形底加药罐，容积为0.75-1m3 - 室外加药罐更换为锥形底加药罐，容积为0.75-1m3 - 所有加药罐带远程4-20mA模拟量输出液位计 | 套 | 2 | 否 |
| 18 | 缺氧池、中间水池增加可拆卸式曝气系统 | 水下部分带十字曝气头，水下部分曝气管道为不锈钢制作 | 套 | 6 | 否 |
| 19 | 污水回用泵 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝0.55KW | 套 | 2 | 否 |
| 20 | 剩余污泥泵 | 1、流量：Q＝7m3/h 2、扬程：H＝7m 3、功率：N＝0.55KW | 套 | 1 | 否 |
| 21 | 污泥脱水主机 | 1、液压油 2、滤布更换 | 套 | 1 | 否 |
| 22 | 电控及自控部分 | 1、交流接触器（12A） 18个 2、辅助触头 18个 3、中间继电器 50个 4、带灯按钮 40个 5、转换开关 20个 6、端子 20个 7、热继电器（12A） 10个 8、数字量扩展模块321型号 2块 9、PLC24V电源 1块 | 套 | 1 | 否 |
| 23 | 阀门、管道、管道除锈防腐保温 | - 手动阀门更换 - 破损PVC管道更换 3、钢制管道除锈防腐保温 | 套 | 1 | 否 |

2、设备安装施工规范和标准

GB191-85         包装储运图法标志

GB2101-89        型钢验收、包装、标志及质量说明书的一般规定

GB1102           圆股钢丝绳

GB4323           弹性套柱销联轴器

JB/ZQ4382        齿式联轴器技术条件

GB5272           梅花形弹性联轴器

GB8923-88        涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

YB3211-90        涂漆通用技术条件

GB9286           色漆和清漆膜的划格试验

JB3092-82        火焰切割面质量技术要求

SDZ008-84        水工建筑物金属结构焊接技术规范

GB985-88         气焊、手工电弧焊及气体保护焊接缝坡口的基本形式和尺寸

GB5293-85        碳素钢埋弧焊用焊剂

GB324-88         焊缝符号表示法

GB10854-89       钢结构焊缝外形尺寸

GB1300-77        焊接用钢丝

GB986-88         埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

GB3274-88        普通碳素结构和低合金结构热轧厚钢板和钢带

JB/ZQ4000.3      焊接件通用技术

JB1152           锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤

SDJ249.2-88      金属结构及启闭机械安装工程

SD204-86         泵站技术规范

CJ/T3029-94      压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范

GB50270-98       连续输送设备工程施工及验收规范

SLJ201-80        水工程建筑金属结构制造、安装及验收规范

CJ/T33-91        机械搅拌澄清池刮泥机

CJ/T3071-98      转碟曝气机

Q/ZB75-73        机械加工通用技术条件

TJ305-75         通用机械设备安装工程

Q/ZB76-73       装配通用条件

GB50231-98      机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50252-94      工业安装工程质量检验评定统一标准

3、设备安装施工程序和方法

3.1、 设备安装施工程序

基础验收

设备验收检查

吊装就位

找平找正（初平）

二次灌浆

点固垫铁

精平

基础螺栓孔浇灌混凝土

防腐保温

设备压力试验

清洗、吹扫

静设备

调    整

单机试运转

清洗、复浆

动设备

联动试车

3.2、施工方法

1）设备安装工程的准备工作：

A、安装前各有关责任人及施工员应先熟悉施工图、规范及有关技术文件，在此基础上参加图纸会审并做好记录，会审后向施工班组进行技术交底。

B、基础验收，重点检查基础标高、坐标中心线，水平及几何尺寸的偏差是否符合有关规范规定并做好相应记录，合格后进行基础放线。

C、设备开箱检查验收应按质量手册中《顾客提供产品的控制程序》进行，验收的依据包括订货合同及其附件、设计单位文件、国家有关技术标准等；验收内容包括名称、规格和数量的验收、质量验收。质量验收应检查外观是否有缺陷、损坏、锈蚀、腐蚀、受潮、变形等不符合合同、技术文件和有关标准要求的现象，对上述问题应正确标识并作好书面记录；应检查随机文件及合格证或质保书是否齐全，缺少时应追踪索取，否则有权拒验、拒收。

D、设备开箱时甲方监理等有关各方必须同时到场，并在记录上签字，开箱后的设备和另部件、备品备件及专用工具等应分类妥善保管。

2）基础验收：

重点检查基础的标高、坐标中心线、水平度及外形，基础孔的几何尺寸，偏差是否符合GBJ10-65规范规定，并做好相应记录。验收合格后，进行基础放线，放线后要经甲方或监理认可方可安装设备。

3）设备开箱检查验收：

设备开箱时，甲方及相关的海关人员、商检人员均应到场，要对设备的外观进行检查，检查各突出部位、压力表、控制器、油管路等，有否破损、漏油、锈蚀、破裂、外包装有否破损，规格型号是否符合定货要求，检查并清点零部件，是否有破损和缺件、随机文件是否齐全，核实后做好记录，并请相关单位人员签字、开箱后备用备件交甲方保管，现场待安装零部件也要妥善保管，防止丢失，开箱清点的现场，一般选在安装地点进行。

4）设备基础、铲平及研垫板：

5）设备安装就位：

设备的室外运输采用汽车，室内运输采用卷扬机、滚杠，室内设备的吊装视现场条件而定，可采用人字抱杆、独立抱杆和电动葫芦起重机等吊装就位。对安装难度较大的、标高高、重量大及较精密设备要编制吊装方案，经有关技术领导批准后实施。设备吊装就位后，以设备的纵横中心线对准基础放线的纵横中心线，其中心线偏差应符合JBJ23-96有关规定。

6）设备清洗：

设备不允许自行拆洗，如有必要需经甲方及有关外国专家指导，同意批准后方可以进行。

7）调整：

对重要设备解体清洗之后，要对各运转部位调整。

传动皮带链条及齿轮、密封件的装配，应符合说明书的要求，无要求则依T7305-75的有关章节要求进行。

润滑系统的清洗调整：

润滑系统的范围应包括油泵、油箱、过滤器、调节阀、溢流阀及设备上的各种油通道等润滑系统的正常工作是设备能正常工作的决定性的环节，清洗、调整工作必需依说明书等有关技术文件认真执行，认真清洗铸造砂泥、金属切削等杂物，油箱时铸造砂泥必要时可用面粉团揉沾出，润滑系统的油压依规范调整。

8）设备的吹扫试压：

设备的压力试验主要指静止设备压力罐、储气罐及设计和说明书有要求的设备，其试验压力和使用介质、试验方式均按进口的或国产的设备随机文件执行。设备试压以后要对设备进行吹扫，吹出脏杂物质其吹洗方式可另编方案。

压力试验及吹扫以后，填写试验记录。

试验时要请甲方、监理等有关人员共同参加。

9）设备的单机试运转：

设备的试运转是对机械设备设计、制造、安装、质量的重要检验，在设备的精平、二次抹面、清洗调整工作已经完成、安装、清洗记录，已经有关部门认证后按说明书要求的牌号、数量、灌注润油油（对大型重要设备要编制试车方案）等工作完成。电已到位的情况下，可以开始设备的单体试车。

有单独的润滑系统的设备应先调试润滑系统，使各运转部位得到充足的润滑油。

试车步骤：

先无负荷试车，后有负荷；

由部件到组件，最后到主机；

先手动，后自动；

先点动，后连续。

试车须在技术人员指导下进行，试验方法按监理工程师规定的试验方法进行，所有设备均如此，以后不重述。

四、主要设备安装及技术要求

1.微孔曝气器

1.1准备工作

在完成了曝气池的混凝土浇筑、焊接、喷漆或者其他必要的前期准备工作之后，再最后安装曝气管。曝气池底部、人行道、侧壁上的杂物或其他不牢固的部件一定要彻底清除。

在曝气管安装前，分配管内部和连接头中的诸如灰尘、石头、木屑等杂物应彻底清除干净。

1.2曝气管应符合如下的安装要求：

- 连接孔的尺寸：38 +0.5mm

- 连接孔必须在空气分配管中间顶部

- 孔不能开在空气分配管的焊接区域

- 孔必须是光滑的，尤其是孔边缘内部

- 连接头连接牢固，避免连接孔变形而引起泄露

- 空气分配管的高度可以调节

- 曝气管和连接头要保持干燥。因为潮湿的部件会改变原来所要求的安装扭矩

- 周围的温度应该在0℃以上。

- 二次安装曝气管时（例如更换曝气膜之后），要更换里面的垫圈

- 如果使用无线钻孔机，则不能超过60rpm.安装所需的扭矩要严格按照要求进行操作。

2.3曝气管的安装应按如下步骤进行：

- 使用固定插销把曝气管插进空气分配管的孔里（Clip-in 固定方式）。曝气管的中间有一标记（再生/材料聚丙烯），此面朝向安装工人。参照下图调整插销和分配管的位置，

- 把曝气管插进孔里，在此操作过程中，要远离安装工人的身体。

- 拧紧插销，扭矩度为27Nm。如果该扭矩度还不能拧紧螺丝也不能再增加扭矩度。

2、MBR膜组件

2.1膜组件的安装

根据整个设施的配置图确认膜组件的安装位置，并且应达到下述所示的安装公差｡

(1) 散气框架的安装

(a) 将散气框架上部表平面调整安装到5mm的平面公差以内。另外、设置复数台的散气框架时、各散气框架间的平面安装公差应达到10mm以内。

(b) 必须使用附属的锚拴将散气框架固定在水槽内。 附属锚拴尺寸是、M16×185L(埋入长度85L) 。水槽底部需要打孔φ19×85L。

(2) 膜框架的安装

(a) 到开始清水运行为止不要拆掉包装用塑料布。

(b) 充分注意避开焊接火花等。

(c) (没有安装导轨的场合) 卸下固定在散气框架上方角钢上的螺栓、将膜框架安放在散气框架上部后、再将卸下的螺栓拧紧、固定。

注意：安装膜组件时，应使用脚手架，安全用具等确保使用者的安全。

绝对不要攀爬膜组件。

不要让火花等溅到膜组件上。

另外，附近严禁烟火。

2.2处理出水管道的连接

集水管的一侧连接处理出水管道，另一侧需用连接件密封。考虑到维护管理时的方便，应采用可以使膜框架吊起的法兰连接的管道。

※ 应使其可以实施重力式注入

图2-3处理出水管道的连接例

1.3空气管道的连接

空气管道的连接按照以下要領进行。

图2-4 复数组件时的管道例

(a) 空气管道连接部有2处，一侧连接鼓风机管道，另一侧向上连接到散气管の清洗用阀门、清洗用阀门应设在容易操作的位置。

(b) 请使用PVC管用粘接剂对管道等进行连接。

(c) 空气管道、清洗管道使用时会有激烈振动、为使管道不致破损・磨损、应使用支架等措施对管道进行足够的支撑

图2-5 空气管道的连接方法

五、工程进度保证措施：

设备安装是整个安全工程的先行部分，也是重要的一环，设备安装的进度直接影响到整个安装工期的进度，需要编制设备安装的进度保证措施，以确保设备安装工程如期完工。

1、正式开工前，设计图纸应全部提交安装，且图纸交底全部结束。施工中设计无大的修改。

2、设备安装前，土建工程基本具备安装条件。

3、设备应按规定的供货日期交货。安装前设备到货应达到80%。

4、各种吊装机械及施工机具提前配备，保证完好，并按安装网络计划要求提前运抵进场。

5、精心挑选施工员及施工班组长，施工员必须有中专以上文化水平并有一定的实际经验，责任心强，施工班组必须有中专以上文化水平并有一定的实际经验，责任心强，施工班组必须有一定的文化素质及施工管理经验。主要工种管道、焊接（钳工、起重工）人员的身体条件、技术素质必须要保证，要符合招标文件中对人员的各项要求。

6、施工过程中要确保关键设备、关键部位及关键工序的进度，按旬考核进度指标，设立部位进度奖，把经济效益与进度挂钩，以调动劳动积极性。

7、施工过程应与土建进度相配合，保证安装与土建交叉作业的协调性。

8、若施工图不能一次全部提交，设备也不能按期到货，这种情况下，一方面经经常不断与设计、建设单位相协调，以保证供图时间和材料设备的供货时间；另一方面，施工班组之间、施工班组内部要相互协调，以保持施工连续性。

9、施工中，各班组的劳动力与施工机具要相互协调，既平行作业又合理交叉的连续作业。

10、施工过程中，相关的交工资料同步进行，保证工程按时交工验收。

六、工程质量控制流程及质量保证措施：

1、工程质量控制流程：

（详见附表1-1、1-2）

工程质量控制流程

附表1-1  静设备（罐、槽类）

| 控制阶段 | 控 制 点 | 控制内容 | 控制等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备 | 吊装 | 检验 | 施工员 | 施工班组 |
| 施 工 准 备 | 设备开箱检验 | 技术文件齐全，设备完整、无损，零部件无缺损。 | B | △ |  | △ | ○ | ○ |
|  | 基础验收 | 封建记录完整，有效。 | B | ○ |  | △ | ○ | ○ |
|  | 基础表面处理 | 表面质量 | C |  |  |  | ○ | △ |
|  | 垫铁放置 | 放置数量、位置 | C |  |  |  | ○ | △ |
| 施 工 阶 段 | 吊装就位 | 吊装工具、管口方位、定位基准 | B | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|  | 找正、找平(初平) | 标高、中心线、垂直度、水平度 | A | △ |  | ○ | △ | ○ |
|  | 地脚螺栓孔灌浆 | 预留孔、混凝土强度 | B |  |  | ○ | ○ | △ |
|  | 精平 | 水平度 | B | ○ |  | ○ | △ | ○ |
|  | 二次灌浆 | 混凝土配比，灌浆层厚度 | B |  |  | ○ | ○ | △ |
|  | 设备固定 | 坚固地脚螺栓 | B | ○ |  | ○ | ○ | △ |
|  | 内件安装 | 塔盘、填料的清洗与安装 | A | △ |  | ○ | △ | ○ |
|  | 内部清洁度 | 内部无异物 | A | ○ |  | △ | ○ | ○ |
|  | 设备封闭 | 隐蔽检查记录完整入孔（手孔）螺栓紧固 | A | △ |  | △ | ○ | ○ |
|  | 检查梯子平台 | 安全可靠 | C |  |  |  |  | △ |
|  | 压力试验(含气密) | 试验条件（包括文件资料）工艺参数（优质、压力等） | A | △ |  | △ | △ | ○ |

注：A、停止点：公司有关责任工程师、质安科有关人员必须到场

B、重要点：各有专业责任人及施工员、班长必须到场

C、一般点：施工员与施工班长负责

△、主要责任人

○、配合

工程质量控制流程

附表1-2   静设备（机泵类）

| 控制阶段 | 控 制 点 | 控制内容 | 控制等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备 | 吊装 | 检验 | 施工员 | 施工班组 |
| 施 工 准 备 | 设备开箱检验 | 技术文件齐全，设备完整、无损，零部件无缺损 | B | △ |  | △ | ○ | ○ |
|  | 基础验收 | 土建记录完整，有效 | B | ○ |  | △ | ○ | ○ |
|  | 基础表面处理 | 表面质量 | C |  |  |  | ○ | △ |
|  | 垫铁放置 | 放置数量、位置 | C |  |  |  | ○ | △ |
| 施 工 阶 段 | 吊装就位 | 吊装工具、定位基准 | B | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|  | 找正、找平(初平) | 标高、中心线、垂直度、水平度 | A | △ |  | ○ | △ | ○ |
|  | 地脚螺栓孔灌浆 | 预留孔、混凝土强度 | B |  |  | ○ | ○ | △ |
|  | 精平 | 水平度，各部件间隙 | B |  |  | ○ | ○ | △ |
|  | 二次灌浆 | 混凝土配比，灌浆层厚度 | B |  |  | ○ | ○ | △ |
|  | 设备固定 | 坚固地脚螺栓 | B | ○ |  | ○ | ○ | △ |
|  | 联轴节对中 | 对中偏差、端面间隙 | A | △ |  | ○ ○ | ○ ○ | ○ △ |
|  | 内部清洁度 | 内部无异物 | A | ○ |  | △ | ○ | ○ |
|  | 辅助件安装 | 附属设备及油系统管道的清洁与安装 | C |  |  |  | ○ | △ |
|  | 最终外观检查 |  | B | △ |  | ○ | ○ | ○ |
|  | 盘车 | 转动灵活与否 | B | △ |  | ○ | ○ | ○ |
|  | 油洗、气吹 |  | B | ○ |  | △ | ○ | ○ |
|  | 驱动装置转向检查 | 方向、电流、温度 | B | △ |  | ○ | ○ | ○ |
|  | 联轴节最后对中 | 对中偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试车 | 振动、温度、噪声 | A | △ |  | △ | △ | ○ |

注：附件1-2同附件1-1

工程质量控制流程

附表1-3  专用设备

| 控制阶段 | 控 制 点 | 控制内容 | 控制等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备 | 吊装 | 检验 | 施工员 | 施工班组 |
| 施 工 准 备 | 设备开箱检验 | 技术文件齐全，设备完整、无损，零部件无缺损 | B | △ |  | △ | ○ | ○ |
|  | 基础验收 | 土建记录完整，有效 | B | ○ |  | △ | ○ | ○ |
|  | 基础表面处理 | 表面质量 | C |  |  |  | ○ | △ |
|  | 垫铁放置 | 放置数量、位置 | C |  |  |  | ○ | △ |
| 施 工 阶 段 | 吊装就位 | 吊装工具、定位基准 | B | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|  | 组对、装配 | 标高、中心线、垂直度、水平度 | A | △ |  | ○ | △ | ○ |
|  | 地脚螺栓孔灌浆 | 预留孔、混凝土强度 | B |  |  | ○ | ○ | △ |
|  | 精平 | 水平度，各部件间隙 | B |  |  | ○ | ○ | △ |
|  | 二次灌浆 | 混凝土配比，灌浆层厚度 | B |  |  | ○ | ○ | △ |
|  | 设备固定 | 坚固地脚螺栓 | B | ○ |  | ○ | ○ | △ |
|  | 联轴节对中 | 对中偏差、端面间隙 | A | △ |  | ○ ○ | ○ ○ | ○ △ |
|  | 内部清洁度 | 内部无异物 | A | ○ |  | △ | ○ | ○ |
|  | 辅助件安装 | 附属设备及油系统管道的清洁与安装 | C |  |  |  | ○ | △ |
|  | 最终外观检查 |  | B | △ |  | ○ | ○ | ○ |
|  | 盘车 | 转动灵活与否 | B | △ |  | ○ | ○ | ○ |
|  | 油洗、气吹 |  | B | ○ |  | △ | ○ | ○ |
|  | 驱动装置转向检查 | 方向、电流、温度 | B | △ |  | ○ | ○ | ○ |
|  | 试车 | 振动、温度、噪声 | A | △ |  | △ | △ | ○ |

注：附件1-2同附件1-1

2、质量保证措施：

1）参加施工的全体人员应熟悉相应的施工规范及施工图纸，切实做好技术交底工作。

2）加强施工人员的质量意识，树立“质量是企业的生命，质量是企业的信誉”及“质量第一，用户至上”的观点。

3）对到货的每台设备，在安装前必须严格按设备技术文件进行清点检查验收。对不符合要求的设备应拒收。

4）应切实保证主要工种人员的技术素质和技术水平。

5）各种吊装机械和施工机具提前供应调配，并应保证完好。

6）施工过程应严格按规范及相应的方案施工图执行，当设计与施工相矛盾时，应取得设计单位同意后，才能施工，任何人不得擅自修改图纸。

7）施工过程严格按“三检”制，关键部位必须细致检验，隐蔽工程必须有详细真实的记录。工程质量控制流程中的停止点必须有公司责任工程师及质监站人员到场，并邀请业主或监理工程师到场参加。

8）认真贯彻执行“谁施工谁负责工程质量”的原则，施工人员应根据要求进行自检，认真填写检验记录，检验记录必须准备、齐全，及时与工程同步，作为交工和存档资料。

9）设备吊装作业时，禁止随意在设备上焊接吊耳或临时支撑等，如必须焊接需经现场技术负责人同意，并取得监理、供应商的认可的书面文件。

10）对设备的备品件及随机技术文件和合格证等进行妥善保管，待竣工后统一移交业主。

七、施工安全技术措施

安全生产是工程顺利进行的重要保证。所以，在施工中必须采取强有力的措施，确保安全生产，促进施工顺利进行。

1、参加施工的工程技术人员和工人应严格执行国家颁发的及业主、监理提供的有关安全法规。

2、进行施工现场必须戴安全帽，2米以上工作必须系安全带，禁止穿高跟鞋，禁止从上向下或从下往上抛工具材料。

3、设备运输前，现场道路要加固、填平、夯实并铺上道木钢板。

4、设备在装卸车前后，应做防滑、防止倾斜的措施，且不能卸放在车辆过往的道路上。

5、设备吊装前，各构筑物和基础应达到保养期限，被吊物重量要核对、无误，并检查被吊设备捆绑是否牢固，是否找准重心。

6、设备离地10cm后，检查各绳扣及支撑锚点是否牢固，检查合格后方可起吊。

7、任何人不得随同吊装的设备或吊装机具升降，在特殊情况下，必须必须随设备升隆，应采取可靠的安全措施并经有关部门批准。

8、吊装作业，应有统一信号，专人指挥。吊装作业范围内应设警戒线并树立明显警戒标志，严禁非工作人员通行。吊装过程中，施工人员不得在设备下面受力索具附近停留。

9、在吊装过程中，如因故中断施工时，必须采取安全措施，不得使设备悬空过夜。

五、工程质量保证措施：

1、质量管理目标：

分项工程合格率100%，其中优良品90%以上，主要单位工程及特殊要求的分部、分项必须优良。

做好图纸会审工作，充分了解设计意图和技术上的难度，编制质量检查方案，确定质量管理点，做好预测、预控质量管理方面的技术准备。

对项目的重要和特殊要求部位、重要设备和仪表，在掌握技术标准、施工要领的基础上，明确关键部位，停滞检查点，做好检测质量所需的工具、仪器的准备，制定检验方法。

对特殊工种进行技术培训，坚持特殊工种工人持证上岗。

做好技术交底工作，做到不做交底的工程不准施工。

明确施工技术规范、标准和设计要求，精心组织施工。

熟悉相关专业的施工工艺，以便在施工过程中，有效的进行交充满施工配合，做好预留工作，避免或减少安装时打洞，打槽数量，以免对建筑结构造成伤害。

工程上所使用的各种主要材料（钢材、管材、配件、焊材、防腐保温材料等）和设备，必须具有出厂合格证。

凡设备技术文件规定整体安装的设备，应进行整体安装，未经批准，不准任意拆动。在施工过程中，对管道和设备在敞开应及时封堵，避免建筑垃圾进入，造成堵塞和损坏事故。

认真消灭质量通病，坚持班组自检和工程项目部及分公司专业检查相结合的质量监督虚心接受甲方及监理单位的质量检查和国家质量监督部门的工程监检。

六、施工安全保证措施：

1、各工种进场后，要进行安全教育，每周召开一次现场安全会，施工负责人对本周工作、质量、安全注意事项进行交底。

进入现场必须戴安全帽，高空作业必须带安全带，严禁酒后作业，严禁穿拖鞋进入现场。

现场临时用电、动力、照明一律采用橡皮电缆软线，并由维修电工接线，其它人员严禁乱拉电线。用电配电箱一律采用安全配电箱，统一管理，使用电动机具一定要有漏电保护装置和良好的接地。

施工现场临时采用强光灯照明时，必须固定在3米以上的木架或墙架上，如必须拖在地面上，要经常的强光灯，必须底脚稳定，铁壳四周及手提把柄要有良好的绝缘装置，玻璃灯泡表面装铅丝防护罩壳，并用良好接地装置。

现场搭设高空作业脚手架，必须由架子工统一安排，搭设的脚手架必须牢固，在二排以上要装安全扶手栏杆，并装设上下安全小扶梯，禁止从脚手架攀登，每层脚手架一律采用竹片扎牢铺平，经检查符合要求后方能使用。

使用“A”字扶梯，扶梯脚必须用橡皮包好，中间加铁链或绳子拉牢，使用时要摆稳，上下扶梯时防止断档及滑下跌伤，仰角不得小于60度。

管道吊装用机械、吊具、索具，使用前必须详细检查，确保安全使用。

下班前必须拉掉电源开关，使各种机械处在无电源状态，凡是在当天动火的地区，班后要检查余火，无问题时方可离开现场。

七、施工进度及劳动力计划

（一）施工进度计划：

劳动力计划：见附件计划表。

保证工程进度的措施：

建立明确的岗位责任制，充分发挥工程项目经理部的指挥、保证作用，把确保工程进度的各项措施落到实处。

推行行之有效的经济承包责任制，把工期目标按网络控制节点分解到专业工种和班组，实行部位承包，同工资分配挂钩，调动职工积极性。

及时解决施工现场出现的矛盾，协调好各单位、各工种之间的工作；定期出席现场调度会，落实调度会的决定。

提高机械化、预制化程度，减少现场施工时间，提高生产效率，加快工程进度。掌握本专业工种的施工关键部位和难点所在，组织优势兵力、物力进行攻关，扫清前进道路上的障碍，加快工程进度。

配足施工所需的劳动力，必要时组织两套人马，日、夜两班进行突击，以解决施工面不足和施工总工期较短的矛盾。

二、 调试方案

一、调试操作运行管理和人员培训

工程调试工作分两个阶段：第一阶段为设施单机运行调试（包括管道清扫工作、动力设备试车及清水流程打通工作等），同时对操作人员进行培训工作。在单机调试过程中制定出有关操作规程和规章制度；第二阶段为工艺技术调试阶段，包括生物活性污泥培养、驯化工作、处理设备最佳运行参数的选择和确定及各类仪表的正常运行调试工作。同时对工艺技术资料进行总结，提出通过调试后所得出的需要修正的参数，并确定修正措施，为建设方提出一整套科学管理的技术资料。其内容包括如下：

a.提供处理设施的所有竣工资料，为建设方维护保养提供健全的依据。

b.编制《调试报告》，记录调试过程发生的一切技术要求、发生的问题及解决的方法，为以后发生问题的解决提供依据。

c.编制污水处理站系统的《操作规程》、《设备保养、维护手册》，包括机泵的操作步骤、发生问题的应变对策和设备保养规范。

d.编制污水处理系统的《污水处理中经常发生的问题及对策》，为使用方提早发现问题，及时对策，保证处理系统的稳定运行。

e.提供《环境监测手册》，为使用方能够正确分析处理前后的水质，为及时对策提供依据。

f.在污水处理站调试中，需要有分析实验室和一套能够及时提供处理效果的分析手段，同时建立分析实验所需的规章制度。

工程建成后，对设施的管理是直接影响处理效果的重要因素，也是关系到处理设备能否发挥其正常的处理功能的关键。为了使建设单位能在运行中确保各处理设施正常运行，具体措施有：

a.设备调试过程中，采用对管理人员进行专业培训来确保设备的正常运行，而且在今后的运行过程中定期进行技术反馈工作，建立有关技术档案。

b.及时免费进行维修或更换有关配件（动力设备保修期为一年）。对正常运行中有关设备和管配件发生故障，及时到场更换解决。

c.工艺运转中出现问题，免费提供技术服务，保证工艺处理出水水质达标。

d.定期回访，协助操作人员做好工程管理工作。

二、生物调试达标管理

粪便废水的处理主要采用厌氧、好氧、MBR工艺，本工程的调试主要是活性污泥的培养与驯化，多年来我公司拥有一批熟练的各类生物调试的专业技术人员，具有丰富的生物调试的实践经验。如我公司有幸中标，在本招标工程调试阶段，将派出经验丰富的生物、工艺、机电等工程技术人员负责污水处理厂操作工的培训、优化生物调试方案，确保生物调试成功，废水达标排放。

1.生物调试技术准备

1.1构筑物验收

污水处理构筑物竣工验收，闭水实验后其结构性能已达到设计要求，质量合格，各处理单元通水，满足生物调试的基本要求。

1.2设备的试通水

先对各个机械设备等进行单体试运转，检验其工艺性能是否满足设计要求；对全部污水或污泥处理流程进行试通水试验，检验在重力流条件下污水或污泥流程的顺畅性，比较实际水位变化与设计水位；检验全厂连通管网水流的通畅性；检验附属设施是否能正常操作；检验各处理单位进出口水流流量与水位控制装置是否有效。

1）处理机械设备的试运转

污水、污泥处理专用机械设备安装验收后，查阅安装质量记录，各技术指标符合安装质量要求，其机械与电气性能已得到初步检验。

2）机械设备的工艺性能的检验方法：机械设备进行低负荷试验，即在额定负荷或超负荷15%的情况下，机械设备的电气、工艺、机械性能应满足设备技术文件或相关标准的要求。

1.3机械设备工艺性能检验常规要求

常规检验要求主要有：

1）运转要平稳，运转中无振动无异常声响。

2）各运转啮合与差动机构运转要依照规定同步运行，并且没有阻塞碰撞现象。

3）在运转中保护动态所应有的间隙，无抖动晃摆现象。械设备各部件之间的联接处螺栓不松动、无渗漏、牢固可靠；密封处松紧适当，升温不应过高（转动部件或机械应用手盘或人工转动后启动）；传动件运行灵活（不碰不卡、不缠、不跳槽），并保持良好张紧状态；滚动轮与导向槽轨，各自啮合运转、无卡齿、发热现象。

4）各限位开关或制动器，在运转中动作及时，安全可靠。

在试运转之前或后，用手动或自动操作全程动作各5次以上时，应不卡、不碰、不抖；各部轴承注加规定润滑油，应不漏、不发热，升温小于规定要求（如：滑动轴承小于60℃，滚动轴承小于70℃）。

5）电动机运转中温升在允许范围内。

6）试运转时一般空车运转2h（且不小于两个运行循环周期），带70%负荷、100%负荷与115%负荷分别运转4h，各部分应运转正常、性能符合要求；带负荷运转中要测定转速、电压电流、功率、工艺性能（如：流量、泥饼含水率、充氧量、提升高度等），并应符合设备技术要求或设计规定，填写记录表格、建档备查。

2.生物处理的污泥培养与运行控制控制

2.1活性污泥培养与控制

（一）生化基本原理

活性污泥工艺主要通过曝气使依附在填料上的微生物代谢，废水中有机物被微生物用作自生身的营养，代谢转化为生物细胞，并氧化为最终产物（主要是二氧化碳），废水由此得到净化。目前应用比较广泛，与其他活性污泥法相比，具有以下优点：运行管理简单、占地少投资省、耐冲击负荷、可抑制活性污泥丝状菌膨胀、脱磷除氮效果好。

（二）活性污泥培养与运行

1）活性污泥培养，就是为活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件，经历一段时间后各种微生物在数量上逐渐增长，最后达到处理污水所需的污泥浓度，活性污泥具备了很好的生物化学处理能力的过程。

2）具有较好的水质变化适应性和净化效果。活性污泥微生物的丰富多样性使微生物有较强的适应性。

3）接触氧化法厌氧菌、兼性氧、消化菌等而且微生物数量比普通活性污泥多，污泥 浓度高，可达4g/L，这样整个池子的微生物被驯化得具有良好的适应性，出水水质较好。剩余污泥排放少、污泥龄长、污泥稳定性好，污泥脱水性能好，可减少污泥处理量。

（三）污泥培养与运行控制

1）活性污泥培养应根据污水水质进行污泥的驯化，可以采用很多方法运行，但不同的方法所要求的培养时间、操作量及费用均不同。常用的方法有：接种培养、自然培养等，本工程拟采用接种培养法。将接触氧化池注满污水，然后大量投入接种污泥，再根据投入接种污泥的量，按正常运行负荷或略低进行连续培养。这种方法污泥培养时间较短，效果好，费用低。

2）活性污泥培养驯化时应注意的问题：

（1）温度

污水温度随气温会有变化，一般春秋季节污水温度在15～20℃之间，适合进行好氧活性污泥的培养温度越高，污泥培养越快。一般而言，冬季培养污泥时，培养时间会增加30%～50%。

（2）污水水质

粪便废水水质营养成分是平衡均匀，培养速度较快。

（3）曝气量

污泥培养初期，由于污泥尚未大量形成，产生的污泥絮凝性能不太好，还处于离散状态，加之污泥浓度较低，微生物易处于内源呼吸状态，因此曝气量一定不能太大，一般控制在设计正常值的1/2左右即可。否则，絮状污泥不易形成。

（四）活性污泥运行控制应注意的问题

1）勤巡查观测

污泥培养及运行过程中，操作管理人员每班数次定时到处理设施逐项观察，不仅要测量曝气池混合液的SV与MLSS，还应随时观察污泥的生物相，了解菌胶团及微生物的生长情况，以便根据情况对培养过程进行必要的调整，使整个生物处理系统的各项指标达到设计要求。

2）活性污泥处理系统的运行控制

当班人员每班数次定时到处理设施逐项观察，其主要观察内容如下：

（1）观色、嗅味，一般呈现黄褐色，略带泥土臭味，说明活性污泥良好。当曝气池供氧不足时，厌气微生物的代谢活动增加，会使污泥发黑、发臭；当曝气池溶解氧过高或进水过淡、负荷过低时，污泥中微生物会因自身氧化而使污泥色泽转淡。

（2）上清液清澈透明，说明运行正常、污泥性状良好；上清液混浊，说明负荷过高、污泥对有机物氧化分解不彻底；泥面上升，SVI高，说明污泥膨胀、污泥沉降性差；污泥成层上浮，说明污泥中毒；细小污泥飘泥，说明水温过高、曝气过度、C/N不适、营养不足等原因导致污泥解絮。

（3）  通过巡视曝气区，可判断污泥的色、嗅及絮凝状况，观察液面翻腾情况，可判断曝气是否均匀；观察液面泡沫状况，可判断系统运行是否正常。当泡沫数量较少，泡沫易碎、粘性低、呈乳白色时，系统运行正常；当泡沫数量增多，或色泽变化、或粘性增大不易破碎，则系统可能不正常。

4）根据污泥性能指标来判断和预测运行情况

经常性分析指标有：

（1）污泥沉降体积   污泥沉降体积一般用SV或SV30表示，对同一类污泥，其浓度越高，SV值也越大。有时发现集泥池污泥泥面偏高，又未发生异常现象，这很可能是污泥增长速率较高，而排放剩余污泥量较少，造成污泥浓度过高所致。

在进行污泥沉降试验时，有时会发现污泥沉降界面不清的现象，这是因为污泥中絮粒大小差异悬殊所致，大絮料迅速下降，细小絮粒沉降慢，形成一个非连续层。这种情况在污泥短期缺乏营养或由于污泥中毒而部分解絮时，尤为明显。

（2）混合液悬浮物浓度   即混合液污泥浓度MLSS。对于粪便废水，由于污水中有机质浓度和悬浮物浓度一般在一定范围内，采用好氧活性污泥法处理时，MLSS一般也维持在一定范围内。MLSS的浓度过低时，必然是污泥中微生物性能差、污泥絮凝性差；MLSS浓度过高时虽然是可能的，但必然导致曝气池搅拌和氧气扩散阻力增加，氧化池负荷过大。因此，需维持曝气池MLSS在一定范围内。

5）根据污泥体积指数来判断和预测运行情况

（1）污泥体积指数   在SVI的概念中排除了污泥浓度对沉降体积的影响，反映了活性污泥的松散程度，是判断污泥沉降性能的常用参数。SVI一般为80～120，SVI大于200时，污泥膨胀，沉降性能差。

（2）污泥挥发性   或称挥发性污泥的比重，指污泥中的各种机质含量。通常以MLVSS与MLSS的比值来衡量。对于各种活性污泥法，该比值会有所不同，一般在0.5～0.7左右。

（3）污泥可滤性   指污泥混合液在滤纸上的过滤性能。一般而言，凡结构紧密、沉降性能好的污泥，滤速快；凡解絮、老化的污泥，滤速慢。

（五）活性污泥生物相观察

运行正常的粪便废水处理站的活性污泥，污泥絮粒大，边缘清晰，具有良好的吸附及沉降性能。絮粒以菌胶团为骨架，穿插生长着一些丝状菌，但其数量不少于菌胶团细菌。微型动物以固着类纤毛虫为主、如钟虫、盖纤虫等，偶尔可见到少量的游动纤毛虫等，在出水水质良好时，可见到轮虫。生物相能在一定程度上反映出好氧处理系统运行状况和处理质量。当水质条件、环境条件变化时，在生物相上也会有所反映。

活性污泥的结构通过显微镜观察，低倍数时，除观察微型动物的活动外，可观察污泥絮体的大小、形状、结构紧密程度；高倍数时，可观察菌胶团细菌与丝状细菌的比例，大小和形状等。凡絮粒大、圆形、封闭状、絮粒胶体厚实、结构紧密、状细菌数量较少、未见游离细菌时，污泥性状较好。

第三章、工期保证与控制措施及施工进度

一、工期目标

工期目标：

工程总工期控制绝对工期30天完成工作。

工程竣工指所有设备及材料安装完成，并试车通过。

计划中明确关键线路及节点，施工全过程围绕关键主线进行协调控制，确保每个节点到位及总工期完成。

二、工期保证与控制措施

1、工期影响因素分析：

甲供材料及时性

工艺设备供货

设计出图时间及变更

相关施工单位工程进度

气候影响

资金到位情况

责任心

工时利用

劳动技能

协作配合

目标明确

责任分明

施工准备

进度控制

现场管理

调度平衡

物质供应

机具配备

项目外部

工程管理

施工人员

项目内部

工期影响因素

2、组织保证措施

（1）组织强有力的项目管理班子，落实管理岗位的职责。建立各工种专人负责，既分工又协作的有机管理网络，对工程进度、质量、安全进行全过程控制，并进行考核。项目岗位责任落实，事事有人管，互相协调、支持、配合。

管理人员与职工同甘共苦，任何人无特殊情况和未经批准，不得离开现场岗位。职工加班加点，管理人员必须同时作好后勤。

施工员、质检员、安全员等第一线管理人员，实行跟班走动管理。每天上班要比职工先到现场作业面，下班最后离开现场作业面，只要现场有人施工，有关的一线管理人员不得离开作业面。

（2）将本工程列为公司内的重点管理项目。公司领导及各有关部门，全力以赴，围绕工程运转，每月对本工程进行一次大检查，对资金、物资、设备、劳动力、技术配合和质量管理作全力支持，确保满足各施工阶段的需要。

（3）建立工程协调会制度，加强与甲方、土建、专业分包单位的配合和协调，掌握施工动态，协调内部各专业工种之间的工作，注意后续工序的准备，布置工序之间的交接，及时解决施工中出现的各类问题。 编制详细施工进度网络计划，经常和定期检查计划实施情况，确保工程进度。现场项目部根据工程项目的结构、进度的各阶段进行项目分解，确定进度目标，实行目标管理。对于内部因素是可以较好的进行控制的，但同时也是控制的重点和难点，必须加强控制力度而对于外部影响因素，主要是进行及时沟通和联系。

（4）强化现场管理，落实责、权、利。对各道工序严格把关，避免返工。项目部内部实行部位考核制度，针对各施工工序的实际进度，结合各岗位人员的工作实绩进行奖罚；同样，对各作业班组实行工程进度部位考核，保质按期完成计划进度部位的给予将励，反之则进行罚款。通过奖优罚劣，充分调动管理人员和作业班组的生产积极性，以确保工程进度按计划进行。

3、技术、设备投入

（1）积极采用有利于保证质量、加快工程进度的新技术、新工艺、新材料。熟悉图纸，实地现场测量，先进行胎具样品放样，然后再进行下料，加快非标设备制作的进度和质量。

（2）应用计算机进行工程管理。利用计算机制作网络计划，以克服手工操作繁琐、费时、易错，特别是滞后于现场作业的问题，对工程进行动态智能化管理，真正起到指导施工作业的作用；建立工程技术和施工管理责任系统、建立工程管理数据库，数据库主要包括：工程技术资料数据库、质量安全数据库、合同文档数据库、现场事务管理数据库；建立项目成本管理系统，对项目成本进行静态及动态分析；建立工程物资管理系统，进行工程材料计划、库存动态管理；进行机械设备、周转材料的管理；

4、施工进度管理

（1）根据施工总进度计划，编制各时期较为详细的实施计划。根据编制每天作业计划，用来向各作业班组下达任务。及时召开平衡调度会，及时落实劳动力、施工材料及设备供应计划，统筹安排各专业之间的施工配合。从而确保工程总进度计划目标的实现。

（2）编制各时期各种材料货源供应量计划。及时了解材料、设备供应动态，对缺口物资要做到心中有数，并积极协调调剂，对于需外加工的构配件，市场上紧俏的材料和配件，应制定定货、采购、加工、运输和进场（库）时间，提前编制和落实各类货源供应量计划。如对工程进度产生影响时，要提出调整局部进度计划和有效的补救措施，使总进度计划顺利实施。

（3）精心组织、科学施工。合理平衡地安排劳动力，组织各工程的穿插和搭接，组织平行流水、立体交叉作业。

（4）切实做好施工准备工作

技术准备：认真做好施工图会审工作，各参与施工人员仔细研究图纸；施工前编制详细的实用的施工方案；并做好施工技术交底工作。编制出切合实际的确保总工期的施工进度网络计划图，关键节点要准时到位。

组织准备：中标后立即组建项目部，所有项目班子和管理人员、各专业施工员和班组长即刻到位，并充分组织作业人员提前到位。

物资准备：针对工程建设的要求，及早提交施工材料预算和辅助材料预算，工机具计划，物资部门根据这些计划、预算落实提前进场。

作业条件准备：作业条件是影响工程进度至关重要的因素，各相关部门要千方百计的做好施工作业条件的准备工作。

（6）工程扫尾阶段，组织混合班组，分层分区做好施工扫尾工作。竣工前组织一次初验，发现不足之处及时更改，确保竣工验收一次通过。各类技术资料在扫尾工作前5天开始整理、汇总，并尽快提交质检站审核。

（7）切实做好设备材料供应

一经中标，立即组织人员进行施工材料和施工机具的计划安排，设备材料供应部门根据这些计划和预算提前准备好进场的物资。施工过程中必须提交一份修正的材料预算提交采购部门，采购部门根据预算及时采购，财务部门要设立专项材料采购资金，并保证专款专用。

（8）实行弹性工作时间，主导工序的工种要组织必要的加班加点，作业班组二班轮换，延长工程整体作业时间。

（9）做好与工程建设各方的协调配合

尊重业主的施工领导，服从大局，保证业主统一规划的指令及时得到实施；无条件服从监理代表在施工全过程的监督管理，为监理代表提供需要监督检查的工程实体和文件资料，配合监理代表现场的监督检查活动，提供各种方便，对监理代表提出的监检意见，要及时落实整改；设计图纸与现场情况不符及差错疏漏要及时向监理或设计代表提出，一经设计变更，立即付与实施；与供应商在平等互惠的基础上，共建友好合作体系，保证产品质量和提高工作效率；

在工程施工中与建设、设计、质监、监理等保持密切联系，以便及时将信息反馈回项目部，下达落实到各作业点和作业班组。

三、施工进度

我公司承诺在30天内完成服务及交付使用

详见附录3：施工进度计划表

第四章 技术培训服务及承诺

- 承诺

中标后我们将按下列计划对贵方人员进行免费培训，承诺为采购方培养合格的维护人员。

- 技术培训服务

我公司将负责需方技术培训人员全部培训费用，培训将分二步进行：

1、理论知识的培训：前期可在我公司所在地或现场进行，我方将派专门技术人员组织培训，内容包括：设备的系统组成、运行原理、使用、操作、常见故障的检查排除，使管理人员能更好地了解各种设备的性能，掌握设备的操作、维护保养等；

2、实际操作培训：后期根据设备的复杂性，我方将负责有关设备操作和现场施工培训，直至项目方掌握全部技术，并能操作和维护。施工现场安装与调试时所需要的服务期限和人员数量，以及培训人员的时间与数量在合同签订时确定。我方保证接受培训的人员在培训结束后能熟练使用和操作，并能排除一些常见故障，对设备能基本了解，并能编制和调整系统软件。本公司常设机构“水处理技术培训中心”有专业教授和高级工程师授课，培训中心备有实习场地，供现场操作实践。目的：通过灵活的教学，使受训者在最短时间内掌握原理及维护和管理方法，为业主输送合格的设备操作人员。

培训人数：双方协商确定。

培训课程表：

现场培训：（人员配备、工作班次）

| 序号 | 培训对象 | 生产班次 (班/日) | 每班人员 (人/班) | 岗位定员 (人) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产岗位、部门 |  |  |  |
| l | 操作工段 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 化验室 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 机修间(维修工) | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 生产管理 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 其它 |  |  | 1 |
| 合计 |  | 8 |  |  |

注：配备人员需根据污水厂实际调整

为了使甲方能够正确操作污水处理设备，保证整个系统正常运行，我公司提供人员培训两次，培训时间总计40小时。第一次培训地点在现场或在我公司内，内容为给水处理基本知识和化验方法，讲解培训手册。第二次培训地点在现场，内容为给水设施操作方法和紧急事故处理方法，进行现场演示。整个培训计划在废水处理设施调试过程中完成。

污水处理系统涉及到物理、化学及生物学的处理机制，并在处理过程中使用许多技术含量高的设备及自动控制装置，在检测工作中还使用一些技术先进的测试仪器等。因此每个运行人员，除具备一定的文化知识外，应在物理、化学、微生物学等方面具有一定的专业知识（要求具备大专以上学历）。

操作人员应熟悉整个处理工艺流程、原理，了解每个处理步骤的作用和各处理单元在处理系统中的地位，即懂原理、作用。熟悉操作的具体步骤，综合分析运行数据，进行工艺调整，即会开车、会调整工艺。懂处理设备的原理、型号、操作步骤及有关规程。会进行给水处理的有关运行中的工艺数据的测定。会维护使用设备。会处理异常运行中的工艺问题。懂处理工艺的安全操作知识及处理事故的应急措施。熟悉本厂的有关技术规定。

维修工作要求设备维修人员应懂得处理设备的原理，会看懂处理设备的图纸资料，会合理使用工具，维修人员应懂处理设备的作用、型号及机械性能。维修人员应会正确拆装设备，科学检修，维护人员会检查设备中的不正常现象，能正确处理，熟悉本专业的有关安全知识及对应急事故的处理。

培   训   纲   目

1、培训内容
  1.1理论阐述

1.1.1给水处理工艺流程、原理

1.1.2化学、生物方面内容

1.1.33物理方面内容

1.1.4 机械设备内容

1.1.5电气

1.1.6自控与仪器仪表

1.1.7结构

1.1.8水质监测

1.2污水处理工程技术

1.1.1单元处理器

1.2.2工艺系统（微生物训化培训、MBR膜法处理）

1.1.3仪器仪表的使用与维护

1.3相关环境工程技术

1.3.1大气污染防治

1.3.2固体废弃物处理与处置

1.3.3其它环境工程技术

1.4工艺设备

1.4.1通用设备

1.4.1.1污水泵、回流泵、计量加药泵、风机的使用与维护

1.4.1.2微生物的训化及MBR池的运行

1.4.1.4加药设备、污泥脱水设备、厌氧反应器的使用与维护

1.4.1.5电器、自控、仪表

1.5现场操作

1.5.1通用设备操作

1.5.2专用设备操作

1.5.3维修与保养

1.6紧急情况模拟

1.6.1工艺系统

1.6.2支持系统

1.7突发事件模拟

1.7.1专用设备故障

1.7.2电气系统

1.7.3人员

1.7.4设备

2、培训方式

2.1集中讲授

2.1.1专门给水处理技术集中讲授

2.1.2支持系统集中讲授

2.2现场操作

2.3事件模拟

3、培训资料

3.1书面培训资料

3.2多媒体资料

4、考核

4.1理论考核

4.2现场操作考核

4.3紧急或突发事件模拟考核

5、培训相关问题的解决

5.1.1理论反馈

5.1.2操作反馈

5.1.3考核反馈

5.1.4培训方式、考核及内容反馈

附录

附录1.劳动力配备计划及其动态分布图

附录2施工机具配备计划

附录3.施工进度网络计划

附录1：劳动力配备计划

劳动力安排计划

| 工种 | 人 数 | 目前在何工地工作 | 计划进场时间 | 计划退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电工 | 2 | 公司管理中心 | 按进度计划进场 | 根据实际进度定 |
| 管工 | 3 | 公司管理中心 | 按进度计划进场 | 根据实际进度定 |
| 焊工 | 5 | 公司管理中心 | 按进度计划进场 | 根据实际进度定 |
| 起重工 | 1 | 公司管理中心 | 按进度计划进场 | 根据实际进度定 |
| 钳工 | 2 | 公司管理中心 | 按进度计划进场 | 根据实际进度定 |
| 油漆工 | 2 | 公司管理中心 | 按进度计划进场 | 根据实际进度定 |
| 普工 | 5 | 公司管理中心 | 按进度计划进场 | 根据实际进度定 |
| 管理 | 5 | 公司管理中心 | 按进度计划进场 | 根据实际进度定 |
| 调试工 | 2 | 公司管理中心 | 按进度计划进场 | 根据实际进度定 |
| 自控工程师 | 1 | 公司管理中心 | 按进度计划进场 | 根据实际进度定 |
| 工艺工程师 | 1 | 公司管理中心 | 按进度计划进场 | 根据实际进度定 |
| 暖通工程师 | 1 | 公司管理中心 | 按进度计划进场 | 根据实际进度定 |
| 合计 | 30 |  |  |  |

附录2 : 施工机具配备计划

生产设备情况（包括用于本次招标设备的生产及检测设备）

| 序号 | 机械（设备）、检测仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 制造商 | 购置 年份 | 已使用台时数 | 检修 情况 | 现在 何处 | 进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 焊接、切割设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交流焊机 | BX1-330 | 21台 | 上海 | 1980、1981、1982 | 21（单台） |  | 本公司 |  |
| 2 | 交流焊机 | BS-330 | 2台 | 宜兴 | 1982.10 |  |  |  |  |
| 3 | 交流焊机 | BX1-500-1 | 5台 | 上海 | 1993.3 |  |  |  |  |
| 4 | 直流电焊机 | AX1-500、165 | 2台 | 上海 | 1993.3 |  |  |  |  |
| 5 | 可控硅氩弧焊机 | CGY-120 | 2台 | 丹阳 | 1994.5 |  |  |  |  |
| 6 | 等离子切割机 | KLG-80 | 2台 | 常州 | 1992.6 |  |  |  |  |
| 7 | 剪板机 | Q11-13×2500 | 2台 | 海安 | 1985.9 | 15（单台） |  |  |  |
| 8 | 砂轮切割机 | J3G-400 | 2台 | 上海 | 1998.9 | 2.2（单台） |  |  |  |
| 二 | 锻压设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 剪板机 | Q11-13×2500 | 2台 | 海安 | 1985.9 | 15（单台） |  | 本公司 |  |
| 2 | 卷板机 | W1120×2000 | 2台 | 南通 | 1993.3 |  |  |  |  |
| 3 | 压力机 | JC23-80、JB23-60T | 2台 | 湖北 扬州 | 1985.10 2000.2 | 5.5、7.5 |  |  |  |
| 4 | 空气锤 | C-41-65kg | 1个 | 浙江 | 1985.10 |  |  |  |  |
| 5 | 液压折弯机 | WB674 | 1台 | 无锡 | 1993.7 |  |  |  |  |
| 三 | 金属加工设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通车床 | C650 Φ1000×300 C620 Φ400×1000等 | 8台 | 天津等 | 1984、1985 | 22、4等 (单台) |  | 本公司 |  |
| 2 | 摇臂钻床 | Z33、Z3040×16、Z35、ZK3125等 | 4台 | 上海 | 1981、1989、1994 | 4.1、5 (单台) |  |  |  |
| 3 | 外园磨床 | M131W | 1台 | 陕西 | 1986.4 | 7.5 |  |  |  |
| 4 | 铣床 | Z62（3）W | 2台 | 上海 | 1985、1996 | 7.5、10 |  |  |  |
| 5 | 镗床 | T669 | 1台 | 上海 | 1994.3 |  |  |  |  |
| 6 | 卧式镗床 | T66S | 1台 | 南京 | 1987 |  |  |  |  |
| 7 | 龙门刨 | HD-12 | 1台 | 上海 | 1982.12 | 8.5 |  |  |  |
| 8 | 牛头刨床 | B6050B， B690 | 2台 | 襄阳 | 1985、1986 | 3（单台） |  |  |  |
| 9 | 液压弓锯床 | G72A | 1台 | 常州 | 1994.12 | 1.7 |  |  |  |
| 四 | 铸造、热处理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冲天炉 | 5T | 1台 | 无锡 | 1984 |  |  | 本公司 |  |
| 2 | 混砂机 |  | 2台 | 无锡 | 1984 |  |  |  |  |
| 3 | 造型机 |  | 3台 | 宜兴 | 1984 |  |  |  |  |
| 4 | 抛丸机 |  | 2台 | 无锡 | 1984 1995 |  |  |  |  |
| 5 | 模 具 |  | 很多 | 无锡 常州 | 80-04 |  |  |  |  |
| 五 | 起重设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行 车 | 3T/10.5m, 5T/13.5m 5T/10.5m, 5T/16.5m LD-A5T/13.6m | 27台 | 上海 | 1986.10 1987.9 1991.8 | 15 |  | 本公司 |  |
| 2 | 双梁行车 | 10T/19.5m, 10T/19.5m 10T/16.5m | 13台 | 上海、江桥、宜兴 | 1993.5 1986.5 1996.6 | 32 26 15 |  |  |  |
| 3 | 吊 车 |  | 2台 | 上海 | 1978 | 10.5 |  |  |  |
| 4 | 汽车式起重机 | 25T | 1台 |  |  |  |  | 本公司 |  |
| 5 | 汽车式起重机 | 16T | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 铲 车 | 5T | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 卷 扬 机 | 3T | 4台 | 7.5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 卷 扬 机 | 1T | 6台 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 滑车组 | 10T | 6台 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 平板车 | 25T | 1辆 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 载重汽车 车厢8M以上 | 8～10T | 1辆 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 小型货客车 |  | 1辆 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 手 推 车 |  | 4辆 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 手拉葫芦 | 1-5吨 | 30只 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 磁 座 钻 |  | 2台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 破口机（电动） | φ200以下 | 2台 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 六 | 探伤、试验及化验设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 探伤机 | XX2005 | 2台 |  |  |  |  | 本公司 |  |
| 2 | 维氏硬度计 | HV-120 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 整机测试平台 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 万能材料试验机 | WE-30 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 冲击试验机 | JB-30 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 金属防腐、电镀设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷砂除锈机 |  | 2台 |  |  |  |  | 本公司 |  |
| 八 | 端面加工及工装台设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通车床 | C650 Φ1000×300 C620 Φ400×1000等 | 8台 |  |  |  |  | 本公司 |  |
| 2 | 外园磨床 | M131W | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 龙门刨 | HD-12 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 牛头刨床 | B6050B， B690 | 2台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 滚转台 |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 自动焊接滚轮架 |  | 1个 | 锡山 | 1998 |  |  |  |  |
| 八 | 测试仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水准仪 |  | 2台 | 上海 |  |  |  | 本公司 |  |
| 2 | 经伟仪 |  | 1台 | 上海 |  |  |  |  |  |
| 3 | 游标卡尺 | 0-150mm | 5把 | 上海 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高度游标卡尺 | 0-600mm | 1把 | 上海 |  |  |  |  |  |
| 5 | 内径百分表 | 18-35 | 2只 | 常州 |  |  |  |  |  |
| 6 | 外径千分尺 | 150-175mm | 1把 | 上海 |  |  |  |  |  |
| 7 | 万用表 | MF-47 | 4只 | 上海 |  |  |  |  |  |
| 8 | 兆欧表 | 500V 0-500Ω | 2只 | 上海 |  |  |  |  |  |
| 9 | 声级计 |  | 2只 | 上海 |  |  |  |  |  |
| 10 | 流量计 | 80-400m3/h | 1只 | 无锡 |  |  |  |  |  |
| 11 | 温度计 | 0-300℃ | 1只 | 上海 |  |  |  |  |  |
| 12 | 双金属温度 | 0-100℃ | 3只 | 常州 |  |  |  |  |  |
| 13 | 氧气压力表 |  | 13只 | 无锡 |  |  |  |  |  |
| 14 | 乙炔压力表 |  | 12只 | 无锡 |  |  |  |  |  |
| 15 | 耐震压力表 |  | 4只 | 无锡 |  |  |  |  |  |
| 16 | 压力表 |  | 14只 | 无锡 |  |  |  |  |  |
| 17 | 电接点压力表 |  | 1只 | 无锡 |  |  |  |  |  |
| 18 | 钢直尺 | 0-500mm | 4把 | 宜兴 |  |  |  |  |  |
| 19 | 钢直尺 | 0-300mm | 5把 | 宜兴 |  |  |  |  |  |

附录3：施工进度计划表

| 工程内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外购件采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原材料备料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂内设备生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备包装运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单机调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联动调试、运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注：工程进度暂按30天计，可根据用户实际工程进度作适当调整。

# 4.4 业绩情况表

项目编号：ZFCG-G2019100-1号

项目名称：粪便处理设备

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额 （万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许昌市城市管理局 | 污水处理设备采购项目 | 249.885 | 周建生0374-2788661 |
| 2 | 信阳市环境卫生管理处 | 生活垃圾处理厂渗滤液处理工程 | 498 | 王青0376-6265711 |
| 3 | 吉安市城市管理局 | 吉安市樟山垃圾处理场渗滤液350T/D升级改造项目 | 1601.432 | 谢启恩0796-8235070 |
| 4 | 安吉县环境卫生管理处 | 安吉县垃圾填埋场渗滤液处理工程及边坡防护复绿二期工程污水处理设备采购项目安装工程 | 357.8011 | 陈建锋0572-5022483 |

投标人（公章）：江苏一环集团有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

# 4.5 售后服务方案

一、产品质量承诺

本公司保证用合理的工艺和合格的材料制造，并完全符合合同规定的质量，规格和性能要求，保证设备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有满意的性能。设备制造完成后，我公司对设备质量、性能要求按照合同规定进行详细而全面的检验，质量达到标准要求，并出具产品质量合格证、检验记录。并通知需方到场检查和验收设备。

就本次投标，我们郑重作出以下质量承诺：

1、我们提供的产品将会是污水处理设备行业新型、先进的设备，技术上处于国内领先地位。

2、产品的制造完全在ISO9001-2000质量体系的控制下进行。

3、完全符合标书规定的产品质量、规格和性能要求。

4、我们将不折不扣的执行合同各项条款的全部规定。

5、在质量保证期内，产品有任何质量缺陷，无条件修复，并负担任何可能的损失。

6、对所供产品提供终身服务。

7、服务质量做到“三及时”：按照用户要求及时提供各种技术服务，及时处理用户维修问题，及时提供用户需要的备品备件。

8、对设备的运行质量有跟踪卡，进行质量跟踪服务。

二、售后服务制度

2.1、售后服务的标准及要求

1 售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角

2 在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决

3 服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系

4 接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺

5 决不允许服务人员向用户索要财物或变相提出无理要求

6 服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况

7 服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表

8 对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决

9 重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决

10 建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表

2.2、管理考核办法

1 投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉

2 因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响

2.1 和用户发生口角，顶撞用户

2.2 对用户索要财物，并提出无理要求的

2.3 因个人原因未及时为用户服务的

2.4 因个人原因造成同一问题重复修理的

3 实事求是按公司财务制度和销售中心的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任

4 每次服务结束，未来电总部擅自离开的，罚款50元/次

5 因个人原因未按规定时间到达用户现场的，罚款50元/次

6 用户服务报告书未详尽记载（如故障原因，解决办法、更换零件名称、用户意见等），罚款20元/次

7 售后人员早上8点到晚上10点必须开机，如发现无故关机或拒接电话，扣除出差电话费补贴或罚款10元/次

8 售后人员不服从服务总部统一指挥的，罚款100元/次

9 现场服务没有穿工作服，挂工作证的，罚款100元/次

三、售后服务计划

自成立之日起，我公司即致力于将科研成果转化为生产力，一直从事环境保护和市政工程建设，在环境污染治理领域迅速发展，特别在水污染治理方面掌握了较成熟的专项技术。本公司拥有一流的科研、设计、生产、安装、调试队伍，集科、技、工、贸、服五位一体。已通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

我公司十分重视贵单位提供的这一机会，并全力以赴地投入工作，以高新技术、优质的产品和完善的服务来回报贵单位予以的信任。相信以我们的经验、技术及不懈的努力，我们一定会高质量地完成这项工程,并为您提供一流的售前、售中、售后服务：

A．及时递交符合招标文件要求的技术文件，按期交货。

B．完全响应招标文件要求及合同规定的条款，按照经济合同法的有关条例履行自己的全部责任。

C．现场检查和验收

设备安装完毕，根据工程要求，本公司将派出专业工程师进行指导设备的运行试验和检查，如果试验中发现因设备质量问题而使设备性能与原定技术要求有偏差，本公司负责解决。如有必要，重复试验直到满足需方要求。

D．安装服务

工程设备安装按照本公司编制的详细施工方案进行。本公司在安装过程中提供安装服务，负责确认设备安装的完成，在获得确认的前提下设备方可进入下一步调试阶段。

E．运行调试指导服务

设备安装完成后，本公司将指导需方实施试运行工作，负责与需方共同制定试验计划及指导试验过程。

在工程已具备安装调试的条件的情况下，我公司在24小时之内即派技术人员前往，与需方人员全力合作，按照有关规定和要求，使设备正常运行达到设计技术指标。

我公司负责项目的集成和调试，对业主提供现场至少3个月的安全运营指导服务。

F．现场技术服务

为了成功地使设备投入运行，本公司委派熟练的、健康的、有资质的技术人员到现场进行技术服务。

G．设备保修期及赔偿承诺

设备保修期为工程设备验收合格正常运行后起2年。保修期内，我公司对由于设计、工艺、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，所涉及的有关费用由本公司承担。后附授权厂家质量承诺书。

在质保期内出现质量问题，我公司保证在接到业主报修或需要现场服务的通知时，提供随叫随到服务。具体为：1小时内赶到服务现场，8小时内解决一般问题，配套设备需返厂维修的，24小时内提供备用件，恢复正常。维保机构备有污水处理设备配套的相关配件，保证污水处理设备一般故障当天发现当天解决，我公司与品牌供应商有长期合作关系，是公司ISO9001质保体系内的合格供应商，发现问题及时提供服务，现场不能维修解决的24小时内提供备件。 保修期内质量问题免费修复或更换，保修期后收取成本费。在货物最终验收后的质量保证期之内，我公司对由于设备运行产生的任何不足或故障负责，费用由我公司负担。

本公司的产品一律实行“三包”，产品在“三包”期内确属质量问题，严格履行合同中的规定的赔偿责任，并在交货时提供本批产品的合格证、产品说明书。

超过“三包”期限的产品，保证提供维修配件并根据用户要求，做好维修服务工作，能长期提供设备所需药剂及备品件。

售后服务是销售工作的真正开始及延续，公司里有一支三十多人的专业安装队伍，他们拥有良好的装备、丰富的经验、熟练的业务及精谌的技术。方便、快捷地为用户提供现场安装、调试、维修和培训操作人员等服务，并能详细地向用户介绍产品性能、操作规程，使用户在尽可能短的时间内掌握使用，并明确产品享受终身服务。

一年一度的征求用户意见书及时地寄发到每个用户手中，反馈信息统一处理，问题一经发现，立即处理并责任到人。二年一度的用户定期回访由分布在全国各地的二十多个销售与服务网络的营销人员负责实施，旨在了解设备的使用情况及用户对设备的要求和建议，不断完善提高产品的技术性能和质量。

H．保修期过后备件供应及维修

保修期过后，我公司将以优惠的价格、优质的服务对设备提供备件及终身维修服务。质保期后的备件均按成本价供应（备件价不超过本次投标报价）

四、服务响应时限

我公司维修服务部在接到业主通知处理有关设备维修服务时，将在10分钟内予以响应，1小时内派员赶到现场，直至故障修妥完全恢复正常工作为止。

四、针对河南地区售后服务机构的设置

我公司在许昌市设有维保机构，地址：许昌市南关大街864号802室，联系人：李广梁，电话0374－8308855，1893910818。维保机构配备机械、电气、微生物专业人员，负责对污水处理设备的运行及维修、维护。后附售后服务技术人员证书

投标人（公章）：江苏一环集团有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

授权厂家质量承诺书

售后服务人员证书

# 4.6“节能产品政府采购品目清单”强制节能产品情况

项目编号：ZFCG-G2019100-1号

项目名称：粪便处理设备

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：江苏一环集团有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

# 4.7 “节能产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：ZFCG-G2019100-1号

项目名称：粪便处理设备

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：江苏一环集团有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

# 4.8 “环境标志产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：ZFCG-G2019100-1号

项目名称：粪便处理设备

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：江苏一环集团有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

# 4.9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为中型（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011] 75号）规定，本公司所属行业为轻工业，截至上一财年末，公司资产总额86890.58万元，营业收入64009.32万元，从业人员300人，本公司为中型（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：江苏一环集团有限公司　　　　　　　　　
日　  期：2019年9月10日

说明：

1、不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2、如投标人为联合投标的，联合投标人需分别填写上述《中小企业声明函》。

3、小型和微型企业不包括民办非企业。

# 4.10残疾人福利性单位声明函

我公司不属于残疾人福利性单位

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：江苏一环集团有限公司

日    期： 2019年9月10日

# 4.11所投产品符合国家强制性要求承诺函

本工程电气控制设备符合国家强制性要求，特此承诺。附证书