许昌市文化街小学天宝路校区供配电工程

电气二次设计说明

河南思科电力工程设计有限公司

2019年6月

# 一、设计依据

（1）《河南省城镇新建住宅项目电力设施建设和管理办法》（豫建【2016】33号）。

（2）《许昌建设路小学供配电工程项目接入系统方案》。

（3）《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》（DL/T 5136-2012）。

（4）变电站总布置设计技术规程(DL/T 5056-2007)。

（5）继电保护和安全自动装置技术规程(GB/T 14285-2006)。

（6）电力工程直流系统设计技术规程(DL/T 5044-2004)。

（7）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014。

（8）关于明确10kV开闭所接入智能电网调度控制系统需增加安全防护措施的通知。

（9）一次提供的建筑电气资料。

# 二、二次设计原则

许昌市文化街小学天宝路校区配电室采用无人值守的运行管理模式，采用微机自动化监控方案。

# 三、二次设备室布置

配电室安装2面屏位，用于交直流一体化电源和智能巡检系统。屏位布置详见配电室二次设备室屏位布置图。

# 四、保护及自动装置配置

根据《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T14285-2006），其配置如下：

10kV线路保护部分：三段式过流保护等。兼有遥测、遥信，及遥控功能。

10kV变压器保护部分：三段式过流保护、非电量保护等。兼有遥测、遥信，及遥控功能。

备自投：备自投为进线、分段自适应备自投，供电方式由供电公司提供。

为了保证开闭所安全供电， 10kV线路安装两套备自投装置。继电保护功能的详细配置见开关站保护配置图、配电室保护配置图。

# 五、监控系统

本工程新建一套监控系统，对开闭所内设备进行监控。监控系统信息内容为：

模拟量: （1）10kV线路的三相电流和电压、有功功率、无功功率和功率因数；（2）10kV系统的母线电压；（3）直流系统的母线电压、蓄电池电压、充电器输出电流和电压；（4）母线总失压、各间隔PT失压。

状态量：（1） 10kV高压柜的断路器、隔离开关和接地刀闸的状态信号；（2） 继电保护装置的状态、动作、故障报警等信号；（3） 其它公用系统信号及有关设备动作信号。

控制量: （1）10kV系统的断路器的分合闸控制。

# 六、一体化电源系统

本工程公用配电室高压柜为10KV中置移开式（KYN28A-12）型开关柜，需配置交直流一体化电源配置（20Ah，阀控式密封铅酸蓄电池）。直流柜与蓄电池之间需装信号熔断器并传信号至后台。采用高频开关充电装置。充电模块采用3×10A。本站安装一套2KVA逆变电源，逆变电源进线端安装断路器。具备交串直报警功能。

交流、直流、逆变、通信电源系统一体化设计、一体化配置、一体化监控。

详见配电室一体化电源系统图。

厂家严格按照开关站一体化电源系统图设计生产。

# 七、智能巡检系统

因为开闭所（配电房）是无人值守，设备的工作状态缺少实时监控系统,各电缆接头的温度、电缆沟浸水情况、环境温度湿度、非法闯入等情况均需要通过人工巡检来完成,工作强度大,工作效率低,而且电缆接头温度、电缆沟进水深度等量无法通过人工巡检清晰准确地判断。容易造成故障点漏报,最终造成事故。而且如果出现异常情况,无法在无人值守的情况下及时排除处理。所以开关站、住宅配电室配置智能巡检系统一套。智能巡检系统包括智能辅助系统平台、图像监视及安全警卫设备、火灾自动报警设备、环境监控设备等。实现图像监控、火灾报警、消防、照明、采暖通风、环境监测等系统的智能联动控制。智能巡检系统需接入许昌市供电公司辅助控制系统主站，实现运维人员远方操作，并要符合许昌供电公司要求。

智能辅助系统平台宜采用 DL/T860 标准通信，实时接收站端视频、环境数据、安全警卫、人员出入、火灾报警等各终端装置上传的信息，分类存储各类信息并进行分析、判断，实现辅助系统管理和监视控制功能。

视频子系统设备包括视频服务器、多画面分割器、编码器、高清摄像头、站端视频处理单元、视频专用硬盘等，其中视频服务器等后台设备按最终规模配置。

火灾自动报警系统设备包括火灾报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等，火灾自动报警系统应取得当地消防部门认证。

根据所探测区域的不同，配置不同类型和原理的探测器，火灾报警控制器应设置在二次设备室门口处。当火灾发生时，火灾报警控制器可及时发出声光报警信号，显示发生火灾的地点。

环境监测子系统设备包括环境数据处理单元、温度传感器、湿度传感器、水浸传感器、空调控制器、风机控制器、水泵控制器、SF6传感器等。各类型传感器根据环境测点的实际需求配置，数据处理单元布置于二次设备室，传感器安装于就地设备。

# 二次材料表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规范 | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用配电室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化电源系统 | 蓄电池20Ah |  | 套 | 1 |  |
| 2 | PT测控装置 |  |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 站用变测控装置 |  |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 线路微机保护测控装置 |  |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 主变微机保护测控装置 |  |  | 台 | 4 |  |
| 6 | 二次消谐 |  |  | 台 | 2 |  |
| 7 | 控制电缆 | KVVP2,2.5,4 ZR,22（4×2.5） |  | 米 | 200 | 估算 |
| 8 | 控制电缆 | KVVP2,4,4 ZR,22（4×4） |  | 米 | 200 | 估算 |
| 9 | 智能巡检系统 |  |  | 套 | 1 |  |