许昌市中心医院新院区建设项目

智能化工程

施工招标文件

项目编号：XCGC-F2019278

招标单位：许昌市中心医院

代理机构：中建山河建设管理集团有限公司

二零一九年十二月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  工程量清单

第六章  图  纸

第七章  技术标准和要求

第八章  投标文件格式

第一章  招标公告

- XCGC-F2019278许昌市中心医院“许昌市中心医院新院区建设项目智能化工程”招标公告

- 1.招标条件

许昌市中心医院新院区建设项目智能化工程已由许昌市发展和改革委员会以许发改社会﹝2016﹞386号、许发改社会﹝2018﹞119号文批准建设，招标人为许昌市中心医院，建设资金为财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。

- 2.项目概况与招标内容

- 2.1项目编号：XCGC-F2019278

- 2.2建设地点：本工程项目位于许昌市东城区魏文路以东，清苑路以南，德星路以西，文轩路以北；

- 2.3建设规模：主要内容包括：计算机网络、WiFi系统、综合布线系统（包括IPTV系统、电话交换系统）、视频监控系统（包含电梯五方对讲、入侵警报、无障碍报警系统、门禁一卡通（包含梯控））、背景音乐及紧急广播、楼宇自控系统（包含能源管理）、护理对讲及信息导引及发布系统（包含护理对讲、门诊排队和体检排队叫号、取药叫号系统、手术室广播对讲系统、信息发布等）、子母钟系统、智能照明系统、多媒体会议系统、机房工程（包括消防控制室、信息机房）等。

- 2.4招标控制价为：58340850.64元。

- 2.5招标范围：施工招标范围为招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。

- 2.6标段划分：本项目共划分一个标段

- 2.7计划工期：合同签订之日起 180日历天。

2.8质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。

- 3.投标人资格要求

3.1投标人须具有独立法人资格，具备有效的电子与智能化工程专业承包壹级资质,且具有有效安全生产许可证，有良好的财务状况，良好的社会信誉，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

拟任项目负责人应具有机电工程或通讯与广电工程专业壹级注册建造师资格，取得有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程的项目经理。

3.2未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单的投标人；未被列入“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；（招标人、代理机构或评标专家委员会评标现场查询）。信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标专家委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4本次招标实行资格后审。

- 4.网上下载招标文件

4.1投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

- 5.招标文件和施工图纸的获取

5.1招标文件的获取：投标人于2019年12月4日至投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录” 入口自行下载。

5.2施工图纸下载：按照施工招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1项自行下载。

5.3招标文件每套售价300元，于提交电子投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

6.投标文件的提交

6.1 本项目为全流程电子化交易项目，须提交电子投标文件和电子介质存储的投标文件。

6.2 投标文件提交的截止时间及开标时间：2019年 12 月26 日 9 时 30分。

6.3电子投标文件的提交：电子投标文件应在投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统，同时提交1份使用电子介质存储的备份文件。

6.4电子投标文件提交地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C 座）三楼开标 一 室。

6.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 7.发布公告的媒介

本公告同时在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

- 8.联系方式

招 标 人：许昌市中心医院

地    址：许昌市魏都区华佗路30号

联 系 人：赵女士

联系电话：13027675526

招标代理机构名称：中建山河建设管理集团有限公司

地 址：郑州市金水区经五路与红专路交叉口南50米

项目负责人：

项目联系人：郑先生

联系电话：13569917698

许昌市中心医院

2019年12月4日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的电子投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.电子投标文件的提交

4.1电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易系统如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员

会以评标委员会以投标人提供的电子版投标文件为依据评标。

第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  |  | 招 标 人：许昌市中心医院 地 址：许昌市魏都区华佗路30号 联 系 人：赵女士 联系电话：13027675526 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  |  | 招标代理机构名称：中建山河建设管理集团有限公司 地 址：郑州市金水区经五路与红专路交叉口南50米 项目负责人： 项目联系人：郑先生 联系电话：13569917698 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |  | 许昌市中心医院新院区建设项目智能化工程 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |  | 位于许昌市东城区魏文路以东，清苑路以南，德星路以西，文轩路以北 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |  | 财政资金 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |  | 100％ |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  | 施工招标范围为招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 |  |  | 合同签订之日起 180日历天 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |  | 合格（符合国家现行的验收规范和标准） |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 |  |  | 详见招标公告。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  | 不接受 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  |  | 不组织，由投标人自行勘察现场 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  |  | 不召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 |  |  | 投标截止时间10日前 |  |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 |  |  | 投标截止时间15日前 |  |
| 1.11 | 分包 |  |  | 不允许 |  |
| 1.12 | 偏离 |  |  | 不允许 |  |
| 2.1 | 招标文件及图纸的 获取 |  |  | 招标文件和工程量清单及图纸的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 图纸下载地址:链接: https://pan.baidu.com/s/1j6TXvZPRSZT00r59FXtf4A 提取码: pbjm |  |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |  | 经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  |  | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  |  | 2019年 12 月 26 日 9 时 30 分（北京时间） |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |  | / |  |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |  | / |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  |  | ∕ |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  | 60日历天（自投标截止之日算起） |  |
| 3.4.1 | 投标保证金须知 |  |  | 1、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须在投标保证金缴纳前办理变更手续。 2、基本户备案流程： 工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 3、特殊情况处理： 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。 4、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。 |  |
| 3.4.2 | 投标保证金 |  |  | 投标保证金递交截止时间：同投标截止时间。 金额：捌拾万元整（¥800000.00元） 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 7、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况要求 |  |  | 近年，指2016、2017、2018年。（新成立不足三年的企业提供自成立之日以来现有年限的财务会计报表） |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 |  |  | 近年，指 2016年1月1日以来。 |  |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼 及仲裁 |  |  | 无要求 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | 不允许 |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  |  | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  |  | 1、电子投标文件 （1）成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号.file）。 （2）使用电子介质存储的投标文件1份文件格式为：xxx公司XXX（项目编号）.bin）。 2、电子投标文件和使用电子介质存储的承包文件的内容、格式、水印码、电子签章应一致。 注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUNV1.1”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 |  |
| 3.7.5 | 投标文件 装订要求 |  |  | 电子介质存储的投标文件应密封包装，法定代表人或委托代理人签名，并加盖单位公章。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  |  | 招标人名称： 投标人名称： （项目名称/标段） 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启（投标截止时间）。 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |  | - 许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C 座）三楼开标 一 室 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  |  | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C 座）三楼开标一 室 |  |
| 5.2 | 开标程序 |  |  | 见招标文件第二章 投标人须知第5.2条 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  | 评标委员会构成：7人，从河南省综合评标专家库中随机抽取5人和招标人代表2人（其中注册造价工程师不少于3人）。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |  |
| 7.2 | 履约保证金 |  |  | 履约保证金金额为施工合同金额的10%，详见合同条款。 |  |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | 类似项目 | 指2016年1月1日以来企业承建过的合同金额不小于3000万的与本项目建设内容类似项目业绩。 |  |  |
| 10.2招标控制价 |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  | 招标控制价 | 本工程招标控制价： 大写：伍仟捌佰叁拾肆万零捌佰伍拾元陆角肆分 小写：58340850.64元 凡投标人的投标报价高于招标控制价（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应予拒绝。 |  |  |
| 10.3“暗标”评审 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术标是否采用“暗标” 评审方式 |  |  | 不采用 |
| 10.4投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、开标时各投标人的法定代表人或授权委托人（持有效的授权委托书原件）持身份证原件到开标现场签到，缺席或逾期不到者视为放弃。各投标单位参加会议人数不得多于三人。 2、项目负责人持身份证及建造师证原件到开标现场签到。 |  |  |  |
| 10.5中标公示 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》予以公示，公示期不少于3日。 |  |  |  |
| 10.6 知识产权 |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面统一，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |  |  |
| 10.7重新招标的其他情形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |
| 10.8 同义词语 |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |
| 10.9监 督 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |
| 10.10 解释权 |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |
| 10.11招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.11.1 投标文件的拒收 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1、逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储投标文件； - 2、电子介质存储的投标文件未按招标文件要求密封的； - 3、未按招标文件要求缴纳投标保证金的； - 4、开标时法人或授权委托人（持有效的授权委托书原件）未携带本人身份证原件到开标现场并签到的。 5、开标时项目负责人未携带身份证及建造师证原件到场并签到的； |  |  |  |
| - 10.12 特别提示 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、潜在投标人应仔细阅读招标文件、工程量清单，若发现工程量清单中项目特征描述错误等或工程量清单与图纸存在差异，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出。若投标人未提出异议，视为投标总价已经包含了为完成图纸对应工程总量的全部工程价款，即便项目实施过程中发现招标工程量清单存在错项、漏项，竣工结算不再调整。因招标工程量清单错项、漏项导致中标工程竣工工程量与施工图纸不一致的，应由承包人承担相应的价款风险。中标单位进场后需向总承包单位交纳1.5%的总承包服务费和1.5%的配合费，请各投标单位在投标报价时予以考虑。 - 2、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。 - 3、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。 - 4、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。 5、投标人电子投标文件成功提交后，应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。 6、招标人及其代理机构需留存项目电子档案时，可在质疑期满后使用CA锁从交易平台自行下载。 - 7、商务标投标文件制作注意事项： - 7.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作商务标投标文件。 - 7.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598。 - 8、根据《河南省支持建筑业发展厅际联席会议办公室关于印发2018年全省建筑业转型发展推进方案的通知》（豫建联办〔2018〕1号） 文件指示，招标人将在招标时查询本省和外省进豫投标人在河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台的登记信息。 - 9、本项目执行《河南省住房和城乡建设厅关于在全省房屋建筑和市政基础设施工程建设领域推行劳务用工实名制管理的通知》（豫建建【2018】16号）以及许昌市住房和城乡建设局关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域推行劳务用工实名制管理的通知》（许建发【2018】73号）文件，中标人须遵照以上文件的相关规定 - 10、不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）均一致时，视为投标人之间串（围）标行为。硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）均一致时，评标委员会应在评标报告中写明串（围）标行为认定并签字，否决其投标。 - 11、付款方式：按合同执行。 |  |  |  |

- 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行施工招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人及项目负责人资格要求

1.4.1投标人、项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人资格要求（详见投标人须知前附表）, 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

- 1.5 费用承担

- 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

- 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

- 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

- 1.9.1 不组织。

- 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

- 1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标预备会

- 1.10.1 招标人不召开投标预备会。

- 1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。

- 1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

- 不允许。

- 1.12 偏离

- 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

- 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

- 根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的为准，不再接受书面形式的递交。

- 2.3 招标文件的修改

- 2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

- 2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

- 3. 投标文件

- 3.1投标文件由商务标、综合标和技术标三部分组成。

- 3.1.1  商务标组成：

- 已标价工程量清单

- 3.1.2综合标组成：

- （1）投标函及投标函附录；

- （2）法定代表人身份证明、授权委托书及项目负责人承诺书；

- （3）投标保证金；

- （4）项目管理机构配备情况；

- （5）投标单位基本信息表；

- （6）资格证明文件；

- （7）近年完成的类似项目情况；

- （8）正在施工的和新承接的项目情况；

- （9）近年发生的诉讼及仲裁

- （10）其它材料；

- 3.1.3  技术标组成：

- （1）内容完整性

- （2）主要施工方案与技术措施

- （3）质量管理体系与措施

- （4）安全管理体系与措施

- （5）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施

- （6）工期保证措施

- （7）拟投入资源配备计划

- （8）施工进度表或网络计划图

- （9）施工总平面图布置

- （10）技术创新的应用实施措施

- （11）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度

- （12）施工现场实施信息化监控和数据处理

- （13）风险管理措施

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3“规费和税金”的规定按照住建部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及省住建厅有关规定，规费和税金应按规定费（税）率足额计取，即费（税）率不可竞争。

规费、税金、安全文明施工措施费计入投标总报价，并在投标函、投标函附录中单列，不参与商务标评审。

3.2.4根据《关于调整河南省建设工程安全文明施工措施费计取办法的通知》（豫建设标【2014】57号）规定，“安全文明施工措施费”是不可竞争费。

投标人编制投标报价时，同一投标文件综合工日应前后保持一致。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的基本户备案：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.1.1 自招标文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

3.4.1.2 基本户备案流程：

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3.4.2 投标保证金缴纳：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.2.1 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

3.4.2.2 投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.2.4未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3 投标人不按本章第3.4.2项要求提交投标保证金的，拒收其投标文件。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标保证金及银行同期存款利息；在书面合同签订后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。

（2）法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。
    （4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

（7）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

（8）特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标、骗取中标等，并经招投标行政监督部门调查核实的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

（7）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或会计报表附注）的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。（新成立不足三年的企业提供自成立之日以来现有年限的财务会计报表）

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书、中标通知书及发票或银行转账记录的原件扫描件（或图片），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书、合同协议书及发票或银行转账记录的原件扫描件（或图片）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

- 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围作出响应。

3.7.3 投标人编制的投标文件应分为商务标、综合标和技术标。

3.7.4 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件（包括含工程量清单的商务标投标文件）。

- 3.7.5 使用电子介质存储的备份文件1份。

- 3.7.6 同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章一致的PDF文件。

3.7.7 当生成的电子投标文件投标报价大小写不一致时，以大写为准。

3.7.8 商务标投标文件制作注意事项：

3.7.8.1 投标人登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作商务标投标文件。

3.7.8.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

- 电子介质存储的投标文件应单独密封，封套上写明“招标人名称、投标人名称、项目名称、标段，在年月日时分前不得开启”，并加盖单位公章，法定代表人或委托代理人签名，在投标截止时间前递交。

- 4.2 投标文件的提交

- 4.2.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件和现场提交电子介质存储的投标文件。

- 4.2.2 投标人提交电子介质存储的投标文件地点：见投标人须知前附表。

- 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件及电子介质存储的投标文件不予退还。

- 4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储的投标文件，招标人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的电子投标文件修改或撤回应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已提交电子投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的电子投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。

- 4.3.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人和项目负责人准时参加。

5.2 开标、解密、唱标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间，并公布招标人、代理机构、监督部门名称；

（2）宣布开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和投标保证金缴纳情况。

（4）电子投标文件解密

（5）宣布唱标顺序，按已定顺序唱标，唱标内容为：投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录；

（6）现场抽取参与计算评标基准价的K值并宣布，同时公布招标控制价；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2.2 电子投标文件的解密

5.2.2.1本项目为全流程电子化交易项目，电子投标文件采用双重加密。在投标截止时间到达后，分标段进行解密。

(1)投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

(2)代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

5.2.2.2电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，以人工方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，视为投标人撤销其投标文件。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

- 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。

- 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

- 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.2 中标通知

- 在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3签订合同

- 7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8. 重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至 （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年月日

附表二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

第三章 评标办法（综合评标法）

一、评标应遵循公正、公平、择优的原则严格按照招标文件进行。

二、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员从河南省综合评标专家库中随机抽取5人和招标人代表2人组成，其中注册造价工程师不少于3人。与投标人有利害关系的专家不得进入评标委员会。

三、评标采用综合评标法，是指评标委员会根据招标文件要求，应从技术标、商务标、综合标三部分进行综合评审。

四、评标程序为：

（一）初步评审；

（二）详细评审；

（三）问题的澄清、说明或补正；

（四）推荐中标候选人；

（五）评标现场宣布中标候选人确定结果并在指定媒体上进行公示。

五、初步评审

评标委员会按招标文件及商务标清标内容要求对所有投标文件符合性、响应性、资格条件和重大偏差等逐一进行评审，经审查不符合招标文件要求的，不再进入详细评审阶段。符合招标文件要求的投标文件为有效投标文件，进行祥细评审阶段，其报价为有效投标报价。

重大偏差是指投标文件存在标的物、价格、工期、质量、付款方式等不符合《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十五条规定及招标文件实质性要求的情况。

初步评审经审查后应写出评审意见。

5.1 投标文件存在下列情形之一的，按废标处理：

（1）投标文件是否按招标文件要求签字盖章；

（2）投标联合体是否提交共同投标协议（允许联合体投标的）；

（3）投标人是否符合国家或者招标文件规定的资格条件，注册建造师注册单位与投标人是否一致；

（4）同一投标人是否提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（5）投标报价是否高于招标文件设定的最高投标限价；

（6）投标范围、工期、工程质量、投标有效期、付款方式是否符合招标文件规定；

（7）投标人是否有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

5.2投标文件存在下列情形之一的，按废标处理：

（1）未按招标文件规定编制各项报价的；

（2）投标总报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的；

（3）规费和安全文明施工措施费违背工程造价计价有关规定的；

（4）分部分项工程项目、措施项目报价中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量与招标文件的清单不一致的；

（5）未按照招标文件所列明的暂列金额、暂估价编制投标报价的。

（6）住房和城乡建设部《标准施工招标文件》规定的其他否决条件。

5.3清标内容：

| 序号 |  | 清标项目 | 清标内容 | 清标结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 1.1 | 项目总报价 | 是否等于各单项工程造价之和 |  |  |
|  | 1.2 | 单项工程费 | 是否等于各单位工程造价之和 |  |  |
|  | 1.3 | 单位工程费 | 是否等于分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费+税金之和 |  |  |
| 2 | 2.1 | 分部分项工程费及单价措施费 | 是否等于各分部分项清单（含单价措施项目）费之和 |  |  |
|  | 2.2 | 分部分项及单价措施项目编码 | 不得修改招标人清单 |  |  |
|  | 2.3 | 分部分项及单价措施项目名称 | 不得修改招标人清单 |  |  |
|  | 2.4 | 分部分项及单价措施项目特征 | 不得修改招标人清单 |  |  |
|  | 2.5 | 分部分项及单价措施项目计量单位 | 不得修改招标人清单 |  |  |
|  | 2.6 | 分部分项及单价措施项目工程量 | 不得修改招标人清单 |  |  |
|  | 2.7 | 分部分项工程费及单价措施费清单单价 | 综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润之和； |  |  |
|  | 2.8 | 材料单价 | 材料表中的单价与组成清单单价中的综合单价必须一致 |  |  |
| 3 | 3.1 | 安全文明施工费 | 根据河南省计价依据规定计算 |  |  |
|  | 3.2 | 其他措施费（费率类）项目 | 根据招标文件要求自主报价 |  |  |
| 4 | 4.1 | 其他项目费 | 各组成部分之和（暂列金额+专业暂估价+计日工费+总承包服务费） |  |  |
|  | 4.2 | 暂列金额 | 应与招标人价格一致 |  |  |
|  | 4.3 | 专业工程暂估价 | 应与招标人价格一致 |  |  |
|  | 4.4 | 计日工 | 应与招标人数量一致 |  |  |
|  | 4.5 | 总承包服务费 | 是否按招标文件要求计算 |  |  |
| 5 | 5 | 规费 | 根据河南省计价依据规定计算 |  |  |
| 6 | 6 | 增值税 | 根据河南省计价依据规定计算 |  |  |
| 7 | 7 | 不违反法律、法规、规章、规范性文件规定的其它情况 |  |  |  |

注：不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，均不能作为清标的依据或理由。

“规费和税金”的规定按照住建部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及省住建厅有关规定，规费和税金应按规定费（税）率足额计取，即费（税）率不可竞争。规费、税金、安全文明施工措施费计入投标总报价，并在投标函、投标函附录中单列，不参与商务标评审。

出现否定事项的，评标委员会不再对其质询，直接作为无效投标处理（但法律法规规定的细微偏差除外）。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些漏项或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，评标委员会可否决其投标。

评标委员会否决投标时应审慎。因招标文件或工程量清单表述歧义或逻辑错误等原因，造成投标文件表述不一致的，不作为否决投标的因素，投标人明显打字或排版错误且不影响实质内容的，评标委员会可要求投标人作出书面澄清、说明或补正，不予以否决投标。

注：不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）均一致时，视为投标人之间串（围）标行为。硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）均一致时，评标委员会应在评标报告中写明串（围）标行为认定并签字，否决其投标。

六、详细评审

评标委员会根据招标文件要求应从技术标、商务标、综合标三部分进行综合评审。技术标的权重占25%，商务标的权重占50%，综合标的权重占25%。

（一）技术标（25分）

评审内容：

| 序号 | 内容 | 分值 | 评审标准 | 评审得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容完整性 | 0-0.5分 | 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。 | 0.5 |
|  |  |  | 技术标不符合招标文件要求。 | 0 |
| 2 | 主要施工方案与技术措施 | 1-3分 | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。 | 2＜得分≤3 |
|  |  |  | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。 | 1≤得分≤2 |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 1-2分 | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主要材料质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。 | 1.5＜得分≤2 |
|  |  |  | 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主要材料质量保证措施经济、安全、基本可行。 | 1≤得分≤1.5 |
| 4 | 安全管理体系与措施 | 1-2分 | 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。 | 1.5＜得分≤2 |
|  |  |  | 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。 | 1≤得分≤1.5 |
| 5 | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 | 1-3分 | 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。 | 2＜得分≤3 |
|  |  |  | 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。 | 1≤得分≤2 |
| 6 | 工期保证措施 | 1-2分 | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 | 1.5＜得分≤2 |
|  |  |  | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。 | 1≤得分≤1.5 |
| 7 | 拟投入资源配备计划 | 0.5-2分 | 组织机构模式完全满足工程施工需要，各部门责任、任务明确；劳动力配备计划及主要施工机械设备计划合理、可行。 | 1＜得分≤2 |
|  |  |  | 组织机构模式基本满足工程施工需要，各部门责任、任务明确；劳动力配备计划及主要施工机械设备计划基本合理、可行。 | 0.5≤得分≤1 |
| 8 | 施工进度表与网络计划图 | 0.5-2分 | 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。 | 1＜得分≤2 |
|  |  |  | 关键线路基本准确，计划编制基本可行。 | 0.5≤得分≤1 |
| 9 | 施工总平面图布置 | 0.5-1分 | 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。 | 1 |
|  |  |  | 总体布置基本合理、基本满足施工需要。 | 0.5 |
| 10 | 技术创新的应用实施措施 | 1-2分 | 新技术的应用及在缩短工期、降低工程费用、提高工程质量等方面具有可操作性、合理化建议切实可行。 | 1.5＜得分≤2 |
|  |  |  | 新技术的应用及在缩短工期、降低工程费用、提高工程质量等方面可操作性一般、合理化建议基本可行。 | 1≤得分≤1.5 |
| 11 | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度 | 1-2分 | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。 | 1.5≤得分≤2 |
|  |  |  | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定。 | 1＜得分≤1.5 |
| 12 | 施工现场实施信息化监控和数据处理 | 0.5-1.5分 | 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。 | 1≤得分≤1.5 |
|  |  |  | 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。 | 0.5＜得分≤1 |
| 13 | 风险管理措施 | 1-2分 | 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。 | 1.5＜得分≤2 |
|  |  |  | 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。 | 1≤得分≤1.5 |
| 合计 |  | 10-25分 |  | 10≤得分≤25 |

以上项目若有缺项，该项为0分。

（二）商务标（50分）

1、投标报价（30分）

（1）工程量清单报价评标基准价计算公式为：

评标基准价＝最高投标限价×K+投标报价×（1－K）。

其中：K为最高投标限价权重系数，取值范围为0.3≤K≤0.5（K的取值：0.3、0.35、0.4、0.45、0.5），在开标现场随机抽取。投标报价为各投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时（不含5家），则以所有有效投标报价的算术平均值作为投标报价。上述最高投标限价、投标报价、有效投标报价在参与评标基准价计算时，均不含:规费、安全文明施工措施费、暂列金额与专业暂估价、增值税。

（2）当投标报价与评标基准价相等时，得基本分20分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%范围内在基本分20分的基础上加2分，最多加10分；当投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%范围内在满分30分的基础上扣3分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%范围内在基本分20分的基础上扣2分，扣完为止。

- 分部分项工程项目清单单价评审（10分）

从最高投标限价中分部分项工程项目权重最大的前10-30项清单项目中抽取15项，在剩余的分部分项工程项目清单项目中抽取5项。

综合单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取清单项目综合单价的算术平均值。

投标人报价在综合单价基准值95%–103%范围内（不含95%和103%）的，每项得0.5分；在综合单价基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。满分共计10分。超出该范围的不得分。

- 措施项目费的评审（不含安全文明措施费）（5分）

措施项目费基准值是在最高投标限价中措施项目费用80%-110%范围之间的有效投标人所报措施项目费的算术平均值。投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分3分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低1%在基本分3分的基础上加0.1分，最多加至5分为止；当高于措施项目基准值时，每高于1%时，在基本分3分的基础上扣0.2分，扣完为止。

- 主要材料单价的评审（5分）

从最高投标限价中材料总价权重最大的前10-20项材料中抽取6项，在剩余材料中抽取4项。

主要材料单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取材料单价的算术平均值。

当投标人报价在材料单价基准值95%–103%范围内（不含95%和103%）每项得0.5分，在材料单价基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。超出该范围的不得分。

（四）综合标（25分）

| 序号 | 项 目 | 评 审 标 准 | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 投标人自2016年1月1日以来单项合同金额不低于3000万的类似项目业绩，每份合同得3分，最多得6分；［投标文件中附合同、中标通知书及发票或银行转账记录的原件扫描件（或图片），以合同签订时间为准］； | 0＜得分≤6 |
| 2 | 项目经理业绩 | 拟派项目经理：自2016年1月1日以来合同金额不低于3000万的类似项目业绩，每份合同得2分，最多得4分；［投标文件中附合同、中标通知书、验收报告及发票或银行转账记录的原件扫描件（或图片）、单位近半年为其缴纳的社保证明，若施工合同或竣工验收资料中未注明项目经理姓名者须提供建设单位出具的相关证明文件。以合同签订时间为准］； | 0＜得分≤4 |
| 3 | 服务承诺 | 1、服务水平：故障响应时间 0-1分 2、售后服务的管理体系、出现应急情况的保证措施 0-1分 3、每延长一年质保期得0.5分，最高得1分 4、安全设备厂家具备有效CISP培训资质并免费为招标人提供不少于3个CISP培训名额得1分；提供加盖安全设备厂家公章的证明材料的扫描件（或图片）。 | 0＜得分≤4 |
| 4 | 履职尽责承诺 | 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。 | 2＜得分≤3 |
|  |  | 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。 | 1≤得分≤2 |
| 5 | 企业信用（含纳税诚信） | 1、提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，有不良信息者扣4分。 2、企业获AAA信用等级证书，同时提供相应的企业信用报告者得2分［以证书及评估报告原件扫描件（或图片）为准］。 3、企业通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境体系认证三证齐全得2分，缺项不得分。［以证书原件扫描件（或图片）为准］。 无信用信息，该项得0分。 | -4≤得分≤0-4 |
| 6 | 项目经理信用 | 拟派项目经理自2016年1月1日以来获得省级优质工程得1分；国家级优质工程得2分；［须提供获奖证书和同级奖励文件的原件扫描件（或图片）］，以发证时间为准。有不良信息扣2分，无信用信息，该项得0分。 | -2≤得分≤0-2 |
| 7 | 招标人意见 | 各投标人得分均按2分计算。 | 0≤得分≤2分 |

（五）投标人综合得分

投标人综合得分＝技术标得分＋商务标得分＋综合标得分

（六）中标候选人排序

2.评标委员会按照投标人的得分，由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。当得分相等时，依次以商务标、综合标、技术标得分高低进行排序；若三项得分均相等时，可以通过公开随机抽取方式确定中标候选人的排序。

国有资金投资的建设工程依法必须进行招标的项目，评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标人只剩一家且投标报价为所有投标人报价中最高的，投标明显缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

七、定标

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

八、评标注意事项

评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

1.评标委员会完成技术标评分、综合标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合标得分。

2.评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。

3.分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

九、评标报告

评标委员会根据投标人须知前附表7.1条的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

十、公示

中标人确定后，招标人应当告知各投标人，质疑时间不少于3日。质疑期满后，招标人应当将招标投标情况书面报告提交招标投标管理部门备案，向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

- 十一、特殊情况的处置程序

- 11.1关于澄清、说明或补正

- 在评审过程中评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件内容。（澄清、说明或补正格式详见本章附表二、三）

- 11.2关于评标活动暂停

11.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

11.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

- 11.3关于评标中途更换评标委员会成员

11.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

11.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

- 11.4记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

11.5评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

第四章 合同条款

采用由中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理局联合制定的《建设工程施工合同》(GF2017-0201)签订合同。

- 第五章 工程量清单

1、工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：本工程使用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2、投标报价说明

2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本招标文件；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02 -31-2016）及与建设项目有关的文件、规范、技术资料等。

(3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6) 建设工程设计文件及相关资料；

(7) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9) 税金按关于深化增值税改革有关政策的公告【财政部、税务总局、海关总署公告2019第39号】9%执行，增值税计税方法按一般计税方法。

（10）材料价格参照许昌2019年4月份信息价（优先）及2019年一季度《郑州市材料价格基准信息》，信息价中没有的按市场询价计入，核心软件部分选用高端产品经市场询价计入。

（11）人工费依据豫建标定【2019】26号文件：按第5期（2019年1-6月）价格指数。

（12）其他的相关资料。

- 2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6 分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”(见第三章合同条款及格式第三节附件三)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

2.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7 措施项目按下列要求报价：

2.7.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.7.3 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.4 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2) 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3) 施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.10 除招标文件有强制性规定外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.11 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

3、其他说明

3.1词语和定义

3.1.1 工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2 总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4 子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5 子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6 规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7 税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税、城市维护建设税及教育费附加等。

3.1.8 总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.9 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2工程量差异调整

3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3暂列金额和暂估价

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。

3.3.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

3.3.3 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。

3.4其他补充说明     /  ；

4．工程量清单

工程量清单在【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】上自行下载。

第六章 图 纸

- 按照招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1项下载。

- 第七章 技术标准和要求

1、本工程技术标准和要求以本工程施工图纸和适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程为准。

2、施工工地扬尘污染整治标准以《许昌市施工工地扬尘污染综合整治工作方案》许气联办【2016】21号文件为准。

3、招标文件中参数为最低要求，投标产品不得低于最低参数要求。

4、计算机网络系统需提供网络拓扑图。

5、本项目质保期为2年。

技术要求

1 投标基本要求

1.1 对技术方案设计的基本要求

投标人应根据招标文件要求，并结合项目实际情况，阐述对整体方案的理解，并进行详细实施方案、安装调试方案、设备保修及服务、培训方案等。

1.2

对硬件设备的基本要求

1.2.1本技术要求为最低要求，投标人所提供的各类设备其性能必须达到招标文件中要求的技术指标。

1.2.2本技术要求的证明资料仅限于产品第三方检测报告，产品彩页，厂家相关资质证书，认证，并加盖厂家公章。

1.2.3投标人若非设备原始生产厂商，所提供的设备必须直接来源于原厂商且未经使用过的产品，主要设备[计算机网络系统、无线WIFI、安防系统、护理对讲及信息导引及发布系统、综合布线、机房工程]，出具原厂商售后服务承诺和相关产品的检测报告。

1.2.4为便于管理，各系统所用到的网络设备需同一品牌。

2 各子系统技术要求

2.1计算机网络系统设备参数要求

2.1.1外网

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥70Tbps，包转发率≥28000Mpp； 2、主控引擎≥2；独立交换网板≥2，独立交换网板全故障时仍可以正常转发；整机业务板槽位数≥10； 3、为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图； 4、集成AC功能，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理，提供权威第三方测试报告； 5、支持4K VLAN，支持1：1，N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；，支持Super VLAN;，支持Voice VLAN； 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP ； 7、支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，提供权威第三方测试报告； 8、支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s，提供权威第三方测试报告 9、支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s，提供权威第三方测试报告 10、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS 11、支持GE/10GE端口200ms大缓存，提供权威第三方测试报告 12、支持硬件BFD，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供权威第三方测试报告； 13、实配:≥32端口万兆以太网接口，≥32端口千兆以太网光接口，冗余电源，冗余主控，提供320G堆叠带宽，堆叠口和业务板块不混用，为保证堆叠可靠性，要求堆叠口均匀分布在至少两块单板，提供配套线缆 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps 2、支持≥48个千兆SFP+端口，≥2个万兆SFP+端口 3、支持10GE端口缓存≥8MB，提供权威第三方测试报告 4、为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源 5、支持MAC地址≥288k，支持ARP表项≥44k，提供权威第三方测试报告 6、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 7、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 8、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS，提供权威第三方测试报告 9、支持横向和纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 10、支持G.8032标准环网协议，提供权威第三方测试报告 11、支持CPU保护功能，提供权威第三方测试报告 12、提供工信部入网证 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥105Mpps； 2、固定接口数≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+接口； 3、支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告； 5、支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告； 6、支持智能堆叠，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 7、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 8、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 10、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |
| 4 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps； 2、固定接口数≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+接口； 3、支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告； 5、支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告； 6、支持智能堆叠，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 7、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 8、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 10、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |
| 5 | 管理平台 | 1、同时支持用户管理、网络准入控制、访客管理、终端安全和移动存储介质管理功能，所有功能必须基于一个管理页面、一个客户端完成 ，不得通过两个及两个以上的产品组成，以便保证产品使用过程中运维的便捷性； 2、支持网络设备管理与用户接入认证统一管理，在一套管理平台上实现基础网络管理、无线网络管理、终端接入认证、终端安全管控等； 3、支持基于规则的多维度的认证策略；支持为不同的位置接入、不同的部门身份、不同的设备类型、不同的接入时间、不同的接入方式授予不同的授权策略。基于不同的条件推送不同的Web认证页面（终端接入位置、设备类型、接入无线SSID等）； 4、可现有身份系统对接，要求认证平台支持多种身份数据源.，支持基于系统的内建帐号认证、移动证书认证、客户端MAC认证、第三方数据源如AD、LDAP、Radius Token等方式的认证； 5、支持提供帐号与IP、MAC的绑定功能； 6、必须同时支持多种接入认证方案，包括MAC认证、802.1x认证、Portal认证、安全接入控制网关认证等 ，以便根据现网具体环境选灵活选择； 7、提供访客管理的全生命周期管理，如账号创建、分发、认证、注销和清理等；需要提供访客账号增加、删除、修改操作API，方便与现有业务系统集成；提供访客界面定制功能； 8、支持网络区域管理功能 ，管理员可基于IP段划分网络区域，方便系统以网络区域维度对终端进行安全管理； 9、对接入网络的用户进行身份认证和安全检查，保证只有身份认证和安全检查都通过的用户才能接入网络，获取相应的网络访问权限；健康检查策略需支持离线运行功能，须支持自定义安全检查策略功能，支持一键修复功能； 10、支持网络连接监控功能，杜绝非法外联；支持网络异常流量监控功能；支持多网卡监控、DHCP监控功能 、WEB站点访问监控功能； 11、实际配置：2000个接入终端License，平台服务器配置不低于2*E5-2620 V4 CPU,2*16GB内存,2*600GB 2.5inch硬盘。 |
| 6 | 核心防火墙 | 1.名称：核心防火墙 2.参数：标准机架式硬件设备，双电源；千兆电接口≥6个，千兆SFP光接口≥4个，万兆SFP+光接口≥4个，接口扩展槽位≥5个，存储≥60G SSD硬盘；整机最大吞吐量≥25G，最大并发连接数≥600万，每秒新建连接数≥25万/秒；三年原厂硬件质保服务。 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略， 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。 支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源。 支持并开通网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量不少于4000条 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的入侵防御策略设定，每个入侵防御策略均可配置检测事件及响应方式。 支持扩展APT检测模块，采用沙箱检测技术，对未知木马、病毒、恶意代码具有精确的检测效果，实现对未知威胁、高级持续威胁和0DAY攻击的有效防护。 内置多种沙箱环境与应用环境，使用反反沙箱、时光加速、机器学习等领先技术，确保恶意样本逃逸率大幅降低。 支持基于威胁情报云的动态防护功能，防火墙支持将用户对互联网的访问信息发送至威胁情报云进行实时情报查询及防护。 支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能； 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防病毒策略设定，提供相关界面截图。 支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1000万。 ★支持IDS设备的联动，可接收IDS产品发送的动态访问控制策略；提供相关界面截图。 ★支持与终端管理系统的联动，可接收终端管理系统的主机状态列表，将不合规终端的访问重定向至终端管理指定页面； 支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN，投标产品实配IPSec VPN隧道数量不少于2000条。 支持并开通SSL VPN功能，投标产品实配SSL VPN并发用户数不少于500个。 ★产品具有中国国家信息安全测评认证中心颁发的《信息技术产品安全测评证书-EAL4+》证书 ★产品具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》及多核安全操作系统软件著作权 |
| 7 | 内网防火墙 | 1.名称：内网防火墙 2.参数：标准机架式硬件设备，双电源；千兆电接口≥6个，千兆SFP光接口≥4个，万兆SFP+光接口≥4个，接口扩展槽位≥5个，存储≥60G SSD硬盘；整机最大吞吐量≥25G，最大并发连接数≥600万，每秒新建连接数≥25万/秒；三年原厂硬件质保服务。 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略， 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。 支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源。 支持并开通网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量不少于4000条 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的入侵防御策略设定，每个入侵防御策略均可配置检测事件及响应方式。 支持扩展APT检测模块，采用沙箱检测技术，对未知木马、病毒、恶意代码具有精确的检测效果，实现对未知威胁、高级持续威胁和0DAY攻击的有效防护。 内置多种沙箱环境与应用环境，使用反反沙箱、时光加速、机器学习等领先技术，确保恶意样本逃逸率大幅降低。 支持基于威胁情报云的动态防护功能，防火墙支持将用户对互联网的访问信息发送至威胁情报云进行实时情报查询及防护。 支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能； 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防病毒策略设定，提供相关界面截图。 支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1000万。 ★支持IDS设备的联动，可接收IDS产品发送的动态访问控制策略；提供相关界面截图。 ★支持与终端管理系统的联动，可接收终端管理系统的主机状态列表，将不合规终端的访问重定向至终端管理指定页面； 支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN，投标产品实配IPSec VPN隧道数量不少于2000条。 支持并开通SSL VPN功能，投标产品实配SSL VPN并发用户数不少于500个。 ★产品具有中国国家信息安全测评认证中心颁发的《信息技术产品安全测评证书-EAL4+》证书 ★产品具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》及多核安全操作系统软件著作权 |
| 8 | VPN | 1.名称：VPN 2.参数：标准机架式硬件设备，最大配置为26个接口，默认配置10个10/100/1000BASE-T接口，2个可插拨的扩展槽（可扩展万兆接口扩展卡，4光4电卡，8光口卡，8电口卡等） , 默认含5个SSL VPN的客户端许可，5个IPSEC VPN的客户端许可。 性能： 整机吞吐率：12Gbps并发连接数：140WIPSEC隧道数：4000IPSEC吞吐率：160MbpsSSL吞吐率：350MbpsSSL并发用户数：3000 3.设备生产厂家为国家IPsec VPN标准规范起草单位；SSLVPN国家标准规范起草单位， 4.国家CISP和CISSP授权培训机构并免费为用户提供2个培训考试名额 |
| 9 | 入侵防护系统 | 1.名称：入侵防护系统 2.参数：标准2U机架式设备；千兆电接口≥6个，千兆SFP接口≥4个，万兆SFP+接口≥4个，具备BYPASS功能接口≥4个，接口扩展槽位≥2个，2个USB口；整机最大吞吐量≥16G，最大并发连接数≥300万，每秒TCP新建连接数≥15万/秒；三年特征库升级服务，三年原厂硬件质保服务。 系统入侵防御事件库事件数量不少于5000条， 系统应支持无线攻击检测和防护功能扩展，可手工或自动识别和区分内部AP和外部AP，也可以手工或自动识别合法终端，并基于此设定无线准入策略，通过射频信号阻止非法AP、终端的接入。支持无线扫描、欺骗、DoS、破解等常见无线网络攻击行为的检测、告警、阻断功能，同时支持多种类型流氓AP的检测与阻断。 可基于IP地址、网段、时间、VLAN、协议类型等条件设定IPS检测及响应方式。 支持虚拟IPS功能，不同的用户可以方便定制满足自身要求的检测模版，至少支持400个用户。 系统应支持事件响应模版，能够批量修改事件响应动作，包括：事件级别、事件启用开关、动作、日志合并方式、日志开关、抓包取证。 ★提供证明文件事件库应支持CVE和CNNVD兼容能力。提供证明文件 系统应支持密码穷举探测功能，提供至少16种应用的密码穷举行为探测和阻断。 系统应支持弱口令检测功能，需支持至少8种网络协议并支持至少7种弱口令检测元素，文字说明支持的网络协议和定义弱口令的检测元素。 ★系统应提供SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护，要求相关技术具备自主研发专利，可在国家知识产权局网站查询；提供证明文件 针对SQL注入和XSS攻击，设备应提供在线事件分析功能，至少提供攻击方法、攻击字段和攻击域、影响的数据库等，并提供功能截图。 系统应支持双病毒引擎，需提供防病毒引擎厂商合作证明。 系统应支持敏感信息防护功能，识别信息和文件中的关键字、身份证、手机号码、固定电话号码、银行卡、IP地址等敏感信息，并支持文件指纹识别和白名单功能。 ★要求针对IPv6相关功能提供“公安部(或权威机构)的功能认定报告”作为证明材料。 具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全检测证书-EAL3+级》 ★产品需入围GartnerIPS魔力象限，提供证明文件。 ★所投产品必须是2012年以后IDC或CCID市场排名前三位产品，投标时需提供相关证明。 |
| 10 | 上网行为管理 | 1.名称：上网行为管理 2.参数：1TB硬盘；16G内存； 默认包括10个千兆电口，6个SFP插槽和2个可插拨的扩展槽（可扩展万兆接口扩展卡，4光4电卡，8光口卡，8电口卡等）； 标配双电源； 支持Bypass； 推荐3000个上网用户使用； 默认包含三年系统版本升级、URL库及应用特征库升级许可和三年的硬件质保。 性能： 吞吐量1000M最大并发连接数>100万。 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备 ★支持服务器负载均衡，支持一个公网IP映射到内网多台服务器，服务器间支持连接和源地址hash,支持服务器健康检查（提供WEB配置截图） ★支持自定义关键字对象，在应用控制的时候匹配类型包含关键字和数字，关键字可选择等于，数字可选择“大于”、“小于”、“等于”、“不等于”四种匹配模式。（提供WEB配置截图） 支持HTTPS解密功能，支持页面及命令行配置解密策略，包括入接口、源地址对象、目的地址对象、https对象、域名排除等。支持针对HTTPS网站、HTTPS搜索记录、HTTPS邮箱等内容进行审计；HTTPS邮箱支持审计主题、内容、附件等；支持HTTPS域名库，预定义域名以及自定义域名； 支持应用、用户流量统计，应用流量支持趋势图、饼状图呈现，可查看某一应用的流量趋势图和其Top流量用户。 可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP及IP段配置白名单； 支持本地日志记录和远程日志输出；支持专用的日志审计管理软件； 公安部公共信息网络安全监察局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 |
| 11 | 入侵检测 | 1.名称：入侵检测 2.参数：标准机架式硬件设备,最大配置为26个接口，默认包括1个HA口和1个管理口,2个扩展槽位（可扩展万兆接口扩展卡，4光4电卡，8光口卡，8电口卡等），4个10/100/1000BASE-T接口和4个SFP插槽；1个CONSOLE;1个USB. 标配模块化双冗余电源。 默认含：3年攻击规则库特征库升级； 性能：整机吞吐率：12Gbps，最大并发连接数：120万，IDS吞吐率：10Gbps；三年特征库升级服务，三年原厂硬件质保服务。 |
| 12 | 漏洞扫描评估系统 | 1.名称：漏洞扫描评估系统 2.参数：标准1U机架式设备，千兆电接口≥6个，RJ45 Console口≥1个，USB接口≥2个，接口扩展插槽≥1个，存储≥1T，可扫描IP地址范围无限制，单次任务可扫描IP≥254个，并发扫描IP≥40个，Web扫描域名≥5个，三年漏洞库升级授权，三年原厂硬件质保服务。 漏洞扫描方法应不少于45000种。 支持扫描IPv6环境中的设备、系统。 支持云平台扫描，漏洞覆盖OpenStack 、KVM、Vmware、Xen等主流的云计算平台； 支持对Apple软件和应用进行扫描，包括MAC OS，Safari，itunes等 支持网站开源架构类扫描：支持phpmyadmin、WordPress 等的扫描； ★支持大华、海康等视频监控类设备扫描（提供截图证明）。 支持多种协议口令猜测，包括SMB、Snmp、IMAP、Rlogin、RDP、Sybase、Tomcat、Telnet、Pop3、SSH、Ftp、RDP、SQL Server、DB2、MySQL、Oracle、WebLogic、WebCAM等；允许外挂用户提供的字典档。 支持扫描任务预计所需剩余时间显示； 支持对主流数据库的识别与扫描，包括：Oracle、Sybase、SQL Server、DB2、MySQL等，能够扫描的数据库漏洞扫描方法不小于2400种。 支持对意外中断（网络中断、设备断电）的扫描任务恢复后继续进行扫描； 支持35种以上默认扫描策略模板，如常规安全扫描，中高危漏洞扫描，高危漏洞扫描，web服务组件扫描，网络设备扫描，云平台漏洞扫描，虚拟化扫描，主机信息收集，攻击性扫描，SQL SERVER 数据库扫描，Apple类扫描，视频监控类扫描等等，同时针对市场应急响应的漏洞提供应急响应策略模板。 支持每个资产历史扫描的风险趋势图显示，缺省显示最后24次扫描结果的趋势显示； 支持输出单独的系统漏扫报表，报告中的漏洞应具备统一的CVSS国际标准评分，以准确衡量漏洞的危险级别，为漏洞修补工作的优先级提供指导。 产品具有中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，级别EAL3+。 |
| 13 | 安全运维管理系统 | 1.名称：安全运维管理系统 2.参数：标准2U机架式设备，双电源；千兆电接口≥6个，千兆SFP光接口≥4个，接口扩展槽位≥1个，硬盘容量≥2TB，字符协议≥800个，路图形协议≥200个。被管节点数：200；三年原厂硬件质保服务。 业务管理组：分属不同业务管理组的业务管理员只能管理所在业务管理组内的用户、资源、策略和审计管理，适用于不同的管理部门有独立的管理员，运维人员，资源和审计管理要求的场景 用户账号命名字母区分大小写、账号支持中文，账号长度最大支持256位字节（需提供截图） 支持改密的资源包括：Linux、Unix、Windows（采用RPC方式）、AIX以及数据库Oracle、SqlServer、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE 实现数据库命令级审计，支持的数据库类型包括：Oracle（支持ORACLE RAC）、SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySQL、PostgreSQL、teradata，不需采用数据镜像方式实现，以免增加部署的复杂性和网络负担 支持自定义系统logo图片，无需定制开发。 支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录，并支持开启或关闭键盘输入审计功能 支持通过账号核查报表统计幽灵账号、僵尸账号、孤儿账号，快速发现账号异常情况 ★密码找回：支持用户忘记登录密码时，可通过邮件或短信方式获取验证码，验证通过后重置登录密码（需提供截图） 命令策略中对违规或高危指令支持正则表达式设置匹配规则 支持TELNET、SSH协议使用SecureCRT工具批量登录目标资源，并支持对多台主机批量执行操作指令 命令策略对TELNET、SSH、FTP、SFTP和数据库的违规或高危操作的指令（黑白名单）进行日志提醒、忽略命令、阻断会话或二次审批。 具有中国国家信息安全产品认证证书 ★产品需提供近三年内国际或者国内知名咨询机构的产品市场占有率前3的排名，需提供资料证明。 |
| 14 | 安全中心管理系统 | 1.名称：安全中心管理系统 2.参数：支持Linux 64位操作系统，系统采用了大数据技术，内置分布式非关系型数据库和传统关系型数据库，提供弹性扩展能力和数据高可靠冗余存储。包含系统平台框架、资产管理、安全事件管理、基础关联分析、标准脆弱性管理、风险评估、首页、标准的报表模块、标准的响应管理模块、权限管理、知识管理、系统自身管理，管理节点≥250个。提供了混合搜索和索引技术，搜索性能提升100倍，满足安全分析师交互式分析需求。 定制包含不限：态势感知总览、资产态势、运行态势、攻击态势、风险态势、弱点态势等态势呈现，展示：安全设备联动，自动阻断高危异常事件，提供包括但不限于折线图、面积图、饼图、地图、区域图、表格、曲线图、柱状图、雷达图、桑基图、3D地图、迁徙图、热力图等大屏展示功能。三年的产品维护服务。 在综合展示界面中能够显示系统的基本管理信息，包括最近30分钟告警状态雷达图、最近1小时事件趋势图、最近24小时的10条告警列表，能够显示最新1小时内的事件总数、各等级事件数量，以及事件量曲线。 系统提供基于资产的拓扑视图，可以显示资产之间的逻辑连接关系。系统可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点； 无需另外安装软件组件，管理中心即可通过 SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能； 可以显示一段时间的动态事件移动图，能够在图上显示每个时间切片的事件数量、等级，并能够在图上显示每秒事件数。用户点击每个时间切片，可以查看该切片内的事件； 可以对选中的事件进行事件拓扑分析，并可视化的展示一幅描述事件之间相互关系的的事件拓扑图； 系统能够形象地展示出安全域的风险矩阵，从可能性和影响性两个角度标注安全域中资产风险的分布情况，通过风险矩阵法，指导管理员进行风险分析，采取相应的风险处置对策； 可以对自身运行的CPU、内存和磁盘空间等的使用率设置告警阈值； ★支持与防火墙联动，通过发现安全问题，实现自动化阻断功能（提供功能截图证明） ★支持威胁态势展示，根据GB/T-20984提供可感知的威胁类型。（提供样本证明） 支持智能化安全预警，为用户提供直观的数据展示、多维度的数据统计报表、详细的安全事件态势分析报告，方便安全管理员在日常工作中全面了解网络中发生的安全事件及安全态势，协助管理员及时发现、快速定位、尽快处理安全问题。 支持提供威胁态势建模功能，支持建立一个事件到威胁的映射表，来获得威胁。 要求获得公安部信息安全产品检测中心出具的产品检验报告，并且该产品检验报告必须符合公安部《信息安全技术 安全管理平台产品检验规范》，需出具相关证明材料； 产品须具有中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测评证书》EAL3+级； 产品必须获得中国信息安全认证中心颁发的符合《安全管理平台产品安全技术要求》的信息安全认证证书，投标方提交的认证证书必须明确载明产品遵照《安全管理平台产品安全技术要求》 ★第三方权威机构近五年市场排名 ★提供入围Gartner SIEM类产品魔力象限证明。 |
| 15 | 日志审计 | 1.名称：日志审计 2.参数：标准2U机架式设备，冗余电源，专用千兆硬件平台和安全操作系统，千兆电接口≥6个，USB接口≥2个，1个RJ45，接口扩展槽位≥2个；日志处理性能≥6000EPS，支持Raid5；审计节点≥230个，有效存储容量≥4TB；三年原厂硬件质保服务。 支持SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能. 能够根据收到事件的设备地址自动识别新的资产并自动添加到资产库中。 范式化字段至少应包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等；针对不支持的事件类型做范式化不需改动编码，通过修改配置文件即可完成。 可以对选中的日志提供在线/离线地图定位、源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示、描述日志之间行为相关关系的事件拓扑图等多种分析工具； 内置报表模板，可预览、导出；系统内置报表编辑器，可以自定义报表。 支持报表调度，即报表可设置首次生成时间和间隔生成时间，生成后可指定直接发送到接收人邮箱。 ★用户登陆界面具备登陆验证码功能。【必须提供截图】 ★支持与防火墙联动，通过发现安全问题，实现自动化阻断功能【提供功能截图证明】 《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》日志分析类行标三级； 《信息技术产品安全测评证书》EAL3+级； 《中国国家信息安全认证产品证书》增强级（安全审计产品）； ★第三方权威机构近五年市场排名 ★提供入围Gartner SIEM类产品魔力象限证明 |
| 16 | WEB防火墙 | 1.名称：WEB防火墙 2.参数：标准机架式硬件设备，采用自主版权的高性能多核多平台并行安全操作系统；包括1个可插拨扩展槽，≥6个10/100/1000Base-T端口；不少于3年特征库升级服务,三年原厂硬件质保服务：内含SQL注入、XSS、CSRF等WEB攻击防护功能、URL访问控制功能、防盗链功能、WEB漏洞扫描功能、DDOS攻击防护功能、网页防篡改功能、服务器负载均衡功能、报表分析及告警功能。 性能： 并发连接≥350万；吞吐率≥7000Mbps。 设备生产厂家具备安全工程三级证书；软件开发成熟度CMMI5证书； |
| 17 | 服务器安全网关 | 1.名称：服务器安全网关 2.参数：标准2U机架式设备，双电源；千兆电接口≥6个，千兆SFP光接口≥4个，接口扩展槽位≥2个，存储≥60G SSD硬盘；整机最大吞吐量≥18G，最大并发连接数≥380万，每秒新建连接数≥15万/秒；三年原厂硬件质保服务，含三年入侵防御、病毒库、应用识别特征库升级授权。 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略， 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。 支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源。 支持并开通网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量不少于4000条 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的入侵防御策略设定，每个入侵防御策略均可配置检测事件及响应方式。 支持扩展APT检测模块，采用沙箱检测技术，对未知木马、病毒、恶意代码具有精确的检测效果，实现对未知威胁、高级持续威胁和0DAY攻击的有效防护。 内置多种沙箱环境与应用环境，使用反反沙箱、时光加速、机器学习等领先技术，确保恶意样本逃逸率大幅降低。 支持基于威胁情报云的动态防护功能，防火墙支持将用户对互联网的访问信息发送至威胁情报云进行实时情报查询及防护。 支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能； 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防病毒策略设定，提供相关界面截图。 支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1000万。 ★支持入侵检测设备的联动，可接收IDS产品发送的动态访问控制策略；提供相关界面截图。 ★支持与终端管理系统的联动，可接收终端管理系统的主机状态列表，将不合规终端的访问重定向至终端管理指定页面； 支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN，投标产品实配IPSec VPN隧道数量不少于2000条。 支持并开通SSL VPN功能，投标产品实配SSL VPN并发用户数不少于500个。 ★产品具有中国国家信息安全测评认证中心颁发的《信息技术产品安全测评证书-EAL4+》证书 ★产品具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》及多核安全操作系统软件著作权 |
| 18 | 终端安全管理 | 1.名称：终端安全管理 2.参数：终端管理系统、资产管理、报表管理；系统管理与监控模块，包含文件监控、设备端口监控、打印监控、拨号监控、硬件监控、软件监视、外联监控、HTTP监控、共享监视、流量监控、进程监控、端口监视、性能监视、网络配置监控、主机防火墙；移动介质管理模块，包含外存管理、针对U盘和指定安全U盘的注册、标签管理、授权、审计功能；具备桌面管理、准入控制、数据防泄漏、终端防病毒等功能模块；授权终端数：≥2000；三年终端病毒库升级；三年软件升级服务。 准入设备应提供客户端的准入模式和无客户端准入模式，可供自定义部署和管理。 ★事件能够按类别管理，包括安全基线、终端DLP、非法外联、终端杀毒事件。 ★必须支持多种准入技术的复用，到少四种以上，如802.1x、DHCP、策略路由混合部署。 支持交换机到终端计算机的网络拓扑管理功能，能够自动绘制出网络拓扑图。（功能截图） 支持终端进程黑、红、白名单。 支持离线补丁升级，对不能连接互联网的网络环境，可以使用工具对补丁分发信息及文件进行导入。 支持对计算机USB、并口、串口、红外、蓝牙、软驱、光驱、WLAN、1394、PCMCIA卡、MODEM等外设的启用及禁用。 能够支持无线可信SSID管理，支持终端只能连接指定的SSID，不在可信列表中的无线SSID不允许连接。 简明可靠的多网卡非法外联管理，可以设定只有与策略系统通讯的网卡才能发送和接收数据。 能够发现内网私接的Hub、傻瓜交换机等非网管设备，当多台计算机通过Hub接入网络时，能够及时产生告警通知管理员； ★能够与USG、防火墙实现准入控制互动。提供截图证明。 能够通过GUEST VLAN，自动隔离没有安装客户端的计算机或安全状态不符合要求的计算机，并进行安全修复。 支持对网络中的哑终端进行主动探测识别，学习哑终端地址及指纹信息，通过主动探测与被动监听方式相结合，精准识别哑终端设备，包括打卡机、打印机、扫描仪、门禁、摄像头、车管终端等，并自动进行分类。 ★具备公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心认可的数据防泄密功能(截图证明)； |
| 19 | 医疗防统方 | 1.名称：医疗防统方 2.参数：标准机架式硬件设备，采用自主版权的高性能多核多平台并行安全操作系统；硬盘容量：≥1T，≥4电口；≥4SFP，1个千兆电口管理口、1个DB9串口、入库速度：≥4000条/秒，日处理事件数：≥500万条，本次配置3个DB审计服务，质保期：三年。 |
| 20 | 安全隔离网闸 | 1、部位：外网与内网边界 2、参数：标准机架设备，内网接口：≥6个10/100/1000M电口，≥4个SFP插槽：外网接口：≥6个10/100/1000M电口，≥4个SFP插槽：吞吐量：≥1.2Gbps；USB口≥4个。 |
| 21 | 数据库审计系统 | 1.名称：数据库审计系统 2.参数：标准机架式硬件设备，采用自主版权的高性能多核多平台并行安全操作系统；，≥6个电口，1个扩展槽，硬盘：≥2*2T，内存：≥4G，支持RAID1，可审计流量：1G,双电源。支持Oracle、SQL-Server、Telnet、FTP、HTTP等协议的审计，质保期：三年。 |

2.1.2内网

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥86Tbps，包转发率≥48000Mpps； 2、主控引擎≥2；独立交换网板≥2，独立交换网板全故障时仍可以正常转发；整机业务板槽位数≥10； 3、为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图； 4、集成AC功能，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理，提供权威第三方测试报告； 5、支持4K VLAN，支持1：1，N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；，支持Super VLAN;，支持Voice VLAN； 6、支持IPv4路由转发表FIB规格≥1M，提供权威第三方测试报告 7、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS,MPLS标签数≥32K，提供权威第三方测试报告 8、支持用户管理功能，支持DAA、基于流量和时长计费方式 ，提供权威第三方测试报告 9、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP ； 10、支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，提供权威第三方测试报告； 11、支持硬件BFD，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供权威第三方测试报告； 12、实配:≥8端口40GE以太网光接口，≥32端口万兆以太网接口，≥32端口千兆以太网光接口，冗余电源，冗余主控，提供320G堆叠带宽，堆叠口和业务板块不混用，为保证堆叠可靠性，要求堆叠口均匀分布在至少两块单板，提供配套线缆；16AP管理授权 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps 2、支持≥48个万兆SFP+端口 3、支持10GE端口缓存≥8MB，提供权威第三方测试报告 4、为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源 5、支持MAC地址≥288k，支持ARP表项≥44k，提供权威第三方测试报告 6、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 7、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 8、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS，提供权威第三方测试报告 9、支持横向和纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 10、支持G.8032标准环网协议，提供权威第三方测试报告 11、支持CPU保护功能，提供权威第三方测试报告 12、提供工信部入网证 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥105Mpps； 2、固定接口数≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+接口； 3、支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告； 5、支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告； 6、支持智能堆叠，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 7、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 8、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 10、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |
| 4 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps； 2、固定接口数≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+接口； 3、支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告； 5、支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告； 6、支持智能堆叠，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 7、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 8、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 10、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |
| 5 | 综合安全网关 | 标准2U机架式设备，双电源；千兆电接口≥6个，千兆SFP光接口≥4个，接口扩展槽位≥2个，存储≥60G SSD硬盘；整机最大吞吐量≥18G，最大并发连接数≥380万，每秒新建连接数≥15万/秒；三年原厂硬件质保服务，含三年入侵防御、病毒库、应用识别特征库升级授权。 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略， 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。 支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源。 支持并开通网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量不少于4000条 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的入侵防御策略设定，每个入侵防御策略均可配置检测事件及响应方式。 支持扩展APT检测模块，采用沙箱检测技术，对未知木马、病毒、恶意代码具有精确的检测效果，实现对未知威胁、高级持续威胁和0DAY攻击的有效防护。 内置多种沙箱环境与应用环境，使用反反沙箱、时光加速、机器学习等领先技术，确保恶意样本逃逸率大幅降低。 支持基于威胁情报云的动态防护功能，防火墙支持将用户对互联网的访问信息发送至威胁情报云进行实时情报查询及防护。 支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能； 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防病毒策略设定，提供相关界面截图。 支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1000万。 ★支持入侵检测设备的联动，可接收IDS产品发送的动态访问控制策略；提供相关界面截图。 ★支持与终端管理系统的联动，可接收终端管理系统的主机状态列表，将不合规终端的访问重定向至终端管理指定页面； 支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN，投标产品实配IPSec VPN隧道数量不少于2000条。 支持并开通SSL VPN功能，投标产品实配SSL VPN并发用户数不少于500个。 ★产品具有中国国家信息安全测评认证中心颁发的《信息技术产品安全测评证书-EAL4+》证书 ★产品具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》及多核安全操作系统软件著作权 |
| 6 | 管理平台 | 1、同时支持用户管理、网络准入控制、访客管理、终端安全和移动存储介质管理功能，所有功能必须基于一个管理页面、一个客户端完成 ，不得通过两个及两个以上的产品组成，以便保证产品使用过程中运维的便捷性； 2、支持网络设备管理与用户接入认证统一管理，在一套管理平台上实现基础网络管理、无线网络管理、终端接入认证、终端安全管控等； 3、支持基于规则的多维度的认证策略；支持为不同的位置接入、不同的部门身份、不同的设备类型、不同的接入时间、不同的接入方式授予不同的授权策略。基于不同的条件推送不同的Web认证页面（终端接入位置、设备类型、接入无线SSID等）； 4、可现有身份系统对接，要求认证平台支持多种身份数据源.，支持基于系统的内建帐号认证、移动证书认证、客户端MAC认证、第三方数据源如AD、LDAP、Radius Token等方式的认证； 5、支持提供帐号与IP、MAC的绑定功能； 6、必须同时支持多种接入认证方案，包括MAC认证、802.1x认证、Portal认证、安全接入控制网关认证等 ，以便根据现网具体环境选灵活选择； 7、提供访客管理的全生命周期管理，如账号创建、分发、认证、注销和清理等；需要提供访客账号增加、删除、修改操作API，方便与现有业务系统集成；提供访客界面定制功能； 8、支持网络区域管理功能 ，管理员可基于IP段划分网络区域，方便系统以网络区域维度对终端进行安全管理； 9、对接入网络的用户进行身份认证和安全检查，保证只有身份认证和安全检查都通过的用户才能接入网络，获取相应的网络访问权限；健康检查策略需支持离线运行功能，须支持自定义安全检查策略功能，支持一键修复功能； 10、支持网络连接监控功能，杜绝非法外联；支持网络异常流量监控功能；支持多网卡监控、DHCP监控功能 、WEB站点访问监控功能； 11、实际配置：2000个接入终端License，平台服务器配置不低于2*E5-2620 V4 CPU,2*16GB内存,2*600GB 2.5inch硬盘，3年维保。 |
| 7 | 运维管理平台 | 1、系统应支持大规模设备管理能力，可最多管理20,000台网元。 2、系统应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、IP话机、摄像头、eLTE、GPON设备。 3、系统使用B/S架构，支持IE、Firefox、Chrome等主流浏览器。 4、系统应支持Windows、Novell SUSE Linux操作系统和SQL Server、Oracle数据库。 5、系统提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限。 6、系统应能设置帐号策略、密码策略、IP地址访问控制策略和登录时间策略，并能够强制在线用户退出。 7、系统提供系统日志、操作日志、安全日志。 8、系统应支持多种南向接口类型，包括SNMP、Telnet/STelnet、FTP/SFTP/FTPS、TR069、MML、IPMI、SMI-S、Modbus、HTTPS接口，方便管理多种设备类型。 9、系统应支持单设备添加、按IP段添加、通过文件导入方式添加等多种资源发现方式，可定义任务自动发现设备。 10、系统应支持基于LLDP协议、CDP协议进行链路的自动发现，并支持手动创建、调整链路。 11、系统应支持以拓扑图的方式直观显示被管网元及其之间的连接关系和状态，提供左树右图的拓扑展现方式，对拓扑对象通过子网进行分层展示。 12、系统应支持拓扑图全屏、放大、缩放、导出，支持拓扑背景图为GIS地图，支持拓扑图自动布局，支持拓扑对象按名称、IP、类型的快速查找。 13、系统应支持在拓扑图上显示网元和链路的告警状态，支持查看设备信息，编辑设备属性，设置协议参数、同步设备数据等基本操作。 14、系统需要支持7*24小时对全网设备告警的实时监控，并支持Email、SMS、webchat形式的告警通知，通知内容可以自定义。 15、系统支持对设备的关键性能指标进行监控，并对采集到的性能数据进行统计，方便用户对设备性能进行管理。 16、支持用户拖拽式自定义报表内容，运用钻取、旋转、切片等操作，实现业务数据的灵活展现和统计汇总，提供自助式数据同比、环比、TOPN等分析功能。 17、支持根据用户设定的周期自动生成报表，可以通过Email发送，也可以手动导出Excel、PDF、Word格式的报表。 18、系统支持告警信息中包含与故障关联的信息（如端口故障需关联呈现端口信息、故障信息、链路拓扑信息、历史流量信息、维护经验等）。投标方需要提供截图证明。 19、系统支持区域内用户的网络使用质量分析能力，并以区域维度进行信息汇聚（如区域内低速率用户占比、高丢包率AP占比、高掉线率AP占比等）在拓扑上呈现。投标方需要提供截图证明。 |

2.2无线WIFI系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | 1、支持802.11a/n/ac wave2 协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 2、支持最大接入用户数≥240个； 3、支持2空间流，MU-MIMO，整机速率≥1.26Gbps； 4、内置全向天线，发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率； 5、实配RFID模块，支持USB接口，可对外供电或者扩展存储； 6、支持通过RJ45网口给物联网模块POE供电； 7、支持≥3个物联网扩展接口，可用于扩展蓝牙/Zigbee/ANT等物联网模块； 8、支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证； 9、支持基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP，提供证明材料。 |
| 2 | 无线AP | 1、支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准 2、支持最大接入用户数≥512个 3、支持MU-MIMO，整机速率≥2.5Gbps 4、≥1个100M/1000M/2.5G/5G自适应以太网接口，≥1个SFP光纤接口 5、内置定向天线，最大发射功率≥28dBm，支持按1dB步长调整发射功率 6、内置RFID模块 7、IP68防水防尘等级 8、内置5KA天馈防雷，以太网接口6KA/6KV防雷 9、支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 10、基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP 11、支持通过内置RFID模块扫描RFIDTag的广播报文并上送到定位服务器进行定位，实现人员定位、资产定位等功能 12、支持PoE供电，满足802.3bt以太网供电标准 13、支持POE OUT为其他设备供电 |
| 3 | 子AP | 1、支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准 2、支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 3、支持面板、挂墙及桌面等安装方式 4、支持最大接入用户数≥200个 5、支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.26Gbps 6、≥5个GE接口，兼容RJ11 7、支持标准USB接口，可用于对外供电 8、内置RFID模块 9、内置智能天线，抑制干扰，提升信号质量，提供官网链接和截图 10、支持PoE输出供电，可为IP话机等终端供电 |
| 4 | 主AP | 1、可以通过网线下挂射频模块，实现每房间独享射频，每房间可独立设置频道和功率，而不影响其它房间 2、AP本身支持下挂射频模块接口数≥24个，可以通过交换机扩展接入的射频模块数，最大支持接入射频模块数≥48个 3、同时支持本地无线控制器管理模式和云管理模式 4、云管理模式的AP上电连接互联网后，即可自动连接到云管理平台，自动获取配置文件上线，实现设备的即插即用 5、整个AP支持最大接入用户数≥4096个 6、支持≥4个10G上行光接口，支持≥24个千兆下行电口，满足802.3af/at标准，单端口支持30W POE供电。 7、支持USB口，可用于传输配置文件和升级文件等 8、支持冗余电源 9、支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证，胖AP模式支持内置微信认证 11、支持AP本地转发模式下的应用识别，能识别语音和视频业务流，帮助实现精细化QoS管理 12、基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP |
| 5 | 48口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps； 2、固定接口数≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+接口； 3、支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）； 4、支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告； 6、支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告； 7、支持智能堆叠，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 8、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 10、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |
| 6 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥105Mpps； 2、固定接口数≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+接口； 3、支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）； 4、支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告； 6、支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告； 7、支持智能堆叠，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 8、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； |
| 7 | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥25Mpps； 2、固定接口数≥8个千兆电口，≥2个千兆SFP接口，≥2个Combo端口； 3、支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）； 4、支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告； 6、支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告； 7、支持智能堆叠，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 8、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 10、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |
| 8 | 管理服务器 | 1、机箱≤2U 2、支持Intel® Xeon® Scalable Processors (TDP up to 205W)系列处理器 3、内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽，内存槽位 最大支持 24个 4、硬盘扩展能力：可扩展≥31个热插拔2.5''硬盘槽位，可扩展≥20个热插拔3.5''硬盘槽位+4个2.5''盘 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 5、PCI-E I/O插槽总数：≥10个 6、风扇≥4个，满配冗余风扇,支持单风扇失效 7、可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 8、服务器管理系统支持国产自研管理芯片，投标厂商需要提供证明材料； 9、投标产品BIOS支持Secure boot启动，支持第三方证书的导入/导出。投标厂商需要提供白皮书，官网证明材料。 10、提供铂金超高效率电源，效率≥94%，提供80plus认证证书 |
| 9 | 无线控制器 | 1、支持最大管理AP数量≥1000；本次配置1000AP管理资源授权 2、支持≥12个千兆电接口，4个千兆SFP光接口，2个万兆SFP+光接口，以上端口需要能同时独立工作， 3、支持≥20端口POE供电 4、提供USB接口，配合U盘使用，可用于开局、传输配置文件、升级文件等 5、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由， 6、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；支持内置portal服务器；支持内置微信认证； 7、支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，解决终端始终不漫游问题，并提供权威第三方机构测试报告 8、支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略，提供证明材料 9、支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等），提供证明材料 10、 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步 11、应支持双电源备份，并支持交流供和直流二种供电方式。支持电源模块热插拔。 12、提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控，需提供权威第三方机构测试报告。 13、支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议，需提供权威第三方机构测试报告。 |
| 2 | 跳块 | 1.名称：六类网络模块 2.参数：符合TIA/EIA 568B等要求；符合UL94V-0等级；触点采用前后高低错位针技术，有效降低近端串扰值；安装全面兼容TREX各类模块式配线架和面板；通用线序标签支持T568A和T568B端接；具有25年性能质量保证。 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线-3米 | 规格：CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线Cat6非屏蔽跳线 1.-标准：完全符合ISO/IEC 11801第2版2002 和ANSI/TIA/EIA-568-B系列连接硬件标准要求 2.-线规：24AWG多芯信息软跳线，保证跳线弯曲缠绕的情况下仍然有出色的近段串扰和远端串扰性能 3.-耐用性：可拔插750次以上 4.-触点材料：磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层 5.-传输带宽：CAT6≥250MHz 6.-接触阻抗：最大为10mΩ |

2.3安防系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 半球网络摄像机 | 1、200万星光级1/2.7” 智能半球网络摄像机 2、内置红外与白光补光灯 3、内置GPU芯片 4、支持联动白光报警。 5、最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 6、红外照射距离不低于30米。 7、调整角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 8、宽动态范围:120dB 9、视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 10、最大图像尺寸:1920 × 1080 11、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 12、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 13、音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 14、报警输入:1路 15、报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V 1A或AC 24V 1A) 16、工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) 17、电源供应:DC12V±25% 18、电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 19、内置麦克风和扬声器。 |
| 2 | 室内型枪式网络摄像机 | 1、200万星光级1/2.7”红外阵列筒型网络摄像机; 2、最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 3、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4、需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps 5、红外补光距离不小于110米。 6、日夜转换模式 ICR红外滤片式 7、数字降噪 3D数字降噪 8、宽动态范围 120dB 9、50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 10、ROI支持三码流分别设置1个固定区域 11、存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 12、智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测‘物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 13、通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 14、工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 15、电源供应 DC12V±25% 16、电源接口类型 圆头电源接口 17、防护等级 IP67 |
| 3 | 室外型枪式网络摄像机 | 1、200万像素 CMOS传感器 2、内置GPU芯片 3、DC12V供电，DC12V±30%范围内变化时正常工作 4、最低照度彩色：0.0004 lx 5、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 7、IP67防尘防水等级。 8、内置红外与白光补光灯。 9、红外补光距离不小于110米。 10、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 11、1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口。 12、支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)。 13、1对音频输入(Line in)/输出外部接口。 14、支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测功能。 |
| 4 | 高速球机（带支架） | 1、200万像素球型摄像机。 2、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 3、分辨率及帧率:主码流 50Hz:50fps (1920×1080) ;60Hz: 60fps (1920×1080) 4、可见光照射距离不低于30米 5、红外照射距离不低于150米 6、焦距:4.8 - 153 mm, 不低于32倍光学 7、对人或车辆进入警戒区域后，启动智能跟踪功能。 8、内置GPU芯片。 9、水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 10、水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 11、垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 12、电源接口:AC24V 13、网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 14、音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 15、报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 16、SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro 17、SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 17、工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 18、防护等级不低于IP6 |
| 4 | 高速球机（人脸识别） | 1、200万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机 2、内置GPU芯片。 3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 4、动态范围不低于120dB。 5、可对距设备140米处的人脸进行抓拍。 6、可设置不低于8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 7、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 8、支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见 9、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95% 10、分辨率及帧率:主码流:50Hz:50fps(1920×1080) ;60Hz:60fps(1920×1080) 11、视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 12、红外照射距离不低于200米 13、摄像机内置镜头，支持不低于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于198mm。 14、Smart图像增强:120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 15、水平及垂直范围:水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转） 16、水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 17、垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 18、电源接口:DC12V 19、网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 20、防护等级不低于IP67 |
| 5 | 电梯网络摄像机 | 1、200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 2、自带专用传感器,支持电梯楼层信息叠加 3、内置麦克风 4、最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR 5、镜头:2.8 mm@ F1.6, 水平视场角:114.8°,垂直视场角:62.1°,对角线视场角:135.6° 调整角度:水平-15~15°,垂直0~75°,旋转0-360° 6、宽动态范围:105dB数字宽动态 7、视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 8、最大图像尺寸:1920 × 1080 9、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) 10、通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口; 11、工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) 12、红外照射距离不低于10m 13、防护等级:IP66 14、防暴等级:IK08 |
| 6 | 带拾音器半球彩色摄像机 | 1、200万像素 CMOS传感器 2、内置GPU芯片 3、内置麦克风和喇叭 4、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级 5、红外补光距离不小于100米 6、支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile 8、支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项 9、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置 10、不低于IP67防尘防水等级 11、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频 12、需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能 13、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL 14、通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 7 | 枪式网络摄像机（人脸识别） | 1、具有1/1.8"靶面尺寸 2、内置GPU芯片 3、最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）11级 4、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数 5、支持录像搜索功能，可按时间进行录像查询，并可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示 6、支持录像回放功能，回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大和下载录像功能 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力 8、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL 9、需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频 10、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片 11、支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪 12、人脸检出率不小于99 13、支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示 14、不低于IP67防尘防水等级 15、具有不低于1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口 |
| 8 | 高速球机（人脸识别） | 1、200万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机 2、内置GPU芯片。 3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 4、动态范围不低于120dB。 5、可对距设备140米处的人脸进行抓拍。 6、可设置不低于8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 7、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 8、支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见 9、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95% 10、分辨率及帧率:主码流:50Hz:50fps(1920×1080) ;60Hz:60fps(1920×1080) 11、视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 12、红外照射距离不低于200米 13、摄像机内置镜头，支持不低于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于198mm。 14、Smart图像增强:120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 15、水平及垂直范围:水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转） 16、水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 17、垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 18、电源接口:DC12V 19、网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 20、防护等级不低于IP67 |
| 9 | 8口交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥25Mpps；千兆以太网端口≥8，千兆Combo电口≥2，千兆SFP≥4个； 2、支持MAC地址≥16K； 3、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持VLAN内端口隔离，支持Smart link； 4、支持Ipv4 FIB表项≥512； 5、支持G.8032开放环网协议，提供证明材料并加盖厂商公章； 6、支持纵向虚拟化，提供证明材料并加盖厂商公章； 7、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供证明材料并加盖厂商公章； 8、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 10、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |
| 10 | 24口交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥105Mpps； 2、固定接口数≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+接口； 3、支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告； 5、支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告； 6、支持智能堆叠，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 7、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 8、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 10、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |
| 11 | 48口交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps； 2、固定接口数≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+接口； 3、支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告； 5、支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告； 6、支持智能堆叠，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 7、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 8、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 10、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |
| 12 | 汇聚交换 | 1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps 2、支持≥48个千/万兆自适应SFP+端口，≥2个40G QSFP+端口，≥1个扩展插槽，扩展后最大可支持6个QSFP+端口 3、支持48个10GE、6个40GE端口线速转发，提供权威第三方测试报告 4、支持10GE端口缓存≥8MB，提供权威第三方测试报告 5、为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源 6、支持MAC地址≥288k，支持ARP表项≥44k，提供权威第三方测试报告 7、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 8、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 9、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS，提供权威第三方测试报告 10、支持横向和纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 11、支持G.8032标准环网协议，提供权威第三方测试报告 12、支持CPU保护功能，提供权威第三方测试报告 13、提供工信部入网证 |
| 13 | 核心交换机 | 1、交换容量≥70Tbps，包转发率≥28000Mpp； 2、主控引擎≥2；独立交换网板≥2，独立交换网板全故障时仍可以正常转发；整机业务板槽位数≥10； 3、为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图； 4、集成AC功能，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理，提供权威第三方测试报告； 5、支持4K VLAN，支持1：1，N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；，支持Super VLAN;，支持Voice VLAN； 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP ； 7、支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，提供权威第三方测试报告； 8、支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s，提供权威第三方测试报告 9、支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s，提供权威第三方测试报告 10、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS 11、支持GE/10GE端口200ms大缓存，提供权威第三方测试报告 12、支持硬件BFD，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供权威第三方测试报告； 13、实配:≥32端口万兆以太网接口，≥32端口千兆以太网光接口，冗余电源，冗余主控，提供320G堆叠带宽，堆叠口和业务板块不混用，为保证堆叠可靠性，要求堆叠口均匀分布在至少两块单板，提供配套线缆； |
| 14 | 云存储主机 | 1、不低于48盘位； 2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 3、不低于一颗64位多核处理器，不低于4GB内存，内存支持扩展到不低于32GB，需配置冗余电源，支持双系统； 4、支持RAID0、1、3、5、6、10、50，60模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 5、支持对视音频、图片流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 6、应能接入并存储不低于1850Mbps视频图像，同时转发1850Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 7、支持不低于512MBps图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出； 8、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 9、可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 10、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 11、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； 12、设备可同时支持视频、图片、和文件直写存储； 13、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； 14、当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息； 15、具备不低于2个千兆网口，可增扩8个千兆网口或增扩4个万兆口或8个光纤接口或增配4个HDMI接口或2个SAS3.0接口； 16、内置云存储管理系统 |
| 15 | 综合安防管理平台 | 1、支持不低于10万路视频监控点，不低于2万个门禁点管理； 2、支持用户有效时间段进行设置管理； 3、支持HTTPS安全加密访问认证； 4、支持设备在离线状态检测； 5、支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iPhone）视频预览； 6、客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分割模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示； 7、支持定时录像、报警录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分； 8、支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放； 9、支持在静态地图上展示人员历史轨迹：可按人员姓名、证件号查询名单报警记录，并形成人脸轨迹；也可对目标人脸进行抓拍记录的人脸以图搜图，并形成人脸轨迹； 10、支持对监控点的在线情况、录像状况、解码资源状况等数据进行统计并可生成报表； 11、支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分割、漫游等操作； 12、符合GB/T28181-2016 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。 |
| 16 | 超脑 | 1、3U标准机架式，2个HDMI，1个VGA,HDMI+VGA组内同源，支持双4K异源输出，16盘位，配至不低于4块8TB硬盘，支持硬盘热插拔，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口，1个eSATA接口，支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 2、支持接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC。 3、支持不低于400Mbps接入带宽、存储带宽不低于400Mbps、转发带宽不低于400Mbps,接入路数不低于64路。 4、支持同时正放或倒放16路分辨率为1920×1080、编码格式为H.265/H.264的视频图像 5、支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘 6、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像 7、支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以可视化形式来展示活动目标关联的录像片断，用户可快速浏览全部通道中的重要录像片断 8、支持秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 9、支持按车牌号、车辆品牌分组显示车辆录像文件 10、支持人脸识别库管理,支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸名单，支持16个人脸库，库容100000张人脸图片 11、支持人脸比对报警及联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警消息至客户端，客户端可实时展示人脸比对结果 12、支持对实时视频或历史视频中人员、车辆目标进行结构化识别，可提取出人体特征属性（性别、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），可提取出车辆属性（车辆品牌、车辆颜色、车辆类型、车牌号）。 13、支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果导入人脸样本照片并设置相似度，检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中人脸图片添加到人脸库 14、支持车辆按时间、通道、车辆品牌、车辆颜色、车辆类型等属性进行检索；支持按车牌号码进行车辆的快速检索；支持车牌模糊检索功能。 |
| 17 | 流媒体服务器 | 参数：不低于4114(10核2.2GHz)×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4（RAID_10）/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM |
| 18 | 管理服务器 | 参数：不低于4114(10核2.2GHz)×2/128G DDR4/480G SSD×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/10GbEx2/550W(1+1)/2U/16DIMM |
| 19 | 液晶显示屏 | 1. 采用工业级面板，尺寸≥46英寸 2. 物理拼缝≤3.5mm 3. 亮度≥500 cd/m2 4. 输入接口：VGA×1，HDMI×1，DVI×1，CVBS(BNC)×1，USB×1。 5. 液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。 6. LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。。 7. LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。 8. 设备需具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正。 9. 可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 10. LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。 |
| 20 | 电视墙 | 1.参数：定制4*5 |
| 21 | 解码拼控一体机 | 1、标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展，不低于8个视频输入口，24个视频输出口。 2、输出分辨率应具备但不限于1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号。 3、支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8460、16384x6480等分辨率图像信号。 4、设备支持漫游功能，支持窗口在视频输出显示画面的任意位置移动。 5、设备支持窗口叠加，可将选定窗口叠加在其他窗口之上 6、产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示。 7、支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。 8、单个解码输出口支持解不低于2路800W/8路1080P/16路720P/32路4CIF的H.264/H.265视频流解码输出。 9、设备支持显示预案功能，可将设备的视频输出状态保持为场景， 并可进行调用。 10、支持解码输出标准H.264/H.265编码格式视频流 11、产品支持走廊模式显示功能 |
| 22 | 网络控制键盘 | 1、四维摇杆控制 2、具有键盘锁定功能 3、具备多级用户权限设置 4、支持键盘级联功能 5、可进行单台或多台设备的联网控制 6、支持在触摸屏幕上预览前端图像 7、屏幕尺寸不低于10.2英寸，分辨率要求不低于1280*720 |
| 23 | 管理电脑 | 1.参数：≥I5-8500六核CPU；≥8GB内存，最大支持32GB内存；≥1T+128GSSD硬盘；≥2G独立显卡；千兆以太网卡；≥21.5英寸宽屏液晶显示器；VGA\HDMI视频接口；≥4个USB口；键盘鼠标。 |

2.4护理对讲及信息导引及发布系统

| 序号 | 名称 |  | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音库 |  | 1.实现对同一诊区内的各个喇叭进行独立控制，即同一诊区内的各个喇叭可同时广播相同内容，也可广播不同内容。 2、系统嵌入讯飞语音平台搜索引擎技术，使系统能够同步、清晰和准确的发音。支持患者和医生姓名呼叫。支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息； 3、可设定语音（男、女声）、语速、音调，合成语音的语速可调节，并且支持句中个别字、词的语速可独立调节。 4、分诊叫号系统模块的显示及语音模块装载在一体机中的嵌入式媒体播放终端中，当某区域需要语音叫号覆盖时，可将一体机中的音频输出引出，接入定压功放，通过吸顶喇叭实现叫号语音覆盖。 5、语音默认要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。 6、38个语音模块授权。 |  |
| 2 | 智能多媒体医疗导引系统 |  | 1.系统支持联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。支持局域网，分管理端和播放端，系统采用B/S架构。 2.操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机。 3.支持手动维护医生信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理； 4.系统支持与HIS、PACS、LIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列； 5.系统可根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号机制，适应各种队列排序方式、各种呼叫模式、各种显示样式、各种语音效果。 6.系统支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊； 7.候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏支持显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报。 |  |
| 3 | 门诊导诊叫号系统 |  | 1. 针对复诊、过号患者，患者经确认后，护士可设定重复自动排队次数，可为患者直接插队或间隔插队，插队规则灵活简便。 2. 系统可实现当前所有就诊患者队列状态显示及检索，包括：科室的等候队列、已就诊队列、过号队列，医生/诊室的已就诊队列、过号队列等功能； 3. 护士可以对患者实现手动分诊功能，分配医生/诊室等功能； 4. 支持手动维护医生信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理； 5.护士通过分诊叫号系统软件将患者信息自动/手动分配到相应的医师队列、诊室队列中，可同步混合报到。 6. 支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式； |  |
| 4 | 呼叫对讲系统服务器 |  | 1.名称：CPU：E5-2603*2，内存：64G（4*168G），存储：1T*4 RAID1、网络：1000M网卡，机箱：2U工控 2.含呼叫对讲软件：a.系统采用IP网络，基于B/S架构，在医院局域网内的电脑上，用账号登录WEB即可使用，可节省空间和成本。通过系统服务器完成全院呼叫数据的存储、管理、维护与统计分析。b.系统服务平台能与医院各接口连接，自动获取患者在院数据，将数据信息及时推送至各病房床头、门口、走廊、护士站等设备上，并实时更新各接口数据，保证显示内容准确及时的同步处理。c.医院属于新病房建设工程，为了节约布线和方便管理，只需部署一根网线进病房，一个网络中控器汇聚本病房内所有呼叫设备即可进行呼叫对讲。d.呼叫显示屏可实现电子床头卡、医护团队查询、消息推送提醒功能；门口屏、护士看板和护士站话机可以实现病区信息查询，健康宣教等功能。走廊屏可显示护士位置、增援或呼叫的请求信息，当多路同时发起请求时，循环显示呼叫内容，并带有语音播报功能。e.系统可对电子床头卡的关屏时间进行管理，不影响患者的正常休息） 3.含电子床头卡软件（按照床位号、患者姓名、科室名称、入院时间、责任医生、责任护士等模式显示，具备输液预警提醒功能，具备呼叫对讲功能）； 4.含费用查询接口软件（支持患者进行费用查询，通过扫面二维码进行缴费）及菜品浏览模块（通过扫面二维码，进行菜品浏览，进行点餐）； |  |
| 5 | 48口接入交换机 |  | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps； 2、固定接口数≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+接口； 3、支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告； 5、支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告； 6、支持智能堆叠，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 7、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 8、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 10、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |  |
| 6 | 24口接入交换机 |  | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥105Mpps，（如果官网有多个参数，以最小值为准）； 2、固定接口数≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+接口； 3、支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告； 5、支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告； 6、支持智能堆叠，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 7、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 8、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 9、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 10、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 11、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping |  |
| 7 | 护士站主机 |  | 1.参数：操作系统：Android、显示单元：10寸液晶屏、触摸屏：电容触控屏，具备摄像头，语音：标准话机听筒、分辨率：1280*800、整机功率：11W、待机功率：7W，接口：网络：RJ45。 |  |
| 8 | IP床位分机 |  | 1.参数：7寸多点触控 IPS显示屏，1024*600分辨率，CPU：A64，四核 ARM Cortex A53，1.3GHZ，GPU：2核Mali400，内存：1GB，外存储：eMMC 8GB，系统：Android，数据接口：10/100Mbps，供电方式POE，工作电压：DC 12V 1A，整机额定功率：≤5W。具有日清单、自助缴费、在线点餐、护理宣教等功能。含呼叫手柄。 |  |
| 9 | 护士站智慧看板(液晶病员一览表) |  | 1.护士站智慧看板 2.参数：壁挂安装，液晶尺寸55寸，屏显比例16：9，分辨率1920*1080，CPU：Mstar MSD6A928 Cortex-17四核；GPU：4核Mali760；内存：2GB；外存储：eMMC 8GB；系统：Android ，整机额定功率≤135W，待机功率≤1W，工作电压220V50Hz，喇叭8Ω8W；视频接口：HDMI IN；音频接口：Ear Out；数据接口：USB3.0*2/SD卡；通信接口：10/100Mbps；音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG；高清视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM；图片格式：JPEG/BMP/PNG。 3.含护士智慧看板系统：病区信息发布系统-病房一览表、护士交接班等信息 4.含安全软件:主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能 |  |
| 10 | 药房导诊叫号系统 |  | （1） 分诊系统可与药房摆药系统及His系统建立数据接口，实现与摆药系统同步发药显示叫号，并可通过与HIS系统卡对接，实现叫号操作显示发声。 （2） 特殊窗口可特殊显示处理，如出院待药、毒麻药特殊显示处理等。 （3） 呼叫时语音提示：“请***号***（先生、女士、同学等）到***号窗口取药”。 （4） 系统后台可灵活调整设置窗口显示字体大小、样式、行列数、提示信息等。 （5） 信息量超过屏幕显示时，翻页滚动显示。 |  |
| 11 | 液晶触控一体机 （地图导航屏） |  |  | 液晶触控一体机（地图导航屏,含电子地图软件、安全软件） 1.地图导航屏参数：落地安装，异型支架，液晶尺寸55寸，屏显比例16：9，分辨率1920×1080，红外触摸，背光类型LED，整机额定功率≤60W，待机功率≤1W，工作电压220V50Hz，喇叭8Ω5W，音频接口OUT:Line-out，视频接口OUT:LVDS，数据接口USB2.0/SD GPIO/IR/RS232，通信接口Ethernet:10/100Mbps，图片格式JPEG、BMP、PNG、GIF，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV 2.电子地图软件参数；a.电子地图导航系统； b.地图制作 电子地图导航系统详细参数：本产品设计定位于医院，可以支持多种模式的地标搜索定位，给患者提供了极大的便利，主要的体现在以下几点： (1)加入了拼音查找功能，可以查询整栋楼的任何位置，便于在众多杂乱无章的位置种类中快速找到自己想去的位置 (2)更提供了楼层搜索和热门地点搜索两种方式，不管你是那种搜索需求都能满足，搜索将变得十分人性化多元化。 (3)打破常规地图的只是图片展示的局限性，可以找出最短捷径并自动绘制路线图，极大减轻了导医等工作人员的压力 (4)基于人机工程学和友好的客户界面设计，借助触摸屏手段进行人机交互，具有多种交互界面，界面提示人性化，符合大众导航习惯，使操作和使用更方便、更容易。 地图制作详细参数：主要对地图重点地标如科室、楼梯、电梯、卫生间、路通道等类型的点位进行坐标点的记录和路线的建立，位置管理包括了点位增删改和路线增加删除。（根据医院实际情况制作，医院每一层楼制作一张） 3.安全软件：主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能 |
| 12 | 液晶一体机(专家介绍屏) |  |  | 专家介绍屏 1.参数：落地摆放安装，液晶尺寸55寸5联屏，屏显比例16：9，分辨率1080×1920，背光类型LED，整机额定功率≤120W*5，待机功率≤1W，工作电压220V50Hz，喇叭8Ω5W，音频接口OUT:Line-out，视频接口OUT:LVDS，数据接口USB2.0/SD GPIO/IR/RS232，通信接口Ethernet:10/100Mbps，图片格式JPEG、BMP、PNG、GIF，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV 2.含安全软件：主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能 |
| 13 | 液晶一体机(医生排班屏) |  |  | 医生排班屏 1.医生排班屏参数：落地摆放安装，液晶尺寸55寸5联屏，屏显比例16：9，分辨率1080×1920，背光类型LED，整机额定功率≤120W*5，待机功率≤1W，工作电压220V50Hz，喇叭8Ω5W，音频接口OUT:Line-out，视频接口OUT:LVDS，数据接口USB2.0/SD GPIO/IR/RS232，通信接口Ethernet:10/100Mbps，图片格式JPEG、BMP、PNG、GIF，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV 2.含专家排班软件，参数(1)负责对整个系统的管理、控制、编辑等功能。通过该服务器，用户可对周期排班、当天排班、分诊台管理、数据源管理等进行操作和维护工作；(2)系统可从我院HIS系统中同步排班数据,由终端显示排班信息，也可由系统进行排班管理,每天生成排班数据后,由终端显示排班信息；(3)管理员通过系统管理工作站登录系统管理后台，对系统的数据进行配置，周排班医生的管理，日排班医生的管理，分诊台的管理工作。(4)护士管理人员通过电子排班分布式管理平台，选择管理的分诊台后登录到分布式管理平台，就可以对周排班、日排班内的医生信息进行临时调整，方便医生排班智能显示内容的及时更新。(5)分诊台护士可通过选择分诊台对其下科室专家、医生信息进行管理、编辑等功能 3.含安全软件：主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。 |
| 14 | 液晶拼接屏 |  |  | F区四层远程指挥中心（46寸，4*5） 参数： 1. 采用工业级面板，尺寸≥46英寸 2. 物理拼缝≤3.5mm 3. 亮度≥500 cd/m2 4. 输入接口：VGA×1，HDMI×1，DVI×1，CVBS(BNC)×1，USB×1。 5. 液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。 6. LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。。 7. LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。 8. 设备需具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正。 9. 可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 10. LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。 |
| 15 | LED全彩屏 |  |  | PH3全彩LED显示屏 显示屏显示尺寸：9.984m×3.84m=38.34m2 整屏像素分辨率：3328点×1280点 显示屏边框尺寸：10.084m×3.94m 1、发光器件 物理点间距：3mm 像素点构成：1PR+1PG+1PB 像素基色：纯红+纯绿+纯蓝 物理密度：111111点/m2 2、技术参数 驱动器件：采用LED专用恒流驱动器件 驱动方式：1/32恒流驱动 换帧频率：≥120帧/秒 刷新频率：≥360帧/秒 灰度/颜色：≥65536级灰度/65536³种颜色 白平衡亮度：≥1200cd/m2 亮度调节方式：能够256级手动调节或自动调节 平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙＜1mm； 亮度均匀性最低像素亮度/最高像素亮度＞0.9 3、整屏参数 最佳视距：3~30m 最佳视角：水平160度，垂直120度 环境温度：存贮-35℃~+85℃，工作-20℃～+50℃ 屏幕自然温升≤15℃ 相对湿度：≤95﹪ 平均无故障时间：≥5000小时 发光器件寿命：10万小时 4、防护系统 超温/过载/掉电/图象补偿/非线性校正/自检 防潮、防尘、防高温、防腐、阻燃 5、供电 工作电压：AC380/220V±10﹪；50HZ； 开关电源指标：输出电压=5V 输出电流≥40A 6、包含其它配件：显示控制系统、视频处理器、系统及编播软件、数据接收卡及转接板、显示屏框架、计算机、配电系统、音响系统及附材等。 |
| 16 | 体检中心医生工作站客户端软件 | 参数：安装在医生工作站内，用于医生自主叫号，一个工作站一个。功能包括：呼叫分为顺呼模式、选叫模式；支持顺序呼叫、重新呼叫；支持诊结、过号的功能；支持暂停就诊功能；支持查看当前医生/诊位呼叫情况（候诊人数、已就诊人数、过号人数、正在就诊的患者信息）；支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；支持有新患者时，在PC通知区域弹出消息框提示；支持悬浮窗自动隐藏；支持列表查看候诊患者的相关信息（选叫模式）；支持弃号操作（选叫模式）；医技科室支持多项检查情况下锁定该患者信息，诊结时提示是否释放锁定或者诊结全部，支持显示患者检查项。（选叫模式）； |  |  |
| 17 | 体检中心导诊叫号系统 | 参数：应用于综合性医院下属的体检科室以及社会上独立运营的连锁体检中心；它为受检客人提供一套全自助的队列等候信息查询、自动排队服务，并为体检者实时提供各个检查项目的体检注意事项。 |  |  |
| 18 | 医技检查导诊叫号系统 | （1） 支持对叫号诊室进行设置，对需要进行心电图、B超、动态血压、动态心电图、妇科等5类检查服务的患者，根据缴费信息将患者安排到相应诊室。 （2） 针对过号患者，患者经确认后，护士可设定重复自动排队次数，可为患者直接插队或间隔插队，插队规则灵活简便。 （3） 预约操作：支持患者选择预约日期和时间段，支持预约当日、当周、当月预约功能，支持多次多日预约能力，修改预约和取消预约等操作。 （4） 能够为患者预约到更精确的检查时间，大大缩短患者在医院的滞留时间，有效改善医院环境秩序，预约时间段可根据医院要求，设定15分钟到1小时等多种时间段。 （5） 预约完成后患者及时收到预约通知，预约通知单上具备患者姓名、年龄、检查项、预约日期、预约时间段、注意事项等，并在检查前再次收到预约检查和注意事项提醒，以免患者忘记来院检查。 （6） 支持患者对多检查项同时排队的能力，在同一科室或分诊台下，护士在告知患者后，可将患者从A诊室转诊到B诊室下排队，此时该患者在B诊室的队尾候诊；为了避免过号， 当患者在其中一个排队队列中叫号后没有诊结而处在检查治疗期间， 其在另外队列中暂停前进， 该患者检查完毕后，其他排队队列再开始活动。 （7） 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。 |  |  |
| 19 | 多媒体综合业务显示系统 | 1.可播放医院各类素材信息：如视频、文字、图片、动画、网页、数据信息以及有线电视频道等的素材，支持同时叠加多个元素同时播放。 2.音频播放内容支持：立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。 3.播放效果：图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。 4.每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放。医院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。 5.管理端可通过网络控制各终端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、截取画面、切换电视频道、控制和定时、随时调节声音大小等操作。 |  |  |

2.5、综合布线

本次综合布线系统为智能布线，水平系统管理使用智能六类非屏蔽数据配线架,做到在综合布线上实现网络链路安全,资产统计,链路导引功能。所选择的布线产品应满足下列要求：

- 设备必须具备国家或相关权威机构的检测报告，软件必须具备国家版权局的计算机软件著作权登记证书。

- 为便于项目产品的采购、安装、测试及质保，须保证品牌的统一性。即从面板、模块、铜缆及光缆、配线架、跳线等端到端的全部语音、数据产品须采用同一品牌的产品。

- 生产厂商的产品资质应必须齐全（需提供国家权威机构产品检测报告等）。

- 生产厂商公司必须资质齐全（需提供ISO9001认证、RoHS、UL认证等）。

- 设备制造商生产的六类综合布线系统的主要产品必须获得信息产业部数据通信产品质量监督检验中心的链路检测报告。

- 设备进场时，须提供综合布线生产厂家提供的原厂证明。

- 系统链路必须按六类（Cat.6）标准建设，各项测试参数必须达到或超越国际六类标准的要求，项目竣工时必须提供详细的测试报告和技术资料；项目完工后必须提供布线厂家的25年（含）以上质保证书。

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 一、工作区子系统 |  |
| 1 | 电视、电话插座 | 1.名称：单口电话插座TP(含语音模块) 2.语音模块：产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式；性能要求：六类信息插座(CAT6)能够满足高速数据及语音信号的传输，电气性能达到六类标准TIA/EIA CAT6的要求，测试指标达到250MHz。电缆连接标准须印有TIA/EIA568A和568B两种色码。产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层；RJ45 8针触点：可卡接22到24AWG线规的导体。标准：完全符合ISO/IEC11801 2002版本和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准的要求；可采用一字打线的端接方式；传输带宽：CAT6≥250MHz。 |
| 2 | 信息插座 | 1.名称：单口外网插座T0(含六类非屏蔽模块) 2.参数：嵌入式面框，安装、拆卸方便；带有防护门，防尘；带有标识方便识别；采用优质塑料PC/ABS，防撞、阻燃、抗冲击力；遮蔽安装螺丝设计，提升安装美观度；UL94-0阻燃等级；RJ45标准铜缆模块插座配套使用。 3.六类非屏蔽模块：产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式；性能要求：六类信息插座(CAT6)能够满足高速数据及语音信号的传输，电气性能达到六类标准TIA/EIA CAT6的要求，测试指标达到250MHz。电缆连接标准须印有TIA/EIA568A和568B两种色码。产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层；RJ45 8针触点：可卡接22到24AWG线规的导体。标准：完全符合ISO/IEC11801 2002版本和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准的要求；可采用一字打线的端接方式；传输带宽：CAT6≥250MHz。 |
| 3 | 信息插座 | 1.名称：单口内网插座TD(含六类非屏蔽模块) 2.参数：嵌入式面框，安装、拆卸方便；带有防护门，防尘；带有标识方便识别；采用优质塑料PC/ABS，防撞、阻燃、抗冲击力；遮蔽安装螺丝设计，提升安装美观度；UL94-0阻燃等级；RJ45标准铜缆模块插座配套使用 3.六类非屏蔽模块：产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式；性能要求：六类信息插座(CAT6)能够满足高速数据及语音信号的传输，电气性能达到六类标准TIA/EIA CAT6的要求，测试指标达到250MHz。电缆连接标准须印有TIA/EIA568A和568B两种色码。产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层；RJ45 8针触点：可卡接22到24AWG线规的导体。标准：完全符合ISO/IEC11801 2002版本和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准的要求；可采用一字打线的端接方式；传输带宽：CAT6≥250MHz。 |
| 4 | 插座 | 1.名称:光纤插座TF(含光纤模块) 2.参数:光纤面板含耦合器 2.嵌入式面框，安装、拆卸方便 3.-带有防护门，防尘 4.-带有标识方便识别 5.-采用优质塑料PC/ABS，防撞、阻燃、抗冲击力 6.-遮蔽安装螺丝设计，提升安装美观度 7.-内置绕纤盘，最大程度满足光纤传输半径要求 9.-颜色：白色 9.-UL94-0阻燃等级 10.-可满足LC、SC等多种耦合器安装。 1提供具有ST、SC、FC、LC、MTRJ等，材料：磷青铜和氧化锆陶瓷，应用标准：ANSI-EIA/TIA-568.B3，ISO/IEC11801-2002ed2.0，插入损耗：LC＜0.2dB、SC、ST＜0.2dB； 11.六类非屏蔽模块：产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式；性能要求：六类信息插座(CAT6)能够满足高速数据及语音信号的传输，电气性能达到六类标准TIA/EIA CAT6的要求，测试指标达到250MHz。电缆连接标准须印有TIA/EIA568A和568B两种色码。产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层；RJ45 8针触点：可卡接22到24AWG线规的导体。标准：完全符合ISO/IEC11801 2002版本和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准的要求；可采用一字打线的端接方式；传输带宽：CAT6≥250MHz。 |
| 5 | 信息插座 | 1.名称：内网/语音双口插座TD/TP(含六类非屏蔽模块及语音模块) 2.参数：双口；嵌入式面框，安装、拆卸方便；带有防护门，防尘；带有标识方便识别；采用优质塑料PC/ABS，防撞、阻燃、抗冲击力；遮蔽安装螺丝设计，提升安装美观度；UL94-0阻燃等级；RJ45标准铜缆模块插座配套使用。 3.六类非屏蔽模块及语音模块：产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式；性能要求：六类信息插座(CAT6)能够满足高速数据及语音信号的传输，电气性能达到六类标准TIA/EIA CAT6的要求，测试指标达到250MHz。电缆连接标准须印有TIA/EIA568A和568B两种色码。产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层；RJ45 8针触点：可卡接22到24AWG线规的导体。标准：完全符合ISO/IEC11801 2002版本和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准的要求；可采用一字打线的端接方式；传输带宽：CAT6≥250MHz。 |
| 6 | 信息插座 | 1.名称：内网/外网双口插座T0/TD(含六类非屏蔽模块) 2.参数：双口；嵌入式面框，安装、拆卸方便；带有防护门，防尘；带有标识方便识别；采用优质塑料PC/ABS，防撞、阻燃、抗冲击力；遮蔽安装螺丝设计，提升安装美观度；UL94-0阻燃等级；RJ45标准铜缆模块插座配套使用。 3.六类非屏蔽模块：产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式；性能要求：六类信息插座(CAT6)能够满足高速数据及语音信号的传输，电气性能达到六类标准TIA/EIA CAT6的要求，测试指标达到250MHz。电缆连接标准须印有TIA/EIA568A和568B两种色码。产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层；RJ45 8针触点：可卡接22到24AWG线规的导体。标准：完全符合ISO/IEC11801 2002版本和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准的要求；可采用一字打线的端接方式；传输带宽：CAT6≥250MHz。 |
| 7 | 信息插座 | 1.名称：外网/语音双口插座TO/TP(含六类非屏蔽模块及语音模块) 2.参数：双口；嵌入式面框，安装、拆卸方便；带有防护门，防尘；带有标识方便识别；采用优质塑料PC/ABS，防撞、阻燃、抗冲击力；遮蔽安装螺丝设计，提升安装美观度；UL94-0阻燃等级；RJ45标准铜缆模块插座配套使用。 3.六类非屏蔽模块及语音模块：产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式；性能要求：六类信息插座(CAT6)能够满足高速数据及语音信号的传输，电气性能达到六类标准TIA/EIA CAT6的要求，测试指标达到250MHz。电缆连接标准须印有TIA/EIA568A和568B两种色码。产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层；RJ45 8针触点：可卡接22到24AWG线规的导体。标准：完全符合ISO/IEC11801 2002版本和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准的要求；可采用一字打线的端接方式；传输带宽：CAT6≥250MHz。 |
| 8 | 信息插座 | 1.名称：双口内网插座2TD(含六类非屏蔽模块) 2.参数：双口；嵌入式面框，安装、拆卸方便；带有防护门，防尘；带有标识方便识别；采用优质塑料PC/ABS，防撞、阻燃、抗冲击力；遮蔽安装螺丝设计，提升安装美观度；UL94-0阻燃等级；RJ45标准铜缆模块插座配套使用。 3.六类非屏蔽模块：产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式；性能要求：六类信息插座(CAT6)能够满足高速数据及语音信号的传输，电气性能达到六类标准TIA/EIA CAT6的要求，测试指标达到250MHz。电缆连接标准须印有TIA/EIA568A和568B两种色码。产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层；RJ45 8针触点：可卡接22到24AWG线规的导体。标准：完全符合ISO/IEC11801 2002版本和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准的要求；可采用一字打线的端接方式；传输带宽：CAT6≥250MHz。 |
| 9 | 信息插座 | 1.名称：双口外网插座2TO(含六类非屏蔽模块) 2.参数：双口；嵌入式面框，安装、拆卸方便；带有防护门，防尘；带有标识方便识别；采用优质塑料PC/ABS，防撞、阻燃、抗冲击力；遮蔽安装螺丝设计，提升安装美观度；UL94-0阻燃等级；RJ45标准铜缆模块插座配套使用。 3.六类非屏蔽模块：产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式；性能要求：六类信息插座(CAT6)能够满足高速数据及语音信号的传输，电气性能达到六类标准TIA/EIA CAT6的要求，测试指标达到250MHz。电缆连接标准须印有TIA/EIA568A和568B两种色码。产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层；RJ45 8针触点：可卡接22到24AWG线规的导体。标准：完全符合ISO/IEC11801 2002版本和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准的要求；可采用一字打线的端接方式；传输带宽：CAT6≥250MHz。 |
| 10 | 信息插座 | 1.名称：双口语音插座2TP(含语音模块) 2.语音模块：产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式；性能要求：六类信息插座(CAT6)能够满足高速数据及语音信号的传输，电气性能达到六类标准TIA/EIA CAT6的要求，测试指标达到250MHz。电缆连接标准须印有TIA/EIA568A和568B两种色码。产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层；RJ45 8针触点：可卡接22到24AWG线规的导体。标准：完全符合ISO/IEC11801 2002版本和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准的要求；可采用一字打线的端接方式；传输带宽：CAT6≥250MHz。 |
|  | 四、管理子系统(FD弱电间） |  |
| 11 | 跳块 | 参数： 1.产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式； 2.性能要求：六类信息插座(CAT6)能够满足高速数据及语音信号的传输，电气性能达到六类标准TIA/EIA CAT6的要求，测试指标达到250MHz。 3.电缆连接标准须印有TIA/EIA568A和568B两种色码。 4.产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层； 5.RJ45 8针触点：可卡接22到24AWG线规的导体。 6.标准：完全符合 , ISO/IEC11801 2002版本和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准的要求；可采用一字打线的端接方式； 7.传输带宽：CAT6≥250MHz。 |
| 12 | 跳线 | 六类非屏蔽跳线-3米 1.规格：CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线Cat6非屏蔽跳线 2.标准：完全符合ISO/IEC 11801第2版2002 和ANSI/TIA/EIA-568-B系列连接硬件标准要求 3.线规：24AWG多芯信息软跳线，保证跳线弯曲缠绕的情况下仍然有出色的近段串扰和远端串扰性能 4.耐用性：可拔插750次以上 5.触点材料：磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层 6.传输带宽：CAT6≥250MHz 7.接触阻抗：最大为10mΩ |
| 13 | 跳线 | 智能管理跳线 1.规格：CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线Cat6非屏蔽跳线 2.标准：完全符合ISO/IEC 11801第2版2002 和ANSI/TIA/EIA-568-B系列连接硬件标准要求 3.线规：24AWG多芯信息软跳线，保证跳线弯曲缠绕的情况下仍然有出色的近段串扰和远端串扰性能 4.耐用性：可拔插750次以上 5.触点材料：磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层 6.传输带宽：CAT6≥250MHz 7.接触阻抗：最大为10mΩ |
| 14 | 跳线 | 数据连接电缆-3米 1.规格：CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线Cat6非屏蔽跳线 2.标准：完全符合 ,ISO/IEC 11801第2版2002 和ANSI/TIA/EIA-568-B系列连接硬件标准要求 3.线规：24AWG多芯信息软跳线线缆带十字骨架用于分隔线对，保证跳线弯曲缠绕的情况下仍然有出色的近段串扰和远端串扰性能 4.耐用性：可拔插750次以上 5.触点材料：磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层 6.传输带宽：CAT6≥250MHz 7.接触阻抗：最大为10mΩ |
| 15 | 线管理器 | 1.参数：1U理线器 2.产品规格：1U机架式水平理线器；采用机架安装夹，不需要笼型螺母和螺钉。 |
|  | 五、设备间子系统（BD间） |  |
| 16 | 智能六类非屏蔽24口配线架 | 智能六类非屏蔽24口配线架 1.1U提供24个RJ45端口 2.增强型Cat6性能，提供附加余量，支持1000Mbps的网络传输应用 3.采用标准IDC线缆连接方式 4.支持T568A和T568B连接方式 5.后部带有线缆管理功能 6.每个RJ45端口上方带有LED指示灯，用于引导跳线 7.通过RJ45结构连接管理设备 8.高速端口扫描 9.具备数据的自处理能力 |
| 17 | 跳块 | 参数： 1.产品规格：CAT6 UTP RJ45信息模块插座，可选T568A、T568B打线方式； 2.性能要求：六类信息插座(CAT6)能够满足高速数据及语音信号的传输，电气性能达到六类标准TIA/EIA CAT6的要求，测试指标达到250MHz。 3.电缆连接标准须印有TIA/EIA568A和568B两种色码。 4.产品特征：拔插次数≥750次，磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层； 5.RJ45 8针触点：可卡接22到24AWG线规的导体。 6.标准：完全符合 , ISO/IEC11801 2002版本和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准的要求；可采用一字打线的端接方式； 7.传输带宽：CAT6≥250MHz。 |
| 18 | 线管理器 | 1.参数：1U理线器 产品规格：1U机架式水平理线器；采用机架安装夹，不需要笼型螺母和螺钉。 |
| 19 | ODF配线柜 | 1.名称：ODF配线柜 2.参数：576芯 |
| 20 | 跳线 | 六类非屏蔽跳线-3米 1.规格：CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线Cat6非屏蔽跳线 2.标准：完全符合 ,ISO/IEC 11801第2版2002 和ANSI/TIA/EIA-568-B系列连接硬件标准要求 3.线规：24AWG多芯信息软跳线，保证跳线弯曲缠绕的情况下仍然有出色的近段串扰和远端串扰性能 4.耐用性：可拔插750次以上 5.触点材料：磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层 6.传输带宽：CAT6≥250MHz 7.接触阻抗：最大为10mΩ |
| 21 | 跳线 | 智能管理跳线 1.规格：CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线Cat6非屏蔽跳线 2.标准：完全符合 ,ISO/IEC 11801第2版2002 和ANSI/TIA/EIA-568-B系列连接硬件标准要求 3.线规：24AWG多芯信息软跳线，保证跳线弯曲缠绕的情况下仍然有出色的近段串扰和远端串扰性能 4.耐用性：可拔插750次以上 5.触点材料：磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层 6.传输带宽：CAT6≥250MHz 7.接触阻抗：最大为10mΩ |
| 22 | 跳线 | 数据连接电缆-3米 1.规格：CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线Cat6非屏蔽跳线 2.标准：完全符合 ,ISO/IEC 11801第2版2002 和ANSI/TIA/EIA-568-B系列连接硬件标准要求 3.线规：24AWG多芯信息软跳线，保证跳线弯曲缠绕的情况下仍然有出色的近段串扰和远端串扰性能 4.耐用性：可拔插750次以上 5.触点材料：磷青铜，有50μin镀金层和100μin镀镍层 6.传输带宽：CAT6≥250MHz 7.接触阻抗：最大为10mΩ |

2.6机房工程

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备机柜 | 1、机柜尺寸600mm宽1200mm深2000mm高 2、包含机柜附件：底板、侧板、盲板、束线圈等附件 3、每机柜两个PDU，PDU输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座 |
| 2 | 密闭通道系统 | 1、包含冷通道两端推拉门，控制天窗，翻转天窗，机柜顶部走线槽 2、翻转天窗采用可开启式结构，并可实现与通道内消防告警信号联动。正常状态下，翻转天窗密封。当接收到消防告警时，翻转天窗开启，满足消防需要，同时支持手动开启，便于维护。 |
| 3 | 精密列头柜 | 1、精密列头柜，尺寸600mm宽1200mm深2000mm高 2、配置7寸液晶彩色触摸屏，触摸屏可显示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。 3、输入开关不低于160A/3P，输出开关不低于40A/1P |
| 4 | 精密列间空调 | 1、单台空调冷量≥40KW，显冷量≥40KW、风量≥8500m3/h 2、精密空调应采用节能型的加湿器 3、精密空调应安装在机柜排当中，采用水平送风方式，机房空调的宽度为600mm，深度1200mm,高度有2000mm。 |
| 5 | 微模块动环监控系统 | 1、温湿度监控：对模块内环境的温湿度进行检测。 2、漏水监控：对模块内有水源的地方进行漏水检测。 3、烟雾监控：实时监测模块内的烟雾状态。 4、精密空调监控：可实时、全面诊断空调运行状况运行状态与参数。 5、冷通道照明系统：通道内LED灯照明系统。 |
| 6 | 动环信号线缆 | 1.参数：微模块内烟感-温湿度--通道内照明-天窗等信号电缆 |
| 7 | 强电列头柜 | 1、精密列头柜，尺寸600mm宽1200mm深2000mm高 2、配置7寸液晶彩色触摸屏，触摸屏可显示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。 3、输入开关不低于160A/3P，输出开关不低于40A/1P |
| 8 | 柜式空调 | 配电间采用1套13KW上送风精密空调，具有加湿加热功能 1. 空调总冷量≥13KW 2. 显冷量≥11.7KW 3. 风量≥3600m³/h 4. 制冷剂：R410A |
| 9 | 模块化UPS | 1、模块化UPS主机、配置4个50KVA的模块、功率200KVA 2、UPS系统效率在50%负载时应达到96% 3、UPS输出功率因数：1 |
| 10 | 网络管理系统设备 | 1、管理对象：动力设备管理：模块化UPS，精密配电柜等。 环境设备管理：行级精密空调、配电间空调、模块内温湿度、烟雾监测、水浸监测等。 2、数据采集器，用于采集数据中心基础设施和环境参数。支持对RS485和AI/DI信号进行收敛并转换为IP信号上传。 3、系统应能支持web访问，在网络的任何位置，均应能够支持通过浏览器进行访问系统。同时，系统还应能够支持移动客户端。 4、监控服务器要求：机架式，不低于2U。处理器：不低于E5-2609，内存：不低于8G，硬盘：2*600G硬盘，电源：2路电源。 5、监控交换机要求：24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,PoE+,含2个交流电源 |

- 第八章 投标文件格式

（工程名称）（标段）

投 标 文 件

（商务标）

项目编号：

投标人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

年  月   日

已标价工程量清单

（按所发放的工程量清单编制）

（工程名称）（标段）

投 标 文 件

（综合标）

项目编号：

投标人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

年  月  日

目    录

一、投标函及投标函附录；

二、法定代表人身份证明、授权委托书及项目负责人承诺书；

三、投标保证金；

四、项目管理机构配备情况；

五、投标单位基本信息表；

六、资格证明文件；

七、近年完成的类似项目情况表；

八、正在施工的和新承接的项目情况；

九、近年发生的诉讼及仲裁

十、其它材料；

投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报。

如有本章未提供的格式，投标人可自行编制。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（招标人名称）

在考察现场并充分研究（项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：元

RMB￥：元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标总报价中，包括：

规费RMB￥：元

税金RMB￥：元

安全文明措施费RMB￥：元

暂列金额RMB￥：元

专业暂估价RMB￥：元

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：元（￥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：年月日

（二）投标函附录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 级别 |  | 证书编号 |  |
| 技术负责人 |  | 级别 |  | 证书编号 |  |
| 投标总报价 | （大写） |  |  | （小写） |  |
|  | 其中： 规费RMB￥：元 税金RMB￥：元 安全文明措施费RMB￥：元 暂列金额RMB￥：元 专业暂估价RMB￥：元 |  |  |  |  |
| 投标质量等级 |  |  |  |  |  |
| 投标工期 | 日历天 |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |
| 承 诺： （包含优惠承诺、质量承诺、服务承诺及按扬尘污染整治标准进行各工序的施工等） |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月    日

- 二、法定代表人身份证明、授权委托书及项目负责人承诺书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

- （二）授权委托书

本人 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年月 日

（三）项目负责人承诺书

（招标人名称）：

本人（姓名）系我公司拟派 （项目名称、标段）的项目负责人，现承诺：亲自参加开标活动，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

附：项目负责人身份证明

投  标  人： （盖单位章）

项目负责人： （须本人签字）

身份证号：

年     月     日

| 身份证原件扫描件或图片 | 建造师证书原件扫描件或图片 |
| --- | --- |

三、投标保证金

附投标保证金有效银行转账凭证原件扫描件或图片；

四、项目管理机构配备情况

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目负责人（项目经理）简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员是指本单位技术负责人、专职安全生产管理员等岗位人员。应附注册资格证书（若有可附）、身份证、职称证、学历证、所缴纳的不低于六个月的社保证明材料，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |
| 性 别 |  | 毕业学校 |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |
| 主要 工作 业绩 及担 任的 主要 工作 |  |  |

附3：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称/标段）（以下简称“本工程”）的项目负责人（项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

年月日

五、投标单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的原件扫描件或图片。

六、资格证明文件

（附原件扫描件或图片）

七、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

八、正在施工的和新承接的项目情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

- 近年发生的诉讼及仲裁

| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉 讼 情 况 |  |  |  |  |
| 仲 裁 情 况 |  |  |  |  |

十、其它材料

投标人认为须附的其他材料，格式可自行编制。

（工程名称）（标段）

投 标 文 件

（技术标）

项目编号：

投标人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

年  月   日

目  录

（1）内容完整性

（2）主要施工方案与技术措施

（3）质量管理体系与措施

（4）安全管理体系与措施

（5）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施

（6）工期保证措施

（7）拟投入资源配备计划

（8）施工进度表或网络计划图

（9）施工总平面图布置

（10）技术创新的应用实施措施

（11）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度

（12）施工现场实施信息化监控和数据处理

（13）风险管理措施