## 路灯线
| 起点 | 终点 | 灯具数量 | 负荷（KW） | 型号 | 路径（米） | 长度（米）
1 | 2#控制箱 | 照明灯 | 8 | 3.2 | BVR-2X6 | 35 | 40 | 14.5455 | 16A | 18.9091 | 20A
2 | 2#控制箱 | 照明灯 | 8 | 3.2 | BVR-2X6 | 35 | 40 | 14.5455 | 16A | 18.9091 | 20A
3 | 2#控制箱 | 照明灯 | 8 | 3.2 | BVR-2X6 | 75 | 80 | 14.5455 | 16A | 18.9091 | 20A
4 | 2#控制箱 | 照明灯 | 8 | 3.2 | BVR-2X6 | 75 | 80 | 14.5455 | 16A | 18.9091 | 20A
5 | 5#控制箱 | 照明灯 | 6 | 2.4 | BVR-2X6 | 70 | 75 | 10.9091 | 16A | 14.1818 | 16A
6 | 5#控制箱 | 照明灯 | 8 | 3.2 | BVR-2X6 | 110 | 115 | 14.5455 | 16A | 18.9091 | 20A
7 | 5#控制箱 | 照明灯 | 6 | 2.4 | BVR-2X6 | 50 | 55 | 10.9091 | 16A | 14.1818 | 16A
8 | 5#控制箱 | 照明灯 | 8 | 3.2 | BVR-2X6 | 90 | 95 | 14.5455 | 16A | 18.9091 | 20A
9 | 7#控制箱 | 照明灯 | 6 | 2.4 | BVR-2X6 | 35 | 40 | 10.9091 | 16A | 14.1818 | 16A
10 | 7#控制箱 | 照明灯 | 6 | 2.4 | BVR-2X6 | 70 | 75 | 10.9091 | 16A | 14.1818 | 16A
10 | 7#控制箱 | 照明灯 | 6 | 2.4 | BVR-2X6 | 70 | 75 | 10.9091 | 16A | 14.1818 | 16A
11 | 7#控制箱 | 照明灯 | 6 | 2.4 | BVR-2X6 | 95 | 100 | 10.9091 | 16A | 14.1818 | 16A
11 | 7#控制箱 | 照明灯 | 6 | 2.4 | BVR-2X6 | 95 | 100 | 10.9091 | 16A | 14.1818 | 16A
12 | 7#控制箱 | 照明灯 | 6 | 2.4 | BVR-2X6 | 120 | 125 | 10.9091 | 16A | 14.1818 | 16A
[6 empty] | 1025 | 1095

## 电缆
起点 | 终点 | 负荷(KW) | 计算电流（A） | 直埋敷设校正系数 | 电缆载流量（A） | 电缆型号 | 更换 | 电缆长度（米） | 电缆终端头 | 电缆所带最大负荷（KW） | 备注
鹿鸣湖2#箱变 | 1#控制箱 | 120 | 214.5017 | 0.84 | 282 | ZC-YJV22-4X120 | WDZ-YJLV22-4*150 | 75 | 2 | 150
鹿鸣湖2#箱变 | 2#控制箱 | 15 | 26.8127 | 0.87 | 117 | ZC-YJV22-4X25 | WDZ-YJLV22-4*35 | 145 | 2 | 62
鹿鸣湖2#箱变 | 1进三出分接箱 | 155 | 277.0648 | 0.92 | 321 | ZC-YJV22-4X150 | WDZ-YJLV22-4*185 | 510 | 2 | 170
1进三出分接箱 | 5#控制箱 | 15 | 26.8127 | 1 | 117 | ZC-YJV22-4X25 | WDZ-YJLV22-4*35 | 35 | 2 | 62
1进三出分接箱 | 6#控制箱 | 40 | 71.5006 | 1 | 117 | ZC-YJV22-4X25 | WDZ-YJLV22-4*35 | 90 | 2 | 62
1进三出分接箱 | 7#控制箱 | 100 | 178.7515 | 1 | 208 | ZC-YJV22-4X70 | WDZ-YJLV22-4*95 | 125 | 2 | 110
鹿鸣湖2#箱变 | 3#控制箱 | 120 | 214.5017 | 0.87 | 282 | ZC-YJV22-4X120 | WDZ-YJLV22-4*150 | 240 | 2 | 150
3#控制箱 | 4#控制箱 | 80 | 143.0012 | 0.92 | 208 | ZC-YJV22-4X70 | WDZ-YJLV22-4*95 | 195 | 2 | 110
4#控制箱 | 8#控制箱 | 40 | 71.5006 | 0.92 | 143 | ZC-YJV22-4X35 | WDZ-YJLV22-4*50 | 310 | 2 | 75