目  录

第1章 对招标项目的理解	1

1.1 项目地概况	1

1.2 规划背景	6

1.3 规划的目的与意义	8

1.4 相关规划概况	8

第2章 规划思路与理念	15

2.1 规划目标	15

2.2 规划原则	15

2.3 总体规划思想和技术路线	17

2.4 合理进行项目组织安排	18

第3章 工程规划方案	20

3.1 排水体制确定	20

3.2 污水收集模式及总体布局	38

3.3 排放标准	41

3.4 农村生活污水处理工艺	45

3.5 污泥处理	53

3.6 污水管网	56

3.7 农户厕所改造规划	62

3.8 鄢陵县改厕规划	69

3.9 运行维护规划	70

第4章 对本项目关键技术问题的对策措施	73

4.1 本项目规划的特点	73

4.2 关键性技术问题分析	73

第5章 进度控制及保障措施	74

5.1 规划编制进度控制	74

5.2 保证设计进度的措施	76

5.3 保证设计质量的措施	78

第6章 后续服务的安排和保障措施	80

6.1 后续服务安排	80

6.2 后续服务保障措施	80

# 对招标项目的理解

## 项目地概况

### 区位与规模

鄢陵县位于河南省中部，许昌市东部，东经114°02′—114°19′，北纬33°46′—34°14′。东距扶沟县城20km，西距许昌市36km，南距西华县69.5km，北距尉氏县城35km,距开封80km，距郑州120km，距新郑国际机场70公里。全县东西宽20.87km，南北长57.5km，总面积869.69平方公里，约占许昌市总土地面积的17.4%，占全省土地面积的0.5%。

从交通位置来看，现状国道311、省道219呈“十”字形贯穿全境，兰南高速公路在其境内县城西侧穿过，并在与311国道交汇处设有鄢陵出入口，距现状县城约2km。永登高速公路在其境内县城南侧穿过，并在与219省道交汇处设有出入口，距县城约10km。机西高速从县域东北部穿过，在彭店镇设有出入口，至新郑国际机场仅需1.5小时,在建的郑合高铁在鄢陵设有客运站，鄢陵对外交通方便快捷，处于全省“米”字型高速公路网核心区和高铁网。

总面积871.6平方公里，现辖马栏镇、张桥镇、南坞镇、陶城镇、望田镇、只乐镇、大马镇、柏梁镇、陈化店镇、马坊镇、彭店镇、安陵镇12个乡镇，382个行政村，654个自然村，2288个村民组，全县总人口为63.4万人。

本次规划范围为鄢陵县县域内中心城区以外所有行政村的农村生活污水治理专项规划。

### 自然条件

地质条件

鄢陵地处华北地台华熊上元坳褶断带，嵩山——通许台拱、嵩箕穹褶断束，地表全为第四纪地层复盖，无基岩出露。据“河南省基岩地质图”所示，鄢陵地质构造比较简单，区域地层呈近东西方向展布。

鄢陵县位于许昌—淮南地震带上，是河南省地震灾害比较严重的地区之一，地震地质构造复杂。县内分布着近东西向的许昌—太康第四纪活动断裂，还分布着五女店—鄢陵、柏梁—董村、史楼—陶城等多条第三纪活动断裂。鄢陵县受区域地震地质构造带，如太行山前断裂带、聊兰断裂带、华北断块南缘断裂带、秦岭北麓断裂（东段）等一系列活动构造带的影响，具有发生6级以上破坏性地震的构造背景。

地形地貌

鄢陵县属黄河泛滥和双洎河冲积而成的冲积平原。境内地势西北高东南低，自西北向东南缓慢倾斜。地面坡降1/3000～1/8000，海拔高程50.0m～65.0m（个别岗陵海拔高度70m左右），相对高差15.0m。县境内双洎河以北地区为黄河、双洎河冲积而成的黄土岗及黄泛沙土区，海拔高程在65.0m～62.5m之间，地形较为平坦，地面自然坡降1/4000左右。

水文地质

鄢陵县浅层地下水以大气降水、侧向径流、河渠渗漏及灌溉回渗为主要补给来源，以侧向径流、人工开采及大气蒸发为主要排泄方式。

境内地表岩性松散，降水容易渗入，地层储水条件好，且补给周期短，易于富集，形成地下水。浅层水为含水层底板埋深30.0 m～50.0 m，能直接接受大气降水补给的潜水；中深层地下水埋藏于地面以下50.0 m～150 m和150 m～300 m的承压水，地下水资源补给以降雨人渗为主，此外为各种水体的补给，中深层地下水补给困难，实际全为消耗性开采；超深层地下水指赋存于基岩破碎带、基岩风化壳及上部底砾岩中的承压水，埋深在900～2000 m，具地热和矿泉水双重性，盖层为老第三系紫红色砂砾岩、泥岩和粗砂层，泥质胶结，半成岩，顶板埋深在970 m左右，北薄南厚，超深层地下水为含偏硅酸锶锂的重碳酸钠型水，主要接受周边径流补给。

气候气象

鄢陵县地处华中亚热带纬线的北部过渡地区和华北温带纬线地带过渡地区，属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多风少雨；夏季炎热，秋季凉爽，夏秋两季多雨，雨量较为集中，夏季常以暴雨出现；冬季寒冷少雨雪，日照充足，无霜期长。

资源条件

土地资源

全县东西宽约20.87km，南北长约57.5km，总面积869.69平方公里，约占许昌市总土地面积的17.4%，占全省土地面积的0.5%。

鄢陵县土地面积869.69平方公里，其中耕地面积66397.16公顷。鄢陵县主要是由古黄河泛滥和双洎河冲积而成的平原地区，是国家确定的商品粮生产基地县、优质棉生产基地县、全国产棉大县和秸秆养牛示范县。境内被第四系的松散沉积物所覆盖，构成现代成土母质的基础。土壤类型分2个土类：潮土和砂姜黑土。4个亚类：黄潮土、褐土化潮土、盐化潮土、砂姜黑土。潮土占全县土壤面积的66.45％；砂姜黑土占全县土壤面积的33.55％。

矿产资源

县境地表为第四纪地层覆盖，下覆地层从元古界至新生界均有分布，目前还没有形成地下矿产，其中古生界石炭系，二迭系分布尤为广泛，新生界第三系遍布全区，厚度可观。据此地质特征，一些沉积矿产，尤其是煤、铝土矿、耐火粘土、石灰岩，还有石油、盐、碱等，具有成矿的条件和前景。陈化店镇蕴藏着丰富优质的矿泉水，据测，陈化店生活饮用水取之于第四系全新统塘河冲积层中，该水富含多种人体必需的矿物质，其中微量元素锶含量0.93-1.3mg／L，偏硅酸含量25.8mg／L，均超过天然矿泉水标准。

生物资源

鄢陵县植物品种繁多。粮食作物主要有小麦、大麦、高梁、谷子、玉米、大豆、绿豆、红薯；经济作物主要有棉花、菸叶、芝麻、油菜、花生、红花；瓜菜作物有西瓜、冬瓜、南瓜、白菜、大葱、韭菜、蒜葱、胡萝卜、白萝卜、茄子、豆角、四季梅、梅豆、芹菜、菠菜、大蒜、蕃茄、辣椒、荆芥等；树种以泡桐、毛白杨、榆树、沙兰杨、苦楝、剌槐为主。尤其种类繁多的花卉，如蜡梅、柑桔、桂花、菊花、红、绿梅、玫瑰、桧柏等四百多个品种。

动物资源品种多样。家畜家禽以牛、马、驴、骡、猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅为主；野生动物主要有黄鼠狼、野兔、麻雀、乌鸦及其它鸟类；农业害虫主要天敌有瓢虫、草青蛉、蜘蛛、螳螂、青蛙和多种益鸟。丰富的动物资源为改善农业生态平衡、发展农业生产提供有利的条件。

水资源

1、河流众多，属于淮河流域

鄢陵县位于豫东平原西部，属淮河流域沙颍河水系，除双洎河、清潩河发源于浅山区外，其余均为平原坡水河流。境内河流有双洎河、康沟河、清流河、二道河、大浪沟、清潩河等大小河流20余条。

2、地表水年内分配不均，年际变化大

鄢陵县属暖温带季风性气候，年最大降雨量为1181.7mm，年最小降雨量429.9 mm，降水量年际变化大。降水量的变化直接影响地表水资源的变化，鄢陵县夏季炎热，雨量集中，每年6～9月份的地表水资源量约占全年的64.3%，枯水季节和干旱年份水量明显不足，且地表径流季节性变化强，地表水资源多为季节性资源和过境资源。由于河流上游没有控制性工程，来水量很小，导致地表水的开发利用潜力不大，可利用率很低。

3、地下水储量大，水质优良

鄢陵地表岩性松散，降水易渗入，地层储水条件好，补给周期短，易富集形成地下水，境内年平均地下水资源13441万立方米，为地表水资源8359万立方米的1.6倍，地下水储量丰富。陈化店镇地下蕴藏着丰富优质的矿泉水，该水富含多种人体必需的矿物质，其中微量元素锶含量0.93-1.3mg／L，偏硅酸含量25.8mg／L，均超过天然矿泉水标准。结合良好的资源优势，积极开发矿泉水产业，推动矿泉水产业工业化、规模化、集约化生产，着力培育品牌产品。

文物及旅游资源

1、文物保护单位

鄢陵县境内文物古迹众多，共有国家级文物保护单位5处，省级文物保护单位8处，市级文物保护单位10处，县级文物保护单位22处。

鄢陵县第三次全国文物普查工作开展以来，共普查登记不可移动文物204处，其他一处（甘罗古柏），其中复查88处，新发现117处，消失3处，登记流散文物125件。这些新近普查发现的文物点，从不同的历史年代、不同的文明层面、不同的文化角度，反映出鄢陵历史发展的脉络和时代特征，折射出鄢陵在中原文明发展史上的显著地位和作用。

2、旅游资源

鄢陵县目前已初步形成了若干个游览观光和休闲区，建立起了一系列旅游相关配套和服务设施，使旅游产业体系初具雏形。

鄢陵县现已建成较著名的景点有：中原花木博览园、花都温泉度假区、大马二道河花卉生态休闲区、五彩大地游览区、鹤鸣湖水利风景区、万亩花卉游览区、生态农业观光区、311国道“花卉长廊”、千亩赏荷区、鄢陵盆景区、中国蜡梅园、松柏艺术园、许由玫瑰园等20多个景区（点），此外还有乾明寺塔、兴国寺塔、陈德馨藏书楼等古迹游览景点。花博园被命名为“国家花木博览园”、首批“全国农业旅游示范点”和“国家AAAA级景区”，截止2015年，已经连续成功举办了十五届中原花木交易博览会；被列为全省旅游产业发展重点县，成为河南省乡村游十大热点景区之一。

### 社会经济状况

2018年全县实现生产总值324.8亿元，同比增长8.0%，增速较上年提高1.4个百分点。其中：第一产业实现增加值43.6亿元，同比增长3.1%；第二产业实现增加值160.2亿元，同比增长8.3%；第三产业实现增加值121.0亿元，同比增长10.1%。三次产业结构为：13.4:49.3:37.3。

农业：全年实现农业增加值48.2亿元，同比增长4.1%，增速较上年回落0.7个百分点。其中农林牧副渔服务业实现增加值4.6亿元，同比增长15.8%。全年粮食播种面积119.27万亩，粮食总产量为56.5万吨，较上年增长2.7%。

工业：全年工业增加值增长8.8%。其中：规模以上工业增加值同比增长9.0%，较上年提高2.6个百分点，增速五县市区并列第4位；规模以下工业增加值同比增长7.5%，较上年回落3.3个百分点。

固定资产投资：全年固定资产投资同比增长9.0%，较去年回落4.7个百分点，增速五县市区第5位。其中，房地产投资下降50.3%、工业投资增长15.1%、商品房销售面积同比下降13.9%。

社会消费：全年实现社会消费品零售总额70.8亿元，同比增长10.1%，较上年回落2个百分点，五县市区并列第四位。其中，限额以上企业消费品零售额4.9亿元，同比增长25.9%。财政收支：全年完成财政一般公共预算收入11.9亿元，同比增长9.5%，其中税收收入完成8.3亿元，同比增长5.9%，税收占比为70.1%。全年完成财政一般公共预算支出33.1亿元，同比增长10.9%。其中，一般公共服务等八项支出增长12.2%。

金融存贷：止12月末，全县金融机构人民币存款余额205.5亿元，比年初新增28.04亿元，同比增长15.8%。其中，居民储蓄存款166.7亿元，同比增长14.63%。止12月末，全县金融机构人民币贷款余额132.0亿元，比年初新增3.5亿元，同比增长2.77%。金融存贷比为64.2%，新增存贷比为12.5%。

市场物价：全年居民消费价格同比上涨1.8%。其中八大类消费品及服务项目六升二降：食品烟酒类上涨2.2%，衣着类上涨12.4%、居住类上涨2.3%、生活用品及服务类上涨0.7%、交通和通信类下降0.6%、教育文化娱乐类上涨2.0%、医疗保健类上涨1.8%、其他用品及服务类下降2.2%。全年商品零售价格同比上涨1.6%、全年农业生产资料价格同比上涨1.0%。

居民收入：2018年全县实现城乡居民人均可支配收入29686.11元，同比增长8.3%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入21646.03元，同比增长8.9%；农村居民人均可支配收入17143.08元，同比增长8.7%。

## 规划背景

近年来，随着经济的快速发展和人民生活水平的提高，工业用水和生活用水逐渐增多， 随之产生的工业废水和生活污水也日益增多，污水的外排对当地环境和水资源产生了严重的 影响，水环境污染的问题日益突出，水环境污染综合治理问题，已成为各级政府面临的迫切 需要解决的问题，特别是农村的水污染问题被提上了日程。

2010年12月31日，环保部印发了《全国农村环境连片整治工作指南（试行〕》，环办 【2010】178号文。指出：解决农村存在的环境问题，农村生活污水根据具体情况采用集中 和分散处理方式。

2012年2月6日，为贯彻落实国家关于《农村环境连片综合整治工作》的有关要求和《河 南省人民政府关于加强农村环境保护工作的意见》（豫政〔2010〕64号〕、《河南省人民政 府办公厅关于转发河南省农村环境连片综合整治实施方案的通知》〔豫政办〔2011〕56号） 精神，指导我省农村生活污水处理及控制污水无序排放，改善水环境质量，河南省环境保护 厅编制了《河南省农村环境综合整治生活污水处理适用技术指南（试行〕》，豫环文〔2012〕 19号。

2017年11月20日，为全面落实十九大提出的乡村振兴战略，改善农村人居环境，建设 美丽宜居乡村，把改善农村人居环境作为社会主义新农村建设的重要内容，大力推进农村基 础设施建设和城乡基本公共服务均等化，改善农村人居环境状况不平衡，脏乱差问题，加快 推进农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平，2017年11月20日，十九届中央 全面深化改革领导小组第一次会议通过了《农村人居环境整治三年行动方案》，它是为加快 推进农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平而制定的法规。2018年2月，中共中 央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》，即日起实施。

为了加快我省人居环境整治，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化， 提升农村人民环境水平和生态质量，

2018年4月23日，河南省发布《河南省农村人居环境整治三年行动实施方案》，《方案》要求，2020年年底前，经济条件较好的县（市、区）内、其他市县中心城区周边的村庄 和饮用水水源保护区、风景名胜区、生态保护区（带）内的村庄（一类区域），人居环境质量全面提升，基本实现农村生活垃圾收运处置体系全覆盖，基本完成农村户用厕所无害化改 造，厕所粪污基本得到处理或资源化利用，村容村貌显著提升，管护长效机制基本建立。基 本具备条件的县（市、区）内的村庄（二类区域），人居环境质量较大提升，907。左右的村 庄生活垃圾得到治理，无害化卫生厕所普及率达到857。左右，生活污水乱排乱放得到管控， 村容村貌明显改善，管护长效机制初步建立。经济欠发达县内和少数地处偏远、居住分散的 村庄（三类区域），在优先保障村民基本生活条件基础上，实现人居环境干净整洁的基本要求。

《河南省农村人居环境整治三年行动实施方案》中污水处理相关重要信息：梯次推进农 村生活污水治理：科学合理选择污水处理方式。根据农村不同区位条件、经济条件、村庄人 口聚集程度、污水产生规模等因素，科学确定治理方式和技术。灵活运用污染治理与资源利 用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合等多种建设模式和处理工艺，确保治理方式简便、适用、有效。分类推进农村生活污水治理，推进乡镇政府所在地和经济条 件较好、居住相对集中的村庄建设使用污水集中处理设施。城镇污水管网短期内覆盖不到、 居住分散的村庄选择建设小型人工湿地、氧化塘、无（微）动力等污水处理设施。暂无能力 建设小型污水处理设施的村庄，要合理建设污水排放沟渠。优先推进乡镇政府所在地、南水 北调中线工程等饮用水水源保护区、河流两侧、交通干线沿线和省界周边乡镇的村庄生活污水治理。

2018年7月20日，中共河南省委农村工作领导小组关于印发《关于开展“四美乡村” 建设的指导意见》等3个指导意见的通知，豫农领发〔2018〕1号文，为大力改善农村人居环境,有序推进乡村建设,经省委、省政府领导同意,决定在全省开展“四美乡村”、“五美庭院”、“美丽小镇”创建活动，再次把农村环境、农村污水治理问题提上日程。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，持续落实习 近平总书记调研指导河南工作时的重要讲话和指示精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持农业、农村优 先发展，坚持绿水青山就是金山银山，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理 和村容村貌提升为主攻方向，与污染防治和脱贫攻坚紧密结合，整合资源，强化举措，改善 农村人居环境，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。结合国家、省市政策，依据《河南省农村生活污水治理技术导则（试行〕》和《信阳市2018年持续打好打赢水污染防治攻 坚战工作方案的通知》等文件要求，鄢陵县县委、县政府高度重视农村环境整治，大力推进农村生活污水处理工作，逐步解决农村的水环境污染问题。

## 规划的目的与意义

编制《鄢陵县农村生活污水治理专项规划（2019-2030）》，旨在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大精神，进一步推进新农村建设，加强农村环境保护，保障饮用水安全，着力解决影响农村可持续发展的生活污水治理问题。坚持统筹城乡、突出重点，立足现实、着眼未来的方针，明确指导思想、基本原则、总体目标、主要任务、实施步骤和建设重点。坚持依靠科技、创新机制，构建农村生活污水治理的政策体系和长效管理机制。结合鄢陵县各地实际情况，有针对性研究制定保障措施，使鄢陵县农村生活污水治理有组织、有领导、有重点、有秩序地深入开展。

本规划将作为鄢陵县农村生活污水治理工作的主要依据，以解决鄢陵县农村水环境污染问题，为鄢陵县新农村建设力争走在全省、全国前列奠定扎实基础

## 相关规划概况

### 《河南省“十三五”生态环境保护规划》中的相关要求

《河南省“十三五”生态环境保护规划》中提出要加快完善城镇污水处理系统。以城镇新区、产业集聚区、城乡一体化示范区为重点,加快污水管网建设,推进雨污分流改造。对现有城镇污水处理设施因地制宜实施提标改造,强化脱氮除磷设施同步提标改造,有条件的,配套建设湿地生态处理系统。到2020年,省辖市、省直管县(市)、其他县(市、区)污水处理率分别达到95%、88%、85%左右。大力推进城镇污水再生利用,加强城镇污水处理厂污泥处理处置,到2020年,省辖市城市再生水利用率达到30%以上,污泥无害化处置率达到90%以上,省直管县(市)污泥无害化处置率达到85%以上。大力推进建制镇污水处理设施建设,到2020年,南水北调中线水源地丹江口库区汇水区及总干渠沿线建制镇、水源保护区的建制镇、全国重点镇和省界周边的建制镇要全部建成污水处理设施。整县推进农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理,积极推动城镇污水处理设施和服务向农村延伸。

推进新一轮农村环境连片整治，推动环境基础设施和服务向农村延伸，新增完成环境综合整治建制村8000个。科学划定调整畜禽养殖禁养区、限养区范围，加强分区分类管理，推进规模化养殖场（小区）配套建设固体废物和污水贮存、处理及利用设施建设和养殖专业户实施粪便资源化利用。

### 鄢陵县总体规划中关于镇村布局的规划

1、人口发展现状及预测

（1）总人口预测

2020年为75.8万人，2030年为86.1万人。

（2）城镇化发展现状

根据历年人口统计数据，2006-2015 年，鄢陵县城镇化率年均增长 1.54 个百分点，由 2006 年的 29.32%增长到 2015 年的 43.19%。

- （3）城镇化水平预测

规划确定鄢陵县常住人口城镇化率2020年达到51%，户籍城镇化率达到35%；2030年常住人口城镇化率达到72%，户籍城镇化率达到58%。

- （4）城镇人口

规划预测2020 年中心城区人口为31 万人；规划2030 年中心城区人口为45 万人。

2、总体布局

一、城镇体系空间发展策略

区域空间结构的演化一般会经历“点——轴——网”的逐步演化过程，结合鄢陵县的发展阶段和发展特点，规划采取“强心聚核，轴带拓展，培育支点，网络布局”的空间发展策略。至规划期末形成区域统筹、城乡一体、产业集聚、环境良好的现代复合型城市发展核心区，构建健康、良性、持续协调发展的现代新型城乡体系。

1、强心聚核

积极推进鄢陵新区、金汇产业集聚区、花木产业集聚区、特色商务区的建设，完善中心城区的基础设施和公共服务设施，优化城区的功能布局，提高中心城区辐射带动和服务能力。统筹中心城区与其周边城镇在空间布局、产业发展和基础设施建设方面的协作，发展马栏组团、陈化店组团、大马组团，通过交通联系、功能补充、构建组团式、复合型的城镇发展核心区，带动县域经济快速发展。

2、轴带拓展

依托G230、G311、S219、S322、许鄢快速路等交通线路，强化中心城区与沿线城镇，鄢陵与漯河、许昌的联系，通过提升道路等级和道路质量，促进沿线城镇生产要素向发展轴带沿线集聚，形成贯穿县域南北的城镇发展轴和区域经济发展轴。通过以线串点、以线促面，形成依托轴带、内聚外联、开放式的空间发展格局。

3、培育支点

对县域内部不同片区发展条件好，发展潜力较大的城镇进行培育，形成新的区域经济增长极。通过完善城镇基础设施和服务设施，提高城镇对周边乡镇和农村地区的辐射和带动，推进地区城乡一体化发展。

4、网络布局

依托综合交通体系，缩短城镇之间的时空距离，以城镇发展核心区为中心，紧密联系中心城区和外围功能组团，发挥辐射带动作用。同时大力发展和完善建制镇之间以及建制镇与农村地之间的联系，形成城乡融合、互动发展的城乡一体化网络格局，促进区域协调、城乡一体发展。

二、城乡空间布局结构

结合县域区位条件、资源优势、产业发展等条件，在县域范围内统筹安排各种空间要素。强化中心城区的辐射带动作用，做优做强中心城区，实现中心城区对周边乡镇的带动、互动发展。统筹县域空间，促进城市组团、中心镇的形成，优化城乡空间结构，构建多中心、组团型、网络化的城镇空间结构。实现中心城区与功能组团之间有机分工、紧密协作、便捷联系。各功能组团间以便捷交通相联系，建设城镇、产业、交通、生态等空间与功能复合的城镇发展核心区，培育中心城镇，构筑外围支点，带动片区发展。规划形成“一核、三轴、三心”的城乡空间格局。

1、一核

城镇发展核心区，包括鄢陵县中心城区和陈化店健康休闲组团、大马旅游物流组团、马栏产业服务组团，马坊生态旅游组团，作为整个县域空间发展的核心。规划强化中心城区的辐射带动作用，同时加强中心城区与周边功能组团合理分工、产业互补，实现中心城区与周边功能组团良性互动发展。完善城镇设施，吸引人口、产业等要素向该地区流动，实现该地区城镇快速发展，形成县域城镇发展核心区，带动县域经济社会发展。

2、三轴

依托主要交通干线，形成贯穿县域南北的城镇发展轴和联系东西的城镇发展轴。东西向城镇发展轴主要依托许鄢快速路、G311等交通线路，加强在城镇建设、产业发展、设施配套、功能布局等方面与许昌的对接。依托G230、S223，打造县域东部的南北向城镇发展轴，经中心城区与彭店镇、马坊镇、马栏组团、张桥镇、南坞镇、陶城镇相连，通过提升道路等级和道路质量，加快沿线城镇之间、各城镇与中心城区之间的便捷联系，推动沿线城镇快速、协作发展。依托S320、S222等，打造县域西部的南北向城镇发展轴，实现中心城区与大马组团、只乐镇、望田镇之间的有机联系，带动县域西部经济社会发展。

3、三心

依据区域经济不均衡发展理论，在县域不同片区内，结合各镇所处的地理位置、发展潜力、区位条件等因素，培育片区新的经济增长极，从而带动地区经济社会发展。规划形成彭店、张桥、陶城三个中心镇，重点培育形成县域北部、中南部、南部新的经济增长极。培育彭店镇为县域北部的经济增长极，带动北部地区的发展；培育张桥镇为县域中南部的经济增长极，实现与只乐镇的联动发展，实现中南部地区的发展；培育陶城镇为县域南部的经济增长极，实现与南坞镇和望田镇的联动发展，实现南部地区的发展，从而带动县域的均衡发展。

### 县域供水设施规划布局

（1）现状概况及问题

由于季风气候影响，鄢陵县降水时空分布不均，是一个水资源年季度分配不均的县，多年平均水资源总量为2.12亿m³，其中地表径流8359万m³，占水资源总量的38.34%，浅层地下水资源1.3441亿m³，占水资源总量的61.66%，重复计算量600万m³，多年平均降水量为579mm。

存在问题：

1、供水普及率较低。

2、农村饮用水安全存在隐患。

（2）给水设施规划

1、布局原则

可持续发展；因地制宜；共建共享；统筹兼顾；开源节流；安全供水。

2、中心城区

规划水厂3座。

3、乡镇区

陈化店规划水厂3座。其余乡镇镇区均设置镇级水厂1座。

4、农村地区

对于距离城镇较近的村庄，可由附近城镇给水厂统一供水。对于距离城镇较远的村庄，应尽量利用现有给水设施进行集中供水，并根据当地实际情况，逐步改建或新建集中式小型供水设施，原则上以中心村及辐射村庄为空间单元实现单个村庄集中供水或多个村庄联合供水。

鄢陵县域规划给水厂一览表

| 城镇名称 | 水厂名称 | 位置 | 规划规模（万m³/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | 中心水厂 | 兰南高速以东，许鄢快速路以南 | 10 | 新建 |
|  | 一水厂 | 人民路与翠柳路交叉口 | 2 | 改建扩容 |
|  | 新区水厂 | 鹤鸣湖北侧 | 2 | 改建扩容 |
| 陈化店镇 | 陈化店水厂 | 许鄢快速路南 | 1 | 新建 |
|  | 河张水厂 | 河张村西 | 0.2 | 保留现状 |
|  | 所村水厂 | 所村 | 0.2 | 保留现状 |
| 马栏镇 | 中心水厂 | 司家村南 | 0.29 | 改建扩容 |
| 大马镇 | 任营水厂 | 任营村西 | 0.24 | 改建扩容 |
| 马坊镇 | 马坊水厂 | 马寨村南 | 0.3 | 改建扩容 |
| 张桥镇 | 张桥水厂 | 新东村北临省道 | 0.21 | 改建扩容 |
| 陶城镇 | 陶南水厂 | 陶南村东 | 0.21 | 改建扩容 |
| 彭店镇 | 中心水厂 | 孙庄村北 | 0.22 | 改建扩容 |
| 只乐镇 | 东只乐水厂 | 西只乐村北 | 0.18 | 改建扩容 |
| 南坞镇 | 程庄水厂 | 程庄村北 | 0.15 | 改建扩容 |
| 望田镇 | 望田水厂 | 望田镇区 | 0.17 | 规划新建 |

### 县域污水处理设施规划

（1）现状概况

现状村镇雨水排放大部分顺应地形地势排至附近的河流。污水的排放采用排水沟，没有处理措施，直接排入河流，严重污染了地表水体。

鄢陵县现有2座污水处理，均在中心城区，分别为鄢陵县第一污水处理厂和第二污水处理厂。鄢陵县第一污水处理厂现状运行规模为3万吨/日。第二污水处理厂现状运行规模1万吨/日，采用二级生化处理。

（2）存在问题

农村地区一般没有固定的污水排放口，污水排放比较分散。

农村污水总量巨大且逐年增加，对农村生态环境造成严重破坏。

（3）规划排水体制

中心城区及各乡镇区采用雨污分流制，实现污水的集中收集和处理。农村地区根据实际情况，采用集中式或分散式进行处理。集中式可采用如氧化沟、生物塘(稳定塘)、人工湿地、生物滤池等设施；分散式可采用三格式化粪池、双层沉淀池等简易设施。

（4）乡镇区污水处理设施

陈化店镇由中心城区污水处理厂统一处理。其余乡镇各规划建设1座镇级污水处理厂。

五、农村地区污水处理设施

按照资源共享原则，集中或分散配置小型污水处理设施。

鄢陵县域规划污水处理厂一览表

| 污水处理厂名称 | 位置 | 规划规模 (万m3/d) |
| --- | --- | --- |
| 第一污水处理厂 | 金汇大道和创业大道东南角 | 6.0 |
| 第二污水处理厂 | 兰南高速以东，人民路以南 | 3.0 |
| 工业污水处理厂 | 未来路与大浪沟交汇处东北角 | 2.0 |
| 马栏污水处理厂 | 马栏镇 | 0.22 |
| 大马污水处理厂 | 大马镇 | 0.18 |
| 马坊污水处理厂 | 马坊镇 | 0.21 |
| 张桥污水处理厂 | 张桥镇 | 0.16 |
| 陶城污水处理厂 | 陶城镇 | 0.16 |
| 彭店污水处理厂 | 彭店镇 | 0.17 |
| 只乐污水处理厂 | 只乐镇 | 0.14 |
| 南坞污水处理厂 | 南坞镇 | 0.12 |
| 望田污水处理厂 | 望田镇 | 0.13 |

# 规划思路与理念

## 规划目标

1、近期目标

实现全部（集）镇区、大型中心村、饮用水水源保护区、风景名胜区、河流两侧、旅游线路沿线村庄污水处理设施的覆盖，生态敏感区着重治理，水环境质量有效保障，并建立行之有效的运行维护机制。

各乡镇镇区及全部环境敏感区范围内村庄生活污水处理设施全覆盖、污水处理率达到80%，确保处理后的尾水稳定排放；各新建和改建污水处理厂尾水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；对污水处理过程中产生的污泥进行专业无害化处理处置，污泥处置率达到100%。

2、中期目标

实现环境敏感区外一定范围内的村庄污水管网全覆盖，污水处理率达到85%。污水处理设施出水水质按照河南省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 41/ 1820—2019）出水水质要求执行。

3、远期目标

在维护好现状及近期建设污水处理设施的情况下，新建污水处理设施实现县域内所有农村地区的污水处理的全覆盖。

至规划期末，实现各（集）镇区建有污水处理厂，污水管网覆盖率达到90%以上，污水处理率达到90%；对污水处理过程中产生的污泥进行无害化处理处置，污泥处置率达到100%。建立可持续良性发展的农村生活污水收集、处理系统，实现市域范围内农村生活污水全面治理。

## 规划原则

1、因地制宜、注重实效

根据村镇所处区域区位条件、环境敏感度、经济条件、人口规模、聚集程度、地形地貌、地质特点、土壤植被、受纳水体、气候、排水特点、排放要求和经济水平等，充分考虑水源保护区、自然保护区、水源涵养区、生态源头地区、江河流域等地区的生态敏感程度、环境容量和自净化能力，通过技术经济分析和比较，提出因地制宜、经济适用、管理方便的农村生活污水技术工艺。

饮用水水源保护区、风景名胜区、河流两侧、交通干线沿线、省界周边的村庄，以及人口密度较大的乡（镇）区、中心村、产业村宜建设污水收集管网和污水处理厂（站）；对人口规模较大、聚集程度较高、经济条件较好的村庄，宜通过敷设污水管道集中收集生活污水，采用生态处理、常规生物处理等无动力或微动力处理技术进行处理；对人口规模较小，居住较为分散，经济欠发达、地形地貌复杂的村庄，宜选择建设低成本、低能耗、易维护的污水处理设施，就地就近收集处理农户生活污水。

2、先易后难、梯次推进

对规划纳入城市污水管网的乡镇、村庄，应加快推动城市污水管网和服务向其延伸覆盖；靠近城区、镇区且满足城镇污水收集管网接入要求的村庄，污水宜优先纳入城区、镇区污水收集处理系统。

坚持城乡一体化布局，合理确定整治任务和建设时序。围绕重点区域，优先推进乡镇政府所在地、饮用水水源保护区、风景名胜区、河流两侧、交通干线沿线、省界周边的村庄和国家级重点镇的生活污水治理。应根据当地的经济承受能力和自然生态条件等循序渐进地建设，必要情况下考虑分期实施。如山区等经济条件相对落后、地形条件复杂的地区，可考虑先期建设化粪池等初级处理构筑物，待经济条件提高后再考虑适合当地经济条件和处理要求的后续处理构筑物。先易后难，循序渐进，由点到面，逐步实现农村生活污水有效治理。

3、政府主导、社会参与

坚持“政府主导，农民主体，社会参与”的工作要求，加强政府调控和引导，抓好各项配套政策的制订和落实，优化资金配置，并积极动员社会力量广泛参与，整合各方资源，形成工作合力。充分尊重农民意愿，充分调动农民群众的主动性、积极性和创造性，强化农民生态环境保护意识，引导和支持农民参与农村生活污水治理，共同推进农村生活污水治理工作。

4、生态为本、绿色发展

农村生活污水治理应优先考虑资源化利用。有条件的地区，结合当地农业生产，加强生活污水削减和尾水的回收利用。黑水可通过堆肥等措施实行资源化利用；灰水或混合污水经处理达到标准后，可回用或作为农灌用水。

5、建管并重、长效运行

先建机制、后建工程，探索形成合理的投融资模式和运行管护方式，推进农村生活污水处理设施运行管护规模化、专业化、社会化，探索建立污水处理农户付费制度，确保各类设施建成后长期稳定运行。

## 总体规划思想和技术路线

### 总体思想

以科学发展观为指导，致力于建设资源节约和环境友好型社会，贯彻可持续发展 战略，把农村生活污水处理与保护饮用水源相结合，统筹城乡资源，一体化改善全市水环境，建设农村生态文明。

加强农村生活污水处理，积极推进新农村建设，实现农村经济发展与环境保护的“双赢”。

以生态功能区划为基础，以保障饮水安全为重点，以生活污染治理为抓手，改善农村生活方式，从整体上提高农村人居环境质量。结合鄢陵县新农村建设的需要，农村生活污水处理结构与空间布局保持一定的灵活性，并满足将来建设与管理的需要。

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，致力于建设资源节约和环境友好型社会，贯彻可持续发展战略，把农村生活污水处理与保护饮用水源相结合，统筹城乡资源，一体化改善全市水环境，建设农村生态文明。

（2）加强农村生活污水处理，积极推进新农村建设，实现农村经济发展与环境保护的“双赢”。

（3）以生态功能区划为基础，以保障饮水安全为重点，以生活污染治理为抓手，改善农村生活方式，从整体上提高农村人居环境质量。

（4）结合鄢陵县新农村建设的需要，农村生活污水处理结构与空间布局保持一定的灵活性，并满足将来建设与管理的需要。

### 技术路线

其技术路线如下：

现状调研

农村生活污水治理标准确定

现状主要问题识别定

治理工艺与模型

工程规划方案确定

饮用水源地保护区规划方案

居住分散型规划方案

人口集中型村庄规划方案

乡镇镇区规划方案

生态敏感区规划方案

治理标准验证

满足

不满足

最终规划方案

规划方案成果图

图 技术路线

## 合理进行项目组织安排

1、基础资料收集准备及基础

现状各相关单位基础资料收集；

2、治理标准确定

农村生活污水的排放应满足国家和地方标准，在没有农村生活污水排放标准的情况下，建议根据污水排放去向以及排放水域的水体功能，参考相关排放标准和水质标准，结合《河南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-20149）执行。

3、重点区域规划方案

生态敏感区方案；

饮用水水源地保护区规划方案；

乡镇镇区规划方案；

人口集聚型村庄和居住分散型村庄的规划方案

4、非工程规划

确定相关非工程措施和日常管理机制；

与管理部门沟通，确定应急预案，并在对重点地区的预案进行落实深化。

# 工程规划方案

## 排水体制确定

### 排水体制概述

收集、输送污水和雨水的方式称为排水体制。在城市和工业企业中的排水来源通常有生活污水、工业废水和雨水，在一个区域内可用一个管渠系统来排除，也可以用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除，一般分为合流制和分流制两种基本方式。

#### 合流制排水系统

合流制排水系统将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管渠内排除的排水系统。

最早出现的合流制排水系统是将排除的混合污水不经处理直接就近排入水体，国内外很多老城市以往几乎都是采用这种合流制排水系统。但由于污水未经处理就近排放，使受纳水体遭受了严重污染。

雨水

生活污水

污水处理

利用

排放

管道

管道

合流制排水体制

#### 截流式合流制排水系统

现在常用的截流式合流制排水系统是在临河岸建造一条截流干管，同时在合流干管和截流干管相交处建设溢流井。晴天和降雨初期，合流水将全部进入截流干管。随着降雨量的增加，雨水径流量也增加，合流污水的流量也不断增加，当合流污水量超过截流干管的输送能力时，合流污水就从溢流井内溢流，直接排入水体。国内外现状改造老城市合流制排水系统时通常采用截流制合流制排水体制。

采用截留式合流制时，在暴雨径流之初，原沉淀在合流管渠的污泥被冲起，沉淀污泥同时和部分雨污混合污水经截留井溢入水体。实践证明，采用截留式合流制的城市，水体仍遭受污染。为了完善截留式合流制，目前已有实践将雨天时溢出的混合污水予以贮存，待晴天时再将贮存的混合污水全部送至污水厂进行处理。雨污混合污水贮存池可设在溢流出水口附近，或者设在污水处理厂附近，以减轻城市水体污染。也可在排水系统的中、下游沿线适当地点建调节、处理设施，对雨水径流或雨污混合污水进行贮存调节，以减少合流管的溢流次数和水量，同时去除某些污染物以改善水质，暴雨过后再由重力流或提升，经管渠送至污水厂处理后再排放水体。

截流式合流制排水体制适用于雨水较少、排水受纳水体环境容量大、河道水位比较低，一定量的污水对水体不形成影响，出流管为自由出流或受水体顶托影响较小的地区。但由于大量的雨水被截流，在雨水量较小的地区可能会影响河道的自然循环及景观水位。

计算污水截流干管的管径时，由于现状管线等资料不全，对合流管中的污水量估算不准，因而设计人员对管径和截流倍数的选择具有盲目性，造成混入水体的污水量过大，与自然水体的自净能力不匹配，或者截流雨水量太大，由于雨水的稀释作用，大大降低了污水处理厂的进水浓度，影响了污水生化处理的效果。

后期雨水

生活污水

初期雨水

管道

雨水

生活污水

截留设施

利用

排放

污水处理

排放

管道

截留式合流制排水体制

#### 分流制排水系统

分流制排水系统将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。分流制分为完全分流制和不完全分流制。

完全分流制排水系统既有污水排水系统，又有雨水排水系统。生活污水、工业废水通过污水排水系统排至污水厂，经过处理后排入水体；雨水则通过雨水排水系统直接排入水体。

但径流的完成或初期径流会对城市水体造成污染，近年来，国内外对雨水径流的水质调查发现，初期径流对水体的污染甚至相当严重。虽然分流制有这一不足，但它比较灵活，比较容易适应社会发展的需要，又能符合城市卫生的一般要求，所以在国内外获得了较广泛的应用。

雨水

生活污水

生活污水处理

利用

排放

雨水管道或地表径流

污水管道

管道

分流制排水体制

#### 不完全分流制排水系统

不完全分流制只具有污水排放系统，未建雨水排放系统，雨水沿天然地面、街道边沟、水渠等原有渠道系统排除，或者为了补充原有渠道系统输水能力的不足而修建部分雨水管道，待城市进一步发展后再修建雨水排水系统，使排水系统转变为完全分流制排水系统。

### 排水体制的综合比选

合理地选择排水体制，是城市排水系统规划和设计的重要问题，它不仅影响排水系统的设计、施工及维护管理，而且对城市的规划和环境保护影响深远，同时也影响排水系统工程的总投资、初期投资费用及维护管理费用。通常排水系统的选择要满足环境保护的需要，根据当地条件，通过技术经济比较确定。而环境保护应是选择排水体制时所考虑的主要问题。

从环境保护方面看，如果采用合流制排水体制，将城市生活污水、工业废水和雨水全部送至污水处理厂进行处理，然后再排放，对控制和防止水体污染效果较好。但这样污水主干管尺寸很大，污水厂处理规模也将增加很多，建设费用也相应地增高。

采用截流式合流制时，在暴雨径流之初，原沉淀在合流管渠内的污泥被大量冲起，经溢流井溢流入水体。同时，雨天时有部分混合污水经溢流井溢流入水体。实践证明，采用截流式合流制的城市，水体仍然遭受污染。

分流制排水体制将城市污水全部送入污水厂进行处理。但初期雨水未经处理就直接排入水体，对城市水体也为造成污染。分流制虽具有这一缺点，但其具有适应社会发展需要，又符合城市环境的要求，所以在国内应用比较广泛。

乡村的排水方式与城市的最大不同在于乡村排水主要依赖于绿地系统的自然排水，而乡村的自然环境较为脆弱，传统的乡村开发建设大部分采用城市规划中大面积覆盖的手法，更多地注重建筑、广场、市政管网等灰色基础设施的建设及改造，而忽视了水生态基础设施的构建，阻断了雨水的自然循环路线，造成乡村建设中面临水资源浪费、水资源污染、乡村内涝、地下水位下降及水生物栖息地丧失等负面问题及隐患。

### 鄢陵县农村排水体制的确定

根据鄢陵县现状排水系统建设情况，各乡镇镇区基本为合流制盖板沟或合流管道，村庄基本无配套管网，雨水自然下渗、蒸发或随地势汇入村庄附近坑塘、河流等水体。

（集）镇区、各村庄的排水由现状混合制排水体制过渡为完全分流制：加快对各乡镇雨污分流改造进度，将部分通流能力较大，保养程度较好的现状合流制管道改造为分流制污水管道，对破损严重、通流能力差得现状合流制管道应予以拆除，重新建设分流制排水系统；并辅以沿河截污、水环境综合治理等措施，使雨污合流制过渡为雨污分流制。此外，新建区域均采用分流制。

### 污水量预测的方法

确定污水量首先要确定其需水量，准确预测需水量是一项重要的、困难而复杂的工作。需水量预测影响因素多，涉及面广，其主要影响因素有经济发展水平、工业产业结构、节约用水水平、地理位置、气候、生活水平、生活习惯、居住条件等；此外经济发展目标、节水政策等政府行为及公众节水意识也将对需水量预测有较大的影响。

需水量通常主要由生活用水和工业用水两大部分组成。目前常用的预测方法有三种，一是分项预测法，根据总体规划提供的数据，按生活、工业用水分项预测，结合工业用水重利用率的提高，人均生活用水量的增加等因素，加以综合确定。二是供水量递增预测法：根据收集到的历年城市供水递增率，结合工业及人口增加比率，确定今后的供水增长率，从而确定城市需水量。三是数量统计法：即用最小二乘法的数学原理，对收集到的历年城市供水量数据，经分项整理后，拟合一条适当曲线（或斜线），使实际值与趋势值离差平方和为最小，以此来预测今后需水量。

由于各镇区基础资料较为薄弱，本次水量预测采用生活、工业分项预测法进行预测。

#### 村镇用水量指标的调研

本次规划对鄢陵县各乡镇、村庄进行详细调研，针对村庄整体情况、户数、人口、自备井及集中供水情况、户用排水管道等情况进行走访。从各乡镇选择若干平原区、丘陵区、山区，居住分散、居住密集，经济状况较好、经济基础薄弱等不同特点的村庄，对该户家庭的用水情况（洗衣机、淋浴器、水龙头的使用）和排水情况（厕改情况，厨房、厕所、淋浴、洗衣机排水去向等）进行调研。

调查结果显示：各乡镇、村庄供水方式不同，厕改进度、厕改形式不同，经济条件不同，村庄与社区、镇区不同，卫生器具配备情况不同等因素，均会造成不同程度用水量差距。

#### （集）镇区用水量指标

（1）依据《镇规划标准》（GB50188-2007），（集）镇区人均综合用水量指标如下：

人均综合用水量指标（L/人·d）

- （2）依据《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014），最高日居民生活用水定额如下：

- 最高日居民生活用水定额

单位：L/(人·d)

| 气候和地域分区 | 公共取水点，或水龙头入户、定时供水 | 水龙头入户，基本全日供水 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有洗涤池，少量卫生设施 | 有洗涤池，卫生设施较齐全 |
| 一区 | 20～40 | 40～60 | 60～100 |
| 二区 | 25～45 | 45～70 | 70～110 |
| 三区 | 30～50 | 50～80 | 80～120 |
| 四区 | 35～60 | 60～90 | 90～130 |
| 五区 | 40～70 | 70～100 | 100～140 |

注1：表中定时供水系指每天供水时间累计小于6h的供水方式，基本全日供水系指每天能连续供水14h以上的供水方式；卫生设施系指洗衣机、水冲厕所和沐浴装置等。

注2：鄢陵县属于三区范围。

注3：本表所列用水量包括了居民散养畜禽用水量、散用汽车和拖拉机用水量、家庭小作坊生产用水量。

乡镇政府所在地、集镇，可按GB 50015确定公共建筑用水定额。缺乏资料时，公共建筑用水量可按居民生活用水量的10%～25%估算，其中，集镇和乡政府所在地可为10%～15%,、建制镇可为15%～25%。

（3）（集）镇区用水指标的确定

结合《镇规划标准》（GB50188-2007）、《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014）关于（集）镇区用水量相关参考定额，根据实地调研鄢陵县（集）镇区用水实际情况，经核算，鄢陵县各乡镇（集）镇区和社区内人均自来水用水量约60L/(人·d)，近期取90L/(人·d)；随着居民生活水平的提高，确定中期用水量指标为100L/(人·d)，远期用水量指标为110L/(人·d)。各村庄现状人均自来水用水量约40L/(人·d)，近期取60L/(人·d)；随着厕所革命推进、卫生洁具逐步完善、居民生活水平的提高，确定中期用水量指标为70L/(人·d)，远期用水量指标为80L/(人·d)。

2）公共建筑用水：

根据实际调查，各村庄公共建筑较少，公共建筑用水量取居民生活用水量的5%；镇区公共建筑较多，公共建筑用水量取居民生活用水量的10%。

（2）工业企业用水

鄢陵县域内的大、中型工业企业均设置有自成系统的污水处理设施，基本不排入生活污水处理厂（站）系统中来，本次规划不再考虑此部分水量。

（3）未预见用水

未预见水量应根据水量预测时难以预见因素的程度确定，规范要求宜采用以上水量的8%～10%，本次规划取10%。

（4）总水量

总水量为综合生活用水、公共建筑用水、工业企业用水、未预见用水之和。

#### 镇区污水量预测参数

农村生活污水量通过居民用水量乘以排水系数和收集系数决定。排水系数一般取40%-85%，排水中包括灰水和经过化粪池处理过的黑水，排水系数可取上限，只包含灰水时，排水系数取下限。

根据鄢陵县农村生活用水的使用情况，主要以冲厕、炊事、洗衣、洗浴、清扫等污水为主。本次规划排水中包括灰水和经过化粪池处理过的黑水，因此排水系数可取上限为80%，近、中期污水管网收集率取85%，远期污水管网收集率取95%。

污水量=居民用水量×排水系数×收集系数。

### 污水量确定

#### 镇区污水量确定

- 镇区污水量预测一览表

| 序号 | 乡镇 | 镇区近期（2022） |  | 镇区中期（2025） |  | 镇区远期（2035） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用水量 （m³/d） | 污水量 （m³/d） | 用水量 （m³/d） | 污水量 （m³/d） | 用水量 （m³/d） | 污水量 （m³/d） |
| 1 | 陈化店镇 | 871 | 592 | 1404 | 954 | 2343 | 1780 |
| 2 | 陶城镇 | 917 | 623 | 1454 | 989 | 2398 | 1823 |
| 3 | 马栏镇 | 860 | 585 | 1392 | 946 | 2329 | 1770 |
| 4 | 彭店镇 | 1263 | 859 | 1839 | 1251 | 2822 | 2145 |
| 5 | 望田镇 | 1154 | 785 | 1718 | 1168 | 2689 | 2043 |
| 6 | 安陵镇 | 784 | 533 | 1307 | 889 | 2236 | 1699 |
| 7 | 柏梁镇 | 664 | 452 | 1174 | 798 | 2090 | 1588 |
| 8 | 马坊乡 | 1100 | 748 | 1658 | 1127 | 2622 | 1993 |
| 9 | 大马乡 | 947 | 644 | 1488 | 1012 | 2436 | 1851 |
| 10 | 南坞乡 | 1329 | 903 | 1912 | 1300 | 2902 | 2205 |
| 11 | 张桥乡 | 675 | 459 | 1186 | 806 | 2103 | 1598 |
| 12 | 只乐乡 | 1045 | 711 | 1597 | 1086 | 2556 | 1942 |

#### 村庄污水量确定

农村污水量预测一览表

| 序号 | 乡镇 | 村庄 名称 | 农村近期 （至2022年） |  | 农村中期 （至2025年） |  | 农村远期 （至2030年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用水量（m³/d） | 污水量 （m³/d） | 用水量（m³/d） | 污水量 （m³/d） | 用水量（m³/d） | 污水量 （m³/d） |
| 1 | 陈化店镇 | 西名义社区 | 123 | 84 | 143 | 98 | 164 | 125 |
|  |  | 杨刘社区 | 105 | 71 | 122 | 83 | 140 | 106 |
|  |  | 张刘庄社区 | 53 | 36 | 62 | 42 | 71 | 54 |
|  |  | 丁集社区 | 114 | 77 | 133 | 90 | 152 | 115 |
|  |  | 黄庄社区 | 45 | 31 | 52 | 36 | 60 | 46 |
|  |  | 刘庄社区 | 63 | 43 | 73 | 50 | 84 | 64 |
|  |  | 武庄社区 | 79 | 53 | 92 | 62 | 105 | 80 |
|  |  | 河张社区 | 114 | 78 | 133 | 91 | 152 | 116 |
|  |  | 王岳南社区 | 103 | 70 | 120 | 82 | 137 | 104 |
|  |  | 王岳南社区 | 88 | 60 | 103 | 70 | 118 | 89 |
|  |  | 黄陵社区 | 127 | 86 | 148 | 100 | 169 | 128 |
|  |  | 陈化店社区 | 132 | 89 | 153 | 104 | 175 | 133 |
|  |  | 苏家社区 | 67 | 46 | 78 | 53 | 89 | 68 |
|  |  | 后杜社区 | 69 | 47 | 81 | 55 | 92 | 70 |
|  |  | 苏庄社区 | 42 | 28 | 49 | 33 | 56 | 42 |
|  |  | 河西杜社区 | 59 | 40 | 69 | 47 | 79 | 60 |
|  |  | 东陈社区 | 119 | 81 | 139 | 95 | 159 | 121 |
|  |  | 赵寨社区 | 145 | 99 | 170 | 115 | 194 | 147 |
|  |  | 伍子社区 | 157 | 107 | 183 | 124 | 209 | 159 |
|  |  | 所村社区 | 103 | 70 | 120 | 81 | 137 | 104 |
|  |  | 前程社区 | 57 | 39 | 67 | 45 | 76 | 58 |
|  |  | 马桥社区 | 40 | 27 | 46 | 31 | 53 | 40 |
|  |  | 后杨社区 | 56 | 38 | 65 | 44 | 74 | 56 |
|  |  | 许由寨社区 | 95 | 65 | 111 | 76 | 127 | 97 |
|  |  | 东明义社区 | 173 | 118 | 202 | 137 | 231 | 175 |
|  |  | 云汉社区 | 114 | 78 | 134 | 91 | 153 | 116 |
|  | 小计 |  | 2441 | 1660 | 2848 | 1937 | 3255 | 2474 |
| 2 | 陶城镇 | 陶北村 | 188 | 128 | 220 | 150 | 251 | 191 |
|  |  | 南孙庄村 | 151 | 103 | 176 | 120 | 201 | 153 |
|  |  | 三岗村 | 260 | 177 | 303 | 206 | 347 | 263 |
|  |  | 胡庄村 | 139 | 94 | 162 | 110 | 185 | 140 |
|  |  | 十室村 | 281 | 191 | 328 | 223 | 375 | 285 |
|  |  | 常庄村 | 88 | 60 | 103 | 70 | 118 | 90 |
|  |  | 葛庄村 | 148 | 100 | 172 | 117 | 197 | 150 |
|  |  | 黄庄村 | 191 | 130 | 223 | 152 | 255 | 194 |
|  |  | 追岗村 | 261 | 178 | 305 | 207 | 348 | 265 |
|  |  | 邢庄村 | 140 | 95 | 163 | 111 | 186 | 142 |
|  |  | 闫庄村 | 153 | 104 | 179 | 122 | 204 | 155 |
|  |  | 扶齐村 | 133 | 90 | 155 | 106 | 177 | 135 |
|  |  | 代张村 | 169 | 115 | 198 | 134 | 226 | 172 |
|  |  | 后路村 | 168 | 114 | 196 | 133 | 224 | 170 |
|  |  | 徐庄村 | 111 | 75 | 129 | 88 | 147 | 112 |
|  |  | 谷庄村 | 123 | 84 | 143 | 98 | 164 | 125 |
|  |  | 陶南村 | 145 | 99 | 170 | 115 | 194 | 147 |
|  |  | 明理村 | 198 | 135 | 231 | 157 | 264 | 201 |
|  |  | 南张庄村 | 144 | 98 | 169 | 115 | 193 | 146 |
|  |  | 仓头村 | 212 | 144 | 247 | 168 | 282 | 215 |
|  |  | 郜庄村 | 124 | 85 | 145 | 99 | 166 | 126 |
|  |  | 赵庄村 | 180 | 123 | 210 | 143 | 240 | 183 |
|  |  | 蒋寨村 | 127 | 86 | 148 | 101 | 169 | 129 |
|  |  | 大宋村 | 113 | 77 | 132 | 90 | 151 | 114 |
|  |  | 前席村 | 208 | 141 | 242 | 165 | 277 | 210 |
|  |  | 坡冯村 | 125 | 85 | 146 | 99 | 167 | 127 |
|  |  | 东刘庄村 | 204 | 139 | 238 | 162 | 272 | 207 |
|  | 小计 |  | 4486 | 3050 | 5234 | 3559 | 5981 | 4546 |
| 3 | 马栏镇 | 姜庄社区 | 67 | 46 | 78 | 53 | 89 | 68 |
|  |  | 胡中社区 | 298 | 202 | 347 | 236 | 397 | 301 |
|  |  | 刁河社区 | 97 | 66 | 113 | 77 | 129 | 98 |
|  |  | 大路庄社区 | 111 | 75 | 129 | 88 | 147 | 112 |
|  |  | 小路庄社区 | 66 | 45 | 77 | 53 | 88 | 67 |
|  |  | 老庄社区 | 171 | 116 | 200 | 136 | 228 | 173 |
|  |  | 康王庙社区 | 161 | 110 | 188 | 128 | 215 | 163 |
|  |  | 冯家社区 | 82 | 56 | 95 | 65 | 109 | 83 |
|  |  | 拐子社区 | 201 | 137 | 234 | 159 | 268 | 204 |
|  |  | 司家社区 | 106 | 72 | 124 | 84 | 142 | 108 |
|  |  | 蒲堂社区 | 116 | 79 | 135 | 92 | 154 | 117 |
|  |  | 贾庄社区 | 102 | 69 | 119 | 81 | 136 | 103 |
|  |  | 韩井社区 | 119 | 81 | 139 | 94 | 159 | 121 |
|  |  | 支家社区 | 27 | 18 | 31 | 21 | 36 | 27 |
|  |  | 大田社区 | 106 | 72 | 124 | 84 | 142 | 108 |
|  |  | 梁老社区 | 88 | 60 | 102 | 70 | 117 | 89 |
|  |  | 碾韩社区 | 57 | 39 | 67 | 45 | 76 | 58 |
|  |  | 城王社区 | 74 | 50 | 87 | 59 | 99 | 75 |
|  |  | 许庄社区 | 53 | 36 | 62 | 42 | 71 | 54 |
|  |  | 牛西社区 | 92 | 63 | 108 | 73 | 123 | 93 |
|  |  | 牛北社区 | 153 | 104 | 179 | 122 | 204 | 155 |
|  |  | 周南社区 | 108 | 73 | 126 | 86 | 144 | 109 |
|  |  | 苏家社区 | 128 | 87 | 149 | 101 | 170 | 130 |
|  |  | 周北社区 | 169 | 115 | 197 | 134 | 225 | 171 |
|  |  | 乐陵岗社区 | 109 | 74 | 127 | 87 | 146 | 111 |
|  |  | 崔马社区 | 135 | 92 | 158 | 107 | 180 | 137 |
|  |  | 杨庄社区 | 95 | 65 | 111 | 75 | 127 | 96 |
|  |  | 西庄社区 | 72 | 49 | 84 | 57 | 96 | 73 |
|  |  | 牛东社区 | 132 | 89 | 153 | 104 | 175 | 133 |
|  |  | 娄家社区 | 107 | 73 | 125 | 85 | 143 | 108 |
|  |  | 吴家社区 | 86 | 58 | 100 | 68 | 114 | 87 |
|  |  | 裴家社区 | 205 | 140 | 240 | 163 | 274 | 208 |
|  |  | 北郑庄社区 | 133 | 90 | 155 | 105 | 177 | 134 |
|  |  | 后纸坊社区 | 96 | 65 | 112 | 76 | 128 | 97 |
|  |  | 前杜郎社区 | 143 | 97 | 167 | 114 | 191 | 145 |
|  |  | 后杜郎社区 | 144 | 98 | 168 | 114 | 191 | 146 |
|  |  | 东章甫社区 | 225 | 153 | 263 | 179 | 300 | 228 |
|  |  | 岗口社区 | 58 | 39 | 68 | 46 | 77 | 59 |
|  |  | 唐庄社区 | 103 | 70 | 120 | 82 | 138 | 105 |
|  |  | 西章甫社区 | 196 | 133 | 229 | 156 | 261 | 199 |
|  |  | 郭营社区 | 72 | 49 | 84 | 57 | 96 | 73 |
|  |  | 前纸坊社区 | 94 | 64 | 110 | 75 | 125 | 95 |
|  |  | 议台社区 | 244 | 166 | 284 | 193 | 325 | 247 |
|  |  | 马栏社区 | 110 | 75 | 129 | 88 | 147 | 112 |
|  |  | 于寨社区 | 247 | 168 | 288 | 196 | 329 | 250 |
|  |  | 李孟社区 | 102 | 70 | 119 | 81 | 136 | 104 |
|  |  | 高庄社区 | 155 | 105 | 180 | 123 | 206 | 157 |
|  |  | 胥庄社区 | 137 | 93 | 160 | 109 | 183 | 139 |
|  |  | 南郑庄社区 | 123 | 84 | 144 | 98 | 164 | 125 |
|  | 小计 |  | 6074 | 4130 | 7086 | 4819 | 8099 | 6155 |
| 4 | 彭店镇 | 李家村 | 96 | 65 | 112 | 76 | 128 | 97 |
|  |  | 北姚庄村 | 76 | 52 | 89 | 60 | 101 | 77 |
|  |  | 新范家村 | 53 | 36 | 62 | 42 | 71 | 54 |
|  |  | 范家村 | 96 | 65 | 112 | 76 | 128 | 97 |
|  |  | 东庄头村 | 85 | 58 | 99 | 67 | 113 | 86 |
|  |  | 代岗村 | 158 | 107 | 184 | 125 | 210 | 160 |
|  |  | 赵家村 | 138 | 94 | 161 | 110 | 184 | 140 |
|  |  | 南岗村 | 85 | 57 | 99 | 67 | 113 | 86 |
|  |  | 瓜张村 | 82 | 56 | 96 | 65 | 109 | 83 |
|  |  | 孟庙村 | 78 | 53 | 91 | 62 | 105 | 79 |
|  |  | 李寨村 | 103 | 70 | 120 | 81 | 137 | 104 |
|  |  | 孙庄村 | 145 | 98 | 169 | 115 | 193 | 147 |
|  |  | 韩老村 | 89 | 60 | 104 | 71 | 119 | 90 |
|  |  | 郜村铺村 | 85 | 58 | 99 | 67 | 113 | 86 |
|  |  | 前栗村 | 115 | 78 | 134 | 91 | 153 | 116 |
|  |  | 慕寨村 | 109 | 74 | 127 | 86 | 145 | 110 |
|  |  | 北吴家村 | 84 | 57 | 98 | 67 | 113 | 86 |
|  |  | 北陈家村 | 109 | 74 | 127 | 86 | 145 | 110 |
|  |  | 后栗园村 | 137 | 93 | 160 | 109 | 183 | 139 |
|  |  | 刘拐村 | 112 | 76 | 131 | 89 | 150 | 114 |
|  |  | 北新庄 | 61 | 41 | 71 | 48 | 81 | 61 |
|  |  | 谢坊村 | 162 | 110 | 189 | 129 | 216 | 164 |
|  |  | 黑刘村 | 123 | 84 | 144 | 98 | 164 | 125 |
|  |  | 田岗村 | 193 | 131 | 225 | 153 | 257 | 196 |
|  |  | 洪沟村 | 112 | 76 | 131 | 89 | 149 | 113 |
|  |  | 油坊村 | 214 | 145 | 249 | 170 | 285 | 217 |
|  |  | 殷坡村 | 177 | 121 | 207 | 141 | 237 | 180 |
|  |  | 霍刘庄村 | 146 | 99 | 170 | 115 | 194 | 147 |
|  |  | 王铁村 | 151 | 103 | 176 | 120 | 202 | 153 |
|  |  | 凤岗村 | 147 | 100 | 172 | 117 | 196 | 149 |
|  |  | 古城村 | 151 | 103 | 177 | 120 | 202 | 154 |
|  |  | 张店村 | 64 | 44 | 75 | 51 | 86 | 65 |
|  |  | 前步村 | 79 | 54 | 92 | 63 | 106 | 80 |
|  |  | 蒋庄村 | 130 | 88 | 152 | 103 | 173 | 132 |
|  |  | 官庄村 | 101 | 69 | 118 | 80 | 135 | 103 |
|  |  | 彭南村 | 127 | 86 | 148 | 100 | 169 | 128 |
|  |  | 曹庄村 | 96 | 65 | 112 | 76 | 128 | 97 |
|  |  | 彭北村 | 92 | 62 | 107 | 73 | 122 | 93 |
|  |  | 探庄村 | 85 | 58 | 99 | 68 | 114 | 86 |
|  | 小计 |  | 4446 | 3023 | 5187 | 3527 | 5928 | 4505 |
| 5 | 望田镇 | 望北社区 | 240 | 163 | 280 | 190 | 320 | 243 |
|  |  | 望南社区 | 72 | 49 | 84 | 57 | 96 | 73 |
|  |  | 望东社区 | 75 | 51 | 87 | 59 | 100 | 76 |
|  |  | 店东刘社区 | 216 | 147 | 252 | 172 | 289 | 219 |
|  |  | 黄家村 | 86 | 58 | 100 | 68 | 114 | 87 |
|  |  | 蔡家村 | 140 | 95 | 163 | 111 | 186 | 141 |
|  |  | 武岗村 | 112 | 76 | 131 | 89 | 149 | 114 |
|  |  | 任庄村 | 121 | 82 | 141 | 96 | 161 | 123 |
|  |  | 前谢村 | 45 | 30 | 52 | 35 | 60 | 45 |
|  |  | 后谢村 | 95 | 65 | 111 | 76 | 127 | 96 |
|  |  | 袁家村 | 97 | 66 | 113 | 77 | 129 | 98 |
|  |  | 边王村 | 98 | 67 | 115 | 78 | 131 | 100 |
|  |  | 晋庄村 | 144 | 98 | 168 | 114 | 192 | 146 |
|  |  | 和刘村 | 54 | 37 | 63 | 43 | 73 | 55 |
|  |  | 郭寺村 | 104 | 71 | 122 | 83 | 139 | 106 |
|  |  | 新色村 | 201 | 136 | 234 | 159 | 268 | 203 |
|  |  | 堤王村 | 142 | 97 | 166 | 113 | 189 | 144 |
|  |  | 孙寨村 | 114 | 77 | 133 | 90 | 152 | 115 |
|  |  | 逊耕村 | 251 | 171 | 293 | 199 | 334 | 254 |
|  |  | 杜春营村 | 76 | 52 | 89 | 61 | 102 | 77 |
|  |  | 程甫还村 | 63 | 43 | 73 | 50 | 84 | 64 |
|  |  | 赵岗村 | 64 | 44 | 75 | 51 | 86 | 65 |
|  |  | 大王庄村 | 129 | 88 | 150 | 102 | 172 | 131 |
|  |  | 邱庄村 | 37 | 25 | 43 | 29 | 49 | 38 |
|  |  | 李庄村 | 63 | 43 | 73 | 50 | 83 | 63 |
|  |  | 花庄村 | 53 | 36 | 62 | 42 | 71 | 54 |
|  |  | 翟刘村 | 117 | 80 | 137 | 93 | 156 | 119 |
|  |  | 范店村 | 141 | 96 | 164 | 112 | 188 | 143 |
|  |  | 蔺庄村 | 114 | 77 | 133 | 90 | 152 | 115 |
|  |  | 靳屯村 | 113 | 77 | 131 | 89 | 150 | 114 |
|  | 小计 |  | 3377 | 2296 | 3939 | 2679 | 4502 | 3422 |
| 6 | 柏梁镇 | 姚家社区 | 129 | 88 | 150 | 102 | 172 | 131 |
|  |  | 孟家社区 | 90 | 61 | 105 | 72 | 120 | 91 |
|  |  | 南张坊社区 | 63 | 43 | 74 | 50 | 84 | 64 |
|  |  | 湾子杨社区 | 68 | 46 | 80 | 54 | 91 | 69 |
|  |  | 小王庄社区 | 140 | 95 | 163 | 111 | 187 | 142 |
|  |  | 漆井社区 | 151 | 103 | 176 | 120 | 202 | 153 |
|  |  | 圪垱头社区 | 124 | 84 | 145 | 98 | 165 | 126 |
|  |  | 席黄村 | 81 | 55 | 94 | 64 | 108 | 82 |
|  |  | 甘罗社区 | 88 | 60 | 102 | 69 | 117 | 89 |
|  |  | 林家社区 | 198 | 135 | 231 | 157 | 264 | 201 |
|  |  | 袁拐社区 | 85 | 58 | 100 | 68 | 114 | 86 |
|  |  | 曹寺社区 | 110 | 75 | 128 | 87 | 146 | 111 |
|  |  | 王岗社区 | 164 | 112 | 192 | 130 | 219 | 167 |
|  |  | 岗底张社区 | 155 | 106 | 181 | 123 | 207 | 157 |
|  |  | 温寨村 | 115 | 78 | 134 | 91 | 153 | 116 |
|  |  | 柏梁社区 | 149 | 101 | 174 | 118 | 199 | 151 |
|  |  | 陈家社区 | 102 | 70 | 120 | 81 | 137 | 104 |
|  |  | 胡集社区 | 93 | 64 | 109 | 74 | 125 | 95 |
|  |  | 安庄社区 | 136 | 92 | 159 | 108 | 181 | 138 |
|  |  | 轱辘湾社区 | 120 | 82 | 140 | 95 | 160 | 122 |
|  |  | 党岗东社区 | 112 | 76 | 131 | 89 | 150 | 114 |
|  |  | 滕岗村 | 132 | 90 | 154 | 105 | 176 | 134 |
|  |  | 马庄社区 | 125 | 85 | 146 | 99 | 167 | 127 |
|  |  | 党岗西社区 | 118 | 80 | 137 | 93 | 157 | 119 |
|  |  | 官寨社区 | 115 | 78 | 134 | 91 | 153 | 116 |
|  |  | 大路王社区 | 105 | 71 | 122 | 83 | 139 | 106 |
|  |  | 张坊社区 | 188 | 128 | 219 | 149 | 250 | 190 |
|  |  | 黄龙店南社区 | 134 | 91 | 156 | 106 | 179 | 136 |
|  |  | 黄龙店北社区 | 104 | 71 | 122 | 83 | 139 | 106 |
|  | 小计 |  | 3495 | 2377 | 4078 | 2773 | 4660 | 3542 |
| 7 | 马坊乡 | 马贡村 | 105 | 71 | 123 | 83 | 140 | 107 |
|  |  | 北姚家村 | 155 | 105 | 180 | 123 | 206 | 157 |
|  |  | 骆家村 | 137 | 93 | 160 | 109 | 183 | 139 |
|  |  | 常庄社区 | 75 | 51 | 88 | 60 | 100 | 76 |
|  |  | 稻梗村 | 71 | 48 | 83 | 57 | 95 | 72 |
|  |  | 汪楼村 | 97 | 66 | 113 | 77 | 130 | 99 |
|  |  | 丁桥村 | 81 | 55 | 95 | 64 | 108 | 82 |
|  |  | 前彪岗村 | 179 | 122 | 209 | 142 | 239 | 182 |
|  |  | 前白村 | 58 | 39 | 67 | 46 | 77 | 58 |
|  |  | 前陈村 | 40 | 27 | 47 | 32 | 54 | 41 |
|  |  | 姚庄村 | 54 | 37 | 63 | 43 | 72 | 55 |
|  |  | 朱河村 | 42 | 28 | 49 | 33 | 56 | 42 |
|  |  | 寺拐村 | 88 | 60 | 102 | 69 | 117 | 89 |
|  |  | 程岗村 | 118 | 80 | 137 | 93 | 157 | 119 |
|  |  | 卜岗村 | 141 | 96 | 164 | 112 | 188 | 143 |
|  |  | 晋南村 | 77 | 53 | 90 | 61 | 103 | 78 |
|  |  | 左岗社区 | 112 | 76 | 131 | 89 | 150 | 114 |
|  |  | 徐坡村 | 119 | 81 | 139 | 95 | 159 | 121 |
|  |  | 袁坡村 | 86 | 58 | 100 | 68 | 114 | 87 |
|  |  | 钦桥村 | 74 | 50 | 86 | 58 | 98 | 75 |
|  |  | 晋北村 | 92 | 63 | 108 | 73 | 123 | 94 |
|  |  | 解岗村 | 80 | 55 | 94 | 64 | 107 | 81 |
|  |  | 营岗村 | 101 | 68 | 117 | 80 | 134 | 102 |
|  |  | 汪庄村 | 68 | 46 | 79 | 54 | 91 | 69 |
|  |  | 孙村 | 240 | 163 | 280 | 190 | 320 | 243 |
|  |  | 刘桥村 | 125 | 85 | 146 | 99 | 166 | 126 |
|  |  | 马坊集村 | 162 | 110 | 189 | 129 | 216 | 164 |
|  |  | 二郎庙村 | 76 | 52 | 89 | 60 | 102 | 77 |
|  |  | 后杨河村 | 177 | 121 | 207 | 141 | 237 | 180 |
|  |  | 后彪村 | 185 | 126 | 216 | 147 | 247 | 187 |
|  |  | 半截岗北村 | 87 | 59 | 101 | 69 | 116 | 88 |
|  | 小计 |  | 3303 | 2246 | 3853 | 2620 | 4404 | 3347 |
| 8 | 大马乡 | 王店社区 | 115 | 79 | 135 | 92 | 154 | 117 |
|  |  | 义女社区 | 237 | 161 | 277 | 188 | 317 | 241 |
|  |  | 太子岗村 | 83 | 57 | 97 | 66 | 111 | 84 |
|  |  | 任营社区 | 149 | 101 | 173 | 118 | 198 | 151 |
|  |  | 前张社区 | 94 | 64 | 110 | 75 | 125 | 95 |
|  |  | 后营村 | 89 | 61 | 104 | 71 | 119 | 90 |
|  |  | 高迁王村 | 123 | 84 | 144 | 98 | 164 | 125 |
|  |  | 三道河社区 | 204 | 139 | 238 | 162 | 272 | 207 |
|  |  | 西司家村 | 91 | 62 | 107 | 73 | 122 | 93 |
|  |  | 前营村 | 138 | 94 | 161 | 110 | 184 | 140 |
|  |  | 贤庄村 | 169 | 115 | 197 | 134 | 225 | 171 |
|  |  | 柳寨村 | 71 | 48 | 82 | 56 | 94 | 72 |
|  |  | 屈岗社区 | 70 | 48 | 82 | 56 | 94 | 71 |
|  |  | 东葛村 | 137 | 93 | 160 | 109 | 183 | 139 |
|  |  | 西葛村 | 119 | 81 | 139 | 95 | 159 | 121 |
|  |  | 岳寨村 | 66 | 45 | 77 | 53 | 88 | 67 |
|  |  | 陈寨村 | 93 | 63 | 108 | 73 | 123 | 94 |
|  |  | 朱店社区 | 128 | 87 | 149 | 101 | 170 | 129 |
|  |  | 靳庄社区 | 56 | 38 | 65 | 44 | 75 | 57 |
|  |  | 朱庄社区 | 67 | 46 | 78 | 53 | 90 | 68 |
|  |  | 代村王社区 | 45 | 30 | 52 | 36 | 60 | 45 |
|  |  | 翟湾社区 | 64 | 44 | 75 | 51 | 86 | 65 |
|  |  | 大圣寺社区 | 81 | 55 | 94 | 64 | 107 | 82 |
|  |  | 马停庄村 | 56 | 38 | 65 | 44 | 74 | 56 |
|  |  | 大坡田社区 | 59 | 40 | 69 | 47 | 79 | 60 |
|  |  | 竹园村 | 87 | 59 | 102 | 69 | 116 | 88 |
|  |  | 赵拐村 | 53 | 36 | 61 | 42 | 70 | 53 |
|  |  | 太平岗村 | 70 | 47 | 81 | 55 | 93 | 71 |
|  |  | 二坡田村 | 33 | 22 | 38 | 26 | 44 | 33 |
|  | 小计 |  | 2847 | 1936 | 3322 | 2259 | 3797 | 2885 |
| 9 | 南坞乡 | 屯南村 | 122 | 83 | 142 | 97 | 163 | 124 |
|  |  | 安头村 | 144 | 98 | 168 | 114 | 192 | 146 |
|  |  | 田庄村 | 120 | 81 | 140 | 95 | 160 | 121 |
|  |  | 屯北村 | 124 | 84 | 144 | 98 | 165 | 125 |
|  |  | 南坞村 | 164 | 111 | 191 | 130 | 218 | 166 |
|  |  | 程庄村 | 90 | 61 | 105 | 71 | 120 | 91 |
|  |  | 卜寨村 | 121 | 82 | 141 | 96 | 161 | 122 |
|  |  | 彭庄村 | 125 | 85 | 146 | 99 | 167 | 127 |
|  |  | 前石村 | 58 | 39 | 67 | 46 | 77 | 58 |
|  |  | 周桥村 | 116 | 79 | 135 | 92 | 154 | 117 |
|  |  | 刘贾庄村 | 86 | 59 | 101 | 69 | 115 | 88 |
|  |  | 曹庄 | 49 | 34 | 58 | 39 | 66 | 50 |
|  |  | 卢庄 | 96 | 65 | 111 | 76 | 127 | 97 |
|  |  | 北坞村 | 85 | 58 | 99 | 67 | 113 | 86 |
|  |  | 裴毛庄村 | 85 | 58 | 99 | 67 | 113 | 86 |
|  |  | 孙老庄村 | 124 | 84 | 144 | 98 | 165 | 125 |
|  |  | 牛薛村 | 108 | 73 | 126 | 85 | 144 | 109 |
|  |  | 党庄村 | 98 | 66 | 114 | 77 | 130 | 99 |
|  |  | 杨树湾村 | 84 | 57 | 98 | 67 | 112 | 85 |
|  |  | 时楼村 | 92 | 63 | 107 | 73 | 123 | 93 |
|  |  | 柴庄村 | 144 | 98 | 168 | 114 | 192 | 146 |
|  |  | 岗苏村 | 126 | 86 | 147 | 100 | 168 | 128 |
|  |  | 刘圪垱村 | 190 | 129 | 221 | 150 | 253 | 192 |
|  |  | 耿屯村 | 72 | 49 | 84 | 57 | 96 | 73 |
|  |  | 秦岗村 | 116 | 79 | 136 | 92 | 155 | 118 |
|  |  | 关庄村 | 159 | 108 | 186 | 127 | 213 | 162 |
|  | 小计 |  | 2895 | 1969 | 3378 | 2297 | 3861 | 2934 |
| 10 | 张桥乡 | 和寨村 | 268 | 182 | 313 | 213 | 358 | 272 |
|  |  | 赵庄村 | 112 | 76 | 131 | 89 | 149 | 113 |
|  |  | 后厦村 | 249 | 170 | 291 | 198 | 332 | 253 |
|  |  | 张中村 | 158 | 107 | 184 | 125 | 211 | 160 |
|  |  | 好汉村 | 168 | 114 | 196 | 133 | 224 | 170 |
|  |  | 阎段村 | 100 | 68 | 116 | 79 | 133 | 101 |
|  |  | 大王村 | 100 | 68 | 117 | 80 | 134 | 102 |
|  |  | 陈楼村 | 109 | 74 | 128 | 87 | 146 | 111 |
|  |  | 屈庄村 | 218 | 148 | 255 | 173 | 291 | 221 |
|  |  | 东许村 | 125 | 85 | 146 | 100 | 167 | 127 |
|  |  | 裴庄村 | 98 | 66 | 114 | 77 | 130 | 99 |
|  |  | 西许村 | 83 | 56 | 97 | 66 | 110 | 84 |
|  |  | 后张村 | 121 | 82 | 141 | 96 | 161 | 123 |
|  |  | 小寨村 | 59 | 40 | 69 | 47 | 79 | 60 |
|  |  | 夏堂村 | 110 | 75 | 128 | 87 | 147 | 111 |
|  |  | 水坑村 | 143 | 97 | 167 | 113 | 190 | 145 |
|  |  | 岗陵寺村 | 222 | 151 | 259 | 176 | 296 | 225 |
|  |  | 张庄村 | 72 | 49 | 84 | 57 | 96 | 73 |
|  |  | 大宋村 | 123 | 84 | 144 | 98 | 164 | 125 |
|  |  | 沙滩村 | 173 | 117 | 202 | 137 | 230 | 175 |
|  |  | 潘庄村 | 205 | 139 | 239 | 163 | 274 | 208 |
|  |  | 邓李村 | 85 | 58 | 99 | 67 | 113 | 86 |
|  |  | 康庄村 | 139 | 95 | 162 | 110 | 186 | 141 |
|  |  | 杨庄村 | 73 | 49 | 85 | 58 | 97 | 74 |
|  |  | 苏墩村 | 243 | 165 | 284 | 193 | 325 | 247 |
|  |  | 河岗村 | 108 | 74 | 126 | 86 | 144 | 110 |
|  |  | 后李村 | 77 | 52 | 90 | 61 | 102 | 78 |
|  |  | 张北村 | 212 | 144 | 248 | 169 | 283 | 215 |
|  |  | 罗庄村 | 139 | 95 | 163 | 111 | 186 | 141 |
|  |  | 张南村 | 143 | 97 | 167 | 113 | 190 | 145 |
|  |  | 碱岗村 | 153 | 104 | 178 | 121 | 204 | 155 |
|  |  | 新东村 | 236 | 161 | 276 | 188 | 315 | 240 |
|  |  | 丁岗村 | 178 | 121 | 208 | 141 | 237 | 180 |
|  |  | 邵庄村 | 106 | 72 | 124 | 84 | 142 | 108 |
|  |  | 冯岗村 | 232 | 158 | 271 | 184 | 310 | 235 |
|  | 小计 |  | 5142 | 3496 | 5999 | 4079 | 6856 | 5210 |
| 11 | 只乐乡 | 郭刘村 | 83 | 57 | 97 | 66 | 111 | 84 |
|  |  | 袁堂村 | 114 | 78 | 133 | 90 | 152 | 116 |
|  |  | 胡营村 | 67 | 45 | 78 | 53 | 89 | 68 |
|  |  | 沈寺社区 | 138 | 94 | 161 | 110 | 184 | 140 |
|  |  | 桥北村 | 129 | 88 | 150 | 102 | 172 | 131 |
|  |  | 后杜村 | 218 | 148 | 255 | 173 | 291 | 221 |
|  |  | 顺羊村 | 183 | 124 | 213 | 145 | 243 | 185 |
|  |  | 河张村 | 74 | 50 | 87 | 59 | 99 | 75 |
|  |  | 王庄 | 63 | 43 | 74 | 50 | 85 | 64 |
|  |  | 寺后和村 | 37 | 25 | 43 | 29 | 49 | 37 |
|  |  | 寺东张村 | 64 | 43 | 74 | 51 | 85 | 65 |
|  |  | 陈庄 | 69 | 47 | 80 | 54 | 92 | 70 |
|  |  | 王桥村 | 60 | 41 | 70 | 47 | 80 | 61 |
|  |  | 钱桥村 | 118 | 80 | 137 | 93 | 157 | 119 |
|  |  | 野岗村 | 91 | 62 | 107 | 73 | 122 | 93 |
|  |  | 观台村 | 143 | 97 | 167 | 113 | 191 | 145 |
|  |  | 刘英桥村 | 47 | 32 | 55 | 37 | 63 | 48 |
|  |  | 杨庄村 | 23 | 16 | 27 | 18 | 31 | 24 |
|  |  | 寺后李 | 74 | 50 | 86 | 58 | 98 | 75 |
|  |  | 小沟孙村 | 57 | 39 | 66 | 45 | 76 | 58 |
|  |  | 河徐村 | 55 | 37 | 64 | 44 | 73 | 56 |
|  |  | 西只乐村 | 179 | 121 | 208 | 142 | 238 | 181 |
|  |  | 东只乐村 | 125 | 85 | 146 | 99 | 166 | 126 |
|  |  | 大营村 | 72 | 49 | 84 | 57 | 97 | 73 |
|  |  | 小营村 | 128 | 87 | 149 | 102 | 171 | 130 |
|  |  | 罗寨村 | 153 | 104 | 179 | 122 | 204 | 155 |
|  |  | 东店村 | 152 | 104 | 178 | 121 | 203 | 154 |
|  |  | 崔庄村 | 56 | 38 | 65 | 45 | 75 | 57 |
|  |  | 常寨村 | 147 | 100 | 171 | 117 | 196 | 149 |
|  |  | 司庄村 | 82 | 56 | 96 | 65 | 110 | 83 |
|  |  | 安赵村 | 239 | 163 | 279 | 190 | 319 | 242 |
|  |  | 曹桥村 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 |
|  |  | 塔庄村 | 108 | 73 | 126 | 85 | 144 | 109 |
|  |  | 袁庄村 | 78 | 53 | 91 | 62 | 104 | 79 |
|  | 小计 |  | 3434 | 2335 | 4006 | 2724 | 4578 | 3479 |

## 污水收集模式及总体布局

### 农村污水处理系统的规划原则

根据鄢陵县广大农村地区的土地、植物、地形地势、道路交通条件以及居民住宅建设布局等具体情况，探索因地制宜的农村生活污水收集、治理方式，既解决当前农村污水达标排放问题，又能充分考虑今后污水治理回用的需要，节约水资源、保护水环境，促进农村地区的社会经济发展与资源、环境相协调。

1、城乡统筹的原则

靠近城区、镇区且满足市政排水管网标高的接入要求，宜就近接入市政排水管网，将村庄生活污水纳入城镇生活污水收集处理系统，集中治理。

2、因地制宜的原则

对人口规模较大、集聚程度较高、经济条件较好的村庄，宜通过铺设污水管道集中收集，采用生态治理、常规生物治理等无动力或微动力治理技术进行治理；对人口规模较小、居住较为分散、地形地貌复杂以及尾水主要用于施肥灌溉等农业用途的村庄，宜就地就近分散治理，通过分散收集单户或多户农户生活污水采用简单的生态处理后排放。

3、经济实用的原则

在选择农村生活污水治理技术工艺时，要考虑当地的经济发展水平、财政状况、常住人口、产生污水的实际规模和当地农民的实际需求等，选择技术成熟可靠、工程造价低、运行费用少、能耗低或无能耗、操作管理简单、维护方便，并且适合农村特点的污水处理工艺。

4、维护简便的原则

由于广大农村地区经济基础薄弱，从事农村生活污水治理的专业人员少、技术水平和管理能力低，因此农村生活污水治理技术选择应特别注重方便管理、操作简单、运行稳定，易于普及、推广和应用。

5、资源利用的原则

充分利用村庄地形地势、可利用的水塘沟渠及废弃闲置洼地，提倡采用生物生态组合处理技术，实现污染物的生物降解和氮、磷的生态去除，以降低污水处理能耗，节约建设、运行成本。结合当地农业生产需要，回灌农田、经济林木等，加强生活污水消减和尾水的回收利用，满足循环经济和生态农业的需要。

鄢陵县地形地貌复杂多样，地域发展不平衡，不同地域间农村差别较大，加之农村地区长期以来形成的居住方式、生活习惯等方面的差异，根据国内近年来开展的农村生活污水治理工作实践，主要采取三种模式：一是城镇集中型治理（纳管）；二是相对集中型治理模式；三是农户分散型治理模式。

其中相对集中型治理模式根据集中规模的不同又可细分为：村域自建集中、村域自建区域、村域自建联户三种模式。

综上所述，规划推荐农村生活污水治理宜采用多元化的污水治理模式，具体包括城镇集中、村域自建集中、村域自建区域、村域自建联户和村域自建分户型五种污水治理模式。

### 集中处理

将距离市政污水管网较近（一般5公里以内）、且具备施工条件的农村生活污水接入市政管网统一治理，即村庄内所有农户污水经污水管道集中收集后，统一接入邻近市政污水管网，利用城镇污水治理厂统一治理。该模式具有投资省、施工周期短、见效快、统一管理方便等特点。不仅节省农村地区污水治理设施的投资，且交由城镇污水治理厂一并治理，具有良好的污水治理效果以及运行管理保障。

### 相对集中处理

1）村域自建集中

主要针对相对集中居住的中心村、集居区或人口较多的自然村，建设配套管网收集系统，将农户产生的污水进行集中收集，统一建设污水治理设施治理村庄生活污水。该模式具有施工简便、节约费用和易于维护等特点。

2）村域自建区域

鄢陵县部分乡镇在“建设新农村”过程中正在推行的集居区建设，集居区可设置统一的污水治理设施，或者与邻近的集居区合建污水治理设施。在建设过程中多个集居区的污水治理设施可采用“合建”或“分建”，因地制宜，进行经济技术评价后，科学、合理、优化配置。

3）村域自建联户

将农户污水按照分区进行收集，以稍大的村庄或邻近村庄的联合为宜，每个区域污水单独治理。污水分片收集后，采用生态治理等形式治理农村污水。该治理模式具有布局灵活、施工简单、管理方便、出水水质有保障等特点。适用于村庄布局分散、自然村较多且距离较远、地形条件复杂、污水不易集中收集的村庄。

### 农户分散处理

将农户污水进行联户或独户收集后单独治理，该治理模式具有布局灵活、节约管网铺设成本、施工简单等特点，适用于农户居住分散、地形条件复杂、施工难度较大、污水不易集中收集的村庄。

## 排放标准

### 污水排放标准

### 进水水质

影响污水水质的主要因素有排水体制、污水管网的完善程度、城市化程度和生活水平的高低、排入污水管网系统的工业废水的种类和数量、工业废水处理率和处理程度等。

采用分流制排水体制，污水管网愈完善、城市化程度和生活水平愈高，则污水的浓度相对较大。工业化程度愈高、污水中工业废水所占比例越大、排入污水系统的工业废水的种类和数量越多、工业废水处理率及处理程度越低，工业废水对污水的水质影响就越大。本次规划范围内只考虑生活污水，不考虑工业废水，因此，污水处理设施的进水水质主要考虑农村生活污水水质。

农村居民的排水水质因排水类型不同而差异较大。根据排放地点和水质特征不同，排水类型可分为厕所污水、洗衣污水、厨房污水和洗浴污水等。实际调查与监测结果表明：厕所污水污染物浓度最高，同时有臭味产生；洗衣第一遍污水和厨房洗碗刷锅水COD也很高，可高达10,000mg/L以上；对TP贡献最大的是厨房的淘米水，其次是含磷洗衣洗涤水；而洗浴、洗澡水相对较干净，各项指标值都较低。

根据《中南地区农村生活污水处理技术指南》（试行），农村生活污水水质指标可参考表范围。

中南地区农村生活污水水质范围参考表   单位：mg/L

| 主要指标 | pH | SS | COD | BOD5 | NH4+-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建议取值范围 | 6.5~8.5 | 100~200 | 100~300 | 60~150 | 20~80 | 40~100 | 2.0~7.0 |

根据由河南省住房和城乡建设厅所发《河南省农村生活污水治理技术导则》（试行），乡镇、村庄生活污水水质可参考下表数值适当取值：

乡镇污水水质参考取值表 （单位：mg/L）

| 主要指标 | pH | SS | COD | BOD5 | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 6.5-8.5 | 100-400 | 100-500 | 50-200 | 10-30 | 10-40 | 2-5 |

村庄生活污水水质参考取值表 （单位：mg/L）

| 主要指标 | pH | SS | COD | BOD5 | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 6.5-8.5 | 100-200 | 100-450 | 60-200 | 20-90 | 40-120 | 2-10 |

根据河南省环保厅发布的《河南省农村环境综合整治生活污水处理适用技术指南》(试行)有关水质章节：

河南省农村居民生活污水水质参考取值表

| 序号 | 项目 | 参考值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 无量纲 |
| 2 | 化学需氧量 | 150-500 | 单位：mg/L |
| 3 | 悬浮物 | 100-200 | 单位：mg/L |
| 4 | 氨氮 | 15-65 | 单位：mg/L |
| 5 | 总磷 | 1.3-6.5 | 单位：mg/L |

并考虑本此规划范围包含镇区（集镇区）和农村，为雨污分流制或不完全分流制管网，污水管道内只收集污水，农村生活污水主要来自农家的厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗衣机排水、洗漱排水及其他排水等。污水水质随污水来源、有无水冲厕所、时段特征等变化幅度较大，农村生活污水人均污水量低于城镇，但COD等浓度则高于城镇，故污水厂（站）的预测进水水质如下：

乡镇生活污水水质指标表

| 指标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值（mg/L） | 100-450 | 60-185 | 100-400 | 10-30 | 10-40 | 2-5 |

农村生活污水水质指标表

| 指标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值（mg/L） | 100-400 | 65-165 | 100-200 | 20-80 | 40-120 | 2-10 |

### 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB41/1820-2019)相关要求

本标准适用于规模小于500 m3/d（不含）的农村生活污水处理设施的水污染物排放管理。

1、一般要求

（1）鼓励农村生活污水资源化利用，从源头上减少污染物的排放。农村生活污水处理后回用于农业灌溉的按GB 5084规定执行，回用于渔业的按GB 11607 规定执行，回用于景观环境的按GB/T 18921规定执行，回用于其他用途时应执行国家或地方相应的回用水水质标准。

（2）规划纳入城镇污水管网的村庄原则上应将生活污水接入城镇污水处理厂进行集中处理，按GB/T 31962规定执行。

2、水污染物排放控制要求

（1）现有农村生活污水处理设施自2020年7月1日起执行表1要求，新建农村生活污水处理设施自标准实施之日起执行表1要求。

（2）根据农村生活污水处理设施处理规模、排入水体的水环境功能区划等，将农村生活污水处理设施水污染物排放标准分为一级标准、二级标准和三级标准（见表1）。

（3）规模大于10 m3/d（不含）的新建农村生活污水处理设施，水污染物排放限值按表1要求执行。

①出水直接排入GB 3838 Ⅱ、Ⅲ类水体和湖、库等封闭水体时，执行一级标准。

②出水直接排入GB 3838 Ⅳ、Ⅴ类水体和水环境功能未明确的池塘等封闭水体时，执行二级标准。

③出水排入沟渠、自然湿地和其他水环境功能未明确水体等时，执行三级标准。

5.4 规模小于10 m3/d（含）的新建农村生活污水处理设施，水污染物排放限值按表1中三级标准要求执行。

控制项目水污染物最高允许排放浓度   单位：mg/L（pH值除外）

地表水水源地保护区范围内农村污水处理设施排放标准参照《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准，保护区范围内污水处理设施不可直排入河、入沟，农村污水处理后回用于道路浇洒、美丽乡村绿地浇洒。

### 《城镇污水处理厂污染物排放标准》相关要求

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及国家环境保护总局2006年5月8日发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单中规定：

一级标准的 A 标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等用途时，执行一级标准的 A 标准。

城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时，执行一级标准的A标准，排入GB3838地表水III类功能水域（划定的饮用水源保护区和游泳区除外）、GB3097海水二类功能水域时，执行一级标准的B标准。

城镇污水处理厂出水排入 GB3838 地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域或 GB3097 海水三、四类功能海域，执行二级标准。

非重点控制流域和非水源保护区的建制镇的污水处理厂，根据当地经济条件和水污染控制要求，采用一级强化处理工艺时，执行三级标准。但必须预留二级处理设施的位置，分期达到二级标准。

2、污泥处置

污泥处理根据农村的生活污水处理模式可分为分散处理系统和集中处理系统。

1）庭院和小型分散处理系统

庭院和小型分散处理系统规模较小，产生的污泥量也较少。该处理规模下的污泥从污水处理设施排出后可以不处理，经过简单堆肥直接施用于农田。

2）分散处理系统

分散处理系统产生的污泥先单独储存，然后定期统一收集到干化场处理，待污泥熟化后，再进行土地利用，例如还田；

3）集中处理系统

集中处理系统产生的污泥量较大，需采用完备的污泥处理设施，以免造成二次污染，首先要统一收集运至处理厂进行机械脱水，然后再进行好氧堆肥处理，堆肥产品宜直接进行土地利用。

## 农村生活污水处理工艺

由于生活污水中的污染物是以有机物为主，其生化性较好，所以通常情况下生活污水的治理都是采用以生物治理为核心的工艺。

根据国内外相关技术调研，考虑鄢陵县农村地区的经济发展水平、地形地貌等情况，根据鄢陵县适用的三种农村污水治理模式，结合《河南省农村环境综合整治生活污水处理适用技术指南（试行）》进行分类推荐：

### 农村生活污水处理流程

综合国内外的典型案例和成功经验，农村生活污水治理一般可分为三个阶段，见下表：

农村生活污水治理工艺流程

| 第一阶段 |  | 第二阶段 |  | 第三阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常用工艺 | 格栅、沉淀池等，现有三格式化粪池可作为本阶段治理单元 | 常用工艺 | 接触氧化、生物滤池、氧化塘、净化沼气池、人工湿地等 | 常用工艺 | 针对水源保护区，采用人工湿地等生物脱氮除磷技术。 |
| 治理效果 | 去除悬浮颗粒物（SS）和部分BOD5 | 治理效果 | 大幅度去除污水中呈胶体和溶解态的有机污染物 | 治理效果 | 进一步去除第二阶段未能降解的有机物和氮、磷等能够导致水体富营养化的可溶性有机物。 |

### 处理工艺选用原则

（1）以人为本原则

切实解决群众关心的突出环境问题，努力推进友好农村生活方式，维护群众生命健康，提高农民生活质量，实现农村经济社会发展与农村环境保护良性互动，促进农村走上生产发展、生活富裕、生态良好的发展道路。

（2）因地制宜原则

应根据当地生活污水排放标准要求，结合村庄自然条件和经济水平，选取推荐技术模式中适宜的污水处理技术。

1）若村庄集聚度较高，有一定的集中排水设施（管道、沟渠等）或排水管网建设成本较低，有闲置土地，宜采用集中式生活污水处理。

2）若村庄集聚度较低，基本无集中排水设施且不合适大范围管网敷设，宜采用分散式生活污水处理。

3）若村庄生活污水能做到黑水、灰水源头分离，宜对黑水进行单独处理，灰水采用其他事宜技术进行处理。

（3）有效处理原则

在开展农村生活污水处理前，应充分考察已有的污水处理工程，确保工程建设后能够达到预期效果。

（4）经济原则

1）污水处理鄢陵县的选择应与村庄的基础条件，村民的经济承受能力相适应；

2）在保证处理效果的前提下，力求运行维护简便，经济合理。

3、处理工艺选用原则

### 集中式生活污水处理模式推荐工艺

可采用预处理+生化处理+深度处理的模式，如：

#### 预处理法+A²O法+稳定塘

农村生活污水预处理后，进行厌氧-缺氧-好氧活性污泥法处理后，再由稳定塘深度处理。

1、工艺流程

2、适用范围

基础条件一般，有较大闲置土地或现有坑塘洼地的村庄。

3、经济指标

运行费用一般在0.3元/m³以下。

#### 预处理+污泥自回流曝气沉淀法+人工湿地/土地处理

农村生活污水经预处理后，进入污泥自回流曝气沉淀装置，再由人工湿地进行深度处理。

1、工艺流程

2、适用范围

基础条件一般，有一定闲置土地的村庄。

3、经济指标

运行费用一般在0.1-0.2元/m³。

#### 预处理+生物接触氧化法+人工湿地

农村生活污水经预处理后，通过生物接触氧化进行处理，再由人工湿地进行深度处理。

1、工艺流程

2、适用范围

基础条件较好，有一定闲置土地的村庄；运行费用一般在0.45-0.60元/m³。

#### 预处理+A²O法+膜生物法

农村生活污水经预处理后，进入膜生物反应器，后接土地处理。

1、工艺流程

2、适用范围

基础条件较好，用地紧张的村庄；运行费用一般在1.3-1.6元/m³。

### 分散式生活污水处理

可采用以生化处理技术为主体的一体化处理设施+庭院式人工湿地处理技术模式。

1、工艺流程

2、适用范围

基础条件较好，用地紧张的村庄；运行费用一般为0.2-0.3元/m³。

鄢陵县农村生活污水要以就地治理为重点，大力推广先进适用技术，降低治理成本，提高资源利用率。根据鄢陵县农村经济发展状况和地形特点，并参考鄢陵县已经开展的农村污水治理经验，规划推荐治理村生活污水采用的模式如下：

（1）能够截污纳管进入市镇污水管网集中治理的自然村，优先考虑集中纳管进城镇污水厂治理模式；

（2）对于分散式处理建议采用以生化处理技术为主体的一体化处理设施+庭院式人工湿地处理的技术模式、或一体化化粪池+净化槽的技术模式；

（3）集中式处理建议采用预处理+A²O+人工湿地/稳定塘技术模式，出水靠近南水北调及颍河的污水处理设施建议采用预处理+A²O法+膜生物法技术模式；

（4）对于采用人工湿地技术存在征地、资金等方面困难的自然村，也可考虑结合当地农业生产需要，因地制宜地与花木、经济林木、水产养殖等农渔业生产基地对接消纳，形成生态循环农业治理模式。

### 推荐污水处理工艺

#### 推荐镇区污水处理工艺

从上述各种工艺的特点分析来看，每种工艺各有优缺点。结合各种工艺的特点，根据本规划各乡镇污水处理厂的技术要求（技术先进可靠，对水质水量、变化适应性强，出水达标稳定性高；占地小，经济节能，投资少，运行费用低；易于管理，操作管理方便，自动化程度高），规划推荐各乡镇污水处理厂生化段采用生物脱氮除磷 A2/O 工艺。

#### 推荐村庄污水处理工艺

由于生活污水中的污染物是以有机物为主，其生化性较好，所以通常情况下生活污水的治理都是采用以生物治理为核心的工艺，在治理方式上有相对集中治理和分散治理。若村庄集聚度较高，有闲置土地，宜采用相对集中式生活污水处理；若村庄集聚度较低，不适合大范围管网铺设， 宜采用分散式生活污水处理。

根据《河南省农村环境综合整治生活污水处理适用技术指南（试行）》、《河南省农村污水治理技术导则（试行）》及华中地区污水处理的先进经验，考虑鄢陵县农村地区的经济发展水平、地形地貌等情况，本次规划拟采用以下农村污水处理工艺作为示范和推广技术。

（1）执行河南省地方标准一级排放标准

河南省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB41/1820-2019一级排放标准水质指标如下：（单位mg/L）

| COD | SS | 氨氮 | TN | TP | 动植物油 | 粪大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 20 | 8(15) | 20 | 1 | 3 | —— |

适用于乡镇政府所在地、环境敏感区域、旅游区等对出水要求较高的地区，或出水直接排入II、III类水体的污水处理设施。

采用一级处理+二级处理+三级处理方式。

| 处理单元 | 工艺 | 适用规模 |
| --- | --- | --- |
| 农户 | 户用化粪池、隔油池 | 均适用 |
| 一级处理单元 | 格栅+污水提升泵站+沉砂池 | ＞500m3/d，＞10000人 |
|  | 格栅+调节池 | ≤500m3/d，≤10000人 |
| 二级处理单元 | 氧化沟 | ＞500m3/d，＞10000人 |
|  | CASS |  |
|  | A2O | ≤1000m3/d，≤20000人 |
|  | SBR | ≤500m3/d，≤10000人 |
|  | 厌氧+生物接触氧化 |  |
|  | 生物转盘 |  |
|  | MBBR |  |
|  | MBR |  |
|  | 一体化处理设备 | ≤250m3/d，≤5000人 |
| 三级处理单元 | 混凝沉淀（化学除磷） | 均适用 |
|  | 纤维转盘滤池 |  |
|  | 砂滤池 |  |
|  | 人工湿地 | ≤500m3/d，≤10000人 |

（2）河南省地方标准二级排放标准

河南省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB41/1820-2019二级排放标准水质指标如下：（单位mg/L）

| COD | SS | 氨氮 | TN | TP | 动植物油 | 粪大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 30 | 15(20) | —— | 2 | 5 | —— |

适用于居住较集中的村庄，出水直接排入IV、V类水体和水环境功能未明确的池塘等封闭水体。

采用一级处理+二级处理方式。

推荐工艺如下：

| 处理单元 | 工艺 | 适用规模 |
| --- | --- | --- |
| 农户 | 户用化粪池、隔油池 | 均适用 |
| 一级处理单元 | 格栅+调节池 | ≤500m3/d，≤10000人 |
| 二级处理单元 | A2O | ≤500m3/d，≤10000人 |
|  | SBR |  |
|  | 厌氧+生物接触氧化 |  |
|  | 生物转盘 |  |
|  | MBBR |  |
|  | 一体化处理设备 | ≤250m3/d，≤5000人 |
| 三级处理 | 混凝沉淀（化学除磷） | 进水总磷＞4mg/L需强化除磷 |

（3）河南省地方标准三级排放标准

河南省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB41/1820-2019三级排放标准水质指标如下：（单位mg/L）

| COD | SS | 氨氮 | TN | TP | 动植物油 | 粪大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 50 | 20(25) | —— | —— | 5 | —— |

适用于居住较分散的村庄，出水排入沟渠、自然湿地和其他水环境功能未明确水体等时；或规模小于10m3/d（含）的新建农村生活污水处理设施。

采用一级处理+二级处理方式。

推荐工艺如下：

| 处理单元 | 工艺 | 适用规模 |
| --- | --- | --- |
| 农户 | 户用化粪池、隔油池 | 均适用 |
| 一级处理单元 | 格栅+调节池 | ≤500m3/d，≤10000人 |
| 二级处理单元 | 厌氧处理 | ≤500m3/d，≤10000人 |
|  | 普通好氧池 |  |
|  | 厌氧+好氧 |  |

#### 农业灌溉标准

农业灌溉水质标准GB5084-2005水质指标如下：（单位mg/L）

|  | COD | SS | 氨氮 | TN | TP | 动植物油 | 粪大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水作 | 150 | 80 | —— | —— | —— | —— | 4000 |
| 旱作 | 200 | 100 | —— | —— | —— | —— | 4000 |
| 蔬菜 | 100,60 | 60,15 | —— | —— | —— | —— | 2000,1000 |

适用于种植物灌溉。蔬菜类“，”前的是加工、烹饪及去皮蔬菜；“，”后的是生食类蔬菜、瓜类和草本水果

采用户用化粪池或集中式化粪池处理，后加消毒。

推荐工艺如下：

| 处理单元 | 工艺 | 适用规模 |
| --- | --- | --- |
| 农户 | 户用化粪池、隔油池 | 均适用 |
| 集中处理 | 集中式化粪池 | ≤100m3/d，≤2000人 |
| 消毒 | 滤片 | 吨水投加量10~20g |
|  | 次氯酸钠 |  |

备注：农田灌溉不适宜用水量较大的项目，需配套建设储水池、提灌设备等设施。

#### 单户或联户处理

单户处理或多户集中处理规模小于5吨（约20户）的设施。一般对环境危害小，建议执行农业灌溉标准或河南省地方标准三级标准。

农业灌溉推荐工艺：户用三格化粪池或双翁化粪池。从三格化粪池第三格或双翁化粪池的最后一翁中取水就地灌溉。

河南省地方标准三级标准推荐工艺：可采用合续中国罐或日本净化槽。

中国罐适用于农村单户或2~3户处理。日处理规模0.6m3。建造费用约0.8~1.0万元。

日本净化槽适用于农村单户或联户。日处理规模0.5~5 m3。处理能力满足于1~20户左右使用。建造费用月1.2到10万元。

## 污泥处理

### 污泥处理处置目标及流程

污泥处理的定义是：“为满足污泥最终处置方式的要求，对污泥进行的以“减量化、稳定化、无害化”为目标的全过程。污泥处理技术包括以减量为目标的浓缩、脱水、干化，以稳定化、无害化为目标的加碱法稳定、热干化、堆肥、焚烧。”

污泥处置的定义是：“处理后的污泥，按一定方式弃置于自然环境中（地面、地下、水中）或再利用，能够达到长期稳定并对生态环境无不良影响的消纳方式。”污泥处置方式有填埋、土地利用、建材利用和投海等。

采用不同的污泥处置方法，都需要有适当的污泥处理措施，因此必须根据污泥的性质，综合考虑污泥处理和处置方法，从而确定污泥处理方案，以满足污泥处置的要求。

为区别于常规的污泥浓缩脱水处理过程，本报告中的污泥处理处置包括了除浓缩脱水以外的污泥处理、处置全过程。

### 污泥处理、处置目标

污水处理厂产生的污泥是一种由有机残片、寄生虫卵、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体，除含有大量水分外，还含有有机物、重金属、盐类及少量的病原体微生物和寄生虫卵等，若不科学合理地进行污泥处理处置将对环境造成新的二次污染。污泥处理、处置的目的主要有四个：一是稳定化：通过处理使污泥停止降解，使污泥稳定化，从而避免二次污染；二是无害化：杀灭寄生虫卵和病原微生物；三是减量化：减少污泥最终处置的体积，降低污泥处理及最终处置费用；四是资源化：鉴于目前的技术水平资源化仅能部分实现，但这是一条重要原则，即在处理污泥的同时实现化害为利、循环利用、保护环境的目的。污泥处理处置的四化目标相互关联，污泥必须通过稳定化来达到污泥的无害化，同时实现污泥的减量化，为污泥的资源化利用创造条件。

### 污泥处理、处置一般流程

污泥处理处置一般包括污泥处理（前处理、后处理）和污泥处置。其中前处理包括浓缩、消化、脱水等，后处理包括干化、碱法稳定、好氧堆肥、焚烧等。处置包括填埋、土地利用、建材利用、投海等。

浓缩

消化化

后浓缩

脱水

热干化

碱法稳定

好氧堆肥

干化＋焚烧

卫生填埋

污泥前处理

污泥后处理

污泥处置

土地利用

污泥投海

建材利用

以上处理处置流程详见下图：

污泥处理处置流程图

### 污泥处置总体方案

污泥是污水处理过程中分离和产生出来的的一种废物，是由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、病原体、寄生虫卵、胶体及重金属等组成的极其复杂的混合物。污水污泥含水率很高，化学性质很不稳定，极易腐败，散发大量臭气，如果不经适当处理，将对周围的环境造成二次污染，危害人身健康，导致污水处理厂的环境效益尽失。因此污泥的处理处置是十分必要的。

目前，全国各省已逐步开展污泥处理处置工作，污泥处理总体方案可分为分散处理和集中处理两种。分散处理是指污水处理厂产生的污泥分别在污水处理厂内部处理的方式。而集中处理则是指将某个城市或距离较近的几个城市各个污水处理厂统一收集至污泥处理厂进行统一处理的方式。下面根据鄢陵县及周边城市污水处理厂的情况对鄢陵县污泥处理处置总体方案进行比选。

城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位应当安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家有关标准，对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪、记录，并向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告。任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。

### 污泥处理处置规划

#### 城镇集中污水处理厂污泥处置

本次设计结合鄢陵县实际情况，（集）镇区污水处理厂污泥将运至市垃圾处理场用作垃圾覆盖土，实现污泥的最终处置。

#### 村庄集中式污水治理系统污泥处理方法

村庄污水处理站的污泥由各镇区配置的罐车统一运送至（集）镇区的污水处理厂进行脱水处理，处理后的污泥运至县垃圾处理场用作垃圾覆盖土，实现污泥的最终处置。

#### 村庄分散式污水治理系统污泥处理方法

小型净化槽等分散处理设施的污泥通过高温堆肥还田，使污泥资源化。

1、污泥处理要求

结合当地的特点，它的处理处置途径应是首先解决减量化，使污泥的含水率得到一定程度的降低，便于后续阶段处理；其次进行无害、稳定化，去除或分解污泥中的有害有毒物质(重金属及有机有害物质)并杀灭泥中的致病微生物。最终考虑资源化。

2、城镇集中式污水处理系统污泥处理方法

污水处理厂污泥处理的常用工艺有：污泥浓缩、污泥消化、污泥脱水和污泥烘干或污泥焚化。既可以按上述顺序组成一个完整的处理全流程，即污泥处理的四阶段缩量：浓缩、消化、脱水和污泥干化或焚化，也可以采用其中的一部分进行组合。

如果没有专用的污泥处置场地，或者外运填埋距离较长时，大型污水处理厂往往采用由浓缩、消化到脱水的污泥处理三级缩量流程。污泥消化是指污泥中的有机成分通过生化反应被矿化，产生水和二氧化碳。使污泥中有机物矿化的方法有厌氧消化和好氧消化。污泥厌氧消化是指在无氧条件下利用厌氧微生物分解代谢污泥中的有机物，产生甲烷（CH4）、二氧化碳（CO2）和水（H2O）。通过厌氧消化后，污泥变为稳定的腐殖质，污泥量可减少20～30%，其脱水性能也得到改善，并可以得到可回收利用的能源物质——甲烷。

好氧消化则是在外供氧的条件下，利用微生物有氧反应过程分解代谢污泥中的有机物质，使之转化为水和二氧化碳。如果没有初沉池污泥，污泥中的有机物主要来自剩余污泥的细胞物质，因此，有氧消化的本质即是微生物的内源呼吸，自身衰减。好氧消化因为要消耗大量的能源，实际生产中很少采用。小型污水处理厂延时曝气法（如氧化沟）就采用了微生物内源呼吸的原理使剩余活性污泥减量并稳定。

本次设计结合鄢陵县实际情况，污水处理厂污泥将运至市垃圾处理场用作垃圾覆盖土，实现污泥的最终处置。

3、村庄相对集中式污水处理系统污泥处理方法

村庄污水处理站的污泥由各镇区配置的罐车统一运送至镇区的污水处理厂进行脱水处理，处理后的污泥运至县垃圾处理场用作垃圾覆盖土，实现污泥的最终处置。

4、村庄分散式污水处理系统污泥处理方法

三格化粪池或小型净化槽的污泥通过高温堆肥还田，使污泥资源化。

## 污水管网

### 污水管网规划

1、污水管网布置原则

污水管网分布在整个排水区域内，根据管道在排水中所起的作用，可分为主干管、次干管和支管。污水由支管流入次干管，由次干管流入主干管，由主干管流入污水处理厂。管道由小到大，分布类似河流，呈树枝状。污水在管道中一般是靠管道两端的水面高差从高向底处流动。在大多数情况下，管道内部是不承受压力的，即靠重力流动，其布置主要遵守以下原则：

（1）管道系统布置要符合地形趋势，一般宜顺坡排水，取短路线。每段管道均应划给适宜的服务面积。汇水面积划分除依据明确的地形外，在平坦地区要考虑与各毗邻系统的合理分担。

（2）尽量避免或减少管道穿越不容易通过的地带和构筑物，如高地、基底土质不良地带、河道、人防工事以及各种大断面的地下管道等。当必须穿越时，需采取必要的处理或交叉措施，以保证顺利通过。

（3）安排好控制点的高程。一方面应根据镇区竖向规划（部分区域没有竖向规划），保证汇水面积内各点的水都能够排出，并考虑发展，在埋深上适当留有余地；另一方面应避免因照顾个别控制点而增加全线管道埋深。尽可能在管线较短、埋深较小的情况下，让最大区域上的污水自流排出。

（3）管线要简捷顺直，不要绕弯。

（4）近远期结合。

2、污水管道水力计算公式

V=CR×I12

V=1n×R23×I12

式中：V—流速（m/s）

R—水力半径

i—水力坡度

n—粗糙系数，HDPE管采用0.009—0.011，本次取n=0.009；钢筋混凝土管采用0.013—0.014，本次取n=0.013。

3、设计最大充满度

设计最大充满度

| 管径(mm) | 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| 200～300 | 0.55 |
| 350～450 | 0.65 |
| 500～900 | 0.70 |
| ≥1000 | 0.75 |

4、流速、最小管径及坡度

（1）最小设计流速

污水管道设计充满度下的最小流速为0.6m/s。

（2）最小管径确定

为了使管道内污水稳定流动，不致淤积，且便于养护清淤，污水管道最小管径确定为d300。

（3）管道坡度

污水管设计一般采用较小坡度，对于局部地形坡度较大的管道，可采用较大的坡度。

（4）管道起点埋深

为满足街坊管道在衔接上的要求，主干管管道起点最小埋深一般为2.0m，次干管和支管的起始埋深一般为1.5～2.0m，最小覆土厚度大于0.7m。

在进一步完善主干管、次干管的同时，必须加大支管到户建设力度，力求每一个排污口都能接入污水管网。农村地区现状管网水平较低，导致区域内污水收集率、污水厂和小型污水处理设施负荷率偏低。因此，支管到户的改造和完善是农村污水有效治理、水环境改善的重点。只有真正完善了到户支管，才能充分发挥接管和独立处理设施及其配套管网效能，体现最大社会效益和经济效益。

与此同时，支管到户的改造和完善可以对现行的合流制管道进行全面的清理，实行完全的雨污分流制，对区域水环境的保护富有积极意义。

### 管材的选择

#### 管材选择

污水管道属于地下永久性隐蔽工程设施，要求具有很高的安全可靠性。在污水工程中，管道工程投资在工程总投资中占有很大的比例，而管道工程总投资中管材费用约占50%左右。因此，合理选用管材非常重要。

排水管材必须满足一定的要求，才能保证正常的排水功能：

（1）必须具有足够的强度，以承受外部的荷载和内部的水压。

（2）必须具有耐冲刷、耐磨损的作用，并具有抗腐蚀性能。

（3）内壁必须整齐光滑，使水流阻力尽量减少。

（4）必须不透水，以防止污水渗出或地下水渗入，而污染地下水或腐蚀其他管线、建筑物基础。

应尽量就地取材，并考虑预制管件及快速施工的可能，减少运输和施工费用。

排水工程中常用的非金属管材主要有：钢筋混凝土管、硬聚氯乙烯管（UPVC）、高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）等。金属管材有铸铁管和钢管等。

钢筋混凝土管具有密度大、重量大、粗糙系数大的特点，但制作方便，造价低，在排水管道中应用很广。但缺点是抗渗性能差、管节短、接口多和搬运不便等。钢筋混凝土管口径一般在500mm以上，长度在1m～3m。多用在埋深大或地质条件不好的地段。其接口形式有承插式、企口式和平口式。

钢管具有强度高、抗渗性好、内壁光滑、抗压、抗震性强等特点，且管节长，接头少。但价格昂贵，耐酸碱腐蚀性差。室外重力排水管道较少采用。只用在排水管道承受高内压、高外压或对渗漏要求高的地方，如泵站的进出水管、穿越河流、铁道的倒虹管或靠近给水管和房屋基础时。

硬聚氯乙烯管（UPVC）、高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）均为塑料管，内壁光滑、阻力小、过流能力强、耐磨损、难腐蚀、使用寿命长、重量轻、连接方便、施工简单，节约工期等优点，近年在市政工程中的应用的较多。但是，在工程实践中存在一定的问题：由于施工期间昼夜温差大，施工过程中容易引起接口开裂，管道与检查井接口处容易脱落，同时由于必须采用柔性基础，管道高程难以控制。

通过对上述几种管材的分析，并结合鄢陵县的地质特点，本规划推荐：

DN≤500mm的污水管道采用UPVC双壁波纹管

DN＞500mm的污水管道采用承插口钢筋混凝土管

#### 管材确定

由于规划期较长，随着技术的进步和生产工艺的改进，远期可能会有新的管材出现或管材价格出现较大变动，规划所推荐的管材不再具有经济技术上的比较优势。考虑这些可能性，规划确定：

（1）在规划近期，城市污水工程管材宜按规划推荐管材执行；

（2）在规划远期，如有新的管材出现或管材价格出现较大变动，城市污水工程管材的最终选定应根据工程实施时的实际情况，对当时的各种符合国家相关技术标准的污水管材进行经济技术比较后选定。

#### 管道接口设计

管道接口应根据管道材质和地质条件确定：

（1）对于塑料管材，常用的接口形式有承插式、熔接式、粘结式和机械式四种，本设计推荐采用承插式，该种接口方式，具有施工安装方便、密封性能好的特点。管接口允许的偏转角度大，对地基的不均匀适应性好；由于管道连接处存在一定的孔隙，能消除施工期间由于温差作用导致的管道伸缩变形的影响。

（2）对于钢筋混凝土管，常用的接口形式有柔性接口（包括橡胶圈接口和沥青卷材接口）、刚性接口（水泥砂浆抹带接口和钢丝网水泥砂浆抹带接口）和半柔性半刚性接口（预制套环石棉水泥接口）。各种接口适用条件如下：

柔性接口：适用于地质情况较差，地基软硬不一，沿管道轴向沉陷不均匀的无压管道上，

造价较高。尤其是橡胶圈接口对管道抗震有显著作用。其中石棉沥青卷材接口安装复杂，造价较高；橡胶圈接口结构简单，施工方便，特别适用于软土地基或地震地区。

刚性接口：适用于地基比较良好，有带形基础的无压管道上，但抗震性能差，不允许管

道有轴向的交错，造价较低。

半柔性半刚性接口：介于上述两种接口之间，目前应用较少。

管道接口应根据管道材质和地质条件确定，根据《室外排水设计规范》规定，污水及合流管道宜选用柔性接口，当管道穿过粉砂、细砂层并在最高水位以下，应采用柔性接口。

本规划推荐采用橡胶圈密封的柔性接口。

#### 管道基础设计

管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定。根据现场调查和现有的鄢陵县地质资料，本规划提出了如下建议：对于钢筋混凝土管材，管道基础有混凝土基础和砂石基础两种，由于本规划推荐采用承插式钢筋混凝土管橡胶圈接口，同时考虑到本工程地质条件，本规划推荐采用砂石基础。当地基承载力小于设计要求或地基被扰动而影响地基承载能力时，必须先对地基进行加固处理，在达到规定的地基承载能力后，再铺设管道基础。具体做法参照国家给水排水标准图集《混凝土排水管道基础及接口》（06MS201-1）。

### 管道附属设施规划

#### 检查井

根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）的要求，在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处以及直线管段上每隔一定距离处均设有检查井。检查井在直线管段的最大间距详见《室外排水设计规范》（GB50014-2006）。

检查井一般采用砖砌圆形检查井，管径d为500mm～600mm时，采用Ø1000mm圆形砖砌污水检查井（盖板式）；管径d为600mm～800mm时，采用Ø1250mm圆形砖砌污水检查井（盖板式）；管径d为800mm～1000mm时，采用Ø1500mm圆形砖砌污水检查井（盖板式）；管径d≥1000mm时，采用矩形砖砌污水检查井；当地质较差或有特殊要求时采用混凝土圆形检查井，具体做法均参照国家给水排水标准图集《排水检查井》（06MS201-3）。

由于部分检查井位于车行道上，因此需选用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与支座。本规划推荐检查井盖座采用Ø700重型球墨铸铁材料防盗井盖，井盖承载能力为d400，产品质量应符合《检查井盖》GB/T23858-2009，铸铁井盖及支座采用热浸沥青防腐，踏步采用塑钢踏步（TG）。井盖及踏步具体做法参照国家给水排水标准图集《井盖及踏步》（06MS201-6）。

#### 跌水井

跌水井是设有消能设施的检查井，根据需要设有跌水井。管径d为500mm～600mm时，采用竖槽式砖砌跌水井（直线外跌）；管径d为700mm～1500mm时，采用阶梯式砖砌跌水井。当地质较差或有特殊要求时采用混凝土跌水井，具体做法均参照国家给水排水标准图集《排水检查井》（06MS201-3）。

#### 沉泥井

为方便管道掏挖淤泥，在排水管道每隔适当距离的检查井内和进入泵站前一个检查井内均设置有沉泥槽，井底比下游干管深0.6m。沉泥井具体做法参照国家给水排水标准图集《排水检查井》（06MS201-3）。

#### 过河管道设计

排水管网不可避免的要穿越通过这些河沟，由于这些河沟深度不大，而污水管道埋深较大，收集系统的污水管基本上是埋地从河床底采用重力方式直接垂直穿越，局部埋深较浅处采用倒虹吸过河沟。

#### 过路管道设计

污水管道的铺设不可避免的存在需要穿越道路，为保障穿路管道的顺利施工和安全运行，本工程采取如下三种措施：

（1）保障污水管道管顶最小覆土深度：埋设在地面下的污水管道承受着覆盖其上的土壤静负荷和地面上车辆运行产生的动负荷。因此，本工程结合国内及鄢陵县地区的设计经验，确定管道最小覆土深度按车行道0.7m、人行道0.6m的要求进行设计。

（2）穿路管外侧设有钢套管：为了进一步保护穿路管道，本规划推荐对所有穿路管段增设钢制套管，可极大的保护污水管道。

（3）必要时采用顶管施工：由于部分穿路管段位于重要主干道上，为避免由于穿路管道的施工，影响镇区居民和各种车辆的运行，本规划推荐在必要时采用顶管施工。

## 农户厕所改造规划

### 农户厕改原则

1、农村厕所改造应坚持文明、卫生、方便、实用、节水、安全的原则。

2、农村厕所改造应实现无害化，预防疾病，保障身体健康，防止环境污染。

3、新、改建的农村厕所的设计、使用和维护，应符合现行国家标准《粪便无害化卫生要求》GB 7959、《农村户厕卫生规范》GB 19379等的规定。

4、按照绿色生态发展的理念，改造后的厕所中的粪便污水应经化粪池无害化处理，且宜作为肥料资源化利用，无害化处理效果应符合现行国家标准《粪便无害化卫生要求》GB 7959的规定，禁止使用未经无害化处理的粪便施肥。

5、农村厕所改造所用材料应有具备相关资质的检测机构出具的检测报告，不得使用对农田土壤、农村环境和人体健康有害的材料。

### 农户厕改的政策要求

2014 年 12 月，习近平总书记在江苏调研时指出，解决好厕所问题在新农村建设中具有标志性意义。2015 年 7 月，习总书记在延边考察时再次强调，随着农业现代化步伐加快，新农村建设也要不断推进，要来个“厕所革命”，让农村群众用上卫生的厕所。

2018 年中央一号文件指出，要持续改善农村人居环境，坚持不懈推进农村“厕所革命”，大力开展农村户用卫生厕所建设和改造，同步实施粪污治理，加快实现农村无害化卫生厕所全覆盖，努力补齐影响农民群众生活品质的短板。

《农村人居环境整治三年行动方案》（中办发〔2018〕5号印发）指出，到2020年，实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。重点任务包含：开展厕所粪污治理。合理选择改厕模式，推进厕所革命。东部地区、中西部城市近郊区以及其他环境容量较小地区村庄，加快推进户用卫生厕所建设和改造，同步实施厕所粪污治理。其他地区要按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求，普及不同水平的卫生厕所。引导农村新建住房配套建设无害化卫生厕所，人口规模较大村庄配套建设公共厕所。加强改厕与农村生活污水治理的有效衔接。

2018年3月30日，中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅印发《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于印发〈河南省农村人居环境整治三年行动实施方案〉的通知》（豫办〔2018〕14号），方案中要求：2020年年底前，实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。
    经济条件较好的县（市、区）内、其他市县中心城区周边的村庄和饮用水水源保护区、风景名胜区、生态保护区（带）内的村庄（一类区域），人居环境质量全面提升，基本完成农村户用厕所无害化改造，厕所粪污基本得到处理或资源化利用。
    基本具备条件的县（市、区）内的村庄（二类区域），无害化卫生厕所普及率达到85%左右，生活污水乱排乱放得到管控，村容村貌明显改善，管护长效机制初步建立。
    经济欠发达县内和少数地处偏远、居住分散的村庄（三类区域），在优先保障村民基本生活条件基础上，实现人居环境干净整洁的基本要求。

2019年1月23日，为深入贯彻习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神和中央有关决策部署，认真落实省委、省政府安排部署，科学指导各地农村户用厕所改造工作，有效提升农村人居环境建设水平，按照《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于印发〈河南省农村人居环境整治三年行动实施方案〉的通知》（豫办〔2018〕14号）等文件要求，河南省人民政府办公厅印发《河南省人民政府办公厅关于进一步加快农村户用厕所改造工作的意见》（豫政办〔2019〕5号）。

### 农村无害化户厕的类型

按照规范要求使用时，具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性设施的卫生厕所，包含三格化粪池厕所、双翁漏斗式厕所、三联通式沼气池厕所、粪尿分集式厕所、双坑交替式厕所和具有完整上下水道系统及污水处理设施的水冲式厕所。

上述几种无害化卫生厕所的粪污无害化处理方式又分为三种：

（1）堆肥——粪尿分集式厕所

（2）厌氧发酵——三格化粪池式厕所、沼气池式厕所、双瓮漏斗式厕所、双坑交替式厕所

（3）厌氧发酵+好氧降解——完整上下水道水冲式厕所

1、三格化粪池厕所

（1）工艺流程

三格化粪池厕所

（2）优点及适用性

①结构简单，易施工，造价合理，管理方便，粪便无害化处理效果和肥效好。

②三格化粪池可用现场砖砌、水泥预制等方法建造，在工厂生产后现场组装的方式也常见。

③在全国大部分地区适用，要选择节水型便器，尤其南方应用多，北方厕所入室、做好防冻措施也可应用。

（3）注意事项

①人口多、用水量大时要适当增加化粪池容积或增加池数；

②在冲水水压不稳定的农村，最好选择高压冲水泵或舀水方式；

③洗澡洗涤用水不能排入化粪池，儿童粪便投入第一池；

④化粪池破损要及时修复，不能暴露粪水，尤其不能渗漏；

⑤ 如不使用粪肥不能直接排放附近水体，需加第四格或其他方式进一步处理。

2、双瓮漏斗式厕所

（1）工艺流程

双瓮漏斗式厕所

（2）优点及适应性

①双瓮漏斗式厕所与三格化粪池厕所的原理相同；采用节水型冲水便器，粪便无害化处理效果和肥效好。

②适用于土层较厚地区，中原地区、西北、西南地区均可使用，其结构简单，易于企业规模化生产，可大量、快速定制生产，运输、安装方便。

③缺水地区用少量水冲洗即可使用，北方地区瓮加脖增加埋深可以使用。

（3）注意事项。

①人口多、用水量大时要增加至三瓮或瓮容积；

②控制用水，选择高压冲水泵或舀水方式；不能使用大冲水量的便器；

③洗澡洗涤用水不能排入瓮中，儿童粪便投入前瓮；

④双瓮破损要及时修复，盖要密封，不能暴露粪水和渗漏；

⑤如不使用粪肥不能直接排放附近水体，需其他方式进一步处理。

3、三联通式沼气池厕所

（1）工艺流程

三联式沼气池厕所

（2）优点及适应性

①粪便无害化效果好，肥效好；

②沼液可以直接喷施果实，有杀虫和提高产品质量的功效；

③沼气可以做饭和照明，节省燃料；

④经济效益比较明显；

⑤尤其适合气候较温暖地区，寒冷地区冬季做好保暖也可应用。

（3）注意事项

①占地面积相对较多，一次性投入较大；

②需要饲养家禽或牲畜（3-5头猪粪尿可满足一家用气要求）；

③用水较多，需要在取水较方便的地区使用；

④出现故障一般需要专业人员维修。

适用于现状有一定数量沼气池的村庄、小规模畜禽散养户较多的村庄。

4、粪尿分集式厕所

（1）工艺流程

粪尿分集式厕所

（2）优点及适应性

①生态旱厕，造价低廉；

②基本不用水冲，仅需少量水冲洗小便池；

③干燥的粪便体积小、无臭味、无害化，可做粪肥；

④适合在缺水、干旱、寒冷地区使用。

（3）注意事项

①当地需有充足的草木灰，便后需要及时加灰覆盖；

②家庭人口较少，不适用公厕；

③排尿管冻裂或脱落后要及时维修，否则粪尿混合散发臭味；

④不容易保持清洁，需要勤于清扫维护。

适用于干旱少水，且居住分散的山村。

5、双坑交替式厕所

（1）工艺流程

双坑交替式厕所

（2）优点及适应性

①传统旱厕形式，不改变原有如厕习惯；

②不用水冲，黄土覆盖；

③固体粪肥方便运输和施肥；

④主要适应于中、西部习惯使用固体粪肥的地区。

（3）注意事项

①便后及时黄土覆盖；

②管理不好容易出现粪便暴露、臭味；

③两个坑不能同时使用，一个使用另一个要加盖密封；

④厕内卫生较难保持，需要勤打扫。

- 水冲式厕所

（1）工艺流程

水冲式厕所

适用于现状污水处理厂能延伸覆盖的，以及乡镇政府所在地和人口相对集中的中心村、经济强村、特色村等有条件建设污水集中处理设施的，且生活给水采用全日制集中供水的村庄，生活黑水及灰水统一由管网收集，集中处理。

## 鄢陵县改厕规划

### 鄢陵县改厕现状及政策

据调查结果，目前鄢陵县已启动改厕工作，实施时根据各村实际情况，因地制宜，因户制宜，大部分利用三格化粪池或双瓮化粪池对粪液进行无害化处理。各乡镇及镇区周围未改造村庄除商品化小区及已建“美丽乡村”外，基本以旱厕为主，粪便排入传统粪坑，定期进行清掏，而后堆肥回用或者抛弃。

大量卫生状况较差的旱厕存在，严重影响人们的生活与生产。（1）村镇旱厕一般防渗功能较差，常年累月的使用将会造成地下水的污染。（2）旱厕为蚊蝇滋生提供了生存环境，蚊蝇的传播将造成各种疾病的传播与流行，引发食品安全问题，威胁人们的生命健康。（3）旱厕与大气相同，臭味散布在周围环境，严重影响农户的生活环境。（4）不合理的堆肥，造成虫卵及病毒在土壤的富集，影响农作物的食用安全。

乡镇污水治理工程的顺利进行要求厕改工程的大力支持，只有厕改工作的顺利推进，才能保证乡镇黑水（粪便污水）的有效收集，大力改善农村生活环境。

### 改厕模式规划

在农户改厕过程中，各乡镇要结合地形地貌和气候环境等各方面因素，本着群众自愿、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求，因地制宜、科学确定并合理推广农村户用无害化卫生厕所改造模式。

在污水管网覆盖的地区，以及饮用水水源保护区、风景名胜区、生态保护区（带）内和其他有条件的村庄，推广使用完整下水道式水冲厕所；

在污水管网覆盖不到的地区推广使用双瓮漏斗式、三格化粪池式厕所；

结合本地实际，把贮粪池不渗不漏、粪便不暴露作为基本要求，推广使用其他卫生厕所。

鼓励有条件的地方厕所入户进院，积极推动厕所入室。

推荐使用双瓮一体式化粪池、三格一体式化粪池、砖砌三格式化粪池、预制式三格式化粪池等，也可在原有粪池上改造，采取一瓮加一池模式、一池隔三（二）池模式等。对已建有沼气池并符合改造条件的农户，推荐使用三联通沼气池式厕所。

6、改厕实施需满足《农村户厕卫生规范》（GB 19379—2012）、《鄢陵县农村改厕技术规范（试行）》要求。

## 运行维护规划

### 规划的管理

当前，国内农村生活污水治理设施的建设处于起步阶段，缺乏成熟的、系统的实施及运营管理办法可供借鉴。因此为实现鄢陵县农村生活污水的有效治理，实现农村地区水环境治理目标，应积极探索农村生活污水治理投资、运营、管理的崭新模式，破解资金短缺、管理缺位、污水治理运行效率低等难题。

鄢陵县应在总结现有农村生活污水治理运行机制的基础上，健全组织管理机构，完善建设及验收标准，创新运营管理模式，加快鄢陵县农村生活污水治理进程，提高鄢陵县农村地区污水收集与治理率，改善农村人居环境质量。

### 保障措施

1、政策保障措施

（1）纳入各层次规划

本规划是鄢陵县污水处理设施最上层次的规划，必须纳入各层次城镇、村庄规划中，实行统一规划、分期建设。

（2）出台相关规章制度

各乡镇街道要完善《农村生活污水治理工作实施方案》，制定《农村生活污水治理工作实施细则》、《农村生活污水净化工程及污水管道施工规范》、《农村生活污水治理项目验收办法》等制度，保证污水处理设施规划的落地和实施。

（3）深化体制改革，促进污水处理设施建设产业化

在确定政府为主要投资人的基础上，可通过市场化运营机制扩展环卫资金来源，利用经济手段降低污水处理设施建设的成本。特别是在污水处理设施的建设投资方面，应多渠道、多层次的筹集资金，改变单一的资金来源。同时完善投资政策，本着“谁投资，谁受益”的原则，充分发挥市场作用，加快污水处理设施建设产业化进程。

2、技术保障措施

（1）建立和完善技术标准与评估体系

污水处理设施技术适用性不仅取决于技术本身，而且也取决于经济适用条件和环境标准要求。针对各乡镇的具体情况采用不同的污水处理设施工艺，规范化处理，形成标准和完善的技术体系。

（2）组织技术创新，解决关键技术问题

针对污水处理设施建设存在的技术问题，组织技术创新、示范和推广应用，组织实施关键技术与装备国产化示范工程，不断提高污水处理设施处理水平。

3、投资保障措施

（1）明确政府责任，加大政府投资

污水处理设施建设涉及面广、投入资金大、环保要求高，同时污水处理设施建设有益于改善人居环境和生态环境，同时能减少环境污染，因此政府应该加大资金投入。

（2）通过市场化运营机制扩展资金来源

在确定政府为主要投资人的基础上，可通过市场化运营机制扩展资金来源。特别是在污水处理设施的建设投资方面，应多渠道、多层次的筹集资金，改变单一的资金来源。同时完善投资政策，本着“谁投资，谁受益”的原则，充分发挥市场作用，加快污水处理设施建设产业化进程。

# 对本项目关键技术问题的对策措施

## 本项目规划的特点

### 规划区面积大

本项目地涉及鄢陵县域内马栏镇、张桥镇、南坞镇、陶城镇、望田镇、只乐镇、大马镇、柏梁镇、陈化店镇、马坊镇、彭店镇、安陵镇12个乡镇，382个行政村，654个自然村，2288个村民组。面积大、地形条件复杂，调研工作难度系数大。我院规划团队会针对这个问题进行专门分析讨论，并请院内知名总工进行技术指导和把关。

### 规划区内现状情况复杂

规划区内各乡镇经济状况和自然条件差别较大，现状污水处理设施情况也是千差万别，各不相同，无规律性，故需每一个乡镇根据具体情况进行分析、调研和方案设计。

## 关键性技术问题分析

为了把本项目建设成为高标准、高起点，功能完善，标准恰当，规模适中，技术先进，投资合理的项目，本项目主要有以下几个关键性技术问题。

### 资料收集

由于本项目涉及饮用水源地保护、黑臭水体治理、养殖废水治理、农村人居环境整治、厕所革命等多个部门主导的项目，故资料收集难度系数大。针对本项目我院建议项目负责人与业主单位全程一起进行资料的收集、核查和汇总，以确保收集资料的真实性、有效性。

### 现状调研困难

本项目涉及区域面积大、情况复杂，调研工作难度系数大。故针对本项目我院建议前期先进行调研方案的制定，以目标为导向，明确调研目标和任务，按计划分组别进行具体调研和方案的制定。

# 进度控制及保障措施

## 规划编制进度控制

### 工期目标承诺

如我院中标本项目，我院承诺自签订合同书后可在规定时间内（2个月）完成本项目的全部设计工作，具体详细的工作计划安排如下：

（1）我院签订合同书后，规定时间内完成本项目的前期调查、测量、资料收集及方案设计，规定时间内完成本项目的方案汇报及修改。

（2）本项目方案经甲方最终确认后，于规定时间内完成本项目的规划初稿编制，并将装订好的图纸报送审查。

（3）本项目初步设计方案经甲方组织专家评审后，我院于规定时间内完成本项目的规划编制，并把整套图纸交给甲方。以上各阶段部分工作可同时开展、交叉作业，详见进度安排表。

我院承诺，对于设计的普通小问题8小时内回复解决方案，对于紧急问题4小时内回复解决方案。我院保证对于发现的问题，一律及时解决，绝不无故拖延。

### 5.2 设计进度管理

按照以下流程开展项目策划，确保项目按进度计划实施。

明确项目组人员职责，准备仪器设备及资料。 各专业组制定各专业组工作计划，报测设负责人审批。 计经部下达计划任务书，明确任务要求、组织和技术接口、总进度安排，主管副总经理批准。 项目负责人组织编制项目总计划，报总工办审查，主管副总经理批准。 规划子项负责人组织编制项目工作大纲，报各生产部、总工办审查确认。

设计进度管理图

设计工作周期应满足招标文件及工程建设的需要。调研时间包含在设计阶段周期内，根据工程进度需要与设计工作穿插进行。

由于本项目可能涉及到的内容比较多，故需合理规划各专业设计周期及先后顺序，才能确保各专业相对有合理的设计时间，同时避免专业交叉产生不必要的返工，从而才能保证规划文本的质量及完成时间。本项目的各专业的衔接合作将依据以下制度执行：

（1） 规划编制前需按《工程设计相关专业协同工作制度》，明确各专业设计分工范围及协作关系；

（2）专业间接口内容应形成文件/资料，由提供专业人员填写《设计条件及资料提供单》，并将文件/资料一并交校/审核人、专业负责人和项目负责人审核签字，接收专业人员在判明内容与名称一致后签收。

（3）当接口资料发生变更（含补充）时，提供专业人员可在原资料上以签字方式予以确认，或按规定程序重新提出设计条件及资料。

（4）规划完成后，需召集各专业参与设计及校审核人员进行组内图纸审核，确保各专业设计内容不出现冲突。

计经部会同总工办/测设指挥部/项目总负责人定期督促检查项目总计划/项目工作大纲的执行情况，一旦在某一环节不能按时完成，将及时调集力量加以弥补，保留有关检查记录。

### 对设计进度目标的违约承诺

如我公司中标，我公司承诺自签订合同书后在规定时间之内完成该项目的全部设计工作。 在相应项目设计中我公司将严格按照上述地一系列进度控制和保证措施进行进度控制，并通过我公司进度保证体系确保本工程的设计进度符合甲方要求。为了表示我公司对相应项目设计进度的重视程度，我公司郑重承诺：将按设计进度管理体系及相关措施，将相应进度落实到位，如不达标，愿意接受甲方的处罚直至解除合同。

## 保证设计进度的措施

### 设计进度控制的措施

为了履行设计合同，按期提交设计文件，针对本工程项目设计的特点，采取以下有效措施、控制建设工程设计进度。

⑴按照工程设计合同和基础设施工程建设进度的要求，由项目负责人组织各专业设计人员编制切实可行的设计总进度计划、阶段性设计进度表和设计进度作业计划。

⑵认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理衔接地进行。在执行计划时，要定期检查计划的执行情况，并及时对设计进度进行调整，使设计工作始终处于可控状态。

⑶坚持按基本建设程序办事，尽量避免进行“边设计、边准备、边施工”的“三边”设计。

⑷落实设计所需资料，积极创造设计条件。

### 保证工期的技术措施

要保证目标总工期的实现，就必须采取各种措施，预防和克服影响进度的诸多因素，从技术措施方面着手是有效途径之一：

⑴设计流程：

我院在河南省范围内已完成数十项污水专项规划的编制，总结积累了大量的设计经验，对适用本工程的要加以选择采用在控制设计质量的同时，积极采用新技术、新工艺、新材料，做到既降低造价，又提高生产效率。

⑵推行进度计划动态管理技术：

采用计算机管理，是企业现代化管理技术进步的特点，对实现设计进度动态管理与控制具有明显优势。要使本工程在预定工期内完工，必须抓住设计进度计划中的关键点和关键线路，在本项目中我们将采用成熟的网络管理的程序，对本工程设计进行进度计划的动态管理。一旦关键专业出现工期拖延，即在计算机网络计划中进行调整优化、压缩，变更相应专业的设计时间，同时采取有效措施，进而确保总工期目标的实现。

⑶从资源配置上保证设计周期：

在人力配备上，要区分轻重缓急，以满足主专业（即给排水专业）控制点要求为第一层次，以其它专业（如造价等）的进度为第二层次，达到主次分明，步调一致，紧张有序。本工程主要设计人员的配备要求具有明显的阶段性，要根据不同阶段对不同专业人员的要求，在保证这些设计人配置充足的条件下，强化设计人身体素质、思想素质的配备与管理。

为保证本项目按期完成设计，我们将配备足够的电脑（含手提电脑）、汽车、打印机等设备，不仅保证正常使用，还要采取有效技术措施保证有效备用。

### 从综合保障上保证设计工期

后勤保障部门除做好员工的食宿安排外，还要在设计人员加班较晚时应保证有专门的司机接送，以保证设计人员的安全、健康、心情愉快，提高战斗力。

### 保证设计工期的管理与组织措施

从某种意义上说，项目的管理与组织是设计产品的关键，对进度的控制分析、调整、贯彻、落实均离不开项目负责人的有效运作，因此，要做好下列工作：

⑴项目组实行分工负责，各职能部门进行目标管理，建立严格的奖惩制度，围绕工程设计工作计划进行实时检查落实，以保证各项目标按期完成。

⑵建立每周工程例会、协调会制度，加强调度工作力度，互通设计信息，及时协调加强薄弱环节的设计人，使设计进程保持协调、正常有序地进行。

⑶节假日及加班期间按国家有劳动法的有关规定给职工以补偿，以确保设计人员的劳动积极性。

## 保证设计质量的措施

### 质量体系概述

为保证设计质量，我院按照GB／T19001－2000 idt IS09001：2000标准的要求建立了文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。

我院确定了质量管理体系所需的过程及其应用，确定了过程的相互作用以及过程有效运行和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理职责、资源管理、产品实现和测量分析改进有关的过程。我院通过对这些过程正确管理，通过控制、监视、测量、分析这些过程，以使这些过程实现所策划的结果并得到持续改进。

我院采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过策划、实施、检查、处置达到持续改进有效性的目的。

### 质量目标

设计院的质量方针：精心设计 科学管理 质量第一 诚信服务

质量方针体现了设计院的质量宗旨，也体现了顾客的期望和要求，是设计院全体职工的质量行为准则，也是设计院对顾客的承诺。

院长承诺建立、实施和改进质量管理体系，并持续改进体系的有效性，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据。

⑴不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向全体职工传达满足顾客愿望和法律、法规要求的重要性。

⑵制定质量方针，并在全院内部得到沟通和理解。

⑶制定我院总的质量目标，并在质量管理体系各层次制定分目标。

⑷定期组织管理评审。

⑸为体系的建立、实施和改进提供必要的资源。

⑹对全院各部门的职责进行划分。

⑺支持并满足顾客的要求，增强顾客满意度。

### 设计各阶段的质量管理及措施

1、设计准备阶段的质量管理及措施

⑴制定设计质量标准要求、设计阶段进度计划及设计阶段资金使用计划。

⑵审查设计基础资料的正确性，充分领会业主意图。收集和熟悉项目原始资料，核实已批准的“项目建议书”、“可行性研究报告”、城市规划部门的批文、环境要求；工程地质和水文地质勘察报告、地形图；动力、人防、消防、地震烈度、交通运输、基础设施等资料；有关设计规范、标准和技术经济指标等，并分析整理出满足设计要求的基本条件。充分掌握和理解业主对项目建设要求、设想和各种意图，多方案比较、优化，找到二者的最佳交会点。

2、设计阶段的质量管理及措施

⑴设计各阶段设置审查点，审核设计文件质量，包括规范符合性、经济安全性、施工可行性等，概预算总额，设计进度完成情况，与相应标准和计划进行分析比较。

⑵配合设计进度，做好业主及外部有关部门如消防、人防、环保、地震以及供电、电信等部门之间的协调工作。

⑶制定有效措施控制设计质量，对设计进行质量跟踪。定期地对设计文件进行审核，发现不符合质量标准和要求的，立即修改。其方法就是在设计过程中和阶段设计完成时，以设计招标文件、设计合同、政府有关批文、各项技术规范和规定、气象、地区等自然条件及相关资料、文件为依据，对设计文件进行深入细致的审核。避免过分设计和不足设计。

# 后续服务的安排和保障措施

## 后续服务安排

从提供正式规划文件至规划审批通过过程中的技术服务全过程配合。随时根据业主要求提供相应的技术服务。

## 后续服务保障措施

（1）及时、准确地为业主及咨询单位提供所需要的技术资料；

（2）积极协助业主解决设计文件中的技术问题；

（3）由参加项目的各专业主要设计人员和主要专业负责人共同组成项目后续服务组，全面负责配合项目实施；

（4）优先保证对本项目后续服务期间资金和软、硬件设备的投入，应用先进的软件和精良的仪器设备，配合项目实施；

（5）设计质量跟踪与信息反馈

设计代表填写《设计文件质量跟踪单》。通过质量跟踪，设计代表提出处理意见，将典型问题、容易再犯的错误、较大事故等报告总工办，填写《质量信息反馈表》和《质量信息处理单》。

（6）设计回访

本项目实施过程中，将定期组织设计回访，组织各专业负责人到项目地进行考察，广泛听取各方意见并提交设计回访总结报告。通过设计回访，提高认识水平，吸取经验教训，优化调整设计，确保后期工程的顺利开展。

我单位承诺在本项目的编制工作和后续服务工作中，坚决杜绝由设计人员引起的疏漏或质量等问题，努力将该工程创建成精品工程。