## 标准化机房采购清单
标准化机房采购清单
标准化机房-模块架构
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
一、核心机房-微模块架构
1 | 模块化柜体 | 1.按照ANSI/EIA -310-D-1992、IEC60297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T19520.2-2007标准生产，兼容ETSI。 2.柜体模块化拼装结构，标准19英寸，颜色为RAL9005(黑色细沙)。 3.规格尺寸：600*1200*2000(mm）宽*深*高； 4.柜体采用优质冷轧SPCC冷轧钢板，材料厚度：角规/底安装梁≥2.0mm，框架/横梁/理线板≥1.5mm，其它≥1.2mm； 5.柜体表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀。表面喷塑硬度不少于2H, 附着力不低于O级国际标准，符合ROHS标准； 6.机柜部件表面涂层平均厚度达到≥100um且达到国家无毒无害的喷涂标准。 7.柜体各装配部件具有一致性和互换性，横梁前后设有模数阵列安装孔，方便角规快速前后调节安装； 8.前门单开高密度网孔门，后门双开高密度网孔门，正面无铰链外露，门体两侧银色镶边，开有全篇幅通风网孔，开孔率＞73%。 9.柜体侧板分段式结构，方便开启，安装后应平滑无突起； 10.柜体顶部两侧预留大容量进线孔（175*60mm），配置免工具阻燃毛刷条，保证柜体不漏风； 11.柜体底部采用目字型分段式全封闭结构，配备免工具阻燃毛刷条进线孔（395*120mm），根据进线容量可按需调节； 12.带标识刻度的方孔条，U数标识采用电子喷绘打标工艺，安装孔位上带有半圆形位置识别缺口，方便设备快速定位安装； 13.机柜前安装方孔条与柜体前框架立柱距离＞70mm，同时与前门网孔门面距离＞110mm，方孔条与柜体前框架立柱两侧密闭； 14.柜体后部设有垂直理线板，用于强弱电走线及PDU安装，保证PDU插孔面不挡19英寸设备安装孔位。设接地铜条安装位，支持不同高度的接地铜条安装，不影响主设备安装及使用； 15.机柜底部预留安装孔位，支持螺栓与承重底座连接固定； 16.机柜自带并柜部件同时支持带侧板并柜安装； 17.★机柜整架具有“信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心”颁发的机柜静载承重不低于2000KG检测报告，提供复印件并厂家盖章； 19.★为保证机房整体的可靠性、兼容性、方便维护及统一管理，要求封闭冷通道、UPS、精密配电柜、蓄电池、PDU、精密空调、动环监控系统、综合布线系统产品为同一品牌。 | 台 | 25
2 | 12侧板 | 用于1200深模块化柜体，相邻柜体的安全隔离，形成独立管理空间；分段式结构； | 块 | 3
3 | 1U塑料盲板 | 19吋安装，1U免工具安装盲板，ABS材质 | 块 | 500
4 | 翻转天窗 | 1.冷通道天窗采用优质冷轧SPCC钢板，支撑板/拉梁=1.5mm，其它≥1.2mm，5mm钢化玻璃（贴防爆膜），阻燃等级:V0级，透光率:90%以上； 2.模块化拼装结构，相邻天窗共用拉梁方式，相邻天窗安装并联无缝隙； 3.冷通道天窗采用5mm钢化玻璃（带防爆膜）镶金属边框，透光率90%以上； 4.冷通道天窗翻转板免工具安装，冷通道为1200mm时开启宽度＞1190mm，开启角度≥85°。 5.冷通道天窗（翻转天窗）配备磁力锁，磁力锁吸附力F≥50kg，支持消防联动，接到有源消防告警信号后，0.5秒范围内瞬速自动开启。 6.所有电磁锁线路连接均采用卡扣式端子连接，连接快捷、安全、可靠，无需现场端接线； 7.连接线路隐蔽式设计，设有专用线槽，采用盖板封闭管理，整洁、美观。 8.天窗所有部件间均导通接地，实现可靠的电气连接。 | 块 | 11
5 | 空调天窗 | 固定式天窗，适用于1200mm通道，300宽行级空调； 天窗5mm厚钢化玻璃（贴防爆膜）金属镶边；共用拉梁，无缝阵列拼装； | 块 | 2
6 | 综合天窗 | 1.综合天窗，适用于1.2m通道，600宽模块化柜体； 2.支持跨通道走线，支持烟感、温湿度、摄像头等动环前端采集设备安装； 3.天窗两侧支撑板设隐形透光玻璃；与相邻天窗共用拉梁，无缝阵列拼装； | 块 | 2
7 | 自动移门 | 1.封闭移门采用优质冷轧SPCC钢板，底安装板=2.0mm，门盒立柱/安装立柱=1.5mm，其它≥1.2mm。 2.封闭移门采用平移对开方式，门体采用整块12mm厚钢化玻璃，无边框，钢化玻璃满足GB 15763.2-2005抗冲击性、碎片状态试验、霰弹袋冲击性能标准。 3.门盒三段式竖装结构，两侧铝型材镶边，设安全锁，可开启，方便管控，门盒外表面无外露安装固定螺钉。 4.铝型材质加强型导轨，电机驱动，配置吊轮，智慧型微电脑控制器，运行参数调节（开关门速度、开门保持时间等）。 5.封闭移门门禁采用触摸密码锁(进），按钮开关（出）。 6.设有用于封闭铝型材导轨的罩板，保护驱动装置。 7.接到有源消防告警信号后，门自动开启。 8.移门设有上下2对安全光眼，防夹防撞，保证人或物体在门移动行道时，门体始终保持开启状态。 9.整个封闭移门外体无安装固定螺钉外露，保持整体美观性； 10.所有线路连接均采用端子连接，连接安全可靠；连接线路隐蔽式设计。 | 樘 | 2
8 | 柜体底座 | 深：1200mm*宽：600mm高：400mm；防锈处理 | 套 | 25
9 | 60顶部线槽 | 用于600宽柜体的顶部走线槽，用于柜顶的强弱电走线，M型结构； | 套 | 52
10 | 30顶部线槽 | 用于300宽行级空调的顶部走线槽，用于柜顶的强弱电走线，M型结构； | 套 | 8
11 | 10A托盘 | 适用于1200深机柜(750mm深）,承重120公斤 | 块 | 50
12 | 垂直安装板 | 开有首尾整列的模术安装孔、扎线孔；垂直理线、扎线功能；优质冷轧钢板，SPCC=1.5mm； | 块 | 50
13 | 通道控制箱 | 1.通道控制箱用于冷池系统中封闭移门、冷通道天窗、通道照明、背景照明的电源管理。 2.19英寸标准机架式安装，采用高性能内置嵌入式系统芯片及标准化接插端口，易于扩展维护。 3.主机配备AC220V/150~245V电源输入及控制开关，1路电源指示灯，2路AC 220V电源输出；2路24V DC电源输出，1路 24V DC 控制式输出，2路双联控制接口,1路无源消防接入，1路RS485通讯接口; | 套 | 1
14 | 冷池照明 | 1.通道照明与天窗一体式结构，采用1.5mmSPCC金属壳体，内嵌PC散光板及LED灯带，散光均匀； 2.通道照明额定电压：24V；单珠功率：0.24W；灯珠数量：60株每米；冷白光； 3.配备手动控制开关按钮，所有线路连接均采用端子连接，方便快捷，安全可靠。 | 套 | 12
15 | 背景照明 | 1.背景照明额定电压：24V；单珠功率：0.08W；灯珠数量：60株每米；绿光； 2.线路连接均采用端子连接，方便快捷，安全可靠。 | 套 | 26
16 | 跨通道桥架 | 用于双列通道的跨通道走线桥架 | 套 | 1
17 | 辅材 | 冷通道密封组件，电路连接线、端子、安装螺丝等组件 | 套 | 1
标准化机房-机电配电
一、核心机房-电气配线
1 | 800*600*2000mm机房主市电配电柜630A互投柜 | 1个 双电源自动切换开关（ATS）320A/4P； 1路 市电总输出 320A/3P（市电）； 1路 UPS市电输入 200/3P；（UPS输入输出柜） 2路 UPS维修旁路 200/4P;（常开，挂机械锁） 8路 精密空调 63A/3P； 6路 市电输出 16A/1P 6路 市电输出 32A/1P 3路 市电输出 32A/2P（消防、新风、照明、备用等）； 3路 市电输出 32A/3P； 配置B级防雷模块； 配置智能电量仪，检测各支路电气参数； 柜体尺寸：800*1000*2000mm | 台 | 1
2 | 800*600*2000mmUPS-A/B输入输出柜 | UPS1输入：1路200A/3P; UPS2输入：1路200A/3P; UPS1输出：1路200A/3P; UPS2输出：1路200A/3P; 配置C级防雷模块，采用端子型端接； 机柜尺寸：600*1000*2000mm | 台 | 1
3 | 全电路检测精密型配电柜 | 1.柜体尺寸为600mm（宽）×1200mm（深）×2000mm（高）； 2.配电柜柜体与冷池柜体外观、喷涂工艺等保持一致； 3.配置B级防雷模块，采用端子型端接； 4.采用≥7寸电容式触摸屏，存数容量不小于64M，可热拔插端子，分辨率为1024*768； 触摸屏应具备RS485通讯接口，实现远程监控；电源列头配电柜告警系统可向上级监控中心发送告警数据，同时发出声光告警；具有电气故障声光报警功能； 5.端接类型： UK端子，采用国际知名品牌； 6.设置精密监控系统作为各种电气参数监测与告警装置； 设置精密监控系统作为各种电气参数监测与告警装置； 7.通过第三方监控：HMI可以提供发RS485/232或以太网口可以进入各种以MODBUS通讯协议三方智能设备，本系统可以通过IP地址进行直接访问，真正的做到远程监控； 8.监控输入端的三相相电压、三相线电压、三相有功功率、总有功功率三相、三相无功功率、总无功功率、三相视在功率、总视在功率、分相电能、总电能、谐波含量，总开关工作状态。阀值预设、电压趋势图、电流趋势图、功率趋势图； 9.通过微型计算芯片计算馈线回路的电压、电流、功率、电能、开关状态、阀值预设、负载趋势图； 10.报警和事件处理系统内置二级告警，一级为轻度告警指示，二级为严重告警指示外加声光告警，主要分为断相报警、过压报警、欠压报警、支路过载报警、支路跳闸报警，相序报警，零地电流报警，零线电流报价，三相电流不平衡监测，超阀值告警，双电源故障告警； 11.采用三项平衡Multiclip 母排系统； 12.精密配电柜总输入回路应采用交流塑壳断路器作为保护元器件，各输出分路应采用交流微型断路器作为保护元器件，空开采用ABB、Schneider、SIEMENS 系列之一的产品；配置容量、数量及其他要求详见设计图纸《交流电源列头柜配电系统图》。 13.进线方式：上进线或下进线； 14.与UPS同一品牌。 | 台 | 1
4 | 精密空调室内机配线 | ZR-YJV 5X10mm2 | 米 | 110
5 | 精密空调室外机配线 | ZR-YJV 4X2.5mm2 | 米 | 240
6 | 市电柜输入电缆 | ZR-YJV 4*95+1*50mm2 | 米 | 180
7 | 精密型综合配电柜接入电缆 | ZR-YJV 4*35+1*16mm2 | 米 | 100
8 | UPS输入输出电缆 | ZR-YJV 4*50+1*16mm2 | 米 | 40
9 | 电池到UPS电缆 | ZR-BVR 70mm2 | 米 | 300
10 | PDU电缆 | ZR-RVV3*6mm2 | 米 | 600
11 | 新风机电源线 | WDZ-YJV-3*6mm² | 米 | 40
12 | 新风排风机电源线 | WDZ-YJV-3*6mm² | 米 | 40
13 | 照明及检修插座配线 3路 | NH-RVV-3*2.5mm² | 米 | 160
14 | 消防系统配线 | NH-RVV-3*2.5mm² | 米 | 80
15 | A/B路机柜20A工业连接器配线 | WDZ-YJV-3*6mm² | 米 | 350
二、核心机房-不间断电源
1 | 模块化UPS主机 模块6槽位 | 1.采用可热插拔式的模块化UPS机组，单柜最大扩容不小于100KVA； 2.支持不少于4柜的直接并机方式，无须配置并机柜； 3.能实现多台UPS 分时启动功能，即根据时间间隔，按顺序启动，以避免多台UPS 并联时，UPS 同时启动给发电机带来冲击，导致发电机不能正常供电。 4.具备发电机接入功率任意设置功能及发电机启动侦测接点, 可配合发电机工作, 当发电机紧急供电时,可自动降低充电电流,减少发电机的供电，更合理调配油机资源。 5.电池管理：UPS具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；并可根据设置的值实现告警； 6.完全切断输入干扰, 电池转换时间为0ms； 7.UPS应具备蓄电池标称电源可调节功能，以提高电源系统供电安全性。 8.旁路开关：具有自动静态旁路开关和手动维护旁路开关。旁路开关须采用分散旁路设计，杜绝采用单一的集中旁路模块，避免单点故障，自动静态旁路开关切换时不产生任何间断。旁路开关的容量应与机组额定容量相匹配，并具有较强的过载能力，自动跟踪电网频率和电压，超过额定值时自动与电网解列。 9.恢复正常后自动与电网并列。转换时间要求为0ms，静态旁路具有状态控制功能,旁路故障时系统避免由逆变器向旁路的转换。 10.UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转, 增加使用上之方便性。 11.并机总线须采用双环形冗余结构，避免单点环路影响系统并机安全。 12.标配紧急关机开关(EPO)功能按键，为安全考虑EPO按键应设计在机柜内部，避免非专业人员误操作。 13.电流谐波≤4.5%（额定非线性负荷）《依据实际机型调整》，输出波形失真度≤4%（额定非线性负荷）； 14.每台UPS 自带静态旁路和市电维修旁路；标准内置独立的主路输入开关，旁路开关和输出开关。 15.单体放电终止电压最高（默认单体1.80V）和最低点（1.75V）可设置，UPS根据电池放电情况自动控制单体放电终止电压电压，已保证电池寿命。 | 台 | 2
2 | 模块化UPS功率模块 | 1.单个功率模块的容量不小于20KVA； 2.相数：三相五线；输入频率范围（Hz）：45～55/ 55～65； 3.输入功率因数 ≥0.99； 4.输入电流谐波成分 ≤2% (20KVA模块)；≤3% (15KVA/25KVA模块)；≤3.5% (10KVA/30KVA模块) ；≤4.5% (40KVA模块)； 5.输出电压（Vac） 380(或400/415)±1%； 6.输出功因 ≥0.9 ； 7.切换时间（ms） 0 ； 8.整机效率 50%负载，≥94% ；100%负载，≥94% ； 9.过载能力 负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min； 10.通信功能:干接点、RS232、RS485、SNMP卡(可选)； 11.机平均无故障时间（MTBF） ≥150000 h，故障平均修复时间（MTTR） ≤1小时。； 12.UPS系统有效的使用年限应不少于10年； | 台 | 8
3 | 铅酸免维护电池 100AH/12V | 1.产品须符合中华人民共和国信息产业部YD/T799-2010 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》标准。 2.外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3.结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接； 4.气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 5.防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 6.封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 7.容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在98%C10以上（12V）/ 97%以上（2V）； 8.密封反应效率：98%以上； 9.电池间连接电压降≤5mV 10.蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10--49kPa，闭阀压应是4--16kPa； 11.蓄电池内阻：≤3mΩ（12V） / ≤0.2mΩ（2V）; 12.蓄电池必须配备防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计。 13.电池正负极端接方式需为下旋式铜端子安装方式； 14.与UPS同一品牌 | 块 | 128
4 | 电池架40节容量1000*920*1500mm | 1.采用优质金属成型，经磷化喷塑，耐磨防腐。 2.前后旁边可快速拆卸，后板装开关及接线板，内配连接线，底部有接地线装置。 3.直流空开、电池连接线规格应满足UPS满负荷运行状态 | 台 | 4
三、核心机房-小电器
1 | PDU | 1.模块化设计结构，32A接线盒输入，输出12*10A国标孔，4*16A国标孔，2*10A国标（五孔），共18位，带指示灯、无插头无线，黑色铝壳，竖安装 2.外壳采用特有的双燕尾槽设计结构，可更好的防止插座模块、功能模块在运输途中因受外力而造成模块内陷，以及预设备插头拔出时用力过猛而造成插座模块被拔出现象。 3.外壳采用特殊绝缘高强度电泳铝合金材料，能在实际应用环境中有效防止电磁波干扰。 4.外壳材料采用1.6mm厚型材，在配合机柜垂直或水平安装时可保证有效的强度。 5.PDU两插座之间用间隔板分开，且每位插空有对应的阿拉伯数字标号。 6.所有插座模块、功能模块全部采用PC/ABS塑胶材料，热变型温度高达120℃以上，阻燃特性符合UL94-V0标准。有效的避免了因插座引起火灾事故的发生； 7.所有插座的插套组件全部采用独具良好弹性、耐磨性、抗磁性、耐蚀性的磷青铜材料，铜片选材为0.6mm厚度，精细加工，整体冲压成型，高可靠接触，单极拔插寿命试验均在5000次以上，安全耐用无松动和打火现象，保证输出高可靠的电气导通性和连接性； 8.采用耐压性好、抗冲击LED电源指示灯； 9.★提供CE认证的ROHS、EMC和LVD认证证书 10.PDU与UPS同一品牌 | 套 | 26
2 | 32A智能PDU远程检测管理，16C13+4个C19输出 |  | 套 | 26
3 | 400*100 网篮桥架 | 400*100 网篮桥架 | 米 | 20
4 | 300*100 镀锌金属桥架 | 300*100 镀锌金属桥架 | 米 | 35
标准化机房-制冷及空气调节
一、精密空调
1 | 行间级精密空调内机30KW制冷量 | 1.总制冷量（kW）≥25.8，显冷量（kW）≥25.8，风量（m³/h）≥5000，电加热量（kW）≥3，加湿量（kg/h）≥1.5; 2.电源模式：三相380V，功能类型：单冷+加热+加湿；送风形式：前送后回，风机数量≥5； 3.送风形式：前送后回，风机数量≥5； 4.采用谷轮或日立全封闭变频涡旋压缩机，压缩机可根据实际负荷进行无级变速调节，制冷量可在大范围内快速变化。采用R410A环保制冷剂； 5.配置油分离器，保证机组可靠回油。 6.室内风机配置无级调速风机，使用直联式风机，不得采用皮带传动型风机，以防止采用皮带传动造成皮带松动和粉尘的污染，风机数量应不少于5个。 7.室外风机采用无级调速冷凝风机，满足能够根据冷凝器压力自动无级调节风机转速，达到节能降耗的效果。 8.空气过滤器采用大面积高容量低风阻多褶板式初效过滤器，过滤器形状为“W”褶皱型，过滤器面积与表冷器面积应相同，以达到最长维护周期。过滤器安装于机组内部，空气过滤器应便于更换。过滤器应保证机房的洁净度达到GB 50174—2008《电子计算机机房设计规范》标准：每升空气中大于或等于0.5μM的尘粒数，应少于18000粒，满足G3~G4金属框架标准。 9.采用PTC电加热，最高表面温度不超过250℃，安全无明火，有过热保护功能。采用意大利卡乐电极加湿； 10.节流装置采用卡乐或者丹佛斯电子膨胀阀，可以更精确的控制蒸发器内制冷剂过热度，稳定的控制蒸发压力和蒸发量，保持较高的冷量输出； 11.室外机组提供冷凝风扇无级变速驱动器，无级变速驱动器能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。室外机组支持兼容水平安装和垂直安装 12.满足远程监控功能，具备RS485或以太网接口通信接口，支持Modbus通讯协议。系统具备至少16台机组联动控制功能。通过机组内的控制器，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组工作时间基本相同。当群控功能失效，保证单机自动接管运行。空调都应有相同的完整的电脑控制系统，不允许同一场地中，某一台带有完整的可以进行监控的主板，而其他机组的控制系统没有监控功能，仅能串联在这台主机上，通过这台主机进行远程监控。 13.具有风机故障检测、加湿故障及加热器过热等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、来电自动重启动等功能；具有大容量的故障报警记录储存功能及维护提示设定。 14.每台空调机组均应设有自动控制系统，采用先进的模糊逻辑控制或PID调解技术，能按机房要求的温度、湿度自动调解与控制机组的运行。系统可提供本地和远端两种控制模式。风冷行级精密空调控制器应采用意大利卡乐或自主开发品牌。 15.配置不小于7英寸触摸彩色液晶屏；具有温湿度曲线显示功能及多级密码保护功能；机组需配滤网堵塞报警开关；每台精密空调必须配2个或以上的送风温度传感器，2个或以上的回风温度传感器，1个独立的温湿度传感器。 16.具备防凝露模式，能够保证机组正常运行时不出现凝露的现象。要求在进入该模式后触摸屏上有显示“防凝露”状态。 17.具有高可靠性，平均设计寿命≥15年。 18.机组满足在室外温度-20/-40～45℃正常运行，每天运行24小时，365天连续运行制冷，保证机房恒温恒湿控制； 19.电气性能符合IEC标准。来电自启动功能，具备延时启动功能，避免因来电闪断影响设备稳定性，或因多台设备同时开机导致前端供电开关因浪涌导致“跳闸”。空调机组的输入电源因故障恢复正常后，启动后空调机组设置的参数须与停机前的设置保持一致。 | 台 | 4
2 | 行间级精密空调外机 |  | 台 | 4
3 | 精密空调辅材组件 | 含50米内的铜管、保温管、弯头及冷凝剂等辅材。 | 套 | 7
4 | 基站式12.5KW空调（含外机） | 1.基站式精密空调，室内机采用上前送风，制冷量≥12.5KW，显冷量≥11.5KW；风量≥3200m³/h，采用铜管套冲缝型亲水铝翘片式“/”型蒸发器盘管； 2.高效可靠的压缩机，加热加湿，EC风机，整体机组采用380V/50Hz供电，配备可编程液晶显示器，RS485通信接口，R22(未冲)、不含风帽； 3.室外机采用无级调速方式，常温型（-20℃）； 4.与行间级精密空调同一品牌 | 台 | 2
5 | 基站式7.6KW空调室内机（含外机） | 1.基站式精密空调，室内机采用上前送风，制冷量≥7.5KW，显冷量≥6.9KW；风量≥2000m³/h，采用铜管套冲缝型亲水铝翘片式“/”型蒸发器盘管； 2.高效可靠的压缩机，加热加湿，EC风机，整体机组采用380V/50Hz供电，配备可编程液晶显示器，RS485通信接口，R22(未冲)、不含风帽； 3.室外机采用无级调速方式，常温型（-20℃）； 4.与行间级精密空调同一品牌 | 台 | 1
6 | 冷冻油 | 精密空调冷冻油,1L/桶 | 桶 | 4
三、新、排（烟）风系统
1 | 离心排烟风机 6000m³风量 | 离心式排风机 风量：每小时6000m³ | 台 | 1
2 | 冷热预处理新风机 3000m³风量 | 冷热预处理新风机 风量：3000m³风量 | 台 | 1
3 | 新风风道 镀锌钢板定制 400*400 | 定制 | 平米 | 168
4 | 新风风道（送风）保温 20mm橡塑+铝箔 | 定制 | 平米 | 168
5 | 铝合金风口（送风） 300*300 | 定制 | 个 | 8
6 | 铝合金风口（回风） φ150 | 定制 | 个 | 8
7 | 防火阀 400*400 | 定制 | 个 | 2
8 | 新风止回阀 400*400 | 定制 | 个 | 4
标准化机房-弱电系统
一、动力环境监控系统
1 | 动环集中监控中心软件 | 1.采用B/S架构和最新HTML5+Ajax+Websocket技术，建立可扩充的整体平台，实现多套动环监控系统的联网集中管控，支持IE浏览器远程管理； 2.支持大屏模式、列表模式、地图模式对多个节点集中监控，大屏模式将机房视图、地区机房统计、机房实时数据、实时告警、机房健康统计、定时自动巡视机房等以动态方式全屏集中展现。 3.系统实时监控（UPS、空调、供配电、温湿度、烟感、漏水）等设备，采用HTML5技术，动态图表的方式实时显示监测数据，同时支持新设备的组态添加； 4.系统实时显示不同的设备的告警信息，提供多种报警方式（短信、声光、邮件等），支持4级报警级别设置； 5.系统对用户进行权限管理、菜单和动环设备组态管理、网络IP地址管理、报表管理、历史数据查询、Excel格式报表下载等功能； 6.系统保存1年的历史数据，包括设备监测数据、告警数据、操作日志等，用户可在时间段内查询所有历史数据； 7.具备视频监控功能，可根据需求分配管理员对每个视频监控设备的远程访问权限； 8.具备门禁管理功能，可根据需求分配每个管理员对每个门禁的远程开门权限，可实时采集每个出入口的进出资料 9.系统具备自守护功能，实现网络、数据库和系统异常的主动发现和重置恢复； 10.★具有中国信息安全测评中心出具的动环集中监控中心信息安全测评报告，提供复印件并厂商盖章。 | 套 | 1
2 | UPS系统软件模块 | 远程查看UPS的输入、输出、旁路的电压，电池，负载等各部件的运行状态与参数，形成曲线报表，UPS故障报警。 | 个 | 1
3 | 供配电系统软件模块 | 远程查看配电柜的单相电压、三相电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等，形成曲线报表。 | 个 | 1
4 | PDU系统软件模块 | 远程查看PDU如电流负载、电压、功率等运行参数。记录PDU参数曲线，参数越限提供报警。 | 个 | 1
5 | 精密空调系统软件模块 | 远程查看空调各部件如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器等的运行状态及回风温度、湿度等运行参数，形成曲线报表，空调故障报警。 | 个 | 1
6 | 漏水系统软件模块 | 远程查看空调漏水情况，当发生漏水提供报警。 | 个 | 1
7 | 温湿度系统软件模块 | 1.远程查看温湿度曲线，形成曲线报表，参数越限提供报警； | 个 | 1
8 | 消防系统软件模块 | 远程查看室内火灾情况，探测器一旦报警，系统软件通过多种报警方式通知相关管理人员。 | 个 | 1
9 | 短信报警软件系统 | 1.提供短信报警通知，客户需自行提供SIM卡，支持移动GSM； | 个 | 1
10 | 邮件报警软件系统 | 提供邮件报警通知，客户自行提供SMTP服务。 | 个 | 1
11 | 视频监控系统软件模块 | 集成视频监控系统，对整个视频系统进行统一管理，实现对图像实时画面查看。 | 个 | 1
12 | 门禁监控系统软件模块 | 1.集成门禁管理系统，用户通过操作集中监控中心，达成对门禁系统管理的所有功能如发卡、进入人员记录、控制门禁打开或关闭、门禁状态查看等； | 个 | 1
13 | APP远程管理软件模块 | 1.提供手机动环APP，能监控机房实时统计信息，监控每个单体机状态信息及单体机中设备实时数据；能显示实时告警信息和告警数量，可按时间和单体机房查询历史告警信息。 2.★具有动环监控手机客户端软件的“软件著作权登记”证书，提供复印件并厂商盖章 | 套 | 1
14 | 工业触摸屏9.7寸 | 1.配置9.7英寸工业触摸屏，提供本地屏端管理；实时监控（UPS、空调、供配电、温湿度、烟感、漏水）等设备； 2.触屏尺寸9.7”4:3 分辨率1024x768；色彩24位色；Glass+Glass 透射式多点电容触摸屏；CPU600MHz ARM Cortex-A8；存储器128MB Flash+128MB DDR3；RTC实时时钟内置；以太网10M/100M自适应；串行通讯端口COM1/COM4端口RS232/RS485/RS422； | 套 | 1
15 | 动环监控主机 | 1.标准1U机架式安装，采用嵌入式系统，内置10/100M网络交换模块，内置短信报警模块，基于ARM Cortex 四核、主频1.5GHz的CPU，存储器具有1G内存，8G Flash； 2.设备前端具有1个电源指示灯、一个短信SIM卡槽；外形尺寸440*250*44mm；设备后端接口如下： 电源输入端口：1路AC220V/150~245V @10A电源输入； 电源输出端口：2路DC12V/1A电源输出，2路DC24V/1A电源输出； 以太网络端口：2路10/100M 以太网接口； 信号采集端口：8*DI，RJ45接口，对外提供12V直流电源，限流0.5A； 信号控制端口：4*DO，2EDG接口，对外提供12V直流电源，限流0.5A； 信号输入端口：2路RS485信号输入端，8*RS485，RJ45接口，对外提供12V直流电源，限流0.5A； 信号输出端口：1*RS485，RJ45接口，对外提供12V直流电源，限流0.5A； 3.提供远程管理，满足冷通道内多套温湿度、水浸监控、烟感、空调、配电、UPS设备的监控管理，提供短信、邮件、声光等多元化报警；支持远程网页实时数据查看、历史数据查询和下载、系统参数设置管理等； 4.支持与触屏一体机对接，实现在本地触摸屏实时查看温湿度、水浸、烟感、空调、配电、UPS等设备的实时监控数据； 5.在磁场强度 100A/m下，进行不少于5次正、负极性脉冲实验，脉冲之间的时间间隔应不少于10s，动环监控主机脉冲磁场抗扰度在规范极限值内性能正常。 6.在磁场强度10A/m，感应线圈旋转 90°，振荡频率为1MHz，重复率为400 次/s，施加持续时间2s的状态下，将动环监控主机置于 1m×1m 的磁场感应线圈中心，持续时间不少于1分钟，其阻尼振荡磁场抗扰度在规范极限值内性能正常。 | 台 | 1
16 | 短信报警设备 | 提供短信报警通知，客户需自行提供SIM卡 | 个 | 1
17 | 声光报警设备 | 系统一旦检测到参数值越限、设备故障等可通过本地声光报警提醒管理人员及时处理。 | 个 | 1
18 | 数显温湿度传感器 | 供电电源：12VDC；显示：数码显示参数值，自检显示；测湿范围：0-100% RH，精度：±3%RH（25℃时）；测温范围：-20℃～60℃，精度：±0.5℃（全量程内）；输出：RS485；工作环境：-20℃～60℃，0-100% RH； | 个 | 2
19 | 光电烟感探测器 | 工作电压：DC 12V；静态电流：≤8mA；报警电流：≤35mA；工作温度：-10℃～50℃；环境温度：≤95%RH；安装方式：吸顶；输出：常开/常闭；传感器类型：红外光电管；灵敏度等级：符合（GB4715-93）4.22火灾灵敏程度试验标准；尺寸：φ112×41mm | 个 | 2
20 | 非定位式漏水控制器 | 灵敏度可调，遇到极少水即可报警；输出形式：干接点；短路时阻抗＜50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜30mA；告警：负载不超过最大值，否则会导致适配器的损坏。漏水绳长定制。 | 套 | 4
21 | 3.5M漏水绳 | 长度3.5；探测密度：全线程；螺旋体直径：6-8mm；传感线间距：6-10mm。 | 根 | 4
22 | 200W红外半球 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最高分辨率可达1920×1080 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像，红外照射距离最远 | 个 | 5
23 | 网络硬盘录像机 | 1.5U机箱，支持80M/160M/200M网络接入带宽；支持最大500M像素接入；支持HDMI/VGA高清输出；支持4SATA；支持2个1000M网口；支持2个USB 2.0，1个USB 3.0，支持1路同步回放；16个支持POE功能10M/100M自适应交换网口； | 个 | 1
24 | 硬盘 | 录像存储硬盘，容量4T | 个 | 2
25 | 四门门禁控制板 | 可管理4个门、支持四组15.6万用户数据、25万笔事件记录、提供4组开门继电器、支持消防联动匪警联动、4组出门开关、4组门磁开门、8组Wiegand读卡器接口，提供RS485接口TCP/IP接口。支持DC9V至14V工作电压、工作电流< 280mA。 | 个 | 1
26 | 专用控制电源箱 | 门禁控制器专用电源箱、内置专用电源与保护盖，支持AC220V输入，DC12V3.5A输出，自带保险电路。 | 个 | 1
27 | ID卡指纹密码读卡器 | 支持2000个指纹、ID卡，支持指纹、读卡、密码三种开门模式、支持门磁报警、可作为WG26指纹读卡器、可以使用U盘数据备份与数据互拷。 | 个 | 3
28 | 双门磁力锁 | 明装型普通双门锁，通电上锁无残磁、无机械磨损、双门，有LED指示，适用于90度开的任何有框门、无框门或内推门可选择配件，电压：DC12V输入，工作电流：900mA，抗拉力：2*260kg-2*280kg，重量：3.78kg 尺寸：500*47*26mm | 个 | 2
29 | 单门磁力锁 | 明装型普通单门锁，通电上锁无残磁、无机械磨损、单门，有LED指示，适用于90度开的任何有框门、无框门或内推门可选择配件，电压：DC12V输入，工作电流：450MA，抗拉力：260-280kg,重量：1.89kg 尺寸：250*47*26mm | 个 | 1
30 | 出门开关 | 50万次机械使用寿命，适合标准86电器接线暗盒使用，PC防火材料 | 个 | 3
31 | ID发卡器 | 感应式发卡器，适用卡类：EM格式的ID感应卡，重量：100克，读卡距离：>80mm，读卡时间：<100ms，通信接口：USB设备接口，数据格式：10位十进制卡号，适用：各类ID卡数字身份识别系统 | 个 | 1
32 | ID卡 | ID卡 | 个 | 5
33 | 交换机 | 用于动环监控主机、触屏一体机、硬盘录像机、门禁控制系统的联网。 | 台 | 1
34 | 托架 | 用户动环监控主机、服务器、硬盘录像机的安装支撑 | 对 | 1
35 | 动环安装辅材 | 动环系统安装辅材 | 套 | 1
二、综合布线系统
1 | UTP Cat.6线缆 | 1.符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2 2.通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 4.额定传输速率(NVP)：68% 5.电缆对数：4对 6.十字骨架材料：PE混合物 7.导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 8.导体线规：23AWG 9.绝缘材料：HDPE 10.屏蔽方式：U/UTP 11.电缆外径：6.3±0.3mm 12.外护套材料：PVS 13.工作温度：-20℃～+60℃ 14.交货长度（米/盘）：305米/箱 15.最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 箱 | 25
2 | UTP Cat.6配线架 | 1.符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 2.标准19英寸机架式安装 3.端口数量：24位 4.IDC材料：磷青铜 5.金针：磷青铜表面镀金 6.屏蔽方式：非屏蔽 7.卡线后座及线缆保护盖：PC 材料 8.进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计 9.打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式 10.插头与插座插合次数：≥1000次 11.导线端接次数：≥250次 12.卡接导体线规：22~26AWG 13.工作温度：-25～60℃ | 个 | 48
3 | UTP Cat.6跳线 | 1.符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 2.导体结构: 多股绞合 3.跳线长度：2M 4.导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%), 5.RJ45接口: 8P8C 6.RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金 7.导体线规：23AWG 8.RJ45接口 插拔次数≥1000次 9.插头护套：聚氯乙烯(PVC) 10.跳线包装方式：1根/袋（PE彩袋） 11.使用温度：-20℃～+60℃ 12.护套颜色：GY-灰其它长度的跳线均可定做 | 条 | 576
4 | 光纤配线架 | 1.符合标准：ISO/IEC 11801：2008；ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T778-2006 2.端口数量：24位 3.端口类型：LC双工 4.表面处理：静电喷塑 5.安装方式：19″机架式安装 6.材料：优质冷扎钢板 7.表面颜色：黑色 8.工作温度：-25℃～+60℃ 9.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm | 个 | 24
5 | ODF架 | 1.符合标准：ISO/IEC 11801：2008；ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T778-2006 2.材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 3.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 4.抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件 ，不含适配器 5.每盘端口数量：12位 6.端口类型：ST 、FC、SC、LC双工通用 7.安装方式：19″机架式安装 8.材料：优质钢板 9.表面颜色：白色 10.工作温度：-25℃～+60℃ | 个 | 6
6 | LC双工多模适配器 | 1.卡锁式插接结构 2.材料：氧化锆陶瓷套管 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 4.重复性：≥1000次 5.互换性：≤0.2dB 6.工作温度：-25℃~+70℃ | 个 | 288
8 | 室内多模12芯光缆 OM3 | 1.符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 2.衰减＠20℃（DB/Km）： ＠850≤3.5，＠1300≤1.5 3.光纤规格：A1a（50/125μm），A1b（62.5/125μm） 4.动态/静态弯曲半径：20D/10D 5.允许压扁（N/100mm）: 200/440 6.允许拉伸力（N）: 200/1000 7.紧套光纤外径：0.9±0.05 8.外护套颜色：橙色 9.芯数：12 10.使用温度：-20℃～+60℃ 11.敷设方式：管道、隧道、导管等敷设 | 米 | 300
9 | LC双芯多模尾纤 OM3 | 1.依据标准出厂前100%光学测试 2.接头材料：氧化锆陶瓷插芯 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 4.回波损耗：≥50dB 5.重复性≥1000次 6.互换性：≤0.2dB 7.长度：1M 8.工作温度：-25℃~+70℃ | 条 | 288
10 | LC-LC双芯多模跳线 OM3 | 1.依据标准出厂前100%光学测试 2.接头材料：氧化锆陶瓷插芯 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 4.回波损耗：≥50dB 5.重复性≥1000次 6.互换性：≤0.2dB 7.长度：3M 8.工作温度：-25℃~+70℃ | 条 | 144
标准化机房-消防系统
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
一、惰性气体灭火系统
1 | 七氟丙烷灭火剂 | 标准大气压下的沸点-16.4℃ 凝固点-131℃ 临界温度101.7℃ 临界压力2912Kpa 临界体积274CC/mole 临界密度621Kg/m³ | kg | 406
2 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | ★充装压力:2.5Mpa，气瓶容积:70L，使用环境温度：0~50℃，喷射时间：≤10S，电磁阀工作电压：DC24V，启动电流(每组 A)：1～1.5 | 台 | 1
3 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | ★充装压力:2.5Mpa，气瓶容积:90L，使用环境温度：0~50℃，喷射时间：≤10S，电磁阀工作电压：DC24V，启动电流(每组 A)：1～1.5 | 台 | 1
4 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | ★充装压力:2.5Mpa，气瓶容积:120L，使用环境温度：0~50℃，喷射时间：≤10S，电磁阀工作电压：DC24V，启动电流(每组 A)：1～1.5 | 台 | 3
5 | 自动泄压装置 | 房间内压力达到一定时,自动打开 | 台 | 1
6 | 固定格栅(风口) | 定制 | 台 | 1
7 | 自动泄压装置 | 房间内压力达到一定时,自动打开 | 台 | 2
8 | 固定格栅(风口) | 定制 | 台 | 2
9 | 增压喷漆管路 | 定制 | 套 | 5
二、火灾自动报警系统
1 | 点型光电感烟火灾 探测器 | 点型光电感烟火灾探测器是采用红外散射原理研制而成的点型光电感烟火灾探测器。本探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强，适用于计算机房及配电室等场所。本探测器主要具有以下特点： （1）地址编码可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接更改，工程调试简便可靠。 （2）单片机实时采样处理数据、并能保存14个历史数据，曲线显示跟踪现场情况。 （3）具有温度、湿度漂移补偿，灰尘积累程度及故障探测功能。 （4）无极性二总线信号。 主要技术指标如下： （1）工作电压：总线24V 允许范围：16V～28V （2）监视电流≤0.8mA （3）报警电流≤1.8mA （4）指示灯：报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （5）使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不结露 （6）编码方式：电子编码（编码范围为1～242） （7）外壳防护等级：IP23 | 只 | 5
2 | 点型感温火灾探测器（A2S） | J点型感温火灾探测器采用无极性信号二总线技术，可与各类火灾报警控制器的报警总线以任意方式并接，特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所，与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾，减少损失。本探测器具有以下特点： （1）结构新颖、外形美观、性能稳定可靠； （2）地址编码由电子编码器直接写入，工程调试简便可靠； （3）探测器具有A1R和BS两种类别，可用于更广泛的温度环境，可使用编码器进行现场设置。 主要技术指标如下： （1）探测器类别：P（A1R和BS可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注） （2）工作电压：总线24V （3）监视电流≤0.8mA （4）报警电流≤1.8mA （5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （6）使用环境： 温度： A1R类别：典型应用温度25℃；范围 -10℃～50℃ BS类别： 典型应用温度40℃；范围 -10℃～65℃ 相对湿度≤95%，不结露 （7）编码方式：十进制电子编码 （8）外壳防护等级：IP33 | 只 | 5
3 | 编码通用底座 | 配接点型复合式感烟感温火灾探测器、点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、点型紫外火焰探测器。 | 只 | 9
4 | 总线短路保护器 | DC 14-24V 工作温度 -40-55℃ | 只 | 14
5 | 模块底座 | 配接点型复合式感烟感温火灾探测器、点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、点型紫外火焰探测器。 | 只 | 3
6 | 火灾声光警报器 | 火灾声光警报器是一种安装在现场的声光报警设备，当现场发生火灾并确认后，安装在现场的火灾声光警报器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动，发出强烈的声光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。 可直接接入火灾报警控制器的信号二总线（需由电源系统提供二根DC24V电源线）。 主要技术指标如下： （1）工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V （2）工作电流： 总线监视电流≤0.8mA 总线启动电流≤6.0mA 电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤90mA （3）线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 （4）声压级：80dB～115dB（前方3m水平处（A计权）） （5）闪光频率：1.4Hz±20％ （6）变调周期：4s（1±20％） （7）声调：火警声 （8）使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露 （9）外壳防护等级：IP43 （10）执行标准：GB 26851-2011 （11）外形尺寸：90mm×144mm×60.5mm（带底壳） | 只 | 3
7 | 火灾声光警报器底座 | 配接火灾声光警报器 。 | 只 | 3
8 | 现场紧急启停控制按钮 | 紧急启/停按钮，用于控制气体灭火系统的启动及停动。当被保护的区域内发生火灾时，按下“按下喷洒”按键，即可向气体灭火控制器，发出气体喷洒请求信号。气体灭火控制器发出气体喷洒命令，经延时，启动气体喷洒电磁阀。在延时期间，若现场人员确认无火灾发生，可立即按下“停止”按键，终止启动。 按钮为编码方式，启动和停动共占一个编码点；按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。 主要技术指标如下： （1）工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V （2）监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA （3）编码方式：电子编码方式，编码范围可在21～30之间任意设定 （4）常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100m （5）启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键 （6）启动零件类型：重复使用型 （7）“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 （8）指示灯：“按下喷洒”按键：红色，按下时常亮 “停止”按键：绿色，按下时常亮 （9）线 制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接 （10）外壳防护等级：IP33 （11）使用环境：温度：-10℃～+55℃ ； 相对湿度≤95%，不凝露 | 只 | 3
9 | 火灾声警报器 | 警铃 | 只 | 3
10 | 放气指示灯 | 气体喷洒指示灯是气体灭火系统的配套产品。安装在保护场所的入口处。当气体喷洒后，气体灭火控制器将启动喷洒灯发出灯光指示，提醒人员注意并采取相应的措施。本喷洒灯为编码型，可与气体灭火系统控制器配套使用。 气体喷洒指示灯与控制器进行通信采用数字信号，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力；地址码为电子编码，可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接改写，工程调试简便。 主要技术指标如下： （1）工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V （2）工作电流：信号总线监视电流≤1mA 电源总线监视电流≤2mA；信号总线动作电流≤2mA 电源总线动作电流≤25mA （3）闪光频率：每分钟闪亮45±5次 （4）编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20之间任意设定 （5）线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性； 另外两线接电源DC24V，无极性 （6）使用环境：温度：-10℃～+50℃ ；相对湿度≤95%，不凝露 | 只 | 3
11 | 接线端子箱 | 壁挂式端子箱 | 台 | 3
12 | 火灾报警控制器 (联动型） | 具有RS232串行中文打印机 采用CANBus通讯方式，与其它具有CANBus总线的控制器配合实现区域网络 全中文LED液晶屏显示主要信息与内容，指示灯指示关键状态 可编程2组无源接点输出及公共火警无源接点输出，公共故障无源接点输出，一路气体灭火多线有源接点输出 采用回路短路保护和电源短路保护 有“黑匣子”存储记忆功能，能自动记录256条火警信息 总线设备混合编址 | 台 | 3
13 | 气体灭火控制器 | 气体灭火控制器 具有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能，可配接各种编码火灾探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块，实现1个防火区的火灾报警和气体灭火控制。 （1）配置灵活、可靠性高 （2）功能强、控制方式灵活 （3）窗口化、汉字菜单式显示界面 （4）模块式开关电源 具有火灾探测及报警功能；能控制实现气体灭火设备的启动喷洒；控制主机收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间；并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能；延时启动的延时时间在0～30秒连续可调；具有停动功能；具有手自动转换功能；自身带有备电，在主电缺失时可自动进入备电运行状态，能给备电充电并有备电保护功能；具有信息记录、查询功能，可保存最后的999条记录。 主要技术指标如下：（1）工作电压：交流AC220V 50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； （2）功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤150W； （3）备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅酸电池； （4）气体喷洒输出：DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调； （5）辅助24V电源输出：最大0.6A； （6）电池充电电流：0.6A~0.8A； （7）液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息； | 台 | 1
14 | 电池 | 14Ah12V | 节 | 1
15 | 电池 | 7AH12V | 节 | 2
16 | 电子编码器 | 类型： 电子编码的总线设备编址器 显示：四位段码式液晶显示 电源：一节9v层叠电池 工作电流：待机电流:< 1 oouA工作电流:< 10mA 工作环境温度：一10℃一50℃ 工作环境相对湿度：<95RH(40℃士2℃)(无凝露) 操作方式：手握式结构，外形小巧.携带方便。操作简单 大外形尺寸：76mm x 134mm x 29.5mm | 套 | 2
17 | 输入/输出模块 | 电源总线电压：DC 24V 二总线电压：DC 18V 输出信号：有源（电压）DC 24V/2A 输入信号：无源开关量信号输入 工作环境温度：-40℃～+55℃ 工作环境相对湿度：≤95％（（40±2）℃，无凝露） 输出动作指示灯：输出动作时红色常亮 输入动作指示灯：输入动作时红色常亮 | 只 | 1
18 | 消防信号线配线 | ZR-RVS2*1.5mm²（纯铜国标） | 米 | 500

## 指挥大厅采购清单
指挥大厅采购清单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
一、大屏
1 | 全彩色LED显示屏，8.00m× 2.4m | 像素密度 422500Dots/㎡ 像数点间距1.538mm 为保证产品的稳定使用，产品可靠性试验要求：本次所投LED显示屏达到平均无故障时间（MTBF）m₁≥10000h ； 为保证产品在不同环境使用,本次所投LED显示屏必须通过低温-40℃-高温100℃实验室循环冷热冲击并检测通过；提供由第三方权威机构出具的投标LED显示屏产品恒定湿度实验检测报告； 提供由第三方权威机构出具的投标LED显示屏产品抗强度实验检测报告； 标注的技术指标，必需提供由CNAS、ILAC-MRA以及CAL认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章 | 平方米 | 19.2
2 | 屏幕控制电脑，带HDMI一体机 | CPU：Intel 酷睿 i5处理器或其他同性能及以上产品； 内存：≥4GB DDR3； 主板：集成声卡、10/100M/1000M网卡； 光驱：DVD 显卡：独立显卡/512MB 硬盘：≥500GB SATA3； 键鼠：标准键盘，光电鼠标； 显示器：≥19英寸宽屏液晶显示器； 接口：前置USB≥4、VGA输出、标准3.5音频输入输出、RJ45； BIOS开机显示厂家服务信息并预装Windows xp及以上操作系统； | 台 | 1
3 | 控制系统 | 1、单卡支持32 组RGB 信号并行输出 2 、单卡最大带载512×512 像素点 3、支持色度、亮度一体化逐点校正 4、支持网线检测 5、 快速升级和快速发送校正系数 6 、支持低亮高灰以及色温调节 ★提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； ★、为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧（并提供第三方厂家盖检测报告） | 套 | 5
4 | 信号线 | 国标六类网线 | 根 | 22
5 | 电源线 | 国标1.5mm2 | 米 | 30
6 | 视频拼接器 | •支持配置备份和恢复，备份信息可下载保存备份，断电记忆功能，无需担心配置丟失 •支持设备主机高温报警和智能风扇调节 •支持设备在现场使用期限的授权管理 为防止其他人员误操作的现象发生，拼接器可支持具备用户权限管理功能，支持用户分级、分权管理，各司其职，可以为不同的操作人员设置不同权限。 | 套 | 16
7 | 配电柜 | 1、具备手动控制设备供电的开启和关闭。 2、多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 3、系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置； | 套 | 1
二、扩声系统（本地/远程）
1 | 专业功放 | 输出功率:8Ω----2x650W；4Ω----2x850W；桥接8Ω----1550W 频率响应:20Hz-20KHz 输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入 输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 功能：适合各种场合的声音放大传输，对扬声器有保护电路，电源软启动，搞保真，声音清晰，人声表现力强 信噪比:>90dB 谐波失真:<0.05% 通道串音:<-70dB 输出阻抗:4-16Ω 机箱规格：2U | 台 | 1
2 | 专业音箱（含支架BY-01B） | 频率响应:65Hz~22KHz(±3dB) 单元数量:LF:1x10"(2"voice coil),HF:1x1"(1.75"voice coil) 承受功率:200W 灵敏度:96dB 最大声压级:118dB 标称阻抗:8 ohms 指向性:90°Hx40°V 分频点：2KHz 箱体板材 ： Birch plywood 连接插座 ： 2xNeutrik NL4 | 只 | 2
3 | 专业功放 | 输出功率:8Ω----2x350W；4Ω----2x550W；桥接8Ω----850W 频率响应:20Hz-20KHz 输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入 输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 功能：适合各种场合的声音放大传输，对扬声器有保护电路，电源软启动，搞保真，声音清晰，人声表现力强 信噪比:>90dB 谐波失真:<0.05% 通道串音:<-70dB 输出阻抗:4-16Ω 机箱规格：2U | 台 | 2
4 | 专业音箱（含支架BY-01B） | 频率响应：65Hz~22KHz(±3dB) 单元数量：LF:1x8"(2"voice coil),HF:1x1"(1.75"voice coil) 承受功率：150W 灵敏度:95dB 最大声压级:115dB 标称阻抗:8 ohms 指向性:90°Hx40°V 分频点：2KHz 箱体板材：Birch plywood 连接插座：2xNeutrik NL4 | 只 | 4
5 | 调音台 | 8路平衡式话筒输入及2路立体声输入 高品质、低噪音的话筒输入 低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力 话筒提供优质的+48V幻像电源 配备高档调音台才具有的信号输入点 中频扫频的三段均衡, MF频段的范围是从140Hz到3kHz 三组AUX辅助输出可选择为推子前推子后 内置DSP数字效果器 4组母线 电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠 100MM行程高分析度推子 MP3播放器带USB输入 | 台 | 1
6 | 抑制器 | 输出电压：输出幻象48V 输入电压：AC220V/50Hz 输出电流：6.5mA 话筒连接匹配：幻象和非幻象供电话筒 话筒连接方式：不少于5路卡龙母插座 外接输入连接：不少于5路话筒卡龙公、线路莲花单声道，效果单声道 输出连接：卡龙平衡、线路莲花单声道，效果单声道 功能：不少于1路外接输入移频手动切换，5路话筒移频手动切换，5路话筒幻象供电选择 功率：15W 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，移频切换指示 | 台 | 1
7 | 音频处理器 | 8路平衡式话筒\线路输入，采用裸线接口端子； 8路平衡式输出，采用裸线接口端子； 120db的 A/D与D/A转换， 最高可达96kHz/48K采样率；高速DSP处理芯片 DSP处理内核 输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口； 通道拷贝、粘贴、联控功能、DSP音频处理 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、AM自动混音功能； 输出每通道：音箱管理器（31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）； 内置Dante网络传输模块、AFC自适应反馈消除； 兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone)以及Andriod系统； Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； 可扩展USB接口，不仅可以实现设备升级功能，还可以实现USB录音与播音的功能； 全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能； 配置RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 支持平板界面操作控制； 支持场景预设功能；直观、图形化软件控制界面，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1
8 | 无线话筒 | 采用世界先进的DPLL数字锁相环多信道频率合成技术及杂讯自动控制技术(带导频)； 使用UHF550MHz～980MHz频段，避免干扰频率； 全新节能模式设置，全自动EQ控制功能，自动校正音色全自动开关机模式自动红外线对频系统，全自动扫描； 真分集式接收电路，保证有效距离内不断迅，消除死角；使用高增益天线，有效开阔使5、采用最新型的高频声表面滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 调制方式： 宽带FM 信道数目： 200 信道间隔： 250kHz 动态范围： 100dB 音频频率响应：20Hz～20kHz (±3dB) 综合信噪比： ＞105dB 综合失真： ≤0.5% | 套 | 1
9 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 套 | 1
三、大厅指挥系统
1 | 指挥系统主机 | 4.3英寸真彩色触摸屏，内嵌式Linux智能控制系统，采用数字阵列集成电路技术，低功耗、高保真、极稳定；中/英文操作界面切换功能。 主机具有摄像跟踪、会议讨论、表决功能,可触摸设置不少于6种会议模式、AUX音量调节、单元喇叭音量调节、单元编号、系统高频补偿调节、视像跟踪设置和倒计时设置等。 发言人数限制(可自由设定1-9支)、可全开放。 会议系统主机可设置不少于七种发言模式：“主席专用”模式、“自由”模式、“限制”模式、“轮替”模式、“申请”模式、“声控”模式；“倒计时”模式；。 自动关机(A. Off)：即是可以选择麦克风发言完毕后是否在45秒内自动关闭。（会场声压低于40dB时才触发）。 开机自检功能,连接状态不正常时主机产生锋鸣。 断电智能记忆功能，可记忆程序运行状态。 内置电话偶合器可用来召开远程电话会议。 具有4路8芯接口，可连接120席单元，可无限增加电源扩展功能。 系统单元采用T型接法，即使系统中某支话筒出故障也不会导致系统死机和瘫痪，确保系统能高效正常使用，具有RS485接口，可进行远程控制及远程协助 通过触摸屏触摸可控制菜单功能、音量调节、电话输入和总音量输出 具有不少于1路TCP/IP网口接口，连接网络分线盒同步传输音频和控制信号。 具有不少于1组光纤音频接口。 ★具有不少于1路Dante接口，音频可扩展至整个Dante系统。 ★具有不少于1路5V消防联动警报接口，此接口为扩展接口，可用于消防警报连接端口。 ★具有USB录播功能，可对会议进行录音，并能播放U盘存贮的音频文件。 具有电脑USB声卡播放功能，可同步播放电脑播放的音乐。 具有WIFI控制功能，配合WIFI接收器，可通过手机APP控制主控机。 支持单元复位功能 具有DATA网络控制接口，控制网线可延长至1000米连接管理会议。 支持RS232中控控制，且具有双向收发码功能，与中控系统实现完美配合。 多元化会场布控功能，连接电脑可进行模拟现场会议情景布图，可随时点击开启或关闭所有的列席话筒。 智能自动EQ调节功能，系统开启不同数量的话筒时，总音量输出的声压保持不变。 高频补偿调节功能，当系统话筒连接数量过多时，可针对发言者的声音特点进行高音补偿调节，直至达到完美的效果。 不少于内置4进2出标清AV视频信号自动切换矩阵和和4进1出高清HDMI视频信号自动无缝切换矩阵。 连接摄像机可实现摄像跟踪功能 单机多达512个摄像机位置自动跟踪控制点。 兼容性极强，支持多种摄像球控制协议。（Pelco_P 、Pelco-D波特率9600、VISCA波特率9600） 。 支持三种摄像机控制接口。（RS232、RS422和RS485）。 RS232端口可外接PC设置结合加密型软件同步联动操作，可实现计算机管理功能 脱离电脑时，可通过主控机面板触摸屏或手机APP进行摄像位置预设 具一组AUX音频讯号输入端子，可外接CD播放机等音源输入设备。 具3组音频讯号输出端子，可外接录音或音响设备。 频率响应：40HZ～16KHZ 总谐波失真：0.1％@1kHz 信噪比：>96dB 输出负载：<1KΩ | 台 | 1
2 | 全数字指挥系统音频传输内嵌软件 | 指系统主机音频管理软件 | 套 | 1
3 | 主席单元 | 麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 系统中主席单元不受限制功能的限制，具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环 单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围 单元采用8芯线“T”型连接 可具有自动视像跟踪功能 频率响应：50-16kHz 灵敏度：-42dB±2dB 液晶显示，简、繁、英三种语言可选 | 台 | 1
4 | 主席控制内嵌软件 | 主席控制内嵌软件(与指挥系统主机配套) | 套 | 1
5 | 代表单元 | 麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环 单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围 单元采用8芯线“T”型连接 可具有自动视像跟踪功能 频率响应：50-16kHz 灵敏度：-42dB±2dB 液晶显示，简、繁、英三种语言可选 | 台 | 17
6 | 手拉手代表控制内嵌软件 | 手拉手代表控制内嵌软件(与指挥系统主机配套) | 套 | 17
7 | 连接线 | 20米8芯数字手拉手会议专用电缆 | 条 | 5
8 | 插座 | 8芯专用地插盒：一进三出 | 个 | 5
9 | 指挥系统主机 | 4.3英寸真彩色触摸屏，内嵌式Linux智能控制系统，采用数字阵列集成电路技术，低功耗、高保真、极稳定；中/英文操作界面切换功能。 主机具有摄像跟踪、会议讨论、表决功能,可触摸设置不少于6种会议模式、AUX音量调节、单元喇叭音量调节、单元编号、系统高频补偿调节、视像跟踪设置和倒计时设置等。 发言人数限制(可自由设定1-9支)、可全开放。 会议系统主机可设置不少于七种发言模式：“主席专用”模式、“自由”模式、“限制”模式、“轮替”模式、“申请”模式、“声控”模式；“倒计时”模式；。 自动关机(A. Off)：即是可以选择麦克风发言完毕后是否在45秒内自动关闭。（会场声压低于40dB时才触发）。 开机自检功能,连接状态不正常时主机产生锋鸣。 断电智能记忆功能，可记忆程序运行状态。 内置电话偶合器可用来召开远程电话会议。 具有4路8芯接口，可连接120席单元，可无限增加电源扩展功能。 系统单元采用T型接法，即使系统中某支话筒出故障也不会导致系统死机和瘫痪，确保系统能高效正常使用，具有RS485接口，可进行远程控制及远程协助 通过触摸屏触摸可控制菜单功能、音量调节、电话输入和总音量输出 具有不少于1路TCP/IP网口接口，连接网络分线盒同步传输音频和控制信号。 具有不少于1组光纤音频接口。 具有不少于1路Dante接口，音频可扩展至整个Dante系统。 具有不少于1路5V消防联动警报接口，此接口为扩展接口，可用于消防警报连接端口。 具有USB录播功能，可对会议进行录音，并能播放U盘存贮的音频文件。 具有电脑USB声卡播放功能，可同步播放电脑播放的音乐。 具有WIFI控制功能，配合WIFI接收器，可通过手机APP控制主控机。 支持单元复位功能 具有DATA网络控制接口，控制网线可延长至1000米连接管理会议。 支持RS232中控控制，且具有双向收发码功能，与中控系统实现完美配合。 多元化会场布控功能，连接电脑可进行模拟现场会议情景布图，可随时点击开启或关闭所有的列席话筒。 智能自动EQ调节功能，系统开启不同数量的话筒时，总音量输出的声压保持不变。 高频补偿调节功能，当系统话筒连接数量过多时，可针对发言者的声音特点进行高音补偿调节，直至达到完美的效果。 不少于内置4进2出标清AV视频信号自动切换矩阵和和4进1出高清HDMI视频信号自动无缝切换矩阵。 连接摄像机可实现摄像跟踪功能 单机多达512个摄像机位置自动跟踪控制点。 兼容性极强，支持多种摄像球控制协议。（Pelco_P 、Pelco-D波特率9600、VISCA波特率9600） 。 支持三种摄像机控制接口。（RS232、RS422和RS485）。 RS232端口可外接PC设置结合加密型软件同步联动操作，可实现计算机管理功能 脱离电脑时，可通过主控机面板触摸屏或手机APP进行摄像位置预设 具一组AUX音频讯号输入端子，可外接CD播放机等音源输入设备。 具3组音频讯号输出端子，可外接录音或音响设备。 频率响应：40HZ～16KHZ 总谐波失真：0.1％@1kHz 信噪比：>96dB 输出负载：<1KΩ | 台 | 1
10 | 全数字指挥系统音频传输内嵌软件 | 指系统主机音频管理软件 | 套 | 1
四、信号处理及中控
1 | 分布式综合管理平台 | 云服务系统软件中实现集成管理，整体音视频交互所见即所得管理，实时数据库以及后台数据库构成 采用托拽式控制，实时图像可通过多点触摸放大和缩小。 系统集成应用可通过内附的云网络通讯开发包API和网络控制协议进行支持 支持C/S和B/S架构，提供IPAD，ANDORID及PC平台软件，提供基于TCP/IP协议的SDK和HTTP的SDK； 音视频设备管理，具有大屏开窗、叠加功能、漫游功能、信号切换、KVM切换、音频切换；(附省级或国家级带有CMA及CAL标识的电子信息产品质量监督院出具的检测报告证明复印件并加盖制造商公章） IT设备管理及数据采集； ★需支持会议预约系统（制造商须具国家版权局颁发的会议预约查询系统软件著作权证书并附复印件加盖制造商公章）； 需支持信息发布系统（制造商须具国家版权局颁发的信息发布展示系统软件著作权证书并附复印件加盖制造商公章）； 需支持视频会议和网络视频流媒体管理； 需支持BA楼控系统管理； 应具有监控视频系统管理，可调用监控摄像头视频信号及控制； 消防、安防系统管理； 支持IP电话系统包； 支持智能语音识别实现图像上墙，切换，音量控制和环境控制； 支持内置GIS地图及高分8K上墙； 字幕OSD上墙； 网络摄像机云台，缩放及预置位调用； 具有信号源触摸手势滑动推送至虚拟墙功能； 具有信号源检索功能； 具有摄像头云台控制功能； 具有数据备份功能； 具有场景导航功能 制造商须具国家版权局颁发的可视化逻辑设计软件著作权证书(附复印件并加盖制造商公章) | 套 | 1
2 | 可视化系统软件 | 定制化的图形界面； 视频回放及拖拽控制； 应急预案及处理控制； 信息发布及预约信息； 云平台远程管理； 照明控制； 资产管理及报表； | 套 | 1
3 | 分布式输入节点 | 全网络相连，包括音频，视频，控制信号，自带POE供电RJ45接口； 采用分布式设计，无中心单元，降低系统运行风险，减少维护成本； 单个分布式输入单元，支持HDMI，YPbPr、DVI、VGA、网络、SDI、音频输入， 支持两个USB接口输入（附省级或国家级电子信息产品质量监督院出具的检测报告证明复印件并加盖制造商公章） ★单个分布式输入单元具有一路串口、一路红外、一路IO信号及路NET口；（附省级或国家级电子信息产品质量监督院出具的检测报告证明复印件并加盖制造商公章） 支持4k H.265码流输入，4k@60P输出，兼容2K H.264输入；支持4K@30P HDMI输入并编码。 双网络备份，双网口备份机制，实现双物理网络实时备份； 每个单元均带有IO端口，做输出使用时可以提供5V电压做弱电控制配合接触器可以控制大电流设备，也可以做输入使用，与各种传感器连接； 每个输入单元均采用强大性能的逻辑处理芯片以及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性，音视频传输的无损化； 分布式输入单元已经对输入信号进行了高画质编码并数据流化，可以实现整系统的录播功能； 完美的可视化操作，配合定制APP,在iPad，ANDORID，PC上能看到每个输入节点的视频，系统具有双流监看功能。 带USB*2接口，支持无线键盘鼠标实现KVM功能（定制），还支持外接移动硬盘进行数据存储 具有3C认证证书(附复印件加盖制造商公章) 制造商应具有武器装备质量管理体系认证证书、全国质量检验稳定合格产品证书、信息安全管理体系认证证书、全国产品和服务质量诚信示范企业证书、高新企业证书(附复印件加盖制造商公章) | 个 | 31
4 | 分布式输出节点 | 全网络相连，包括音频，视频，控制信号，自带POE供电RJ45接口； 采用分布式设计，无中心单元，降低系统运行风险，减少维护成本； 单个分布式输出单元，支持HDMI，YPbPr、DVI、VGA、网络、SDI、音频输出，支持两个USB接口输出（附省级或国家级电子信息产品质量监督院出具的检测报告证明复印件并加盖制造商公章） 单个分布式输出单元具有一路串口、一路红外、一路IO信号及路NET口；（附省级或国家级电子信息产品质量监督院出具的检测报告证明复印件并加盖制造商公章） 支持4k H.265码流输入，4k@60P输出，兼容2K H.264输入；支持4K@30P HDMI输入并编码。 双网络备份，双网口备份机制，实现双物理网络实时备份； 每个单元均带有IO端口，做输出使用时可以提供5V电压做弱电控制配合接触器可以控制大电流设备，也可以做输入使用，与各种传感器连接； 每个输入单元均采用强大性能的逻辑处理芯片以及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性，音视频传输的无损化； 分布式输入单元已经对输入信号进行了高画质编码并数据流化，可以实现整系统的录播功能； 实现拼接处理器功能，可叠加、漫游、跨屏、单屏开64个窗口。 完美的可视化操作，配合定制APP,在iPad，ANDORID，PC上能看到每个输入节点的视频，系统具有双流监看功能。 支持通过语音识别，实现图像缩放，切换和移动； 带USB*2接口，其中一个可以外接无线键盘鼠标实现KVM功能，另外一个外接硬盘进行图像录像 具有3C认证证书、武器装备质量管理体系认证证书、全国质量检验稳定合格产品证书、信息安全管理体系认证证书、全国产品和服务质量诚信示范企业证书、高新企业证书(附复印件加盖制造商公章)(附复印件加盖制造商公章) | 个 | 32
5 | 网络中控 | ARM11 1GHZ CPU，1G内存，2G Flash闪存； ARM11 1GHZ CPU，1G内存，2G Flash闪存； 支持SSL加密技术、A-Control技术；支持SNMP，内置防火墙； 内置WEB SERVER，兼容KNX EIB成员的产品，支持楼控协议MODBUS，BACNET等； 支持浏览器B/S模式控制，支持IPAD、ANDROID C/S控制模式； 支持模块及COMPILER+语言编程方式，使系统更加智能、方便、稳定； 支持 OA OUTLOOK会议预约，FLASH、虚拟仿真二次接口编程； 支持受控设备双向实时状态反馈功能及WIFI视频回放； A-NET、A-NET2双总线技术, 可扩充达1024个网络设备 至少8路RS-232/485串行接口（带有CMA及CAL标识的检测报告证明复印件证明并加盖制造商公章） 8路红外接口、8路弱电继电器接口、8路数字输I/O接口（带有CMA及CAL标识的检测报告证明复印件证明并加盖制造商公章） 接触电流<3.5mA（带有CMA及CAL标识的检测报告证明复印件证明并加盖制造商公章） 1500V交流情况下至少1min无飞弧无击穿（带有CMA及CAL标识的检测报告证明复印件证明并加盖制造商公章） 1个USB通用编程接口（带有CMA及CAL标识的检测报告证明复印件证明并加盖制造商公章） 支持系统自动云诊断、云备份、云恢复； 1个网络通用编程接口，可通过交换机实现远端至少256台PC的开关机管理 具有高新企业证书、3C、CE、ROHS、集中控制十大品牌证书、全国产品和服务质量诚信示范企业证书、全国质量检验稳定合格产品证书、信息安全管理体系认证证书(附复印件加盖制造商公章)(附复印件加盖制造商公章) ★制造商应提供可视化界面设计软件著作权证书(附复印件并加盖制造商公章) | 台 | 1
6 | 分布式中控系统逻辑处理内嵌软件 | 全面对接中控主机编程，实现各种动作的功能； 兼容所有电气信号，进行相应的转换； 自定义lua模块编程，实现更个性化的逻辑功能； 特殊模块可以组合，适应更复杂的逻辑场景； 提供计算机软件著作权登记证书 | 套 | 1
7 | 控制器 | 8通道电源开关，最大电流值16A，单路最大负载3200W； 提供1路A-NET网络控制接口，PCI-8通过A-NET与可编程控制主机通讯； 提供1路RS-485接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台PCI-8实现通信控制； 节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式，美观大方； 可由多媒体控制系统的DC24V或AC100-240V两种供电模式； 8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； 指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； ID CODE可调节网络ID，实现与可编程控制主机A-NET网络通讯； 内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 自带A-NET和RS-232通讯协议； 能通过机身的按键自由控制。 具备手动强制开关，可脱离主机手动控制，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，很好的保护其他的设备。 协议兼容：兼容目前市面上用得网络协议； ID选择:旋转的ID切换设置网络ID身份代码； | 台 | 2
8 | 音量控制器 | 数码控制4声道声音衰减器，每个声道有独立的音量、高音、低音和静音设置。 可提供完整的系统音频控制而无需红外线控制集成接收器。选择你的混音器、前置功放和功放，然后增加一个调音模块完成一个系统。 在某些应用中，高低音独立控制甚至可以省去一个图形等化器。 | 台 | 2
9 | 10英寸彩色触摸屏 | 10英寸16:9屏幕显示； 1280x800 IPS全视角触控屏幕； Cortex A9/ATOM 处理器，1G RAM的硬件组合，支持1080P硬件解码，3D效果快速流畅播放高清影视视频； LAN以太网络通讯； 视频回放功能； 支持有线控制方式； 支持嵌墙、挂墙安装方式； 外置电源适配器功率AC100-240V，输出12V 3A； 嵌入式操作系统； 开放式的可编程控制平台Visual Panel Studio™、人性化的操作界面和强大的交互式控制逻辑结构。 ★E-CLUSTER云平台服务，动态IP实现远程控制； | 台 | 2
10 | 支架 | 固定分布式设备 | 套 | 16
11 | 平板 8.4英寸平板电脑 | 材质/工艺U形天线加金属机身设计； 正面2.5D玻璃.翻新类型全新.网络连接WiFi版 续航时间以实际使用环境为准. 其他接口支持USB Type-C转3.5mm耳机孔. 连接方式WiFi功能；蓝牙功能. 扬声器2个. 特性指纹导航、学生模式、护眼模式、游戏模式. 处理器海思麒麟960.核心数量八核.显示芯片Mali G71 MP8.存储容量64GB.运行内存4GB. | 台 | 1
12 | 无线接入点AP | 吸顶式AP 最高传输速率1766Mbps 覆盖范围2.4GHz频段：450Mbps(2.4G-1)+450Mbps(2.4G-2) 5GHz频段(11AC)：433Mbps(5G-1)+433Mbps(5G-2) 频率范围双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口1个10/100/1000M RJ45接口（LAN1/PoE） 1个10/100/1000M RJ45接口（LAN2） 其它接口1个Reset按钮 1个FAT/FIT模式拨动开关 网络管理FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理 FAT AP模式：独立web页面管理 | 台 | 2
13 | 无线控制器AC | 无线AC控制器 工作频段：2.4G，5G 供电方式：DC供电 | 台 | 1
14 | 交换机 | 产品类型 POE交换机，千兆以太网交换机，企业级交换机 应用层级 三层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 598Gbps/5.98Tbps 包转发率 252Mpps MAC地址表 32K 端口结构 非模块化 端口数量 28个 端口描述 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（PoE+），4个万兆SFP+口 扩展模块 1个扩展卡槽：2端口万兆SFP+接口板卡，2端口万兆电接口板卡，2端口QSFP+堆叠接口板 堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，基于IP子网的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持VLAN Mapping，支持Voice VLAN，支持GVRP QOS 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类，支持时间段（Time Range）ACL，支持入方向和出方向的双向ACL策略，支持基于VLAN下发ACL，支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为8Kbps，支持报文重定向，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持CAR（Committed Access Rate）功能，每个端口支持8个输出队列，CPU口支持48个队列，支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR五种模式，支持WRED 组播管理 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2，支持PIM Snooping，支持MLD Proxy，支持组播VLAN，支持PIM SM PIM DM，支持MSDP，支持双向PIM 网络管理 支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持RMON （Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持iMC智能管理中心，支持系统日志，分级告警，调试信息输出，支持NTP，支持电源的告警功能，温度告警，支持Ping、Tracert，支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能，支持DLDP（Device Link Detection Protocol）单向链路检测协议，支持LLDP，支持Loopback-detection 端口环回检测 安全管理 支持用户分级管理和口令保护，支持802.1X认证/集中式MAC地址认证，支持Guest VLAN，支持RADIUS认证，支持SSH 2.0，支持端口隔离，支持端口安全，支持PORTAL认证，支持EAD，可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器，支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务，支持BPDU guard， Root guard，支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击，支持IP/Port/MAC的绑定功能，支持MD5密文认证，支持PKI（Public Key Infrastructure，公钥基础设施），支持CPU防护功能纠错 | 台 | 2
15 | 高清摄像头 | 全高清图像：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 多种光学变倍镜头：具有5X、10X、12X、20X、30X等多种光学变倍镜头选择，镜头具有83.7°无畸变宽视角。 领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 多种视频输出接口：支持DVI、HDMI、3G-SDI、USB3.0、USB2.0、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块）、HB-BASE等多种接口可选，支持至少任意三种高清接口同时输出，SDI支持在1080P60格式下传输100米。 多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码 多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。 低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。 多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。 应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等。 检测报告：提供国家广电有效检测报告，有软著证书。 厂商认证：通过ISO9001、ISO14001质量管理体系认证,高新技术企业证书，外观设计专利证书，实用新型专利证书等,提供产品CE、FCC、ROHS认证证书 | 台 | 3
16 | 控制键盘 | 采用RS485、RS422、RS232多种接口控制信号，最多可接255个摄像机。 支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA控制协议。 金属壳体，电脑键盘按键设计。 采用三维控制杆，对摄像机变速调控。 可控制摄像机转动、变焦、光圈、聚焦及摄像机其它参数设置。 液晶中英文显示，实时显示解码器和矩阵的工作状态。 具有按键声音提示功能。 独特的控制码学习功能，可以让客户自行修改控制码指令。 RS485总线上的任何设备，可以单独设置不一样的协议、波特率。 RS422通讯接口具有短路过流保护自动恢复功能。 最长通信距离达1200M（0.5MM 双绞线）。 | 台 | 1
五、AV系统辅助配件
1 | 设备机柜 | 42U网络服务器机柜 | 台 | 2
2 | 时序电源 | 输入电压：AC220V/50Hz 输出功率：每路插座最大输出电流10A 交流电压指示表 多媒体电源插座 输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座 功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示 | 台 | 4
3 | 桌面集成桌插 | 免焊线弹起式办公会议桌面接线盒 黑色面板（短线对插型） | 台 | 4
4 | G音频连接线 | 卡侬公母音频线 | 条 | 20
5 | F音频连接线 | 莲花音频线 | 条 | 2
6 | K音频连接线 | 3.5转莲花音频线 | 条 | 2
7 | P音频连接线 | 3.5转卡侬音频线 | 条 | 2
8 | Cat.6 FTP 屏蔽千兆网线 | 国标 | 箱 | 7
9 | Cat.6 FTP 屏蔽配线架 24口 | 国标 | 个 | 2
10 | Cat.6 FTP 屏蔽模块 RJ45 白色 | 国标 | 个 | 32
11 | Cat.6 FTP 屏蔽跳线 RJ45~RJ45 3米 | 国标 | 个 | 64
12 | 86型RJ45配套面板 白色 | 双口86型信息面板 | 个 | 20
13 | 1U金属理线器 | 1U翻转盖理线架 | 个 | 4
14 | 200芯 无氧铜专业音箱线 | 200芯 无氧铜专业音箱线 | 米 | 200
15 | HDMI 3米线材 V2.0版本高清 | 3米V2.0版本高清HDMI连接线 | 条 | 8
16 | HDMI 15米线材 V2.0版本高清 | 15米V2.0版本高清HDMI连接线 | 条 | 8
17 | D型信号配线架 16口 1U | D型信号网线配线架16口 1U | 条 | 1
18 | D型86面板 | D型模块底座86面板信息盒：AV、卡侬、RCA、网络、HDMI | 条 | 12
19 | D型 SpeakON 插座 | 电器五孔插座、网线插座 | 个 | 6
20 | D型 HDMI插座 | HDMI2.0高清模块 | 个 | 6
六、不间断电源
1 | 20KVA UPS主机（消控室用） | 额定容量 20KVA/16KW 输入配线 三相四线＋地线 电压范围 210~475V 频率范围 46~64Hz50/60HZ自适应 输入功因 >0.99 电压范围 220×（1±1%）VAC 频率范围 市电模式：(46~54)Hz/(56~64)Hz(与输入市电频率同步); 电池模式：(50×(±0.1%)Hz/60(±0.1%)Hz 电流峰值比 3：1 额定功率因数 0.8 超载能力 Load<105%,长期运行;105%<Load≤125%>1min;125%<Load≤150%>30sec 效率 upto90% 转换时间 零中断 电池电压 192VDC | 台 | 1
2 | 1小时后备延时 12V-65AH | 额定容量 1kVA/0.8kW 输入电压 (165~300)VAC 输入频率 (40~60)Hz(软件可调) 输出电压 220×(1±2％)VAC 输出频率 与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出频率为50×(1±0.2%)Hz 50×(1±0.2%)Hz〔电池模式〕 输出波形 正弦波 备用时间（满载/半载） >5'/14 电池形式 阀控式铅蓄电池 外接电池标称电压 内置12V7AH电池 36VDC 转换时间 零中断 超载能力 110％－150％维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms 通讯界面 RS-232 + Intelligent Slot 操作环境 温度 0℃～40℃ 湿度 20％～90％ | 节 | 32
3 | 电池柜 | UPS不间断电源定制化加厚蓄电池柜 | 台 | 1
4 | 电池连接线 | 国产优质 | 批 | 1
5 | UPS输入输出电缆 | 国产优质 | 米 | 50
七、人面识别门禁系统
1 | 人面识别主机 8000人面识别库 一体机 | （1）动态人脸识别 产品能够实时抓拍通关者人脸并与人脸库做比对，比对成功后会在显示屏上显示比中结果。 （2）人证核验 产品可以通过读卡器读取身份证或IC卡中通关者证件照，与摄像头抓拍的照片做人脸1：1比对； （3）人员通行记录管理 产品可以保存人员通行记录信息，所记录的信息能够发给后台管理平台供用户进行查询统计； （4）人脸库管理 用户可在产品的后台管理软件的人脸库中新增、修改、删除容许通行的人脸照片，人脸库的更新数据会自动同步至设备； | 台 | 4
2 | 电源模块 | 人面识别机配套电源 | 台 | 4

## 多功能会议厅采购清单
多功能会议厅采购清单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
一、大屏
1 | 全彩色LED显示屏，4.80m× 2.1m | 像素密度 360000Dots/㎡ 像数点间距 ≤1.667mm 像数点间距 1.666mm 单元板分辨率 192*96=18432Dots 为保证产品的稳定使用，产品可靠性试验要求：本次所投LED显示屏达到平均无故障时间（MTBF）m₁≥10000h ； 为保证产品在不同环境使用,本次所投LED显示屏必须通过低温-40℃-高温100℃实验室循环冷热冲击并检测通过； 提供由第三方权威机构出具的投标LED显示屏产品恒定湿度实验检测报告； 提供由第三方权威机构出具的投标LED显示屏产品抗强度实验检测报告； ★提供由第三方专业机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章 | 平方米 | 10.08
2 | 屏幕控制电脑，带HDMI一体机 | CPU：Intel 酷睿 i5处理器或其他同性能及以上产品； 内存：≥4GB DDR3； 主板：集成声卡、10/100M/1000M网卡； 光驱：DVD 显卡：独立显卡/512MB 硬盘：≥500GB SATA3； 键鼠：标准键盘，光电鼠标； 显示器：≥19英寸宽屏液晶显示器； 接口：前置USB≥4、VGA输出、标准3.5音频输入输出、RJ45； BIOS开机显示厂家服务信息并预装Windows xp及以上操作系统； | 台 | 1
3 | 控制系统 | 1、单卡支持32 组RGB 信号并行输出 2 、单卡最大带载512×512 像素点 3、支持色度、亮度一体化逐点校正 4、支持网线检测 5、 快速升级和快速发送校正系数 6 、支持低亮高灰以及色温调节 ★提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； | 套 | 4
4 | 信号线 | 国标六类网线 | 根 | 18
5 | 电源线 | 国标1.5mm2 | 米 | 30
6 | 视频拼接器 | 1.具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换； 2.支持广播级缩放及多画面显示。 3.具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。 4.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 5.支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； 6.最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点； ★设备通过3C认证、ROHS并可提供相应证书。 | 套 | 8
7 | 配电柜 | 1、具备手动控制设备供电的开启和关闭。 2、多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 3、系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置； | 套 | 1
二、音频录播扩声系统（本地/远程）
1 | 专业功放 | 输出功率:8Ω----2x350W；4Ω----2x550W；桥接8Ω----850W 频率响应:20Hz-20KHz 输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入 输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 功能：适合各种场合的声音放大传输，对扬声器有保护电路，电源软启动，搞保真，声音清晰，人声表现力强 信噪比:>90dB 谐波失真:<0.05% 通道串音:<-70dB 输出阻抗:4-16Ω 机箱规格：2U | 台 | 1
2 | 录音器 | 存储容量 32GB 录音功能 WAV，MP3 电池类型 锂电池 供电时间 210小时 | 台 | 1
2 | 专业音箱（含支架BY-01B） | 频率响应：65Hz~22KHz(±3dB) 单元数量：LF:1x8"(2"voice coil),HF:1x1"(1.75"voice coil) 承受功率：150W 灵敏度:95dB 最大声压级:115dB 标称阻抗:8 ohms 指向性:90°Hx40°V 分频点：2KHz 箱体板材：Birch plywood 连接插座：2xNeutrik NL4 | 只 | 2
3 | 专业音箱（含支架BY-01B） | 频率响应：65Hz~22KHz(±3dB) 单元数量：LF:1x8"(2"voice coil),HF:1x1"(1.75"voice coil) 承受功率：150W 灵敏度:95dB 最大声压级:115dB 标称阻抗:8 ohms 指向性:90°Hx40°V 分频点：2KHz 箱体板材：Birch plywood 连接插座：2xNeutrik NL4 | 只 | 4
4 | 调音台 | 8路平衡式话筒输入及2路立体声输入 高品质、低噪音的话筒输入 低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力 话筒提供优质的+48V幻像电源 配备高档调音台才具有的信号输入点 中频扫频的三段均衡, MF频段的范围是从140Hz到3kHz 三组AUX辅助输出可选择为推子前推子后 内置DSP数字效果器 4组母线 电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠 100MM行程高分析度推子 MP3播放器带USB输入 | 台 | 1
5 | 抑制器 | 输出电压：输出幻象48V 输入电压：AC220V/50Hz 输出电流：6.5mA 话筒连接匹配：幻象和非幻象供电话筒 话筒连接方式：不少于5路卡龙母插座 外接输入连接：不少于5路话筒卡龙公、线路莲花单声道，效果单声道 输出连接：卡龙平衡、线路莲花单声道，效果单声道 功能：不少于1路外接输入移频手动切换，5路话筒移频手动切换，5路话筒幻象供电选择 功率：15W 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，移频切换指示 提供3C及第三方检测报告 | 台 | 1
6 | 音频处理器 | 8路平衡式话筒\线路输入，采用裸线接口端子； 8路平衡式输出，采用裸线接口端子； 120db的 A/D与D/A转换， 最高可达96kHz/48K采样率；高速DSP处理芯片 DSP处理内核 输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口； 通道拷贝、粘贴、联控功能、DSP音频处理 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、AM自动混音功能； 输出每通道：音箱管理器（31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）； 内置Dante网络传输模块、AFC自适应反馈消除； 兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone)以及Andriod系统； Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； 可扩展USB接口，不仅可以实现设备升级功能，还可以实现USB录音与播音的功能； 全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能； 配置RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 支持平板界面操作控制； 支持场景预设功能；直观、图形化软件控制界面，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1
7 | 无线话筒 | 采用世界先进的DPLL数字锁相环多信道频率合成技术及杂讯自动控制技术(带导频)； 使用UHF550MHz～980MHz频段，避免干扰频率； 全新节能模式设置，全自动EQ控制功能，自动校正音色全自动开关机模式自动红外线对频系统，全自动扫描； 真分集式接收电路，保证有效距离内不断迅，消除死角；使用高增益天线，有效开阔使5、采用最新型的高频声表面滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 调制方式： 宽带FM 信道数目： 200 信道间隔： 250kHz 动态范围： 100dB 音频频率响应：20Hz～20kHz (±3dB) 综合信噪比： ＞105dB 综合失真： ≤0.5% | 套 | 1
三、视频（录转播）会议系统
1 | 视频会议终端 | 兼容性好，支持H.323/SIP双协议栈，可以与业界标准终端、MCU、GK等实现互连互通，方便客户的扩容及升级改造；丰富的接口配置，充分考虑各种使用场景，兼容市场主流音视频输入、输出设备，实现快速部署，减少后续修改布线。 优异的性能，提供极致的用户体验。内置高性能数字信号处理芯片，视频最高支持到主流和辅流双路1080P60同时编解码（可选），提供单显、双显以及丰富的视频窗口布局，提升了用户体验；语音支持AAC-LD宽频编解码，运用优化算法实现回声抵消、噪音抑制及自动增益控制，从而保证高保真、低延时的音频传输；QoS设置及独特的媒体纠错MEC（Media Error Correction）技术，在高误码率的情况下，依然能保证流畅的音视频效果（网络劣化下，优先确保音频质量）。高品质360度全向数字麦克风阵列，专业级音效。 人性化的设计，方便用户的操作与维护。采用一体化高集成度（集成摄像机）的结构设计，外观简洁时尚，提供配套支架，支持墙壁安装及吊顶安装；内置重力感应传感器，吊装模式图像自动翻转；扁平化界面（UI）风格设计，使用者易于上手操作；遥控器集成部分功能按钮，常用功能一键可达，方便实用；U盘、网页等多种升级方式，易于后期维护与系统升级； 多重安全机制，充分保证传输内容的安全性。系统采用AES媒体加密技术；用户证书，密码保护，HTTPS安全链接等加密措施保障系统安全运行；支持H.460、NAT和可配置端口范围，可实现防火墙穿越。 提供EMC描述报告和雷击测试报告 具有国家强制性产品3C认证和产品描述报告 电信设备进网许可证和进网检测报告、ROSH报告 生产厂商是国家高新技术企业 内置MCU，支持配置为1+5 | 台 | 1
2 | 高清摄像头 | 全高清图像：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 多种光学变倍镜头：具有5X、10X、12X、20X、30X等多种光学变倍镜头选择，镜头具有83.7°无畸变宽视角。 领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 多种视频输出接口：支持DVI、HDMI、3G-SDI、USB3.0、USB2.0、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块）、HB-BASE等多种接口可选，支持至少任意三种高清接口同时输出，SDI支持在1080P60格式下传输100米。 多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码 多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)； | 台 | 4
3 | 控制键盘 | 采用RS485、RS422、RS232多种接口控制信号，最多可接255个摄像机。 支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA控制协议。 金属壳体，电脑键盘按键设计。 采用三维控制杆，对摄像机变速调控。 可控制摄像机转动、变焦、光圈、聚焦及摄像机其它参数设置。 液晶中英文显示，实时显示解码器和矩阵的工作状态。 | 套 | 1
四、信号处理及中控
1 | 分布式综合管理平台 | 云服务系统软件中实现集成管理，整体音视频交互所见即所得管理，实时数据库以及后台数据库构成 采用托拽式控制，实时图像可通过多点触摸放大和缩小。 系统集成应用可通过内附的云网络通讯开发包API和网络控制协议进行支持 支持C/S和B/S架构，提供IPAD，ANDORID及PC平台软件，提供基于TCP/IP协议的SDK和HTTP的SDK； 音视频设备管理，具有大屏开窗、叠加功能、漫游功能、信号切换、KVM切换、音频切换； IT设备管理及数据采集； 需支持会议预约系统； 需支持信息发布系统； 需支持视频会议和网络视频流媒体管理； 需支持BA楼控系统管理； 应具有监控视频系统管理，可调用监控摄像头视频信号及控制； 消防、安防系统管理； 支持IP电话系统包； 支持智能语音识别实现图像上墙，切换，音量控制和环境控制； 支持内置GIS地图及高分8K上墙； 字幕OSD上墙； 网络摄像机云台，缩放及预置位调用； 具有信号源触摸手势滑动推送至虚拟墙功能； 具有信号源检索功能； 具有摄像头云台控制功能； 具有数据备份功能； 具有场景导航功能 | 套 | 1
2 | 可视化系统软件 | 定制化的图形界面； 视频回放及拖拽控制； 应急预案及处理控制； 信息发布及预约信息； 云照明控制； 资产管理及报表； | 套 | 1
3 | 分布式输入节点 | 全网络相连，包括音频，视频，控制信号，自带POE供电RJ45接口； 采用分布式设计，无中心单元，降低系统运行风险，减少维护成本； 单个分布式输入单元，支持HDMI，YPbPr、DVI、VGA、网络、SDI、音频输入， 支持两个USB接口输入 单个分布式输入单元具有一路串口、一路红外、一路IO信号及路NET口； 支持4k H.265码流输入，4k@60P输出，兼容2K H.264输入；支持4K@30P HDMI输入并编码。 双网络备份，双网口备份机制，实现双物理网络实时备份； 每个单元均带有IO端口，做输出使用时可以提供5V电压做弱电控制配合接触器可以控制大电流设备，也可以做输入使用，与各种传感器连接； 每个输入单元均采用强大性能的逻辑处理芯片以及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性，音视频传输的无损化； 分布式输入单元已经对输入信号进行了高画质编码并数据流化，可以实现整系统的录播功能； 完美的可视化操作，配合定制APP,在iPad，ANDORID，PC上能看到每个输入节点的视频，系统具有双流监看功能。 带USB*2接口，支持无线键盘鼠标实现KVM功能（定制），还支持外接移动硬盘进行数据存储 | 个 | 15
4 | 分布式输出节点 | 全网络相连，包括音频，视频，控制信号，自带POE供电RJ45接口； 采用分布式设计，无中心单元，降低系统运行风险，减少维护成本； 单个分布式输出单元，支持HDMI，YPbPr、DVI、VGA、网络、SDI、音频输出，支持两个USB接口输出 单个分布式输出单元具有一路串口、一路红外、一路IO信号及路NET口； 支持4k H.265码流输入，4k@60P输出，兼容2K H.264输入；支持4K@30P HDMI输入并编码。 双网络备份，双网口备份机制，实现双物理网络实时备份； 每个单元均带有IO端口，做输出使用时可以提供5V电压做弱电控制配合接触器可以控制大电流设备，也可以做输入使用，与各种传感器连接； 每个输入单元均采用强大性能的逻辑处理芯片以及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性，音视频传输的无损化； 分布式输入单元已经对输入信号进行了高画质编码并数据流化，可以实现整系统的录播功能； 实现拼接处理器功能，可叠加、漫游、跨屏、单屏开64个窗口。 完美的可视化操作，配合定制APP,在iPad，ANDORID，PC上能看到每个输入节点的视频，系统具有双流监看功能。 支持通过语音识别，实现图像缩放，切换和移动； 带USB*2接口，其中一个可以外接无线键盘鼠标实现KVM功能，另外一个外接硬盘进行图像录像 | 个 | 8
5 | 网络中控 | ARM11 1GHZ CPU，1G内存，2G Flash闪存； ARM11 1GHZ CPU，1G内存，2G Flash闪存； 支持SSL加密技术、A-Control技术；支持SNMP，内置防火墙； 内置WEB SERVER，兼容KNX EIB成员的产品，支持楼控协议MODBUS，BACNET等； 支持浏览器B/S模式控制，支持IPAD、ANDROID C/S控制模式； 支持模块及COMPILER+语言编程方式，使系统更加智能、方便、稳定； 支持 OA OUTLOOK会议预约，FLASH、虚拟仿真二次接口编程； 支持受控设备双向实时状态反馈功能及WIFI视频回放； A-NET、A-NET2双总线技术, 可扩充达1024个网络设备 至少8路RS-232/485串行接口 8路红外接口、8路弱电继电器接口、8路数字输I/O接口 接触电流<3.5mA 1500V交流情况下至少1min无飞弧无击穿 1个USB通用编程接口 支持系统自动云诊断、云备份、云恢复； 1个网络通用编程接口，可通过交换机实现远端至少256台PC的开关机管理 | 台 | 2
6 | 分布式中控系统逻辑处理内嵌软件 | 全面对接中控主机编程，实现各种动作的功能； 兼容所有电气信号，进行相应的转换； 自定义lua模块编程，实现更个性化的逻辑功能； 特殊模块可以组合，适应更复杂的逻辑场景； | 套 | 2
7 | 控制器 | 8通道电源开关，最大电流值16A，单路最大负载3200W； 提供1路A-NET网络控制接口，PCI-8通过A-NET与可编程控制主机通讯； 提供1路RS-485接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台PCI-8实现通信控制； 节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式，美观大方； 可由多媒体控制系统的DC24V或AC100-240V两种供电模式； 8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； 指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； ID CODE可调节网络ID，实现与可编程控制主机A-NET网络通讯； 内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 自带A-NET和RS-232通讯协议； 能通过机身的按键自由控制。 具备手动强制开关，可脱离主机手动控制，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，很好的保护其他的设备。 协议兼容：兼容目前市面上用得网络协议； ID选择:旋转的ID切换设置网络ID身份代码； | 台 | 2
8 | 音量控制器 | 数码控制4声道声音衰减器，每个声道有独立的音量、高音、低音和静音设置。 可提供完整的系统音频控制而无需红外线控制集成接收器。选择你的混音器、前置功放和功放，然后增加一个调音模块完成一个系统。 在某些应用中，高低音独立控制甚至可以省去一个图形等化器。 | 台 | 2
9 | 10英寸彩色触摸屏 | 10英寸16:9屏幕显示； 1280x800 IPS全视角触控屏幕； Cortex A9/ATOM 处理器，1G RAM的硬件组合，支持1080P硬件解码，3D效果快速流畅播放高清影视视频； LAN以太网络通讯； 视频回放功能； 支持有线控制方式； 支持嵌墙、挂墙安装方式； 外置电源适配器功率AC100-240V，输出12V 3A； 嵌入式操作系统； 开放式的可编程控制平台Visual Panel Studio™、人性化的操作界面和强大的交互式控制逻辑结构。 E-CLUSTER云平台服务，动态IP实现远程控制； | 台 | 2
10 | 支架 | 固定分布式设备 | 套 | 8
11 | 平板 8.4英寸平板电脑 | 材质/工艺U形天线加金属机身设计； 正面2.5D玻璃.翻新类型全新.网络连接WiFi版 续航时间以实际使用环境为准. 其他接口支持USB Type-C转3.5mm耳机孔. 连接方式WiFi功能；蓝牙功能. 扬声器2个. 特性指纹导航、学生模式、护眼模式、游戏模式. 处理器海思麒麟960.核心数量八核.显示芯片Mali G71 MP8.存储容量64GB.运行内存4GB. | 台 | 1
12 | 无线接入点AP | 吸顶式AP 最高传输速率1766Mbps 覆盖范围2.4GHz频段：450Mbps(2.4G-1)+450Mbps(2.4G-2) 5GHz频段(11AC)：433Mbps(5G-1)+433Mbps(5G-2) 频率范围双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口1个10/100/1000M RJ45接口（LAN1/PoE） 1个10/100/1000M RJ45接口（LAN2） 其它接口1个Reset按钮 1个FAT/FIT模式拨动开关 网络管理FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理 FAT AP模式：独立web页面管理 | 台 | 1
13 | 交换机 | 品类型智能交换机：应用层级三层 48口千兆电+2口万兆SFP 交换方式存储-转发 背板带宽240Gbps 包转发率72Mpps MAC地址表16K 端口结构非模块化 端口数量52个 端口描述48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口 控制端口1个Console口 传输模式支持全双工 堆叠功能可堆叠 | 台 | 1
五、AV系统辅助配件
1 | 时序电源 | 输入电压：AC220V/50Hz 输出功率：每路插座最大输出电流10A 交流电压指示表 多媒体电源插座 输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座 功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示 | 台 | 4
2 | 桌面集成桌插 | 免焊线弹起式办公会议桌面接线盒 黑色面板（短线对插型） | 台 | 4
3 | G音频连接线 | 卡侬公母音频线 | 根 | 18
4 | F音频连接线 | 莲花音频线 | 根 | 2
5 | K音频连接线 | 3.5转莲花音频线 | 根 | 2
6 | P音频连接线 | 3.5转卡侬音频线 | 根 | 2
7 | Cat.6 FTP 屏蔽千兆网线 | 国标 | 箱 | 7
8 | Cat.6 FTP 屏蔽配线架 24口 | 国标 | 个 | 2
9 | Cat.6 FTP 屏蔽模块 RJ45 白色 | 国标 | 个 | 32
10 | Cat.6 FTP 屏蔽跳线 RJ45~RJ45 3米 | 国标 | 条 | 64
11 | 86型RJ45配套面板 白色 | 双口86型信息面板 | 个 | 20
12 | 1U金属理线器 | 1U翻转盖理线架 | 个 | 4
13 | 200芯 无氧铜专业音箱线 | 200芯 无氧铜专业音箱线 | 米 | 200
14 | HDMI 3米线材 V2.0版本高清 | 3米V2.0版本高清HDMI连接线 | 条 | 8
15 | HDMI 15米线材 V2.0版本高清 | 15米V2.0版本高清HDMI连接线 | 条 | 8
16 | D型信号配线架 16口 1U | D型信号网线配线架16口 1U | 台 | 1
17 | D型86面板 | D型模块底座86面板信息盒：AV、卡侬、RCA、网络、HDMI | 条 | 12
18 | D型 SpeakON 插座 | 电器五孔插座、网线插座 | 个 | 6
19 | D型 HDMI插座 | HDMI2.0高清模块 | 个 | 6

## 大数据采购清单
大数据采购清单
大数据-机房设备
序号 | 类型 | 指标项 | 指标要求 | 单位 | 数量
1 | 核心交换机 | 硬件规格 | 为保证设备后续性能的可扩展性并提高设备的稳定性，投标产品的硬件架构需要交换网板与线卡成垂直90°正交连接。 采用CLOS交换架构，交换网板有独立插槽且与主控引擎、业务板硬件分离，业务板槽位采用竖插槽方式设计，便于通风； 独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥10个，独立交换网板插槽≥4个，主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 | 台 | 1
|  | 性能参数 | 交换容量≥500Tbps，包转发性能≥120,000Mpps 单跳报文最小转发时延＜1μs，整机MAC地址表项≥512K，整机IPV4路由表项≥512K
|  | 数据中心功能 | N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 为保障实际应用需求，要求支持≥1000终端每秒的802.1X认证报文处理速度 1：N虚拟化：可将一台物理设备最大虚拟化为8台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面，各虚拟交换机的配置/重启互不影响。且支持设备先“多虚一”再“一虚多”的功能联动，彻底实现资源池化 支持L2-GRE国际标准MAC in IP数据封装技（或同类其他技术），可实现跨广域网数据中心间二层数据通信，扩大虚拟机漂移范围 支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议、支持ICMP、ICMPv6、支持ND（neighbor discover）、手工配置（自动创建）本地地址、IPv6 Ping、IPv6 Tracert。支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，IPv4 over IPv6。
|  | 安全及可靠性 | 为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力），要求提供权威第三方测试报告复印件，加盖原厂投标专用章或公章
|  | 多业务支持 | 支持无线控制器插卡，满足无线控制的需求。
|  | 绿色低功耗 | 为了满足下一代数据中心建设要求，核心交换机40G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤10W，要求提供权威第三方测试报告复印件，加盖原厂投标专用章或公章。
|  | 配置要求 | 单台配置：高性能引擎≥2个、交换网板≥4个、1600W模块化电源≥4个、万兆以太网光接口≥48个，万兆多模光模块≥48个，5米10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块）≥1根
2 | 业务交换机 | 硬件指标及性能 | 10G接口数≥48个，40G QSFP+接口接口数≥6个；支持模块化电源冗余、模块化风扇冗余，电压及风扇支持热拔插。交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1050Mpps | 台 | 1
|  | 产品功能 | 支持VXLAN routing 和VXLAN bridging，支持EVPN VXLAN 支持EVPN-VXLAN第三方对接； 实配支持VXLAN功能，无需另外购买授权，提供原厂证明材料，加盖原厂投标专用章或公章。 满端口支持三层VXLAN报文线速 支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4等三层路由协议 支持PIM-SM、IGMP 等组播路由协议 支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能 RSPAN，支持聚合链路的镜像 支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快50ms 级故障链路收敛。 支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能
|  | 配置要求 | ★单台配置：模块化风扇≥3个，模块化电源≥2个，5米10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块）≥1根；万兆多模光模块≥4个。
3 | 服务器 | 指标项目 | 指标要求 | 台 | 10
|  | 总体架构 | 国产自研品牌，非OEM，标准2U机架式服务器，机箱长度<780mm，满配重量<31kg
|  | 处理器 | 配置2颗Intel Xeon Gold 5218 可扩展处理器，单处理器核心≥16，主频≥2.3GHz，支持铂金、金牌、银牌、铜牌全系列级别
|  | 内存 | 配置2条16GB 2666MT/s DDR4内存，最大支持24个内存插槽；支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；
|  | 存储 | 配置3块600GB 10K 2.5寸SAS硬盘，硬盘支持热插拔；
|  | 存储扩展 | 可支持最大31个标准硬盘槽位，最大支持24个U.2 NVMe前置硬盘，支持2个M.2 SSD硬盘，支持2个内置SD存储器
|  | 标准接口 | 提供6个USB接口，2个VGA接口， 1个UART串口，1个独立管理口；支持外插LCD液晶管理模块；
|  | RAID支持 | 配置独立12Gb/s RAID控制卡，，支持RAID 0/1/5/6/10等，支持SAS/SATA/NVME混合模式；
|  | 网络接口 | 配置4个千兆以太网RJ45接口；支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率；
|  | I/O扩展 | 支持≥9个PCIE插槽（含1个OCP/PHY槽位）
|  | 异构加速 | 支持4个双宽GPU或8个单宽GPU，提供电源接口
|  | 电源模块 | 配置两个冗余热插拔550W 高效铂金交流电源，支持-48V / 336V直流电源；
|  | 散热 | 配置4个冗余双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节；风流向前进后出；具备防回流设计。
|  | 管理功能 | 集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能，提供原厂服务器管理套件。
|  | 安全可信 | 支持TPM安全可信模块，支持主机安全增强系统；
|  | 服务 | 三年免费硬件保修，原厂工程师上门服务，厂商授权
|  | 厂商资质 | 1.2017及2018年X86服务器中国市场销售市场占有率前三，提供IDC出具的证明文件;
2.为保证系统可持续发展及架构领先，制造厂商具备业界引导实力，为SPEC OSSC 执行委员，提供组织方证明文件，并加盖厂商公章；
3.为保证技术成熟度，制造商在计算机系统领域获得过国家科学进步一等奖，并出具证明文件
|  | 安全可靠 | 支持原厂商服务器系统安全加固软件，提供服务器操作系统安全增强软件的公安部销售许可证。
大数据-安全
序号 |  | 类型 | 指标要求 | 单位 | 数量
1 |  | 全流量深度威胁检测平台 | 标准2U机架式平台和安全操作系统，6个千兆电口（1个管理口，含2个探针口），支持1个接口板扩展槽位，存储容量4TB，冗余电源。可支持2.5G网络流量的实时接收采集（多路），以深度流分析技术为基础， 结合DPI、日志分析等技术以一体化融合的威胁识别技术为客户提供资产持续监测、恶意流量发现、违规流量检测、故障流量定位，网络流量分析、历史流量回溯取证等功能，本次配置20个资产管理数，提供三年免费软件维护升级服务，提供三年硬件保修和技术支持服务。 | 台 | 1
2 |  | WEB应用防火墙 | 标准1U设备，单电源，具备1个10/100M管理接口，1个10/100/1000M HA口，4个10/100/1000M 业务口（支持bypass），含3个接口永久使用授权，支持一个扩展插槽。设备网络层吞吐率：5G，应用层吞吐率：2G，最大HTTP并发连接数：280万，每秒新建HTTP连接数：3万，提供硬件三年保修和技术支持服务，提供三年应用特征库升级服务。 | 台 | 1
3 |  | EDR系统 | 支持Windows客户端，Linux客户端，虚拟化平台，支持统一管理平台，终端威胁管理，支持漏洞修复及补丁分发，支持与APT联动，支持病毒库更新，提供三年技术支持服务，三年应用特征库升级服务。本次配置100个终端资产数。 | 台 | 1
4 |  | 大数据态势感知系统 | 硬件平台2U上架设备，1个RJ45 Console口，4个10/100/1000 Base-T网络接口，冗余电源，8T容量硬盘，含嵌入式软件，具有4个扩展卡插槽，含第一年的功能模块（包括但不限于：APT检测引擎模块、IDS检测引擎模块、专业WEB服务器攻击检测模块、病毒检测引擎模块等）升级授权。默认开启整机监听口授权，提供三年硬件保修和技术支持服务。 | 台 | 1
5 |  | 堡垒机 | 标准1U机架式软硬一体设备，单电源，内存：4G；物理存储：1TB；具备：6个千兆电口，一个扩展插槽，并发会话数：字符协议700个；图形协议200个；可管理设备数不少于500台；本次配置50台个资源管理数，提供硬件三年保修和技术支持服务。 | 台 | 1
6 |  | APT攻击预警平台 | 硬件平台，2U上架设备，1个RJ-232 Console口，4个10/100/1000 Base-T网络接口，冗余电源，2T容量硬盘，含嵌入式软件，设备整机吞吐量≥4G，动态处理文件性能≥15000个/天，提供硬件三年保修和技术支持服务，提供三年应用特征库升级服务。★其他要求 提供硬件三年保修和技术支持服务，提供三年应用特征库升级服务，厂商具备国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质和《信息系统集成及服务资质证书》壹级证书，提供证书复印件，加盖厂商公章。 ★资质要求 具备公安部颁发的《安全专用产品销售许可证》 | 台 | 1
大数据-数据资产服务系统
序号 | 功能模块 | 功能列表 | 功能描述 | 单位 | 数量
1 | 数据源管理 | 数据库管理 | 对采集、融合需要的关系型数据库信息维护 | 项 | 1
|  | 数据源管理 | 采集、融合的数据来源信息和目标信息 | 项 | 1
|  | 校验资源库 | 对原始数据进行校验，不符合校验规则的数据的存储数据库； | 项 | 1
|  | 复制资源库 | 将原始来源的数据交换复制存储的数据库，不对原始数据做任何改变； | 项 | 1
|  | 表管理 | 对采集、融合需要的关系型数据库的表信息维护 | 项 | 1
|  | 文件管理 | 对采集、融合需要的文件类型数据源信息维护 | 项 | 1
|  | 数据源管理 | 对采集、融合需要的数据的来源信息和目标信息维护 | 项 | 1
|  | 接口管理 | 采集、融合的接口类型数据信息维护 | 项 | 1
|  | rest接口 | 采集、融合的rest接口类型数据信息维护 | 项 | 1
|  | webservice接口 | 采集、融合的webservice接口类型数据信息维护 | 项 | 1
2 | 数据采集 | 采集节点 | 数据采集流程运行的机器信息 | 项 | 1
|  | 流程管理 | 设计数据采集业务流程 | 项 | 1
|  | 流程日志 | 数据采集流程的运行日志 | 项 | 1
3 | 数据融合 | 规则管理 | 融合流程可使用基础规则和自定义脚本 | 项 | 1
|  | 融合节点 | 数据清洗流程运行机器信息 | 项 | 1
|  | 流程管理 | 设计数据清洗业务流程 | 项 | 1
|  | 流程日志 | 数据清洗流程的运行日志 | 项 | 1
4 | 数据融合分析 | 数据分析管理 | 对采集、清洗后的数据通过配置化的方式生成图表 | 项 | 1
|  | 业务对象 | 采集、清洗后的数据生成图表的数据源信息 | 项 | 1
|  | 业务对象授权 | 生成的图表赋权给指定的机构 | 项 | 1
|  | 图表数据源配置 | 数据库现有数据通过配置生成图表 | 项 | 1
|  | 可视化图标配置 | 配置图表 | 项 | 1
|  | 可视化图表 | 配置的图表展示 | 项 | 1
5 | 插件管理 | 采集插件 | 数据采集流程具备的插件 | 项 | 1
|  | 数据库 | 操作数据库类型数据的插件分类 | 项 | 1
|  | Rest查询 | 采集rest接口类型数据 | 项 | 1
|  | DB表查询(全量) | 以全量方式采集关系型数据库类型数据 | 项 | 1
|  | DB表查询(增量) | 以增量方式采集关系型数据库类型数据 | 项 | 1
|  | DB更新表 | 更新关系型数据库类型表插件 | 项 | 1
|  | CloudDB查询(全量) | 以全量方式采集ES数据插件 | 项 | 1
|  | CloudDB更新 | 插入数据到ES插件 | 项 | 1
|  | 数据统计 | 统计数据量等信息的插件 | 项 | 1
|  | 子流程 | 一个流程内部可拆分为多个小的子流程 | 项 | 1
|  | DB子查询 | 子流程中的查询数据库类型数据的插件 | 项 | 1
|  | DB任务分解(全量) | 关系型数据库的数据进行分解供子流程使用（全量） | 项 | 1
|  | DB任务分解(增量) | 关系型数据库的数据进行分解供子流程使用（增量） | 项 | 1
|  | CloudDB子查询 | 子流程中的查询ES的数据的插件 | 项 | 1
|  | CloudDB任务分解(全量) | ES的数据进行分解供子流程使用（全量） | 项 | 1
|  | CloudDB任务分解(增量) | ES的数据进行分解供子流程使用（增量） | 项 | 1
|  | 加密解密 | 数据采集、清洗过程中可进行加密解密操作 | 项 | 1
|  | 数据解密 | 数据采集、清洗过程中对加密的数据进行解密操作 | 项 | 1
|  | 数据加密 | 数据采集、清洗过程中对加密的数据进行加密操作 | 项 | 1
|  | 融合插件 | 融合流程具备的插件 | 项 | 1
|  | 子流程 | 一个融合流程内部可拆分为多个小的子流程 | 项 | 1
|  | DB任务分解(全量) | 关系型数据库的数据进行分解供子流程使用（全量） | 项 | 1
|  | DB任务分解(增量) | 关系型数据库的数据进行分解供子流程使用（增量） | 项 | 1
|  | CloudDB子查询 | 子流程中的查询ES的数据的插件 | 项 | 1
|  | CloudDB任务分解(全量) | ES的数据进行分解供子流程使用（全量） | 项 | 1
|  | CloudDB任务分解(增量) | ES的数据进行分解供子流程使用（增量） | 项 | 1
|  | DB子查询 | 融合子流程中的查询数据库类型数据的插件 | 项 | 1
|  | 输入插件 | 读取数据的插件 | 项 | 1
|  | DB表查询(全量) | 以全量方式采集关系型数据库类型数据 | 项 | 1
|  | DB表查询(增量) | 以增量方式采集关系型数据库类型数据 | 项 | 1
|  | CloudDB查询(全量) | 以全量方式采集ES数据插件 | 项 | 1
|  | Excel导入（全量） | 从excel文件读取数据（全量） | 项 | 1
|  | Excel导入（增量） | 从excel文件读取数据（增量） | 项 | 1
|  | csv导入（全量） | 从csv文件读取数据（全量） | 项 | 1
|  | csv导入（增量） | 从csv文件读取数据（增量） | 项 | 1
|  | 文本导入（增量） | 从文本文件读取数据（增量） | 项 | 1
|  | 数据统计 | 统计数据量等信息的插件 | 项 | 1
|  | Rest查询 | 读取rest接口类型数据 | 项 | 1
|  | webService查询 | 读取webservice接口类型数据 | 项 | 1
|  | 输出插件 | 数据入库的插件 | 项 | 1
|  | DB表输出 | 数据保存到关系型数据库的插件 | 项 | 1
|  | DB表同步 | 同步源数据到关系型数据库的插件 | 项 | 1
|  | CloudDB输出 | 数据保存到ES的插件 | 项 | 1
|  | Excel输出 | 数据保存到excel的插件 | 项 | 1
|  | 转换插件 | 清洗数据插件 | 项 | 1
|  | 数值计算 | 数值类型数据计算值 | 项 | 1
|  | 内容替换 | 字段值内容值的匹配替换 | 项 | 1
|  | 字段赋值 | 给字段赋值 | 项 | 1
|  | 字符串拼接 | 字符串类型字段值拼接 | 项 | 1
|  | 字符串分割 | 字符串类型字段值分割 | 项 | 1
|  | 条件过滤 | 根据指定的条件对数据进行过滤 | 项 | 1
|  | 数据去重 | 数据内容去重 | 项 | 1
|  | 重复数据标记 | 对重复数据打标记 | 项 | 1
|  | 数据聚合 | 多个表的数据汇聚为一个表 | 项 | 1
|  | 数据交集 | 对多个表的数据求交集 | 项 | 1
|  | 添加字段 | 对表添加字段 | 项 | 1
|  | java脚本 | 使用自定义个java脚本的插件 | 项 | 1
|  | 规则脚本 | 使用自定义个规则脚本的插件 | 项 | 1
6 | 平台管理 | 用户管理 | 对用户信息进行维护 | 项 | 1
|  | 用户启用禁用 | 维护用户的状态 | 项 | 1
|  | 启用 | 启用状态的用户才可以使用系统 | 项 | 1
|  | 禁用 | 禁用状态的用户不可以使用系统 | 项 | 1
|  | 角色管理 | 维护用户角色信息 | 项 | 1
|  | 用户授权 | 对一个用户同时授予多个角色 | 项 | 1
|  | 角色授权 | 把一个角色同时授予多个用户 | 项 | 1
|  | 菜单授权 | 把指定的多个菜单授予一个角色，拥有这个角色的用户就能使用这些菜单 | 项 | 1
|  | 审计日志 | 所有用户操作系统的日志 | 项 | 1
|  | 服务器管理 | 管理数据采集、融合流程可使用的服务器 | 项 | 1
|  | 资源包管理 | 管理数据采集、融合流程需要的资源包 | 项 | 1
|  | 部署应用 | 部署资源包任务 | 项 | 1
|  | 功能管理 | 系统所有接口信息维护（系统初始化时） | 项 | 1
|  | 菜单功能管理 | 维护系统菜单对应的后台接口（系统初始化时） | 项 | 1
7 | 任务调度 | 任务管理 | 自定义定时任务 | 项 | 1
|  | 任务调度 | 管理定时任务的时效、频率等信息 | 项 | 1
|  | 任务监控 | 自定义的定时任务运行监控 | 项 | 1
|  | 内部任务 | 管理系统内部的定时任务 | 项 | 1
大数据-数据应用服务平台
序号 | 功能模块 | 功能列表 | 功能描述 | 单位 | 数量
1 | 资源编目 | 资源添加 | 通过资源编目的方式添加数据资源信息 | 项 | 1
|  | 目录撤销 | 对已经发布的目录进行撤销操作 | 项 | 1
|  | 目录固定授权 | 固定的目录申请，授权操作方式 | 项 | 1
|  | 目录动态授权 | 根据一定的规则，对符合条件的情况进行目录动态自动授权 | 项 | 1
|  | 目录授权审批 | 对已经发布的目录进行审批授权操作 | 项 | 1
|  | 目录授权撤销 | 对已经授权的目录权限进行撤销 | 项 | 1
|  | 目录权限检查 | 检查已经授权的目录访问权限信息； | 项 | 1
|  | 编目信息手动发布 | 通过手动的方式将编目信息发布到数据门户 | 项 | 1
|  | 编目信息自动发布 | 以自动的方式将编目信息发布到数据门户 | 项 | 1
|  | 编目信息状态同步 | 同步编目信息状态到数据门户 | 项 | 1
|  | 目录检索 | 通过目录进行检索 | 项 | 1
|  | 目录检索结果提取 | 提前检索目录对应的资源目录树和列表信息内容 | 项 | 1
|  | 基本查询（一般网页查询） | 通过搜索栏检索页面内容 | 项 | 1
|  | 自定义查询 | 通过自定义查询的方式提取检索结果 | 项 | 1
|  | 集中式查询 | 通过集中式查询的方式提取检索结果 | 项 | 1
|  | 分布式查询 | 通过分布式查询的方式提取检索结果 | 项 | 1
|  | 查询结果树形显示 | 在资源目录树显示具体是资源目录信息 | 项 | 1
|  | 查询结果列表显示 | 在资源列表显示具体是资源列表信息 | 项 | 1
|  | 非授权用户结果显示 | 展示资源编目的非授权用户 | 项 | 1
|  | 查询服务引擎 | 提供模糊查询服务的相关引擎 | 项 | 1
2 | 服务接口 | 应用注册 | 为相关的角色注册应用并且管理 | 项 | 1
|  | 接口列表 | 将平台内部资源封装为接口以列表展示 | 项 | 1
|  | 接口授权 | 对系统内的接口进行基于应用的授权 | 项 | 1
|  | 接口接入 | 将平台外部数据资源进行转发封装为标准统一的接口 | 项 | 1
|  | 接口监控日志 | 对接口的连接状态和调用信息进行监控统计 | 项 | 1
|  | 接口调用示例 | 为用户提供接口调用的示例内容 | 项 | 1
|  | 接口调试 | 调试接口信息，对接口进行管理 | 项 | 1
|  | 接口协议转换 | 提供web service类型接口转换为rest接口的协议 | 项 | 1
3 | 数据请求处理 | 表达式的解析和计算 | 对已经配置的数据处理表达式进行规则解析并进行计算 | 项
|  | 表达式的管理 | 对数据请求的表达式管理操作 | 项
|  | 数据校验 | 根据一定的规则，对数据进行校验 | 项
|  | 分配赋值 | 对某一字段直接进行赋值操作 | 项
|  | 计算字段 | 对数据库资源进行四则运算 | 项
4 | 安全管理 | 虚拟层权限 | 对数据逻辑层，虚拟层进行权限操作 | 项
|  | 库权限 | 对数据库的访问权限进行授权管理 | 项
|  | 表权限 | 对数据表的访问权限进行授权管理 | 项
|  | 字段权限 | 对数据表中字段权限进行授权管理 | 项
|  | 记录权限 | 对权限操作日志进行记录 | 项
5 | 元数据管理 | 数据来源元数据管理 | 对平台中数据来源元数据管理 | 项
|  | 数据变迁元数据管理 | 数据治理过程中元数据变化的动态管理及调整； | 项
|  | 信息资源元数据管理 | 对数据信息资源的元数据进行各种管理功能 | 项
|  | 系统运行元数据管理 | 对软件系统运行过程中的相关内容进行元数据管理 | 项
6 | 标准化管理 | 数据元管理 | 通过标准化规范管理数据元 | 项
|  | 数据字典管理 | 使用数据字典对平台进行标准管理 | 项
|  | 核心模型管理 | 基于标准化规范管理数据核心模型 | 项
7 | 资源审批 | 资源审批 | 对资源申请（如，数据门户的申请）进行审批 | 项
8 | 数据管理中心 | 主题库目录 | 对主题库目录进行管理 | 项
|  | 数据浏览 | 提供平台数据内容的展示 | 项
|  | 数据融合管理 | 对平台数据融合进行管理 | 项
|  | 清晰规则 | 基于标准化规范管理数据核心模型 | 项
|  | 对比规则 | 对平台数据的对比规则进行管理 | 项
|  | 资源发布管理 | 对平台数据的资源发布进行管理 | 项
|  | 原始数据 | 对平台原始数据进行管理 | 项
|  | 主题数据 | 对平台主题数据进行管理 | 项
|  | 服务管理 | 对平台数据的服务进行管理 | 项
|  | 应用注册 | 对平台数据的应用注册进行管理 | 项
|  | 服务定义 | 对平台数据的服务定义进行管理 | 项
|  | 服务授权 | 对平台数据的服务授权进行管理 | 项
|  | 调用日志 | 对平台数据的调用日志进行记录查看等管理 | 项
|  | 审批中心 | 对平台数据的审批中心中相关的审批进行管理 | 项
|  | 数据审批 | 对平台数据的数据审批进行管理 | 项
|  | 服务审批 | 对平台数据的服务审批进行管理 | 项
大数据-大数据指挥大厅系统管理平台
序号 | 产品名称 | 功能模块 | 功能描述 | 单位 | 数量
1 | 指挥中心权限管理系统 | 组织结构管理 | 许昌经开区各级别组织结构维护 | 项 | 1
|  | 人员管理 | 指挥大厅工作人员信息管理 | 项 | 1
|  | 设备管理 | 指挥大厅设备管理 | 项 | 1
|  | 账号管理 | 人员与账号对应关系维护 | 项 | 1
|  | 接入系统管理 | 各业务系统接入维护 | 项 | 1
|  | 功能及权限配置 | 用户可使用功能和数据权限管理 | 项 | 1
|  | 使用日志 | 日志记录 | 项 | 1
|  | 系统账户接口 | 系统账户接口 | 项 | 1
2 | 指挥中心坐席终端授权 | 用户登录 | 用户登录 | 项 | 1
|  | 人脸识别验证模块 | 人脸识别验证模块 | 项 | 1
|  | 业务系统选择入口 | 业务系统选择入口 | 项 | 1
|  | 业务系统统一认证模块 | 业务系统统一认证模块 | 项 | 1
3 | 指挥中心坐席控制系统 | 大屏展示内容切换 | 大屏展示内容切换 | 项 | 1
|  | 音响系统控制 | 音响系统控制 | 项 | 1
|  | 照明系统控制 | 照明系统控制 | 项 | 1
|  | 空调系统控制 | 空调系统控制 | 项 | 1
|  | 门禁控制系统 | 门禁控制系统 | 项 | 1
4 | 指挥中心数据融合展示系统 | 一级数据展示内容定制 | 综合大屏内容显示 | 项 | 1
|  | 二级数据钻取内容展示定制 | 二级数据钻取内容展示定制 | 项 | 1
|  | 分屏信息展示内容配置 | 大屏内容分主题内容分屏显示设定 | 项 | 1
|  | 数据预处理引擎 | 展示数据信息前置处理模块 | 项 | 1
|  | 数据融合引擎 | 多业务系统融合展示设置 | 项 | 1
|  | 数据预警模式管理 | 异常数据触发模式设定（短信、警灯、消息推送） | 项 | 1
|  | 数据信息响应管理 | 配置哪些数据需要重点处理 | 项 | 1
|  | 异常响应责任管理 | 相关主题异常数据责任组织、责任人配置 | 项 | 1

## 智慧联动中心及附属空间材料设备采购及安装清单
智慧联动中心及附属空间材料设备采购及安装清单
序号 | 采购内容 | 规格型号及安装方式 | 单位 | 数量
电气部分
1 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱1AL主户箱 2.规格:1000*1000 3.安装方式:明装 距地1.6米 | 台 | 1
2 | 配电箱 | 1.名称:多功能会议厅配电箱 2.规格:430*550 3.安装方式: 距地1.6米 4.接线端子 | 台 | 1
3 | 配电箱 | 1.名称:指挥大厅配电箱 2.规格:430*550 3.安装方式:距地1.6米 4.接线端子 | 台 | 1
4 | 配电箱 | 1.名称:办公室1配电箱 2.规格:300*450 3.安装方式: 距地1.6米 4.接线端子 | 台 | 1
5 | 配电箱 | 1.名称:办公室2配电箱 2.规格:300*450 3.安装方式:距地1.6米 4.接线端子 | 台 | 1
6 | 配电箱 | 1.名称:卫生间配电箱 2.规格:300*450 3.安装方式:距地1.6米 4.接线端子 | 台 | 1
7 | 配电箱 | 1.名称:值班室配电箱 2.规格:300*450 3.安装方式:距地1.6米 4.接线端子 4mm2、2.5mm2 | 台 | 1
8 | 配电箱 | 1.名称:室外空调主机配电箱 2.规格:300*450 3.安装方式:距地1.6米 4.接线端子 | 台 | 1
9 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号、规格: 200*100 | m | 179.99
10 | 小电器 | 1.名称;300*300换风扇 | 台 | 5
11 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.安装方式：距地1.3m | 个 | 15
12 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.安装方式：距地1.3m | 个 | 1
13 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关 2.安装方式：距地1.3m | 个 | 2
14 | 照明开关 | 1.名称:中央空调控制面板 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 7
15 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.型号:250V 10A 3.安装高度:距地0.3m | 个 | 34
16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式：室内 5.电压等级(kV):1KV | m | 100
17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式：室内 5.电压等级(kV):1KV | m | 3
18 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式：室内 5.电压等级(kV):1KV | m | 53.19
19 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式：室内 5.电压等级(kV):1KV | m | 109.86
20 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-4x50+1x25 3.材质、类型:铜芯 | 个 | 2
21 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-4x25+1*16 3.材质、类型:铜芯 | 个 | 2
22 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-5x16 3.材质、类型:铜芯 | 个 | 4
23 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-5x10 3.材质、类型:铜芯 | 个 | 8
24 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质： JDG50 3.配置形式：明敷 | m | 23.03
25 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质： JDG50 3.配置形式：暗敷 | m | 14.88
26 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质： JDG20 3.配置形式：明敷 | m | 746
27 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质： JDG20 3.配置形式：暗敷 | m | 194
28 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格型号：BV-10 | m | 39.37
29 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格型号：BV-6 | m | 124.02
30 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格型号：BV-2.5 | m | 1257
31 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格型号：BV-4 | m | 1346.91
32 | 接线盒 | 1.名称:地面插座接线盒 2.材质;钢制 | 个 | 56
33 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座盒 2.材质;钢制 | 个 | 52
34 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质;钢制 | 个 | 189
35 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:直径12cm,9W 3.安装方式:嵌入式安装 | 套 | 152
36 | 装饰灯 | 1.名称:双头可调节射灯 2.型号:面经310mm*165mm，15W 3.安装方式:嵌入式安装 | 套 | 6
37 | 装饰灯 | 1.名称:三头可调节射灯 2.型号:面经425mm*165mm，15W 3.安装方式:嵌入式安装 | 套 | 17
38 | 装饰灯 | 1.名称; 灯带 | m | 55.28
39 | 普通灯具 | 1.名称; 长条吊灯 | 套 | 5
40 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔砖槽 | m | 60
41 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:200*100 3.堵洞 | 个 | 5
42 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 | 系统 | 1
给排水部分
1 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管De32 4.连接形式:热熔 5.消毒冲洗 | m | 4
2 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管De25 4.连接形式:热熔 5.消毒冲洗 | m | 29.4
3 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC管 De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求：按设计要求 | m | 10.78
4 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC管 De75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求：按设计要求 | m | 7.15
5 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC管 De50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求：按设计要求 | m | 21.48
6 | 大便器 | 1.名称:坐便（含五金配件） | 组 | 2
7 | 大便器 | 1.名称:蹲便（含五金配件） | 组 | 6
8 | 小便器 | 1.名称:智能感应小便器（含五金配件） | 组 | 3
9 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 4
10 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:洗手台水龙头 2.型号、规格:DN15 | 个 | 4
11 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:拖布池水龙头 2.型号、规格:DN15 | 个 | 2
12 | 凿（压)槽 | 1.剔砖槽 | m | 23.88
新风系统
1 | 风机盘管 | 1.名称:双向流新风机 2.型号: CVD2-2500J | 台 | 2
2 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:外墙侧送风口 2.规格:320*200 | 个 | 4
3 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层活动百叶风口 2.规格:300*300 | 个 | 3
4 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:400*400 | 个 | 2
5 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层活动百叶风口 2.规格:250*250 | 个 | 5
6 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:500*160 | 个 | 5
7 | 复合型风管 | 1.名称:A6钢面型酚醛复合风管 2.规格:200*160 3.板材厚度:20mm,单面复合0.2mm,压花镀锌航班内复合铝箔 | m2 | 2.18
8 | 复合型风管 | 1.名称:A6钢面型酚醛复合风管 2.规格:250*120 3.板材厚度:20mm,单面复合0.2mm,压花镀锌航班内复合铝箔 | m2 | 10.56
9 | 复合型风管 | 1.名称:A6钢面型酚醛复合风管 2.规格:320*160 3.板材厚度:20mm,单面复合0.2mm,压花镀锌航班内复合铝箔 | m2 | 5.73
10 | 复合型风管 | 1.名称:A6钢面型酚醛复合风管 2.规格:320*200 3.板材厚度:20mm,单面复合0.2mm,压花镀锌航班内复合铝箔 | m2 | 5.66
11 | 复合型风管 | 1.名称:A6钢面型酚醛复合风管 2.规格:400*160 3.板材厚度:20mm,单面复合0.2mm,压花镀锌航班内复合铝箔 | m2 | 8.85
12 | 复合型风管 | 1.名称:A6钢面型酚醛复合风管 2.规格:400*200 3.板材厚度:20mm,单面复合0.2mm,压花镀锌航班内复合铝箔 | m2 | 12.71
13 | 复合型风管 | 1.名称:A6钢面型酚醛复合风管 2.规格:500*200 3.板材厚度:20mm,单面复合0.2mm,压花镀锌航班内复合铝箔 | m2 | 41.57
14 | 复合型风管 | 1.名称:A6钢面型酚醛复合风管 2.规格:630*200 3.板材厚度:20mm,单面复合0.2mm,压花镀锌航班内复合铝箔 | m2 | 45.28
空调部分
1 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-102WA-Y 3.安装形式:吊顶式 | 台 | 1
2 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-204WA-Y 3.安装形式:吊顶式 | 台 | 1
3 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-238WA-Z 3.安装形式:吊顶式 | 台 | 10
4 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:900*300 | 个 | 1
5 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层活动百叶风口 2.规格:800*200 | 个 | 1
6 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:1600*300 | 个 | 11
7 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层活动百叶风口 2.规格:1600*200 | 个 | 10
8 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层活动百叶风口 2.规格:1500*200 | 个 | 1
9 | 复合型风管 | 1.名称:A6钢面型酚醛复合风管 2.规格:900*150 3.板材厚度:20mm,单面复合0.2mm,压花镀锌航班内复合铝箔 | m2 | 6.55
10 | 复合型风管 | 1.名称:A6钢面型酚醛复合风管 2.规格:1600*150 3.板材厚度:20mm,单面复合0.2mm,压花镀锌航班内复合铝箔 | m2 | 7.58
11 | 复合型风管 | 1.名称:A6钢面型酚醛复合风管 2.规格:1800*150 3.板材厚度:20mm,单面复合0.2mm,压花镀锌航班内复合铝箔 | m2 | 92.41
12 | 镀锌钢管 | 1.安装部位;室内 2.材质;镀锌钢管 3.规格、压力等级;DN20 4.连接形式; 丝扣连接 | m | 51.48
13 | 镀锌钢管 | 1.安装部位;室内 2.材质;镀锌钢管 3.规格、压力等级;DN25 4.连接形式; 丝扣连接 | m | 28.09
14 | 镀锌钢管 | 1.安装部位;室内 2.材质;镀锌钢管 3.规格、压力等级;DN32 4.连接形式; 丝扣连接 | m | 8.55
15 | 镀锌钢管 | 1.安装部位;室内 2.材质;镀锌钢管 3.规格、压力等级;DN50 4.连接形式; 丝扣连接 | m | 6.63
16 | 镀锌钢管 | 1.安装部位;室内 2.材质;镀锌钢管 3.规格、压力等级;DN70 4.连接形式; 焊接 | m | 15.1
17 | 镀锌钢管 | 1.安装部位;室内 2.材质;镀锌钢管 3.规格、压力等级;DN80 4.连接形式; 丝扣连接 | m | 28.23
18 | 塑料管 | 1.安装部位;室内 2.材质;UPVC管 3.规格、压力等级;DN20 4.连接形式; 粘接 | m | 36.95
19 | 塑料管 | 1.安装部位;室内 2.材质;UPVC管 3.规格、压力等级;DN25 4.连接形式; 粘接 | m | 4.32
20 | 塑料管 | 1.安装部位;室内 2.材质;UPVC管 3.规格、压力等级;DN32 4.连接形式; 粘接 | m | 10.87
21 | 塑料管 | 1.安装部位;室内 2.材质;UPVC管 3.规格、压力等级;DN40 4.连接形式; 粘接 | m | 14.26
22 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2.管道外径:DN80以下 | m3 | 0.52
23 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温 2.管道外径:DN50以下 | m3 | 0.75
24 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 | 个 | 2
25 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 24
26 | 软接头(软管） | 1.类型:不锈钢软连接 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 24
27 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 12
28 | 螺纹阀门 | 1.类型:手动放气阀 2.规格、压力等级:按设计要求 3.连接形式:丝接 | 个 | 12
29 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作安装 2、工作内容：除锈后刷银粉漆两道 | kg | 74.57
墙体部分
1 | 实心砖墙 | 1.部位：茶水间门洞处 2.墙体规格：120墙体，高度5.2m | m3 | 0.468
2 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土运距:自行考虑 | m3 | 0.254
3 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土运距:自行考虑 4.型材4*4*3角钢 | m3 | 0.2784
4 | 墙面一般抹灰 | 1.名称 普通砖墙凿门洞处墙面抹灰 2 砖墙 240+两侧抹灰层 3.加固钢丝网 | m2 | 2.5
5 | 金属隔断 | 1.部位：多功能会议厅与办公室交接隔墙、指挥大厅于过道交接隔墙（一侧为硬包，一侧为壁布，面层另见清单项） 2.高度：5.2m 3.150隔墙轻钢龙骨骨架 4.内填充隔音岩棉，厚50mm 5.一侧双层18mm细木工板基层 6.一侧9mm厚双层石膏板封面 7.石膏板缝隙做纸胶带补缝 | m2 | 82.176
6 | 金属隔断 | 1.部位：多功能会议厅与指挥大厅交接隔墙（两侧均为硬包，面层另见清单项） 2.高度：5.2m 3.150隔墙轻钢龙骨骨架 4.内填充隔音岩棉，厚50mm 5.两侧双层18mm细木工板基层 | m2 | 46.145
7 | 金属隔断 | 1.部位：办公室/值班室与过道交接隔墙（两侧为壁布，面层另见清单项） 2.高度：5.2m 3.75隔墙轻钢龙骨骨架 4.内填充隔音岩棉，厚50mm 5.两侧9mm厚双层石膏板封面 6.石膏板缝隙做纸胶带补缝 | m2 | 62.44
8 | 金属隔断 | 1.部位：机房新建隔墙（双面） 2.高度：5.2m 3.隔墙轻钢龙骨骨架 4.内填50mm充防火岩棉 5.12mm石膏板封面 6.彩钢压型墙板0.5mm厚 7.石膏板缝隙做纸胶带补缝 | m2 | 116.22
9 | 玻璃隔断 | 1.部位：多功能会议厅与指挥厅交界处 2.材质：雾化调光玻璃隔断 3.高度：3.6m | m2 | 23.76
指挥大厅部分
1 | 零星砌砖 | 1.零星砌体 指挥大厅主席台地台 2.水泥砂浆抹灰 3.15mm厚实木踏步板，胡桃木饰面板饰面工艺 | m3 | 6.45
2 | 块料楼地面 | 1.800*800珍珠米白地砖铺贴 2.30厚水泥砂浆找平层 3.30厚水泥砂浆防水保护层 4.20厚水泥砂浆粘结层 5.界面剂一道 | m2 | 173.15
3 | 地毯楼地面 | 1.地面防静电带垫地毯 | m2 | 173.15
4 | 金属踢脚线 | 1.材质：80mm高1.5mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 2.18mm厚木工板基层 3.刷防火涂料三遍 | m2 | 4.518
5 | 石材墙面 | 1.部位：指挥大厅显示屏背景墙 2.镀锌钢结构基层框架，外挂黑金沙石材装饰 3.中填隔音棉 | m2 | 57.6
6 | 墙面装饰板 | 1.原有墙体硬包造型 2.12mm多层板基层 3.刷防火涂料三遍 | m2 | 49.52
7 | 墙面装饰板 | 1.新建墙体面层 2.硬包造型厚度15mm | m2 | 60.57
8 | 柱面装饰 | 1.原立柱硬包造型 2.12mm多层板及基层 3.刷防火涂料三遍 | m2 | 17.28
9 | 柱（梁）面装饰 | 1.新建立柱造型爵士白石材干挂装饰 2.规格厚度：20mm 3.双层18木工板造型基层 4.8#镀锌槽钢、5#镀锌角铁 5.5mm*5mm石材倒角 6.部位:指挥大厅 | m2 | 15.4
10 | 吊顶天棚 | 1.天棚艺术吊顶 2.9mm双层纸面石膏饰面 3.刷乳胶漆三遍 4.凹龛18mm细木工板造型，刷防火涂料三遍 5.50系轻钢龙骨 6.石膏板吊顶做纸胶带补缝 | m2 | 172.2568
11 | 地砖美缝 | 1.地砖留缝2mm铺贴 2.专业地砖美缝剂（立邦美缝剂） | m2 | 173.15
12 | 挖灯孔 | 1.挖灯孔、消防喇叭孔 | 个 | 56
多功能会议厅
1 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.18mm细木工板基层，防火涂料三遍 3.石膏板面层，乳胶漆三遍 | m | 17.3
2 | 块料楼地面 | 1.800*800珍珠米白地砖铺贴 2.30厚水泥砂浆找平层 3.30厚水泥砂浆防水保护层 4.20厚水泥砂浆粘结层 5.界面剂一道 | m2 | 120.6
3 | 地毯楼地面 | 1.地面防静电带垫地毯 | m2 | 120.6
4 | 金属踢脚线 | 1.材质：80mm高1.5mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 2.18mm厚木工板基层 3.刷防火涂料三遍 | m2 | 4.652
5 | 石材墙面 | 1.大屏背景石材品种：黑金沙 2.规格厚度：20mm 3.钢挂石材钢骨架40*40*5mm镀锌角钢、40*40*5mm镀锌方钢 4.中填隔音棉 | m2 | 25.92
6 | 柱（梁）面装饰 | 1.新建3mm原木纹立柱（实木，胡桃木饰面板工艺） 2.18mm厚细木工板框架造型 3.5#镀锌角钢连接加固 4.刷防火涂料三遍 | m2 | 7.056
7 | 柱面装饰 | 1.原立柱硬包造型 2.12mm多层板及基层 3.刷防火涂料三遍 | m2 | 25.95
8 | 墙面装饰板 | 1.新建墙体面层 2.硬包造型厚度15mm | m2 | 51.178
9 | 墙面装饰板 | 1.原有墙体硬包造型 2.12mm多层板及基层 3.刷防火涂料三遍 | m2 | 19.04
10 | 墙面装饰板 | 红旗墙红旗底座及边框 1、18mm细木工板框架，防火涂料三遍，12mm成品木饰面，胡桃木饰面板工艺 2、底座150*80mm | m2 | 5.48
11 | 吊顶天棚 | 1.跌级天棚吊顶 2.9mm双层纸面石膏饰面 3.灯箱位置18mm细木工板 4.刷乳胶漆三遍 5.刷腻子三遍 6.50系轻钢龙骨 7.石膏吊顶板缝隙做纸胶带补缝 | m2 | 120.6
12 | 灯带（槽） | 1.灯槽 2.18mm细木工板 3.防火涂料三遍 4.石膏板面层 5.乳胶漆三遍 | m2 | 56.6884
13 | 国旗、党旗造型展示、党徽装饰 | 1.党徽材质：电镀铜640mm 2.党红旗及杆3m | 项 | 1
14 | 地砖美缝 | 1.地砖留缝2mm铺贴 2.专业地砖美缝剂（立邦美缝剂） | m2 | 120.6
15 | 挖灯孔 | 1.挖灯孔、消防喇叭孔 | 个 | 28
机房部分
1 | 平面砂浆找平层 | 1.机房地面找平30mm 2.环氧树脂地坪防潮层 3.地面保温防护层20mm厚保温棉 4.环氧自流平 5.地面底面防腐油漆 | m2 | 126.6
2 | 防静电活动地板 | 1.全钢PVC防静电活动地板 2.规格600*600*35 3.30x30边角钢 | m2 | 123.37
3 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度 80mm高1mm压光不锈钢踢脚 2.基层材料种类、规格 9mm板基层 3.刷防火涂料三遍 | m2 | 5.11
4 | 吊顶天棚 | 1.原顶面做清理及水泥砂浆找平厚度30mm 2.聚合物水泥防水涂料 （做两遍）并向下延伸20公分 3.防尘油漆二遍 4.轻钢龙骨微孔铝板天花吊顶 | m2 | 123.37
5 | 墙面装饰板 | 1.部位：机房原有墙体 2.18mm厚细木工板基层打底，制作高度4米 3.彩钢压型墙板0.5mm厚，制作高度3.6米 4.刷防火涂料三遍 | m2 | 147.82
中控室部分
1 | 块料楼地面 | 1.800*800珍珠米白地砖铺贴 2.30厚水泥砂浆找平层 3.30厚水泥砂浆防水保护层 4.20厚水泥砂浆粘结层 5.界面剂一道 | m2 | 6.8
2 | 金属踢脚线 | 1.材质：80mm高1.5mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 2.18mm厚木工板基层 3.刷防火涂料三遍 | m2 | 1.06
3 | 吊顶天棚 | 1.天棚吊顶 2.9mm双层纸面石膏饰面 3.刷乳胶漆三遍 4.50系轻钢龙骨 5.石膏吊顶板缝隙做纸胶带补缝 | m2 | 6.8
4 | 墙纸裱糊 | 1.基层类型 腻子基层 2.裱糊部位 墙面 3.腻子种类 成品腻子 4.刮腻子遍数 三遍 5.专用壁布 | m2 | 39.15
5 | 地砖美缝 | 1.地砖留缝2mm铺贴 2.专业地砖美缝剂（立邦美缝剂） | m2 | 6.8
6 | 挖灯孔 | 1.挖灯孔、消防喇叭孔 | 个 | 3
值班室
1 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.18mm细木工板基层，防火涂料三遍 3.石膏板面层、乳胶漆三遍 | m | 3.1
2 | 块料楼地面 | 1.800*800珍珠米白地砖铺贴 2.30厚水泥砂浆找平层 3.30厚水泥砂浆防水保护层 4.20厚水泥砂浆粘结层 5.界面剂一道 | m2 | 17.7
3 | 金属踢脚线 | 1.材质：80mm高1.5mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 2.18mm厚木工板基层 3.刷防火涂料三遍 | m2 | 1.53
4 | 吊顶天棚 | 1.天棚吊顶 2.9mm双层纸面石膏饰面 3.刷乳胶漆三遍 4.50系轻钢龙骨 5.石膏吊顶板缝隙做纸胶带补缝 | m2 | 17.7
5 | 墙纸裱糊 | 1.基层类型 腻子基层 2.裱糊部位 墙面 3.腻子种类 成品腻子 4.刮腻子遍数 三遍 5.专用壁布 | m2 | 46.87
6 | 地砖美缝 | 1.地砖留缝2mm铺贴 2.专业地砖美缝剂（立邦美缝剂） | m2 | 17.7
7 | 挖灯孔 | 1.挖灯孔、消防喇叭孔 | 个 | 7
办公室2及办公室1
1 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.18mm细木工板基层，防火涂料三遍 3.石膏板面层、乳胶漆三遍 | m | 9.4
2 | 块料楼地面 | 1.800*800珍珠米白地砖铺贴 2.30厚水泥砂浆找平层 3.30厚水泥砂浆防水保护层 4.20厚水泥砂浆粘结层 5.界面剂一道 | m2 | 84.1
3 | 金属踢脚线 | 1.材质：80mm高1.5mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 2.18mm厚木工板基层 3.刷防火涂料三遍 | m2 | 3.92
4 | 吊顶天棚 | 1.天棚吊顶 2.9mm双层纸面石膏饰面 3.刷乳胶漆三遍 4.50系轻钢龙骨 5.石膏吊顶板缝隙做纸胶带补缝 | m2 | 84.1
5 | 墙纸裱糊 | 1.基层类型 腻子基层 2.裱糊部位 墙面 3.腻子种类 成品腻子 4.刮腻子遍数 三遍 5.专用壁布 | m2 | 158.28
6 | 地砖美缝 | 1.地砖留缝2mm铺贴 2.专业地砖美缝剂（立邦美缝剂） | m2 | 84.1
7 | 挖灯孔 | 1.挖灯孔、消防喇叭孔 | 个 | 20
过道部分
1 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.18mm细木工板基层，防火涂料三遍 3.石膏板面层、乳胶漆三遍 | m | 15.3
2 | 块料楼地面 | 1.800*800珍珠米白地砖铺贴 2.30厚水泥砂浆找平层 3.30厚水泥砂浆防水保护层 4.20厚水泥砂浆粘结层 5.界面剂一道 | m2 | 105.8
3 | 金属踢脚线 | 1.材质：80mm高1.5mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 2.18mm厚木工板基层 3.刷防火涂料三遍 | m2 | 5.5992
4 | 吊顶天棚 | 1.天棚吊顶 2.9mm双层纸面石膏饰面 3.刷乳胶漆三遍 4.50系轻钢龙骨 5.石膏吊顶板缝隙做纸胶带补缝 | m2 | 105.8
5 | 墙纸裱糊 | 1.基层类型 腻子基层 2.裱糊部位 墙面 3.腻子种类 成品腻子 4.刮腻子遍数 三遍 5.专用壁布 | m2 | 237.72
6 | 地砖美缝 | 1.地砖留缝2mm铺贴 2.专业地砖美缝剂（立邦美缝剂） | m2 | 105.8
7 | 挖灯孔 | 1.挖灯孔、消防喇叭孔 | 个 | 21
卫生间\水吧间
1 | 拖布池 | 1.拖布池 2.砖砌拖布池 3.水泥砂浆批灰层 4.爵士白大理石铺贴 | 个 | 1
2 | 零星砌砖 | 1.地台 2.砖砌拖地台 3.抹灰层 | m3 | 2.12
3 | 块料楼地面 | 1.300*300爵士白地砖铺贴 2.20厚水泥砂浆粘接层层 3.1.5mm厚丙纶防水层 4.30厚水泥砂浆防水保护层 5.30厚水泥砂浆找平层 6.界面剂一道 | m2 | 51.36
4 | 块料墙面 | 1.300*600爵士白石材砖粘贴 2.聚合物砂浆或专用粘合剂粘贴 3.1.5厚丙纶防水层，墙面高度按2米 4.15厚水泥砂浆找平层 | m2 | 155.48
5 | 成品隔断 | 1.烟灰色效果专用防潮防火板隔断 | m2 | 71.71
6 | 吊顶天棚 | 1.卫生间茶水间天棚吊顶 2.9mm双层防水纸面石膏饰面 3.刷乳胶漆三遍 4.批腻子灰三遍 5.50系轻钢龙骨 6.石膏吊顶板缝隙作纸胶带补缝 | m2 | 51.36
7 | 开水间物品柜 | 1.开水间物品柜 2.规格:2640*2620mm | 个 | 1
8 | 厨房低柜 | 1.茶水间茶水低柜 | m | 2.3
9 | 厨房吊柜 | 1.茶水间茶水吊柜 | m | 3.15
10 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 2.爵士白大理石面层 3.防潮板基层 4.原木色实木多层免漆洗面柜 | m2 | 2.0608
11 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃带框 2.磨砂黑色不锈钢边框 | m2 | 4.51
12 | 地砖美缝 | 1.地砖留缝2mm铺贴 2.专业地砖美缝剂（立邦美缝剂） | m2 | 51.36
13 | 墙面美缝 | 1.墙面留缝2mm铺贴 2.专业墙砖美缝剂（立邦美缝剂） | m2 | 156.88
14 | 挖灯孔 | 1.挖灯孔、消防喇叭孔 | 个 | 25
其他
1 | 木质门带套 | 1.实木单扇平开门，面层胡桃木饰面板工艺 2.门头造型 | 樘 | 6
2 | 木质门带套 | 1.实木双扇平开门，面层胡桃木饰面板工艺 2.门头造型 | 樘 | 7
3 | 木质门带套 | 1.卫生间实木单扇平开门，面层胡桃木饰面板工艺 | 樘 | 2
4 | 钢质防火门 | 1.机房钢质防火门尺寸：2.7*1.72 1.全钢甲级防火门 2.防火门五金件 3.防火门用隐蔽式闭门器（含顺位器） | 樘 | 2
5 | 石材窗台板 | 1.咖网石材窗台板 | m2 | 14.73
6 | 石材零星项目 | 1.800*1600大板啡网过门石（其他房间） 2.水泥砂浆结合层 3.1:2水泥砂浆垫层 | m2 | 2.94
7 | 块料零星项目 | 1.800*1600大板啡网过门石（卫生间、茶水间） 2.20厚1:3水泥砂浆结合层 3.1.5mm厚丙纶防水层 | m2 | 0.7176
8 | 机房隐形门制作及安装 | 1.部位：机房 | 樘 | 3
9 | 风口制作 | 1.风口基层板制作、15mm厚细木工板 2.刷防火涂料三遍 3.乳胶漆三遍 | m2 | 3.9
10 | 窗帘 | 1.窗帘设计为双层帘：布艺遮光和纱帘 2.窗帘高度3.9m 3.范围：指挥大厅、会议室、两个办公室、值班室及过道的窗户处 | m | 85.11
楼梯间外
1 | 挖灯孔 | 1.挖灯孔、消防喇叭孔 | 个 | 3
2 | 吊顶天棚 | 1.天棚吊顶 2.9mm双层纸面石膏饰面 3.刷乳胶漆三遍 4.50系轻钢龙骨 5.石膏板吊顶做纸胶带补缝 | m2 | 12.9
3 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 | m2 | 684.96
加固部分
1 | 钢梁 | 1.梁类型:HN350*175*7*11 2.钢材品种、规格:Q345 3.构件运距:自行考虑 | t | 3.234
2 | 钢梁 | 1.梁类型:HN300*150*6.5*9 2.钢材品种、规格:Q345 3.构件运距:自行考虑 | t | 2.821
3 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 2.部位:型钢组合混凝土构件 | t | 0.789
4 | 预埋铁件 | 1.预埋钢板 | t | 0.449
5 | 金属面油漆 | 1.钢结构除锈，喷两遍灰漆 | t | 6.504
6 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:YZY76-344-688-1.2，Q235 2.钢板厚度:1.2mm | m2 | 123.37
7 | 平板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.商砼运距:自行考虑 | m3 | 11.25
行政大厅
1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除铝塑板吊顶 | m2 | 256.17
2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除大厅南侧生态木吊顶 | m2 | 86.4
3 | 隔断隔墙拆除 | 1.大厅南侧蓝色隔墙拆除 | m2 | 12.97
4 | 平面块料拆除 | 1.大厅地砖拆除 2.地砖规格800*800 3.铲除水泥砂浆找平层 | m2 | 342.57
5 | 立面块料拆除 | 1.墙柱干挂瓷砖拆除 | m2 | 132.224
6 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 91.312
办公室1（原值班室）
1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除石膏吊顶 | m2 | 37.2
2 | 隔断隔墙拆除 | 1.轻质隔墙高3.93m | m2 | 23.58
3 | 平面块料拆除 | 1.地砖拆除 2.铲除水泥砂浆找平层 | m2 | 37.2
4 | 铲除油漆面 | 1.墙面乳胶漆涂料 | m2 | 90.06
5 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 16.373
茶水间
1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除石膏吊顶 | m2 | 8.35
2 | 平面块料拆除 | 1.地砖拆除 2.铲除水泥砂浆找平层 | m2 | 8.35
3 | 立面块料拆除 | 1.墙面瓷砖拆除 | m2 | 17.1288
4 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖墙 | m3 | 15.17
5 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 26.6097
卫生间
1 | 立面块料拆除 | 1.墙面瓷砖拆除 2.铲除水泥砂浆找平层 | m2 | 96.02
2 | 平面块料拆除 | 1.地面瓷砖拆除 2.铲除水泥砂浆找平层 | m2 | 44.98
3 | 隔断隔墙拆除 | 1.男女厕所蹲坑轻质隔断拆除 | m2 | 33.85
4 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除铝扣板吊顶 | m2 | 44.98
5 | 木门窗拆除 | 1.男女厕所处木门拆除 2.门尺寸：2m*0.9m 3.个数：2个 | 樘 | 2
6 | 卫生洁具拆除 | 1.洗手台拆除 2.规格：长3.5m 宽0.8m 高0.6m 厚度0.018m | 套 | 1
7 | 砖砌体拆除 | 1.拆除男女厕所蹲便地台 | m3 | 1.054
8 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 22.568
办公室2
1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除铝塑板吊顶 | m2 | 28.2
2 | 铲除油漆面 | 1.墙面乳胶漆涂料 | m2 | 66.82
3 | 隔断隔墙拆除 | 1.隔墙拆除高3.3m | m2 | 35.31
4 | 平面块料拆除 | 1.地面地板砖拆除 2.铲除水泥砂浆找平层 | m2 | 28.2
5 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 15.039
过道
1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除铝塑板吊顶 | m2 | 43.21
2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除石膏板吊顶 | m2 | 37.54
3 | 平面块料拆除 | 1.大厅地砖拆除 2.铲除水泥砂浆找平层 | m2 | 80.75
4 | 立面块料拆除 | 1.墙柱干挂瓷砖拆除 | m2 | 128.76
5 | 铲除油漆面 | 1.墙柱乳胶漆拆除 | m2 | 62.48
6 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 31.4544
档案室
1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除石膏吊顶 | m2 | 60.14
2 | 平面块料拆除 | 1.地砖拆除 2.铲除水泥砂浆找平层 | m2 | 60.14
3 | 铲除油漆面 | 1.墙体乳胶漆拆除 | m2 | 78.32
4 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖墙 | m3 | 16.099
5 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 42.3048
文体活动室
1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除石膏板吊顶 | m2 | 64.76
2 | 铲除油漆面 | 1.墙面乳胶漆涂料 | m2 | 100.97
3 | 隔断隔墙拆除 | 1.隔墙拆除 | m2 | 17.09
4 | 平面块料拆除 | 1.地面地板砖拆除 2.铲除水泥砂浆找平层 | m2 | 64.76
5 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 22.2562
新建值班室
1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除铝塑板吊顶 | m2 | 17.66
2 | 平面块料拆除 | 1.值班室地砖拆除 2.铲除水泥砂浆找平层 | m2 | 17.66
3 | 铲除油漆面 | 1.墙面乳胶漆涂料 | m2 | 59.616
4 | 隔断隔墙拆除 | 1.轻质隔墙高3.93m | m2 | 28.588
5 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 13.4358
楼梯厅
1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除石膏板吊顶 | m2 | 13
2 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 2.002
中控室
1 | 隔断隔墙拆除 | 1.轻质隔墙高3.93m | m2 | 0.4716
2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除石膏板吊顶 | m2 | 6.11
3 | 平面块料拆除 | 1.地砖拆除 2.铲除水泥砂浆找平层 | m2 | 6.11
4 | 铲除油漆面 | 1.墙面乳胶漆涂料 | m2 | 37.4648
5 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 3.2864

## 智慧中心家具采购清单
智慧中心家具采购清单
序号 | 采购内容 | 规格型号 | 单位 | 数量
1 | 主席台弧形办公桌 | 1.成品定制专业配套设施办公桌 | m | 7.2
2 | 主席台办公椅 | 1.成品采购 | 把 | 2
3 | 弧形办公桌子 | 1.成品定制专业办公桌 2.每组3.1米 共4组 3.总计:12.4米 | m | 12.4
4 | 办公椅 | 1.成品采购 | 把 | 16
5 | 多功能会议室
6 | 会议办公桌 | 1.成品定制专业配套设施办公桌（实木贴皮工艺） | 米 | 9
7 | 会议室办公椅 | 1.成品采购 | 把 | 30
8 | 秘书台 | 1.成品定制专业配套设施办公桌 | m2 | 1.1
9 | 办公室
10 | 办公桌（每组） | 1.定制专业配套设施办公桌 | 组 | 8
11 | 办公椅 |  | 把 | 8
12 | 办公室资料柜 | 1.成品定制及安装，原木纹饰面柜子（按正立面投影面积计算） | m2 | 8.8
13 | 办公室1
14 | 办公桌（每组） | 1.定制专业配套设施办公桌 | 组 | 8
15 | 办公椅 |  | 把 | 8
16 | 办公室资料柜 | 1.成品定制及安装，原木纹饰面柜子（按正立面投影面积计算） | m2 | 18
17 | 值班室
18 | 办公桌（每组） | 1.定制专业配套设施办公桌 | 组 | 2
19 | 办公椅 |  | 把 | 2
20 | 办公室资料柜 | 1.成品定制及安装，原木纹饰面柜子（按正立面投影面积计算） | m2 | 8.8