许昌市南水北调工程运行保障中心“许昌市南水北调配套工程16号口门任坡泵站2020-2021年度运行管理”项目

招标文件

合同编号：NSBD-XCPT/FW-21

招标编号：XCGC-S2020003

招标人：许昌市南水北调工程运行保障中心

代理机构：法正项目管理集团有限公司

二〇二〇年五月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式

第五章  技术标准和要求

第六章  投标文件格式

第一章  招标公告

许昌市南水北调配套工程16号口门任坡泵站2020-2021年度运行管理项目招标公告

一、招标条件

许昌市南水北调工程运行保障中心“许昌市南水北调配套工程16号口门任坡泵站2020-2021年度运行管理项目”已由河南省南水北调中线工程建设管理局豫调建建[2020]7号文批准建设运行，资金来源为上级拨付。招标人为许昌市南水北调工程运行保障中心。项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。

二、项目概况与招标内容

（一）项目编号：XCGC-S2020003

（二）建设地点：本项目位于禹州市梁北镇任坡村。

（三）任坡泵站运行管理范围：任坡泵站厂区内所有建（构）筑物与机电、金属结构和自动化调度系统设备等的运行、巡视检查、日常管理及应急抢险工作，其中，运行工作主要包括：调度指令的接受与执行、设备设施值守、设备操作、巡视检查、运行数据的采集与分析、故障分析与处置、防汛抢险以及安全管理等工作；日常管理主要工作包括：对工程及设施、设备进行经常、持续性的卫生打扫，简单保养、防护、维修等；应急抢险主要工作包括：对突发事件进行应急处置。

（四）招标控制价：1003380元（其中包含交通工具使用费和办公费）。

（五）招标范围：招标文件、答疑纪要（如有）和补充文件（如有）范围内的全部内容。

（六）本项目一个标段。

（七）项目代运行委托期限：1年（自服务单位工作人员实际进驻正式接管之日起计算）。

三、投标人资格要求

（一）根据河南省南水北调受水区供水配套工程泵站代运行管理办法（试行）要求：

1、投标人具有独立法人资格或具有独立签订合同权利的其他组织，包括运行管理、设计、监理、咨询以及水利水电工程施工等单位；

2、具有类似工程项目的运行管理业绩（或承担过水电工程运行维护工作）；

3、通过ISO9001质量管理体系认证或同等质量管理体系认证；

4、派驻项目现场的负责人2014年以来主持过或参与主持过类似工程项目管理或正在参与或主持类似工程项目管理（或具有水电工程运行维护经历，以合同时间为准）；

5、近三年财务状况良好（2016、2017、2018年度）；

6、在册运行管理、维护人员不少于30人，其中具有高级专业技术职称或相应执业资格的人员不少于总人数的20%，具有中级专业技术职称或相应执业资格的人员不少于总人数的30%，具有各类专业技术职称或相应执业资格的人员不少于总人数的70%。

7、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“信用河南”网站信用信息栏列入黑名单，以及未被 “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录或严重失信黑名单；（招标人、代理机构或评标专家委员会评标现场查询）。信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标专家委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

8、投标人应提供近3年是否有行贿犯罪记录的情况说明。如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。如存在行贿犯罪记录情况的，按不良行为处理。

9、对被列入“中国执行信息公开网---全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”失信被执行人的“中国政府采购网---政府采购严重违法失信行为记录名单”的，依法限制其参与本项目投标活动。被列入“国家税务总局--重大税收违法案件信息公布栏”重大税收违法案件当事人的，依法限制或禁止参加本项目投标活动。

10、市场主体“被列入信用中国失信惩戒对象、全国水利建设市场监管服务平台失信黑名单的，依法限制其参与本项目投标。

（二）本次招标实行资格后审。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、网上下载招标文件

（一）投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

（二）在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解

答-交易系统操作手册”）。

五、招标文件的获取

（一）招标文件的下载：投标人于投标文件递交截止时间前均可在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。

（二）招标文件每套售价1000元，于递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

六、投标文件的递交

（一）本项目为全流程电子化交易项目，须提交电子投标文件和两份电子介质（U盘）存储的投标文件。

（二） 投标文件提交的截止时间及开标时间：2020年6月1日8时30分。

（三）电子投标文件的提交：电子投标文件应在投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统，提交2份使用电子介质（U盘）存储的备份文件。

（四）电子介质存储的投标文件提交地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）开标二室。

（五）逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储的投标文件的，招标人不予受理。

七、发布公告的媒介

本公告同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》和《河南省水利网》上发布。

八、联系方式

招 标 人：许昌市南水北调工程运行保障中心

地    址：许昌市建安区新元大道与滨河路西河堤3向南2公里西北楼

联 系 人：屈先生

联系电话：0374-5662599   15837458301

招标代理机构名称：法正项目管理集团有限公司

地   址：许昌市魏都区莲城大道时代温泉公寓1601室

联  系 人：金女士

电    话：0374-2262777     15517391235

水行政监督部门：河南省水利厅南水北调工程管理处

联系人：张明武

联系电话：0371-65571206      13903827533

许昌市南水北调工程运行保障中心

2020年5月9日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件和电子介质存储的投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的电子投标文件和电子介质存储的投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，承包人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作。

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市）》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.电子投标文件的提交

4.1 电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易系统如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以电子介质存储的投标文件为依据评标。

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 |  | 招 标 人：许昌市南水北调工程运行保障中心 地址：许昌市建安区新元大道与滨河路西河堤3向南2公里西北楼 联 系 人：屈先生 联系电话：0374-5662599 15837458301 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 |  | 代理机构：法正项目管理集团有限公司 地址：许昌市魏都区莲城大道时代温泉公寓1601室 联 系 人：金女士 电 话：0374-2262777 15517391235 |
| 1.1.3 | 项目名称 |  | 许昌市南水北调配套工程16号口门任坡泵站2020-2021年度运行管理项目 |
| 1.1.4 | 建设地点 |  | 禹州市梁北镇任坡村 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 上级拨付 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100％ |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 招标文件、答疑纪要（如有）和补充文件（如有）范围内的全部内容。 |
| 1.3.2 | 项目代运行委托期限 |  | 1年（自服务单位工作人员实际进驻正式接管之日起计算） |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 |  | 详见招标公告。 注：工商营业执照、资质证书不再提交原件，投标书中必须附复印件，以备查阅。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.5 | 踏勘现场 |  | 不组织，由投标人自行勘察现场。 |
| 1.6 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.7 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 递交投标文件截止之日10日前通过公共资源交易系统电子平台发出 |
| 1.8 | 招标人澄清的时间 |  | 递交投标文件截止之日15日前通过公共资源交易系统电子平台发出 |
| 1.9 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.10 | 偏离 |  | 不允许 |
| 2.1 | 招标文件的获取 |  | 招标文件和工程量清单及图纸的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 图纸答疑、经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 自收到异议之日起3日内 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2020年 6 月 1 日 8 时 30 分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | / |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | / |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | / |
| 3.2.1 | 投标有效期 |  | 60日历天（自投标截止之日算起） |
| 3.3.1 | 投标保证金须知 |  | 1、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须在投标保证金缴纳前办理变更手续。 2、基本户备案流程： 工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 3、特殊情况处理： 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼保证金管理科办理退款手续（0374-2968027）。 4、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。 |
| 3.3.2 | 投标保证金 |  | 投标保证金递交截止时间：同开标截止时间。 金额：贰万元整（￥20000.00元） 1、投标保证金的递交方式：银行转账、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。投标人应将真实合法的银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上下载招标文件后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后再次登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。未绑定标段的投标保证金，视为未按规定提交。 2.3投标人成功绑定投标保证金，将缴纳凭证即本项目投保保证金“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，否则视为未按规定提交。 2.4每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 7、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。 |
| 3.4.2 | 近年财务状况要求 |  | 近年，指2016、2017、2018年（不足年份按成立年份起）。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 |  | 近年，指2014年1月1日至今。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁 |  | 无要求。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 1、电子投标文件 （1）成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号.file）。 （2）使用电子介质存储的投标文件2份文件格式为：xxx公司XXX（项目编号）.bin）。 2、电子投标文件的内容、格式、水印码、电子签章应一致。 注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 使用电子介质存储的备份文件（U盘）2份应密封包装、盖章，并随在投标文件递交截止时间前提交至开标现场。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 招标人名称： 招标人地址： 投标人名称： 投标人地址： （工程名称） 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 在包封开口处应以密封条密封，并加盖骑缝章。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 许昌市公共资源交易中心开标 室（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦三楼） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：2020年 6 月 1 日 8 时 30 分 开标地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦三楼）开标 二 室。 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 见招标文件第二章 投标人须知第5.2条 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成（共5人）：从河南省综合评标专家库中随机抽取4人和具有相应能力的招标人代表1人组成评标委员会。（其中注册造价工程师不少于1人） |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 | 泵站工程项目的运行管理项目（或承担过水电工程运行维护工作）。 |  |
| 10.2招标控制价 |  |  |  |
| 10.2.1 | 招标控制价 | 招标控制价: 大写:壹佰万零叁仟叁佰捌拾元整 小写：1003380元 凡投标人的投标报价高于招标控制价（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应予拒绝。 |  |
| 10.3投标人代表出席开标会 |  |  |  |
|  | 开标时各投标人的法定代表人应持身份证原件或法定代表人委托代理人应持有效委托书、被委托人身份证原件参加开标会议，缺席或逾期不到者视为自动放弃。各投标单位参加会议人数不得多于三人。 |  |  |
| 10.4中标公示 |  |  |  |
|  | 1、在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省水利网》予以公示，公示期不少于3日。 2、根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会[2015]3号）要求，工程建设交易项目评标结果公示期满前，招标人对所有中标候选人的行贿犯罪档案进行查询，有行贿犯罪档案记录的取消中标资格，并将结果书面告知行政主管部门和公共资源交易中心，依据相关规定做出相应处理。 |  |  |
| 10.5 知识产权 |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面统一，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |  |
| 10.6重新招标的其他情形 |  |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |
| 10.7 同义词语 |  |  |  |
|  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 10.8监 督 |  |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 10.9 解释权 |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.10招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.10.1 投标人向评标委员会提交的所有证书及相关材料提交方式 |  |  |  |
|  | 按本章“附表一：提交证件及业绩格式”要求提交 |  |  |
| 10.10.2 投标文件的拒收 |  |  |  |
|  | - 1、逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储的投标文件； - 2、电子介质存储的投标文件未按招标文件要求密封的； - 3、未按招标文件要求缴纳投标保证金的； - 4、开标时法定代表人未携带本人身份证原件或授权委托人未携带有效的授权委托书原件和身份证原件到开标现场并签到的； - 5、未按照规定支付招标文件费用的； - 6、未通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】下载招标文件的。 |  |  |
| 10.10.3招标文件费用 |  |  |  |
|  | 招标文件及有关资料费：1000元，售后不退。 投标人在递交投标文件时向代理公司交纳招标文件费用。 |  |  |
| - 10.11履约保证金 |  |  |  |
|  | 履约保证金递交方式:现金或保函； 履约保证金递交时间:中标公示期满后，与招标人签订合同前(招标人应当向中标人发出中标通知书并与其在三十日内签订合同)； - 履约保证金的金额:中标合同金额的10％。 |  |  |
| - 10.12特别提示 |  |  |  |
| 10.12.1 | - 1、潜在投标人应仔细阅读招标文件、工程量清单，若发现工程量清单中项目特征描述错误等或工程量清单与图纸存在差异，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出。若投标人未提出异议，视为投标总价已经包含了为完成图纸对应工程总量的全部工程价款，即便项目实施过程中发现招标工程量清单存在错项、漏项，竣工结算不再调整。因招标工程量清单错项、漏项导致中标工程竣工工程量与施工图纸不一致的，应由承包人承担相应的价款风险。 - 2、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。 - 3、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。 - 4、本项目试行全流程电子化交易，如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。 - 5、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。 - 6、投标人电子投标文件成功提交后，应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。 - 7、商务标投标文件制作注意事项： - 7.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1（如有新版本，请以最新版本为准）” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作商务标投标文件。 - 7.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598。 8、不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的代运行委托期限要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 不组织。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 招标人不召开投标预备会。

- 1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》上提出。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提

出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过公共资源交易系统电子平台发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过公共资源交易系统电子平台修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件（含评标、定标办法）、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

3. 投标文件

3.1投标文件组成。

3.1.1投标函

3.1.2授权委托书

3.1.3投标保证金

3.1.4资格文件

3.1.5资源配置、运行管理大纲

3.1.6投标报价计算书

3.1.7其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价的有关要求：

(1) 招标人设置招标控制价，招标控制价见投标人须知前附表；

(2) 投标人应按招标文件有关要求编制投标报价。由投标人造成的损失，其责任自负；

(3) 投标人应充分考虑各类风险因素，以合理的优惠报价进行投标，报价在中标后不作调整；

3.2.2 招标人不接受有任何选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在公共资源交易系统电子平台发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的递交

3.4.1.1因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。

3.4.1.2自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

基本户备案流程：

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

3.4.2 投标人应按投标人须知前附表规定缴纳投标保证金。

3.4.2.1 投标保证金的提交方式：

投标保证金的提交方式：银行转账、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。投标人应将真实合法的投标银行保函原件扫描件（或图片）附于投标文件中，否则视为未按规定提交。针对银行保函，投标时扫描件不再退还；其追偿按照有关规定执行。

银行转账、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

3.4.2.2 投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

成功绑定投标保证金，将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中；未绑定标段的投标保证金，视为未按规定交纳。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.2.4未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3投标人未按规定提交投标保证金的，由评标委员会否决其投标。

3.4.4投标保证金的退还：

（1）中标公示期满没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标保证金及银行同期活期存款利息。

（2）在书面合同签订5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息；法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定退还其投标保证金。及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。
    （4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

（7）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

（8）特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼保证金管理科办理退款手续（0374-2968027）。

3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（一）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（二）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（四）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标并经招投标行政监督部门调查核实的；

（五）拒绝履行合同义务的；

（六）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

（七）凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书或合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6  未按规定提交投标保证金的，由评标委员会否决其投标。

注：具体评审内容依据第三章评标办法。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

- 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围作出响应。

3.7.3 投标人编制的投标文件应分为商务标、综合标和技术标。

3.7.4 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件（包括含工程量清单的商务标投标文件）。

- 3.7.5当生成的电子投标文件投标报价大小写不一致时，以大写为准。

4. 投标

- 4.1投标文件的提交

- 4.1.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件。

- 4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

- 4.1.3 逾期未成功上传的电子投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的电子投标文件修改或撤回应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已提交电子投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的电子投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。

- 4.2.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或授权委托人）准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）宣布招标控制价；

（8）抽取招标控制价权重系数

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附表一：提交证件及业绩格式

项目编号：                                             工程

投标人评标资料提交、领取一览表

| 投标单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证件名称 |  |  |  | 份数 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计份数 |  |  |  |  |  |  |
| 提交及归还时间 | 提交时间： 年 月 日 时 |  |  | 领取（归还）时间： 年 月 日 时 |  |  |
| 投标单位授权委托人 | 提交人签字 |  |  |  | 领取人签字 |  |
| 招标人（或招标代理机构） | 签收人签字 |  |  |  | 退还人签字 |  |

注：

- 1、投标人向评标委员会提交的所有证书及相关材料应打印目录并加盖公章,否则不予接收。

- 2、评标委员会依法成立后，不再接受投标人主动提交的任何材料（问题的澄清、说明或补正除外）。

3、投标人提交的证件和业绩材料待评标结束后一并退还给投标人，中途不退。

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日

时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

- （项目名称）施工招标评标委员会（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年       月       日

附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月     日

第三章 评标办法（综合计分法）

一、评标应遵循公正、公平、择优的原则严格按照招标文件进行。

二、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会构成（共5人）：从河南省综合评标专家库中随机抽取4人和具有相应能力的招标人代表1人组成评标委员会（其中注册造价工程师不少于1人）。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

三、评标采用综合计分法，评标委员会根据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。评标委员会根据投标人综合得分由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。

四、评标程序：

（一）初步评审

（二）对投标文件进行评审；
    （三）对各评委打分进行汇总平均；
    （四）按得分高低进行排序；
    （五）推荐中标候选人； 
    （六）评标现场宣布中标候选人确定结果或在指定媒体上进行公示。

五、有效投标报价指投标人通过初步评审、投标文件不被评标委员会认定为废标的投标报价。

六、初步评审

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未按招标文件前附表要求签字盖章的；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应（包括是否按规定缴纳投标保证金）；

（六）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（七）法律法规规定的其他应当否决投标的情形。

只有通过初步评审的投标人才能进入详细评审。

七、详细评审（满分100分）

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价得分 |  | 30分 | - 评标基准价的计算方法： 评标基准价D=a×E+β×F 其中： E-招标控制价； F-投标报价算术平均值，其计算方法为： 当有效投标人不超过5家（含5家）时，取所有有效投标人的投标报价的算术平均值作为F值；当有效投标人在6-10家（含10家）时，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为F值；当有效投标人在10家以上时，去掉两个最高报价和两个最低报价后的算术平均值作为F值。 上述有效投标人的投标报价是指投标报价不高于E值，且通过初步评审的投标人的投标报价。 a -为E值的权重系数，a取值在0.1、0.2、0.3、0.4、0.5之间抽取(开标时由招标人和投标人代表在开标现场随机抽取)。 β-为F值的权重系数，β=l-a 2、投标报价得分计算（满分30分） 以评标基准价为基准： （1）投标人的投标报价与评标基准价相等者得基本分25分； （2）投标人的投标报价高于评标基准价时，每高出评标基准价1%在基本分的基础上扣1分，本项分值扣完为止； （3）投标人的投标报价低于评标基准价时，每低出评标基准价1%在基本分的基础上加1分，本项最多加5分； （4）当投标人的投标报价低于评标基准价5%后，每再低出评标基准价1%在满分25分的基础上扣1分，本项分值扣完为止。 |
| 2 | 投标人业绩 |  | 18分 | 根据2014年1月1日以来投标人具有泵站工程运行管理经验，进行综合评价并赋分（须附证明文件）。泵站管理：每具有一项中型及以上规模的得6分，小（1）型规模的得4分，小（2）型规模的得2分，此项最多提供三份业绩。若提供三份以上业绩的以最高业绩为准。评标委员会依据投标人提供的委托合同、业主出具的管理泵站规模有效证明材料进行评审。 泵站等别; 泵站规模; 装机流量（m3/s）; 装机功率（万kW）. Ⅰ; 大（1）型; ≥200; ≥3. Ⅱ; 大（2）型; 200～50; 3～1. Ⅲ; 中型; 50～10; 1～0．1. Ⅳ; 小（1）型; 10～2; 0．1～0．01. Ⅴ; 小（2）型; ＜2; ＜0．01. 注①装机流量、装机功率系指单站指标，且包括备用机组在内； ②由多级或多座泵站联合组成的泵站工程的等别，可按其整个系统的分等指标确定； ③当泵站按分等指标分属两个不同等别时，应以其中的高等别为准。. |
| 3 | 拟派项目人员 | 项目负责人 | 6分 | 项目负责人具有高级工程师及以上得3分，其他不得分（以职称证书为准）；2014年1月1日以来主持过泵站工程运行管理经验的：中型及以上规模的得3分，小（1）型规模的得2分，最多得3分（以委托合同和业主出具的管理泵站规模有效证明材料为准，若合同不显示项目负责人名字，需提供业主出具的有效证明材料）。 |
|  |  | 任坡泵站技术负责人（站长） | 6分 | 具有工程师及以上得3分，其他不得分（以职称证书为准）；2014年1月1日以来主持过泵站工程运行管理经验的：中型及以上规模的得3分，小（1）型规模的得2分，小（2）型规模的得1分，最多得3分（以委托合同和业主出具的管理泵站规模有效证明材料为准，若合同不显示项目负责人名字，需提供业主出具的有效证明材料）。 |
|  |  | 运行岗位人员 | 6分 | 在满足招标文件要求的基础上，对该岗人员的数量、经验、专业、执业（岗位）资格等综合素质赋分，综合素质好得6分，较好得3分，一般得1分。 |
|  |  | 其他管理人员 | 3分 | 在满足项目需求基础上，根据投标人配备的除项目负责人、技术负责人以外的其他管理人员的综合配置进行横向比较并赋分，好得3分，较好得2分，一般得1分。 |
| 4 | 运行管理方案 |  | 20分 | 运行方案科学合理，针对性、可操作性强得16-20分；较强得10-15分；一般得1-9分。 |
| 5 | 应急处置方案 |  | 6分 | 应急处置方案全面、详细，满足泵站安全运行需求，得6-5分；方案较为详细，得5-2分；方案一般，得2-0分。 |
| 6 | 制度建设 |  | 5分 | 安全管理、巡视检查、设备操作、日常管理、应急处置预案等方面制度全面、合理、可行的得5分，其他酌情赋分。 |

● 以上参与评审的各类证书和文件投标文件须提供复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件（法人营业执照、资质证书及注册类证书不需要再提供），否则不得分。

八、评标注意事项

评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

分数汇总时，评委人数为5人时，将所有评委打分取算术平均值作为该投标人的最终得分。

九、评标报告

评标委员会根据投标人须知前附表7.1条的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

十、公示

中标人确定后，招标人应当在本招标项目招标公告发布的同一媒介进行公示，公示时间不少于3日。公示期满后，招标人应当将招标投标情况书面报告提交招标投标管理部门备案，向中标人发出中标通知书。

十一、特殊情况的处置程序

1、澄清、说明或补正

在评审过程中评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件内容。（澄清、说明或补正格式详见第二章）

2、评标活动暂停

2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待 不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3、关于评标中途更换评标委员会成员

3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

5、评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

第四章 合同条款及格式

合 同 条 款

1词语涵义及适用语言

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“工程项目”是指发包人、承包人实施管理的项目。

二、“发包人”是指承担直接投资责任的、管理业务的法人、以及其合法继承人。

三、“承包人”均是指承担管理业务和管理责任的法人以及其合法继承人。

四、“项目负责人”是由承包人派驻到工程管理现场管理机构的总负责人。

五、“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

六、“本合同”指合同协议书、中标通知书、投标函、合同条款、调度运行方案、投标报价计算书，以及其他合同文件。

七、“服务期”是指合同协议书里明确的起止日期；本合同约定服务期24个月，具体服务期自运行单位工作人员实际进驻正式接管之日起计算。

第二条  本合同适用的语言文字为汉语文字。

2适用法律、法规、规章和管理依据

第三条  本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章为：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《河南省南水北调受水区供水配套工程任坡泵站代运行管理办法》、《河南省南水北调受水区供水配套工程巡视检查管理办法（试行）》及水利部和南水北调办的有关规定 。

第四条  本合同适用的地方法规和规章为： / 及其它相关法律法规；有关项目批准文件和设计文件、本合同及发包人的招标文件和其它有关文件 。

3通知和联系

第五条  发包人应授权一至二名熟悉本项目情况、对工程管理中的一些重大问题能迅速作出决定的代表，负责与承包人联系。更换代表时，应提前通知承包人。

第六条  在合同实施过程中，双方就重要事务的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。

第七条  发包人对工程运行和日常维护的意见和决策，应直接下达给承包人的现场管理机构实施。

4、承包人的义务和责任

第八条  承包人应在合同签订后14日内按照投标文件承诺向发包人提交详细运行管理方案、管理内设机构以及委派的项目负责人、技术负责人（站长）、运行和其他管理人员的名单、简历。

第九条  承包人应在合同生效后的3日内，按投标承诺派出运行管理人员进驻管理现场。

第十条  承包人更换项目负责人及技术负责人（站长）须经发包人同意，拟继任人选的资历应不低于投标文件承若，且现场管理组织机构中运行管理人员应保持相对稳定。项目负责人离开现场需报发包人同意后方可离开，且每月在现场时间应满21天，离开现场期间技术负责人（站长）须保证在现场。技术负责人（站长）离开现场需报发包人同意后方可离开，且每月在现场时间应满21天，离开现场期间项目负责人须保证在现场或指定现场负责人，指定的现场负责人应具备对技术负责人（站长）相关要求。

第十一条  需建立的制度有（不限于）：项目负责人、技术负责人、各运行管理岗位的岗位责任制。汛期工作制度、运行值班制度、人员工作考核制度、各种运行（操作）规程、各种设备操作制度、巡视检查制度、工程检查制度、交接班制度、设备管理制度、安全组织网络、安保值班及巡逻制度、安全用具管理制度、消防器具管理制度、危险品管理制度、事故处理制度等。

第十二条  在管理期间，管理人员必须遵守水利工程管理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效地开展运行管理服务，维护发包人的利益。

第十三条  现场管理、运行人员应及时到位，对工程的各部位进行熟悉。

第十四条  每日的水情、工情、雨情的资料，并按规定收集、摘录、整理、汇总、上报。

第十五条  承包人应认真做好《运行及日常维护日记》和《许昌市南水北调受水区供水配套工程巡视检查记录表》等运行管理记录，保持其及时性、完整性和连续性；及时向发包人提交管理工作月度、季度、年度报告及其它运行管理资料。

第十六条  承包人所使用的发包人提供的设备、设施，应在管理服务期结束后14天内完好无缺的归还给发包人。

第十七条  在本合同期限内或合同终止后，未征得发包人同意，承包人和所有人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包人所提供的工程文件资料的保存、回收及保密工作。

第十八条  如因工程管理的需要，增加服务内容，承包人与发包人协商解决。

第十九条  其他义务和责任：

一、承包人应严格执行国家有关规程、规范以及发包人的运行管理制度，做好设备日常运行管理工作。

二、承包人应保证运行管理人员的业务水平能满足工作岗位要求；组织必要的业务知识和安全知识培训；特种岗位工作人员应持证上岗。

三、承包人应按照规程规范要求，认真做好工程设备设施的巡视检查工作，记录、汇总和上报工程运行情况，发现问题及时报告。

四、承包人负责编制现场应急处置预案，发生突发事件时，应根据预案进行处置，并配合工程抢修等工作。

五、 承包人应服从发包人的工作检查，接受上级有关部门的监督检查。

六、 承包人做好承包人提供的工器具、材料及办公设备的管理工作。

七、 承包人负责管理范围内安全保卫、环境卫生及设施设备保洁等工作。

八、 承包人应建立完善设备档案，进行设备运行规程等的编写工作。

九、 承包人应配合做好安全监测及水质监测等工作。

十、 承包人应做好运行过程中有关记录（文字、图片、录音、录像）、信息、技术资料的收集、整理和归档工作。

十一、承包人应做好文件、报表、图纸等资料的保密工作。

十二、承包人应加强人员安全管理与培训教育工作，确保不发生人身伤亡、设备误操作、火灾、公共安全等事故。

十三、承包人应负责对发包人提供的运行人员进行培训，并应对其安全负责。

十四、承包人应完成发包人委托的与运行管理有关的其它工作。

十五、因承包人的过失造成发包人的直接经济损失，承包人负责恢复设施或赔偿发包人赔偿金，根据责任大小，赔偿金额直至经济损失的100%。

第二十条  承包人应遵守国家的法律、法规，处理好与周围居民的关系。

5、发包人的义务和责任

第二十一条  发包人应负责作好工程调度、运行的协调工作，为运行工作提供必要的工作环境和外部条件。

第二十二条  发包人向承包人提供与工程有关的工程技术资料为：工程设计文件和图纸，施工文件和图纸及其它相关的技术资料一套。在合同终止14天内需交还给发包人。

第二十三条  发包人对承包人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并送达承包人的时限：一般文件7天；紧急事项文件3天。

第二十四条  发包人应赋予承包人一定的权限，以便承包人的运行管理工作的开展。

第二十五条  发包人应当维护承包人在合同内开展工作的独立性。

第二十六条 发包人向承包人提供的运行管理用设施、设备及工器具见附件4《发包人提供的运行管理设备清单》。

承包人自备的设施、设备：除以上发包人提供的条件外，其他为完成本项目所需要的所有设施、设备、工具，均由承包人自行解决，所需要的费用均在含投标报价中。

第二十七条  发包人应按合同条款规定支付工程管理酬金。如因非管理原因使工程运行管理工作量增加，发包人应接受承包人相应增加服务报酬的要求，并就工作量增加的报酬尽快签订补充协议。

第二十八条 发包人应当履行管理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给承包人造成的经济损失。

6、承包人的权利

第二十九条  承包人有如下权利：

一、对发包人发出的有碍健康和安全的指令有拒绝执行的权力。

二、对发包人发出的可能影响工程安全或可能引起运行事故的指令有拒绝执行的权力。

三、有按照合同取得相应报酬的权力。

四、有权要求发包人按照合同提供生产设施的权力。

第一、 二项权利在履行时应立即向发包人报告，并说明理由。

7、发包人的权利

第三十条  有权依据本合同对管理机构和承包人的管理工作进行检查。发包人每月、每季、每年分别对承包人的运行管理工作进行检查、考核，并依据考核细则决定承包人的服务报酬。且：

一、发包人依据本合同对承包人的人员配备进行检查，发现问题有权要求承包人及时整改。

二、发包人有权要求承包人按照发包人的调度指令进行操作。

三、发包人对承包人的工作情况、人员值勤等进行考核，有权对不满足工作要求的人员进行更换。

四、由于承包人责任造成运行责任事故的，发包人有权追究承包人及相关责任人的责任，或不追究相关责任人，相关责任人由承包人自己决定是否追究。

五、若承包人不服从发包人管理或对发包人提出的整改要求拒不执行，则发包人有权单方面终止合同。

第三十一条  有权要求撤换发包人认为不称职的人员。

第三十二条  有对最终审批承包人的工程运行管理实施方案及管理办法的权利。

第三十三条  有权随时决定工程的运行调度。

第三十四条  有根据考核细则（见第六章调度运行方案附件任坡泵站考核制度）决定对承包人进行处罚的权力。

第三十五条  有权要求承包人提交管理月报、季报、年报和管理工作范围内的各种信息、资料。

8、合同生效、变更与终止

第三十六条  本合同在服务期满并结清服务报酬后即终止。

第三十七条  因非承包人原因，出现以下情况而由此增加的管理工作量和工作时间的延长，均应视为承包人的额外工作，承包人有权要求得到额外报酬：

一、由于不可抗力等非管理原因使管理工作量增加。

二、在本合同履行过程中，发包人要求承包人完成管理合同约定范围以外的工作。

第三十八条  本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，签约双方应在充分协商后对包括服务报酬计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更。

第三十九条  在管理过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议中明确。

第四十条  发包人或者承包人要求解除合同时，应在56天前书面通知对方，若通知送达后28天内没有收到对方的答复，可在此后的14天内发出终止管理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任人负责赔偿损失。

第四十一条  在本合同期限内，由于工程的运行管理体制发生重大调整或不可抗力而致使工程全部或部分暂停使用，直至不得不终止合同时，经发包人提出终止合同的书面通知，本合同终止。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第四十二条  在运行管理服务期甲方接到省南水北调建管局不再采取委托方式进行任坡泵站运行管理的规定的，甲方可以提出解约，需提前三个月通知对方，经双方友好协商，合同自然解除，合同费用支付至合同解除日。

第四十三条  由于承包人的责任致使本合同终止时，承包人无权取得管理费用。

第四十四条 本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

9、违约行为处理

第四十五条  发包人违约与违约责任。

在本合同履行过程中，发包人下述行为属违约：

—、未履行合同条款第二十一条、第二十二条约定的义务。

二、未按合同条款规定的期限内支付服务报酬。

对上述的违约行为，发包人应承担违约责任，向承包人支付违约金或因此而给承包人造成的经济损失。

第四十六条  承包人违约与违约责任。

在本合同履行过程中，承包人下述行为属违约：

一、未履行合同条款第八条、第九条、第十一条约定义务和责任。

二、承包人不再具有承担本工程运行管理的能力而终止合同，或因管理事故而给发包人造成重大的经济损失。

对上述的违约行为，承包人应承担违约责任，向发包人支付违约金或因此而给发包人造成的经济损失。

10、支付

第四十七条 本合同费用应按照约定的方法计取，发包人应约定的期限、方式支付。

一、支付方式为：银行汇付。

二、合同费用包含运行管理费和生产管理与生活临时设施费。

合同费用指承包人依据技术要求规定，对合同范围内项目进行12个月的运行管理所发生的一切费用，但不包含：

（1）设备运行及日常维修养护用电费、水费；

（2）上级批复的相关专项费用。

三、本合同为固定总价合同。

四、除发包人提供的现场条件之外，承包人必须自行配置为保证管理所需要的各类工具、设施设备等，所有材料必须有质量证明文件，符合国家相关的技术标准。

五、工程运行管理中发生的消耗性材料等费用含在运行管理费中。

六、支付办法

（1）代运行费用以1个月为单位，即每1个月支付1次。承包人应在每月20日前将付款申请上报发包人，经发包人审核无误后本月月底前支付。

（2）发包人每月依据任坡泵站考核制度对承包人进行考核，承包人及时足额缴纳罚款。未及时缴纳罚款的发包人有权不予支付本月代运行费用。

七、承包人人员考核、罚则：

1．考核内容、考核依据：详见招标文件第六章技术要求附件1任坡泵站考核制度的规定。

2．罚则：项目负责人不能兼任除本合同外的其他类似工程项目负责人。项目负责人在签订合同后3个月内，如无不可抗拒的因素，不得更换。未经发包人同意，在本合同期内项目负责人不得更换，否则承包人向发包人支付违约金5万元，并应及时纠正同时承担由此造成的一切后果和违约责任。经发包人同意更换项目负责人的，须试用3个月，且承包人须向发包人提交5万元保证金。该项目负责人在试用期内使发包人满意，发包人将无息退还保证金；否则保证金不予退还，同时承包人须重新更换项目负责人，直至发包人满意。发包人提出撤换不胜任的项目负责人时，承包人应及时更换，否则还应承担由此造成的一切后果。

项目主要管理人员每月在现场工作天数不得少于21天，发包人将根据考勤记录对项目负责人进行考评，每月每差一天承包人向发包人支付违约金罚款1000元（发包人批准的休假、公差除外）。对于其他人员按照第六章技术要求附件1《任坡泵站考核制度》规定管理执行发包人对管理人的人员配备、人员出勤等进行考核，有权对不满足要求的人员进行更换。在接到处罚通知后，于次月支付前将违约金罚款交到发包人财务处。

第四十八条  承包人根据发包人要求，完成额外管理工作应得到的额外报酬，应按管理补充协议或专用合同条款约定的方法计取。额外报酬的支付方式、期限等可参照正常服务报酬的规定进行。

第四十九条  如非因承包人的责任，发包人在约定的支付期限内未支付服务报酬，则自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息，利率为：同期银行贷款利率。

第五十条  发包人对管理人提交的服务报酬支付通知书中报酬内容有异议时，应当在收到管理人支付通知书7天内向管理人员发出异议通知，由双方协商解决。如非管理人责任而延迟付款，发包人应支付利息。如无异议，按合同条款第四十七条的约定支付。

11其   他

第五十一条  承包人的人员在运行管理业务范围内必须出外考察、培训的，其费用由承包人承担。

第五十二条  在运行管理业务范围内，承包人如需另聘专家咨询或帮助，其费用由承包人承担；在合同范围之外的咨询和帮助，经发包人同意，费用则由发包人承担。

第五十三条  承包人必须自费为派驻现场管理机构人员办理人身意外保险等保险，保险时间包括全部管理服务期，并自行办理索赔。

第五十四条  除非合同另有规定，承包人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本工程管理的事项和特殊困难充分了解，这些困难除已于合同文件中说明外并不全部包括在合同文件中，并已在投标报价中充分考虑。

12争议的解决

第五十五条  本合同发生争议，由当事人双方协商解决；协商不成时，向工程所在地人民法院诉讼；

第五十六条  在争议的协商、诉讼过程中，双方仍应继续承担管理合同约定的各自责任和义务，保证工程运行管理的正常进行。

## 附件1：合同协议书

合同协议书（格式）

发包人：

承包人：

合同编号：

合同名称：

依据《中华人民共和国合同法》, （以下简称发包人）与（以下简称承包人），就  （合同名称、合同编号）  的有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

一、承包人按本合同要求进行合同项目的管理。

（一）项目概况：

1．项目名称：

2．项目地点：

3．项目规模及特性：

4．项目地域范围：

（二）工程运行管理范围：按照合同文件中约定的范围承担管理任务。

（三）工程运行管理内容：按照合同文件中约定的内容承担管理任务。

（四）工程运行管理的期限自 年月日至年月    日。

（五）工程运行管理报酬为（大写） 元（￥： 元），由发包人按本合同有关条款约定的方式、时间向承包人结算支付。

二、工程运行管理合同的组成文件及解释顺序

（一） 合同协议书（含补充协议书）

（二） 中标通知书

（三） 投标函（含投标报价清单）

（四） 合同条款

（五） 技术要求

（六） 招标文件中的投标人须知等文件

（七） 经双方确认的其他文件

（八） 投标文件

以上列出了组成本合同的全部文件，如果合同文件之间存在差异或矛盾，则这些文件的优先权按上面所列顺序为准；如果合同执行过程中双方达成了具有合同效力的其它协议，则协议所涉及内容以达到时间在后者优先。如果图纸与文字有矛盾时则以文字为准。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖各单位公章且在承包人向发包人提供了让其认可的履约保函后生效。

四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本十份，各执五份。

发包人（公章）：				              承包人（公章）：

法人代表：				                  法人代表：

（或其授权代表）                         （或其授权代表）

地址：                                    地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户单位名称：                            开户单位名称：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

年    月    日                           年    月    日

## 附件2：廉政责任书

廉政责任书

发包单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

为确保水利工程建设质量，预防和制止水利工程建设中发生违规违纪违法和腐败行为，根据《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《南水北调工程建设管理的若干意见》等有关规定，特制定廉政责任书，双方共同遵守执行。

一、甲、乙双方要严格遵守国家的法律法规和党风廉政建设的各项规定。乙方不得将本合同转让和违法分包，否则一旦发现甲方立即终止合同，并报请有关部门，将其列入河南省南水北调工程建设黑名单，永久不得进入河南省南水北调工程建筑市场。

二、甲方领导及其工作人员保持与乙方的正常业务交往。不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费；不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销任何应由个人支付的费用；不得要求或接受乙方为其购买商品房、房屋装修及出国出境、“参观”旅游等提供方便和资助；不得参加乙方安排的宴请和娱乐健身活动；不得指定招标文件约定外的物资设备生产厂家和供应商；不得要求乙方购买合同规定外的特殊材料和设备。

三、乙方按照合同约定管理维护。不得以任何理由向甲方领导及其工作人员馈赠礼金、有价证券等；不得以任何名义为甲方领导及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不得以洽谈业务、签订合同为借口邀请甲方领导及工作人员外出“参观”旅游或高消费娱乐和健身活动；不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；不得使用甲方指定的未经招投标的分包队伍；不得向甲方领导及工作人员赠送商品房、装修居室或为其子女上学、出国留学提供资助；不得违反规定向甲方领导及工作人员实施与行贿有嫌的一切行为。

四、甲、乙双方要互相监督，共同抵制不廉洁行为。乙方如发现甲方领导及工作人员有违反上述规定的索贿受贿等行为，应向甲方上级领导和纪检监察部门举报，甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方如发现乙方有违反上述规定的贿赂行为，应向乙方上级领导和纪检监察部门举报，甲、乙双方也可直接向河南省水利厅南水北调工程管理处举报，举报电话：0371-65571206。

五、本廉政责任书作为项目合同的必备附件，经双方代表签订后生效。

本廉政责任书一式二份，甲、乙双方各执一份，复印件报双方上级纪检监察部门分别留存备案。

甲方：	  乙方：

签字：	  签字：

盖章	  盖章

年    月    日

### 附件3： 履约保函

履约保函（格式）

（招标人全称）：

鉴于（中标人全称）（以下称“被保证人”保）与你方签订（合同名称）合同（合同编号：），我方己接受被保证人的请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证：

1、本保函担保金额为人民币（大写）元(¥:    元)。

2、本保函有效期与你方和被保证人所签订的合同约定的服务期相一致。

3、在本保函有效期内，如被保证人违约，我方在收到你方的提款通知后天内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额，但提款通知应符合下列条件：

（1）必须在本保函有效期内以书面形式提出，并应由你方法定代表人（或其授权代表人）签名并加盖单位公章。

（2）应说明要求提款的金额，并附有被保证人违约造成你方损失情况的有关材料。

4、我方同意，在你方与被保证人签订的上述合同发生变更时，我方承担本保函规定的责任不变。

保证人：（银行名称）（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签名）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年  月  日

- 附件4：     发包人提供的运行管理设备清单（不限于）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV间隔及配套 | 套 | 1 |
| 2 | 10KV电力电缆YJV22-8.7/3×120 | KM | 1.0 |
| 3 | 10KV架空线路LGJ-3×120 | KM | 3.23 |
| 4 | 10KV断路器开关柜 | 台 | 6 |
| 5 | 10KV计量柜 | 台 | 1 |
| 6 | 10KV电压互感器柜 | 台 | 1 |
| 7 | 10KV避雷器电容器柜 | 台 | 1 |
| 8 | 站用变电器SCB-160/10 | 台 | 1 |
| 9 | 高压电容补偿装置 | 套 | 1 |
| 10 | 高压电机软启动柜 | 套 | 3 |
| 11 | 低压开关柜固定分隔式 | 套 | 3 |
| 12 | EPS主机柜 | 套 | 1 |
| 13 | EPS电池柜 | 套 | 1 |
| 14 | 直流屏电源柜 | 套 | 1 |
| 15 | 直流屏电池柜 | 套 | 1 |
| 16 | 计量屏 | 套 | 1 |
| 17 | 微机保护屏 | 套 | 1 |
| 18 | LCU屏 | 套 | 2 |
| 19 | 操作台 | 台 | 1 |
| 20 | 柴油发电机组 | 台 | 3 |
| 21 | 动力配电箱XXP | 个 | 7 |
| 22 | 照明配电箱PZ-30 | 个 | 3 |
| 23 | 电动蝶阀DN1200 PN1.0Mpa及智能电动执行器 | 套 | 1 |
| 24 | 传力接头VSSJAF-1.0 DN1200 | 台 | 1 |
| 25 | 水泵OTS250-800A/1-2 | 台 | 3 |
| 26 | 电动机Y4506-630KW-10KV-4P | 台 | 3 |
| 27 | 电动单梁起重机LDA-5 H=9m lk=9m | 套 | 1 |
| 28 | 手动蝶阀 D341X-1.6 DN450 | 台 | 3 |
| 29 | 传力接头VVSSJAF-1.6 DN450 | 台 | 3 |
| 30 | 液控偏心半球阀 HQQ740X-4.0 DN400（含液压控制系统） | 套 | 3 |
| 31 | 传力接头VVSSJAF-4.0 DN400 | 台 | 3 |
| 32 | 液位控制器（进水池及积水井各1套） | 套 | 2 |
| 33 | 压力水罐 | 套 | 2 |
| 34 | 空压机 | 套 | 4 |
| 35 | 检修排水泵 65DAS27-12-2.2 | 台 | 2 |
| 36 | 风机 T35-11、NO3.15 n=2900rpm Φ=150 | 台 | 4 |
| 37 | 中控室高压室空调（2匹柜机） | 台 | 4 |
| 38 | 消防水泵 ISGB65-160A 4.0KW | 台 | 2 |
| 39 | 真空抽气泵 | 台 | 1 |
| 40 | 室内消防栓 | 套 | 2 |
| 41 | 手提式灭火器 MF/ABC4 | 个 | 16 |
| 42 | 应急照明灯 | 只 | 12 |
| 43 | 中控室电脑 | 套 | 2 |
| 44 | 针式打印机 | 台 | 1 |
| 45 | 无塔供水 | 套 | 1 |
| 46 | 电磁流量计 | 台 | 1 |
| 47 | 压力罐电动偏心半球阀（含电动智能执行器） | 套 | 2 |
| 48 | 施工图图纸（房屋建筑、水机、电气部分） | 套 | 1 |
| 49 | 施工图图纸（电气二次部分） | 套 | 1 |
| 50 | 施工图图纸（结构配筋、金属结构部分） | 套 | 1 |

## 附件5：项目安全管理承诺书

项目安全管理承诺书(格式）

________________（招标人全称）： 
     我方 （投标人或联合体全称），拟参加____________（项目名称）投标。现就有关事宜承诺如下： 
    1、认真贯彻落实和宣传国家关于安全生产、职业健康等的方针政策、法律法规，严格遵守项目安全管理制度、安全操作规程。

2、对设备安全运行全面负责，建立健全设备安全管理制度和各岗位安全责任制度，落实各级责任人员。

3、上岗前对作业人员进行设备安全教育和培训，保证作业人员具备必要的设备安全作业知识，并保证本单位设备作业人员持证上岗。

4、岗位主要管理人员要不断提高自己的安全生产知识和管理能力，不违章指挥，不强令违章冒险作业，认真学习并熟练掌握本岗位各类事故应急措施，发现异常情况及时处置，不延误时机。

5、积极组织的各种安全培训、安全活动和事故应急演练，掌握作业所需的安全知识，增强事故预防和应急处理能力。

6、用工承诺使用本公司有证人员,不雇佣无合同工人，不拖欠工人工资，依法为工作人员办理意外伤害保险和工伤保险。

7、严格遵守安全管理规章制度，做好工人安全教育培训工作，接受发包人安全生产监督检查并承担相应的责任。如违反以上承诺条款，将自愿承担相应的责任。

# 投标人：________________________（盖章单位） 
                               法定代表人或授权代理人：____________（签字） 
                           地址：__________________________________ 
                                                  日期： 年 月 日

# 第五章 技术标准和要求

- 一、技术标准

- 1、工程概况

16号任坡分水口门位于禹州市梁北镇任坡村附近，分别向禹州水厂和神垕镇水厂供水，口门分配流量2.0m³/s。其中向神垕镇水厂供水采用一级任坡泵站加压输水，输水线路长16.27km，管径DN800mm，管路材质为球墨铸铁管。

任坡泵站系统主要由进水池、泵房和输水管路组成，后接神垕镇水厂水池，机组采用自罐式启动方式，进水池最高水位126.804m、设计水位126.161m、最低水位125.546m，神垕镇水厂水池设计水位238.00m。水泵安装高程124.80m，机组启动水水位125.54m，机组停机水位124.40m。

任坡泵站设计提水流量0.5m³/s,日供水量4.32万m³。任坡泵站总装机1890kW，装机台数3台，2用1备。水泵型号HS250-200-650A，水泵扬程范围152～142～132ｍ，水泵流量0.215～0.25～0.29m³/s。电机型号Y450-4，电压等级10KV，单机电机容量630KW，转速1480rpm。

水泵吸水管管径DN450mm，装有手动蝶阀；水泵出水管管径DN400mm，装有液控止回偏心半球阀。

- 2、运行调度方案

为保证配套工程16号口门～神垕镇水厂线路供水运行安全，根据河南省南水北调中线工程建设管理局有关规定，明确任坡泵站运行、调度各方职责及工作流程如下：

许昌市南水北调工程运行保障中心：受河南省南水北调中线工程建设管理局委托，负责辖区内配套工程具体管理工作。负责对河南省南水北调中线工程建设管理局下达的调度运行指令进行联动响应，指挥、检查和监督权限范围内的运行调度有关工作；协调建立中线干线工程与配套工程供水调度应急联动机制。

禹州市南水北调办：根据许昌市南水北调工程运行保障中心授权，具体负责本区域内配套工程的供水调度管理工作。负责对许昌市南水北调工程运行保障中心下达的调度运行指令进行联动响应、同步操作；负责辖区内工程安全巡查；完成许昌市南水北调工程运行保障中心交办的其他任务。

任坡泵站代运行单位（乙方）：根据合同约定，具体负责任坡泵站管理范围内工程运行调度管理工作。任坡泵站运行调度工作流程简述如下（包括但不限于，具体工作流程由双方根据相关规程标准及制度协商确定）：

任坡泵站值班人员收到上级调度指令后，停泵情况应在5分钟内响应可直接操作；进行开泵操作时，任坡泵站值班人员与供电调度中心联系，供电负荷允许情况下可开机。每次开停泵后，任坡泵站值班人员及时将开停泵情况反馈神垕镇水厂调度室，双方做好记录。任坡泵站值班人员发现异常需要紧急停泵情况，操作同时向水厂调度值班室通报情况，以便水厂做好应对准备。

当任坡泵站供水流量大于水厂需水量且预计水厂清水池要产生溢流，水厂调度中心报告禹州市南水北调办，禹州市南水北调办通知任坡泵站值班人员调节机组流量，同时水厂应通过过滤池排污管道做好弃水的准备

在进水池水位降低接近停机水位时，任坡泵站值班人员提前30分向禹州市南水北调办报告，禹州市南水北调办向神垕镇水厂调度值班人员预警。

任坡泵站机组运行必须保证工程安全，满足开机条件才能运行。

- 任坡泵站代运行单位（乙方）管理范围为任坡泵站厂区内。

- 3、任坡泵站运行管理

- 3.1  一般规定

- 3.1.1  任坡泵站机组停机启动前，任坡泵站试运行、输水管路浸泡、冲洗和输水管路压力等试验按规定完成并验收合格；进水池、任坡泵站和输水管路附属构筑物完成验收合格；任坡泵站电气设备调试完成；消防设施和消防泵调试完成；排水系统调试完成；输水管道附件调试完成等等方可具备机组启动运行。任坡泵站机组大修后，机组必须进行试运行，试运行合格后方可具备投入运行。

- 3.1.2  任坡泵站机组最低启动水位125.54m，最低停机水位124.40m。

- 3.1.3  任坡泵站运行应确保与水厂运行调度和供电调度的通讯畅通（配对讲机、电台、通讯录、手机、固定电话）。任坡泵站开机台数应根据水厂用水需求开停，供水量与水厂水量需求相一致。任坡泵站开机台数与供水量关系见表3.1-1。任坡泵站值班人员收到水厂调度指令后并与供电调度中心沟通后方可开停机。

表3.1-1（需要根据实际工况修订）

| 开机台数 | 1台机组 | 2台机组 |
| --- | --- | --- |
| 日供水量（万m³） | 2.16 | 4.32 |

- 3.1.4  水厂内输水管路至少有1条管路到出水池是畅通的，管路中阀门处于开启状态。要改变水流走向应先打开要使用的管路阀门再关闭原管路的阀门。

- 3.1.5  水泵出水管路上液控止回偏心半球阀调试完成，紧急关闭时间按20s阀门关闭80%，160s阀门关闭60%，即阀门关闭时间180s。

- 3.1.6  机组运行采用轮换开机运行，轮换间隔时间宜为4天。

- 3.1.7  任坡泵站内所有机电设备名称、编号、铭牌应齐全，并固定在明显位置，旋转机械应标出旋转方向，管道及管道附件、电气线排等应按规定涂刷明显的颜色标志。各种电气设备外壳应可靠接地。

- 3.1.8  任坡泵站运行应配备必要的器具和技术资料。主要内容有（不限于）：

- 运行维护所必需的器具：绝缘手套，绝缘靴，电笔、万用表、摇表、老虎钳、各种规格的手柄扳手和套筒扳手、厂家提供的专用工具、起吊用的钢丝绳线绳等等；

- 水泵、电机、管道附件、变频柜、软启动柜等机电设备使用说明书和随机供应的产品图纸；

- 电气设备原理接线图；

- 设备安装、检查、交接试验的各种记录表；

- 3.1.9  运行人员的分工和职责

- 3.1.10 任坡泵站运行管理人员应经国家和地方有关部门考试合格或培训，持证上岗。

- 3.1.11  任坡泵站运行期间应由站负责人负责任坡泵站的运行调度,掌握任坡泵站设备运行状况,发生事故时领导任坡泵站运行值班人员进行事故处理。

- 3.1.12  值班长接受站负责人的开停机命令，与供电部门联络停送电，负责当班期间安全运行工作，检查值班员对安全和运行规程的执行情况，排除值班期间内发生的故障。

- 3.1.13  值班员负责职机电设备的巡视检查、设备操作、值班记录工作，并根据值班长的安排进行运行维修和故障抢修工作。

- 3.1.14  值班员在当班时间内应严格遵守各项规章制度，不应擅自离开工作岗位，不应做与值班无关的事，不应擅自将非运行值班人员带入值班现场，不应酒后上班。着装应整洁，思想集中，并做好现场安全和环境管理工作。

- 3.2   交接班制度

- 3.2.1  在交班前30min由值班长召集交班人员，按交班内容要求做好交班准备。

- 3.2.2  接班人员应提前15min进入现场进行交接班。交班人员必须在交班完毕后集体离开工作岗位。

- 3.2.3  交接班内容应包括：

- 任坡泵站运行方式；

- 设备运行有无缺陷；

- 设备操作情况及尚未执行的操作票；

- 接受的工作票及尚未结束的工作票；

- 检修工作进行情况；

- 各种记录、技术资料、运行工具和钥匙；

- 本班发生的故障及处理情况；

- 3.2.4  交接班时交班人员应详细介绍运行情况，值班长除了自己进行交接班外，应负责检查班内其他人员交接班的情况。由于交接不清而造成设备事故的应追究交、接班值班长的责任。

- 3.2.5  在交接班过程中如发现设备有故障时，交接班人员应相互协作予以排除。在接班人员同意后才能交班。

- 3.2.6  在处理事故或进行重要操作时不应进行交接班，待完成后再进行交接。

- 3.3   任坡泵站运行操作

- 3.3.1  下列任坡泵站运行操作应执行操作票制度：

- 投入、切出站用变压器；

- 开、停主机；

- 高压母线带电情况下试合闸；

- 投入、切出高压电源；

- 投入、切出移相（无功补偿）；

- 高压设备倒闸操作。

- 3.3.2  任坡泵站运行操作应由值班长命令，操作票由操作人填写，监护人复核，每张操作票只能填写一个操作任务。操作票格式见《任坡泵站技术管理规定》（SL255-2000）中之规定。

- 3.3.3  使用操作票的操作应由两人执行，其中对设备较为熟悉者为操作监护人。

- 3.3.4  操作前应核对设备名称、编号和位置，操作中应认真执行监护复诵制，必须按操作顺序操作，每操作完一项，做一个记号“√”，全部操作完毕后监护人应进行复查。

- 3.3.5  操作中发生疑问时，不应擅自更改操作票，应立即向值班长或总值班报告，确认无误后再进行操作。

- 3.3.6  用绝缘棒分、合刀闸或经传动机构分、合刀闸和开关，操作人员应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨罩，操作人员应穿绝缘靴。

- 3.3.7  雷电时，禁止进行倒闸操作。

- 3.3.8  操作票应按编号顺序使用。作废的操作票应注明“作废”字样。已操作的操作票应注明“已操作”字样。操作票保存一年。

- 3.3.9  下列操作可由值班长口头命令：

- 事故处理；

- 运行中的单一操作；

- 辅机操作。

- 3.4   任坡泵站运行巡查

- 3.4.1  任坡泵站运行人员值班期间，应每隔4小时对任坡泵站厂区环境及建筑物、任坡泵站进水池、任坡泵站内非运行设备进行巡视检查；每隔1小时对机组运行设备、电气运行设备、排水设施、消防设施等进行巡视检查。

- 3.4.2  运行值班期间应对全部设备进行巡视检查。遇有以下情况应增加巡视次数：

- 恶劣气候；

- 设备过负荷或负荷有显著增加；

- 设备缺陷近期有发展；

- 新设备、经过检修或改造的设备、30天以上停用的设备重新投入运行；

- 事故跳闸和运行设备有可疑迹象。

- 3.4.3  高压电气设备巡视检查应由取得高压值班资格或高压设备安装、维修资格的人员进行，其他人员不得单独巡视检查。

- 3.4.4  巡视检查高压电气设备时，不应进行其它工作，不应移开或越过安全遮栏，不应撑伞。在不设警戒线的地方，10kV高压设备不停电时的安全距离应保持不小于0.7m。表1规定的安全距离。

- 3.4.5  雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，不应靠近避雷器和避雷针。

- 3.4.6  高压设备发生接地时，室内不应接近故障点4m以内，室外不应接近故障点8m以内。进入上述范围内的人员应穿绝缘靴，接近设备的外壳和架构时，应戴绝缘手套。

- 3.4.7  在巡视检查中发现设备缺陷或异常运行情况应及时向值班长汇报，值班长应组织处理并详细记录在运行日志上。对重大缺陷或严重情况应及时向总值班汇报。

- 4、任坡泵站开停机运行

- 4.1   开机前的准备

- 4.1.1  接到开机命令后，值班人员应及时就位，检查现场应无影响运行的检修及试验工作，有关工作票应终结并全部收回。拆除不必要的遮拦设施，准备所需工具和记录纸等。

- 4.1.2  检查主变压器、变电所至任坡泵站线路（电缆）和任坡泵站所有高压设备上应无人工作，接地线应拆除，具备投入运行条件。

- 4.1.3  检查站用变压器、高压断路器应正常。

- 4.1.4  检查站用变压器熔断器手车、主电机高压断路器的手车应在试验位置。

- 4.1.5  30天以上停用的变压器投运前，应用2500V或5000V兆欧表测量绝缘电阻，其值在同一温度下不应小于上次测得值的70%。

- 4.1.6  测量高压主电机定子、高压母线和站用变压器的绝缘电阻值，采用2500V兆欧表测量，绝缘电阻应不小于10MΩ，主电机绝缘吸收比应不小于1.3；测量高压主电机转子、低压主电机绝缘电阻值，采用500V兆欧表测量，绝缘电阻应不小于0.5MΩ。否则应进行干燥或处理，合格后方可投运。

- 4.1.7  检查高压断路器、接地刀闸位置指示正确，控制、信号灯指示正常，电气闭锁装置在“联锁”位置。

- 4.1.8  高压断路器试合、分闸及保护联动试验应正常。

- 4.1.9  检查开敞式主电机空气间隙中应无杂物。

- 4.1.10 电动机加热器处于断电状态。

- 4.1.11 进水池内清洁干净无杂物，无树枝、木块、石块、布袋和钢筋头等；

- 4.1.12 输水管路中的线路上的所有检修阀、空气阀前的检修阀在全开位置； 输水管路中的所有排空阀或排泥阀在关闭位置；

- 4.1.13 水泵吸水管上的蝶阀处于开启状态，水泵出水管上的液控止回偏心半球阀处于关闭状态。水泵泵壳顶部排气阀已将壳内气体排净，有水流出并关闭。

- 4.1.14 检查主水泵轴承、填料函应完好。轴承渗漏水排水管路已连接完毕，水流畅通。

- 4.1.15 检查任坡泵站进水池水位满足启动要求。

- 4.2    操作电源投入

- 4.2.1  检查站用直流电源装置应处于正常工作状态。

- 4.2.2  操作电源投入包括：

- 4.2.2.1  合上电源总开关。

- 4.2.2.2  合上控制保护电源开关。

- 4.2.2.3  合上高压断路器合闸电源开关。

- 4.2.2.4  合上事故照明电源开关。

- 4.2.3  采用计算机监控系统的任坡泵站，还应进行下列操作：

- 4.2.3.1  检查交流不间断电源装置已处于逆变状态，现地监控单元、上位机电源开关应在合闸位置。

- 4.2.3.2  合上显示器电源开关，检查上位机监控程序进入正常运行状态。输入操作员姓名、密码，进入计算机监控系统控制状态。

- 4.2.4  检查模拟屏“主接线”接地刀闸、高压断路器，断路器手车位置信号应与现场一致，故障报警信号应正常。

- 4.3    主电源、站用变压器投入

- 4.3.1  在各项投运条件具备后，由值班长通知值班员填写操作票，进行交流电源投入操作。

- 4.3.1.1  合上电源进线高压断路器的手车推至工作位置。

- 4.3.1.2  合上电源进线高压断路器。

- 4.3.1.3  将站用变压器高压侧高压熔断器的手车推至工作位置。

- 4.3.1.4  主主电源投运后，根据上级变电所指示，并将操作结果电话通知上级变电所。

- 4.3.2  检查母线电压，开机电压不应低于主电机额定电压的95%。特殊情况应经总值班同意可在较低电压下起动。

- 4.3.3  合上站用变压器低压侧开关，站用电由站用变压器供电。

- 4.3.4  合上辅机电源开关。

- 4.4    辅助设备投入

- 4.4.1  排水系统系统投入应进行下列操作和检查：

- 4.4.1.1  排水系统设2台潜水电泵，1有1备，可互为备用，并可同时运行。

- 4.4.1.2  开启排水泵出水阀门。

- 4.4.1.3  检查潜水电泵机泵运转是否灵活。

- 4.4.1.4  检查集水井液位变送器是否正常。

- 4.4.1.5  潜水电泵启动水位：122.60m，停机水位121.70m，备用泵启动及报警水位123.00m。

- 4.5    开机操作

- 4.5.1  在各项起动条件具备以后，值班长通知用水水厂、供电部门和值班员准备开机，填写操作票，进行开机操作：

- 4.5.1.1  断开主电机干燥电源开关。

- 4.5.1.2  合上主电机冷却风机电源开关。

- 4.5.1.3  复查主电机高压断路器在断开位置后，将断路器手车推至工作位置。

- 4.5.1.4  合上主电机高压断路器，起动主电机。

- 4.5.2  主电机转速达到额定转速或电压表、电流表正常后，缓慢打开出水管路的电动球阀至全开位置。

- 4.5.3  待该主机组运行稳定后再起动下一台主机组。

- 4.5.4  同一台主电机停机后再起动应间隔15min以上。

- 4.6    停机操作

值班长在接到停机命令后即通知水厂和供电部门和值班员准备停机，填写操作票，进行停机操作。停机操作要求在5min钟内完成。

- 4.6.1  断开主电机高压断路器。

- 4.6.2  检查液控止回偏心半球阀装置应可靠工作。

- 4.6.3  检查励磁电压和电流应迅速回零。

- 4.6.4  将主电机高压断路器手车拉至试验位置。

- 4.6.5  断开主电机冷却风机电源开关。

- 4.6.6  如果停泵时间超过7天再开机，将水泵吸水管路蝶阀关闭，打开排水阀将泵内与管道中的余水放空。

- 4.6.7  根据运行需要及天气情况确定是否合上主电机干燥电源开关。

- 4.7    操作电源切出

- 4.7.1  分开高压断路器合闸、站用变压器、事故照明电源开关。

注：主电机控制保护电源可根据工程设备实际情况，选择是否切出。

- 4.7.2  采用计算机监控系统的任坡泵站，应进行操作员注销。

- 5、机电设备运行

- 5.1  一般规定

- 5.1.1  任坡泵站所有机电设备名称、编号、铭牌应齐全，并固定在明显位置。旋转机械应标示出旋转方向。油、气、水管道、阀门等应按规定涂刷明显的颜色标志。

- 5.1.2  30天及以上停用、大修后的主机组投入运行前，应进行试运行。

- 5.1.3  未按规定进行检验试验，或检验试验不合格的设备不应投入运行。

- 5.1.4  机电设备的操作应按规定的操作程序进行。

- 5.1.5  机电设备起动过程中应监听设备的声音，并注意振动等其它异常情况。

- 5.1.6  机电设备的运行参数宜每1h记录一次。

- 5.1.7  对运行设备、备用设备应定期巡视检查。

- 5.1.8  机电设备运行过程中发生故障，应查明原因及时处理。

- 5.1.9  不应在运行中的控制柜、保护柜上或附近进行钻孔等振动较大的工作，必要时应采取措施或停用部分设备。

- 5.1.10 检查电动机轴承和定子线圈发热情况，电动机轴承报警温度90ºC，停机温度95ºC；定子线圈报警温度135ºC，停机温度140ºC。当发生温度报警时应立即查明原因。

- 5.1.11 应对运行机组振动进行监测，各部轴承振动值不大于0.08mm。

- 5.1.12 根据任坡泵站设备的特性、效率、运行条件及上下游水位、流量等不同组合，制定任坡泵站经济运行方式，运行人员应按经济运行方式保持设备的经济运行。

- 5.1.13 有特殊要求的应按制造厂规定执行。

- 5.2  主水泵运行

- 5.2.1  水泵运行前检查

- 5.2.1.1  一般检查

1、该水泵机组应在30min内未启动过；

2、未有水泵机组在启动过程中；

3、水泵机组运行、巡视、停机及水泵运行过程中发生的事故必须做好记录；

- 5.2.1.2  电源检查

1、相应机组高低压开关柜电源处于合闸位置，且无报警；

2、相应机组控制柜电源处于合闸位置，且无报警；

- 5.2.1.3  闸门状态检查

1、涵洞出口拦污栅落下拦污

- 5.2.1.4  运行水位检查

检查进水池水位，满足机组启动水位的要求。

- 5.2.1.5  输水管路检查

1、水泵机组各连接点应连接牢固，无泄漏现象；

2、泵房外输水管路中的检修阀全开，排空阀关闭、空气阀进排气正常

- 5.2.2  水泵启动检查

1、泵房内水泵吸管上的手动蝶阀全开，水泵出水管路液控止回偏心半球阀全关；

2、泵壳顶上排气阀打开排气直至有水排出后关闭排气阀；

3、电动机加热器应停止工作；

4、机组启动后，检查电压表、电流表、功率表、流量、振动、转速应正常且无异声。

- 5.2.3  水泵运行中的检查

- 5.2.3.1  检查电压、电流，三相电流平衡，无缺相，指示灯显示应正常。

- 5.2.3.2  电动机冷却风机应运行正常。

- 5.2.3.3  电动机温升正常。

- 5.2.3.4  水泵运行时应检查填料函的温度，在运行时应有少量水流出，出水量不大于60滴/min。如温度较高，可将填料压盖放松。

- 5.2.3.5  主水泵运行期间的巡视检查，每班至少4次。巡查内容包括：

- 填料函处漏水情况正常，无偏磨、过热现象，温度不大于50℃；

- 主水泵振动、声响正常。

- 5.2.4  水泵停止运行后的检查

1、观察水泵轴在停止瞬间惰走时间和倒转现象；

2、液控止回偏心半球阀闭合应正常，不得产生倒灌。

3、机组及时做好保洁工作，保持机组整洁。

4、水泵、电机运转4000h或一年更换润滑脂，更换润滑脂应使用厂家规定的牌号

5、水泵机组各部连接螺栓的紧固状态，应无松动、无泄漏。

- 5.2.5  水泵定期检修

- 5.2.5.1  一般要求

1、定期检修间隔时间应为8000h或3年；

2、制定检修的技术方案；

3、必须更换的相关备件要运到现场。

- 5.2.5.2  水泵定期检修的要求

1、检修必须全部解体；

2、轴封机构机构在检修前，更换调料后仍用大量水泄漏时应对轴封机构机构进行整修；

3、密封环安装间隙超过规定应予以检修或更换密封，或根据厂家的规定和要求执行；

4、水泵定期检修后必须提供下述资料：

- 1）水泵基座水平度测量记录；

- 2）电动机座水平度测量记录；

- 3）机组同心度测量记录；

- 4）水泵叶轮间隙测量记录；

- 5）机组摆度测量记录；

- 6）电动机电气试验记录；

- 7) 机组运行的振动值测量记录；

- 8）检修的验收报告。

- 5.3  主电动机运行

- 5.3.1  一般检查

- 各种电气设备外壳应可靠接地；

- 停运时间超过30天，或者检修后的电动机投入运行前应进行试运行；

- 电动机设备的操作应按规定的操作步骤进行；

- 电动机启动过程中应监听设备的声音，并注意振动等其他异常现象；

- 电动机运行检查应每1小时一次，并对电动机运行参数进行记录，若有特殊要求时可缩短记录时间；

- 电动机设备操作、事故及事故处理应详细记录；

- 电动机运行过程中发生故障应查明原因及时处理，当机电设备故障危及人身安全或可能损坏机电设备时应立即停止机电设备运行，并及时向上级汇报

- 5.3.2  电动机运行前检查

1、检查并测量定子回路对地的绝缘电阻。测量电动机定子回路的绝缘电阻，可包括连接在定子回路上不能用隔离开关断开的各种电气设备。绝缘电阻及吸收比应符合《电气装置安装工程设备交接试验标准》（GB50150）,如不符合要求应进行干燥处理。

2、电动机引出线接头应紧固，接地装置必须牢固；

3、电动机加热器电源开关应断开；

4、电动机工作的电源电压应在额定电压的±10%范围内。

- 5.3.3  电动机运行中检查

1、保持清洁，不得有水滴、油污进入电动机；

2、电动机的电流不应超过铭牌规定的额定电流，一旦发生超负荷运行，应立即查明原因，并及时采取相应措施。

3、三相电源电压不平衡最大允许值为±5%。主电机运行电压应在额定电压的95%～110%范围内。如低于额定电压的95%时，定子电流不超过额定数值且无不正常现象，可继续运行。

4、主电机的电流不应超过铭牌规定的额定电流，特殊情况下超负荷运行时，须经总值班同意并加强主电机运行监视。过电流允许运行时间不应超过表2规定值。

- 主电机过电流与允许运行时间关系表

| 过电流，％ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许运行时间，min | 60 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |

5、主电机电流三相不平衡程度，满载时最大允许值为15%，轻载时任何一相电流未超过额定数值时，不平衡的最大允许值为10%，如超过上述允许范围，应查明原因。

6、主电机轴承润滑脂型号及用量应符合制造厂的规定。

7、主电机起动前，应测量定子绝缘电阻。若主电机绝缘电阻及吸收比较历年正常值有明显下降应查明原因并将其消除。不断开启加热器或起动频繁的备用主机组，在运行期间短时间内重新投入运行，可不测量绝缘电阻。主电机备用期间应开启加热器，防止绝缘受潮。

8、电动机运行中不应有碰擦等杂音；

9、轴承的允许的最高温度不应超过制造厂的规定。如厂家未作规定，轴承的允许的最高温度为95ºC。润滑油脂应符合要求。当电动机各部温度与正常值有很大偏差时，应立即检查电动机有无不正常运行情况；

10、电动机的散热应良好，冷却风扇正常工作。定子线圈的温升不得超过制造厂规定的允许值。

11、主电机运行期间的巡视检查，每班至少4次。巡查内容包括：

1） 主电机定子电流、电压、功率指示正常，无不正常上升和超限现象；

2)  主电机定子线圈、铁芯及轴承温度正常；

3)  瓷瓶外部无破损、无裂纹、无放电痕迹，电缆接头连接牢固、无发热现象；

4)  主电机冷却风机运行正常；

5)  主电机振动、声音正常。

- 5.3.4  电动机维护保养

1、电动机累计运行达8000h应维护保养一次，不经常运行的电动机应每3年维护保养一次；

2、清除电动机内部灰尘，测试绝缘电阻，绝缘阻值应符合《电气装置安装工程设备交接试验标准》（GB50150）标准；

3、定子绕组槽锲应无松动，绕组引线端焊接应良好，相位。标号应正确清晰；

4、转子短接环应无松动；

5、散热风扇机械紧固情况良好；

6、清洗轴承，轴承磨损严重时应更换，并检查定子与转子的间隙；

7、电动机外壳应完好

8、电动机维护后应做电气试验。

- 5.3.5  停机操作程序

- 5.3.5.1  按“停止按钮”或给停机指令，真空断路器与旁路真空接触器分闸，高压电机停止工作。控制面板上具备起动前提条件的相关指示灯都亮，运行指示灯熄灭。

- 5.3.5.2  用专用的摇把插入断路器手车底盘操作机构孔内，逆时针转动摇把约20圈，能听到“咔嗒”声，同时手车明显受阻取下摇把，此时断路器处于试验位置，在控制面板状态显示仪上便有相应试验位置指示灯亮绿色。

- 5.3.5.3  把软起动柜上两个转换开关都转换到零位(中间位置)，防止误操作。

- 5.3.5.4  若停机时间较长应依次把操作控制回路的小型断路器分开。

- 5.3.6  相关注意事项

- 5.3.6.1  开机前请仔细阅读操作规程，请严格按操作规程操作。

- 5.3.6.2  停机按钮或停机指令，不受“远控”或“近控”操作模式的影响，可以任意停机，所以不要误操作，以免造成不必要的停机事故。

- 5.3.6.3  在电机软起动过程完成后投入全压运行时，一定要确保旁路真空接触器吸合，干式调压软起动器完全退出，起动指示灯灭，运行指示灯亮，此时操作人员才可离开。否则应按停止按钮，查明旁路未合闸的原因。

- 5.3.6.4  多次（3-4次为宜）连续起动总时间不超过90S，若多次叠加时间90S内还未起动完成，需至少隔四小时冷却后才能够再次起动。

- 5.3.6.5  准起指示、备妥指示、储能指示、起动指示、停止指示、运行指示和微机综保电源为同一电源，A/B/C三个单相数显电流、调压指示、复位指示与状态显示仪为交流220伏电源。

- 5.3.6.6  当负载投入运行时，状态显示仪显示都亮红灯，若出现异常，应立即停电检查原因。

- 5.3.6.7  软起动柜若出现不正常现象应立即停机，真空断路器失控时，应立即打开软起动柜中门，按下断路器面板分闸按钮，使断路器机械分闸。

- 5.3.6.8  电气设备巡视 “值班人员不允许单独巡视”（不过电力安规上有，具有单独巡视的领导或者资格的人可以单独巡视）巡视的时候不允许跨过安全遮拦。

- 5.3.6.9  进出高低压开关室，要随时关门，防止小动物闯入。

- 5.3.6.10 雷雨天气巡视设备时应穿绝缘靴。（防止跨步电压）不得靠近避雷装置。巡视有关设备时，值班人员与避雷装置必须保持规定的安全距离。通常，避雷、接地装置与道路或建筑物的出入口等处的水平距离应大于3m。

- 5.3.6.11 每隔一小时巡视一次，并记录三相电流、电压、功率因数数值，设备是否正常。

- 5.3.6.12 每隔一个月需对软起动柜进行检查，例如固定一次铜排与二次线螺栓是否松动，软起动器固定螺栓是否松动，软起动器上是否有灰尘杂物等。

- 5.3.6.13 在检修或更换进线相序后，一定要确保调压电源三相AC380V相序正确。

- 5.3.7  检修操作程序：

- 5.3.7.1  将高压电关闭，软起动柜进线电源电缆没有高压电确保安全可靠。

- 5.3.7.2  确认高压电缆不带高压电后，打开前后门做好安全工作挂好接地线进行检修。必要时，将断路器用服务手车取出移动至旁边放好。

- 5.3.7.3  检修工作处理完成后清理干净，取出在检修过程中挂的接地线，再将前后门关好，以便能即时恢复闭锁装置。

- 5.4  站用变压器运行

- 5.4.1  变压器不宜超负荷运行，特殊情况下超负荷运行时间应符合表2的规定。

- 变压器超负荷运行允许持续时间                 单位：min

| 超负荷对额定负荷之比 | 1.30 | 1.60 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超负荷允许持续时间 | 120.0 | 30.0 | 15.0 | 7.5 | 3.5 | 1.5 |

- 5.4.2  变压器的运行电压不应高于该运行分接额定电压的5%。对于特殊使用情况，可在不超过110%额定电压下运行，当荷载电流为额定电流的k（k≤1）倍时，按U（%）=110－5k2公式对电压加以限制。

- 5.4.3  无载调压变压器调压应在停电后进行。在变换分接时，应作多次转动。在确认变换分接正确并锁紧后，测量绕组的直流电阻，应合格。分接变换情况应作记录。

- 5.4.4  长期不调和有长期不用的分接位置的有载分接开关，至少应在每年预防性试验时，在最高和最低分接间操作几个循环。

- 5.4.5  干式变压器的温升限值应按制造厂规定执行，如制造厂无规定应按表3规定执行。

- 干式变压器各部位允许最高温升值                   单位：℃

| 变压器部位 | 绝缘等级 | 允许最高温升值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绕 组 | E | 75 | 电阻法 |
|  | B | 80 |  |
|  | F | 100 |  |
| 铁芯表面及 结构零件表面 | 最大不应超过接触绝缘材料 的允许最高温升 |  | 温度计法 |

- 5.4.6  干式变压器在停运期间，应防止绝缘受潮。

- 5.4.7  变压器运行时中性线最大允许电流应按制造厂规定执行，如制造厂无规定，不应超过变压器额定电流的25%，超过规定值时应重新分配负荷。

- 5.4.8  变压器运行期间的巡视检查，每班至少1次。巡查内容包括：

- 套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象；

- 变压器声响正常；

- 吸湿器完好，吸附剂干燥；

- 电缆、母线及引线接头应无发热现象；

- 压力释放器、防爆膜应完好无损；

- 干式变压器的外部表面应无积污。

- 5.5  高压母线运行

- 5.5.1  母线表面应光洁平整，无裂纹、折皱、变形和扭曲等现象。

- 5.5.2  支柱绝缘子底座、套管的法兰、保护网（罩）等应清洁、完好。

- 5.5.3  母排联接处应贴有示温片或示温纸，温度不应超过60℃。

- 5.6  隔离开关、负荷开关及高压熔断器运行

- 5.6.1  隔离开关、负荷开关及高压熔断器本体应无破损变形，瓷件清洁、无裂纹及放电痕迹。

- 5.6.2  传动装置中延长轴、轴承、连轴器及拐臂等传动部件位置应正确，锁定可靠。

- 5.6.3  隔离开关、负荷开关的导电部分，触头间应接触紧密，无过热、变色、熔化现象。

- 5.6.4  负荷开关灭弧筒内产生气体的有机绝缘物应完整无裂纹。带油的负荷开关的油箱无渗漏。

- 5.7  高压开关柜运行

- 5.7.1  断路器手车装入柜内的操作

- 5.7.1.1  断路器手车准备由柜外推入柜内前，认真检查断路器是否完好，有无漏装部件，有无工具等杂物放在机构箱或开关内。

- 5.7.1.2  确认无问题后将手车装在转运车上并锁定好。

- 5.7.1.3  将转运车推到柜前并升到合适位置。

- 5.7.1.4  将车前部定位锁插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定。

- 5.7.1.5  打开断路器手车的锁定钩将手车平稳推入柜内同时锁定。

- 5.7.1.6  确认已将手车与柜体锁定好。

- 5.7.1.7  解除转运车与柜体的锁定。

- 5.7.1.8  将转运车移开。

- 5.7.2  断路器手车在柜内的操作

- 5.7.2.1  断路器手车在从转运车装入柜内后，即处于柜内主回路断开位置和手车处于试验位置必须将辅助回路插头插好，把柜门关好锁好，此时可在主回路末接通的情况下对手车进行电气操作试验。

- 5.7.2.2  若想继续进行操作，首先确认断路器处于分闸状态，才可将手车操作摇柄插入中部面板上的操作孔内。

- 5.7.2.3  顺时针转动摇柄，直至摇柄明显受阻。

- 5.7.2.4  取下摇柄。此时主回路接通，断路器处于工作位置，可通过控制回路对其进行合、分闸操作。

- 5.7.3  断路器手车从工作位置退出。

- 5.7.3.1  确认断路器已处于分闸状态。

- 5.7.3.2  插入手车操作摇把，逆时针转动直到摇把受阻，手车便回到试验位置，此时主回路已经断开，金属活门关闭。

- 5.7.4  从柜内移出手车

- 5.7.4.1  确认手车已处于试验位置及分闸状态。

- 5.7.4.2  拔下辅助回路插头。

- 5.7.4.3  并将动插头扣锁在手车架上。

- 5.7.4.4  将转运车推至柜前(操作程序与手车装入柜内时相同)。

- 5.7.4.5  将手车解锁并向外拉出使手车完全进入转运车。

- 5.7.4.6  确认手车与转运车锁定。

- 5.7.4.7  解除转运车与柜体的锁定。

- 5.7.4.8  把转运车向后拉出适当距离，移至合适位置存放。在推运转运车时应十分小心，防止运输过程中发生意外碰坏触头。

- 5.7.5  断路器在柜内的分、合闸状态确认

- 5.7.5.1  断路器的分、合闸状态可由断路器手车面板上分、合闸指示牌及仪表室面板上分、合闸指示灯两方判定。

- 5.7.5.2  若透过柜体中面板观察窗看到手车面板上绿色的分闸指示牌，则判定断路器处于分闸状态，此时如果辅助回路插头接通电，则仪表面板上分闸指示灯亮。

- 5.7.6  有接地开关断路器柜操作的注意事项 

- 5.7.6.1  手车在柜内的操作当准备将手车从试验位置移入工作位置时，除了要遵守上述有关的操作程序要求外，还须确认接地开关应处于分闸状态，否则绝对不能进行下一步操作。

- 5.7.6.2  合、分接地开关操作程序：

- 1、确认手车已退到试验/断开位置。

- 2、取下推进摇把。

- 3、按下接地开关操作孔处的联锁弯板，插入接地开关操作手柄。

- 4、顺时针转动操作手柄90度，接地开关处于合闸状态。若再逆时针转动90度，接地开关处于分闸状态。

- 5.7.6.3  在断路器处于非试验位置时尽管设有机械联锁仍然严禁操作接地开关。

- 5.8  高压断路器运行

- 5.8.1  高压断路器应在铭牌规定的额定值内运行。

- 5.8.2  高压断路器操作的交、直流电源电压，应在规定范围内。

- 5.8.3  分、合高压断路器应用控制开关进行远方操作，长期停运的高压断路器在正式执行操作前应通过远方控制方式进行试分、合操作2次～3次。

- 5.8.4  高压断路器运行中不应进行慢合或慢分操作。

- 5.8.5  高压断路器当其储能机构正在储能时，不应进行分、合操作。

- 5.8.6  拒分的高压断路器未经处理并恢复正常，不应投入运行。

- 5.8.7  高压断路器事故跳闸后，应检查有无异味、异物、放电痕迹，机械分合指示应正确。

- 5.8.8  真空断路器出现真空损坏等现象时，应立即断开操作电源，悬挂禁示牌，采取减负荷或上一级断开负荷后再退出故障断路器。

- 5.8.9  高压断路器运行期间的巡视检查，每班至少1次。巡查内容包括：

- 断路器的分、合位置指示正确；

- 绝缘子、瓷套管外表清洁，无损坏、放电痕迹；

- 绝缘拉杆和拉杆绝缘子应完好，无断裂痕迹、无零件脱落现象；

- 导线接头连接处，无松动、过热、熔化变色现象；

- 断路器外壳接地良好；

- 真空断路器灭弧室无异常现象；

- 电磁操作机构分、合线圈无过热、烧损现象；

- 弹簧操作机构储能电机行程开关接点动作准确、无卡滞变形；分、合线圈无过热、烧损现象；断路器在分闸备用状态时，合闸弹簧应储能。

- 5.9  互感器运行

- 5.9.1  电压互感器应装设熔断器保护，高压电压互感器熔断器应使用专用熔断器。

- 5.9.2  电压互感器二次侧不应短路，不应超过其最大容量运行。

- 5.9.3  不应使用隔离开关停用故障的电压互感器。

- 5.9.4  电流互感器二次侧不应开路，不应长期过负荷运行。

- 5.9.5  互感器二次侧及铁芯应可靠接地。

- 5.9.6  互感器运行期间的巡视检查，每班至少1次。巡查内容包括：

- 电压互感器电压、电流互感器电流指示应正常；

- 一、二次接线端子与引线连接应无松动、过热现象；

- 瓷瓶应清洁，无裂纹、破损及放电痕迹；

- 当线路接地时，供接地监视的电压互感器声音应正常，无异味；

- 电流互感器无二次开路或过负荷引起的过热现象；

- 运行中无异常声响，无异常气味。

- 5.10  防雷装置和接地装置运行

- 5.10.1  任坡泵站和变电所的接地网、避雷器和避雷针的接地装置，均应在每年雷雨季节前进行1次检查及试验。

- 5.10.2  氧化锌避雷器在运行中应每天记录泄漏电流，雷雨后应检查记录避雷器的动作情况。

- 5.10.3  防雷装置应定期巡视检查。巡查内容包括：

- 避雷针本体焊接部分无断裂、锈蚀，接地引下线连接紧密牢固，焊接点不脱落；

- 避雷器瓷套管清洁、无破损、无放电痕迹，法兰边无裂纹；

- 避雷器导线及接地引下线连接牢固，无烧伤痕迹和断股现象；

- 避雷器内部应无异常响声；

- 避雷器计数器密封良好，动作正确。

- 5.11  无功补偿（SVG）运行

- 5.11.1  触屏电脑操作

- 5.11.1.1  按照说明进行正确安装和配线，并详细检查。

- 5.11.1.2  上电后在液晶屏开机画面中输入密码进入主菜单，进入“参数查询”，确认装置额定参数和装置运行方式配置正确，若不正确，进入“参数设置”栏设置正确的参数。

该画面中包含了如下内容：

装置的运行状态：待机、充电、并网、跳闸和放电。

开关状态：显示主断路器闭合或断开，旁路接触器闭合或断开。

操作按钮：启动，表示启动装置并网；停机，表示装置跳闸退出运行。

5.11.2  控制面板操作

图3.13- 1装置启动流程图

图3.13-  装置停机流程图

- 5.11.3  操作注意事项

- 5.11.3.1  操作顺序是：先给二次控制系统上电，控制系统根据检测到的各种状态量判断系统状态，再依次操作。

- 5.11.3.2  链式动态电能治理装置为高压设备，操作时必需有高压意识，严格遵守操作规程。

- 5.11.3.3  动态补偿装置中的有关参数出厂时已经设置完毕（依据为用户提供和实际应用场合的有关参数），如果对装置和负荷系统没有足够的了解，请不要随意更改参数，否则可能会给系统带来不必要的麻烦，甚至重大损失。

- 5.11.3.4  正常运行时，不可以随意按动键盘或者前面的操作按钮，否则可能引起系统误动。

- 5.11.4  安全注意事项

- 5.11.4.1  动态补偿装置操作使用时必须严格遵守相关的操作规程，任何错误的操作方法都可能导致人员伤害和设备的损害。

- 5.11.4.2  动态补偿装置的操作维护人员必须经过专门培训取得电气设备操作使用合格证，同时应仔细读完本用户手册。

- 5.11.4.3  本产品的充电柜、功率柜均属高压危险区域，在高压通电情况下绝对不能打开柜门进行作业。

- 5.11.4.4  控制柜与其它柜体采用光纤隔离技术，不存在6kV或10kV的高电压，但存在380V交流电，因此也必须是经过培训的授权人员方能进行操作。

- 5.11.4.5  必须按照高压设备的安装操作维护规程使用本产品，并严格按照本用户手册进行各项操作。

- 5.11.4.6  重要注意事项

系统电压应在允许范围之内；

上下电顺序应遵循启机时先开控制电再上高压电，关机时先断高压电然后断控制电；

运行当中用户应随时监视运行情况，不正常时应及时停机。

应保证室内良好通风，尽可能维持环境温度在-10～40℃范围。

- 5.11.4.7  动态补偿装置维护注意事项

动态补偿装置在设计时充分考虑到人员的安全，然而就像任何功率装置一样，许多内部端子上存在足以致命的高电压。另外散热器和其它一些内部元件温度较高，所以在接触和操作动态补偿装置时要遵循以下原则。

使用人员必须接受培训熟悉本装置的结构，并掌握实际运行知识及注意事项。

只有通过上述培训的人员才允许运行和维修本装置。

只有在动态补偿装置不带电（高压电和控制电）并且不存在高温时才能接触柜内部件。

在检修时，要确保充电柜的上隔离断开。

维护时必须遵守高压操作规程，如戴绝缘手套、穿绝缘鞋。

工作时必须有其他监护人员在场。

必须安装安全防护栏（标有高压危险） ，使用中不要将其移走。

禁止把易燃材料（包括设备图纸和操作手册）放在动态补偿装置旁。

在处理或测量动态补偿装置内部件时要十分小心，注意不要让仪表引线相互短接或接触其它端子。

为安全起见，禁止动态补偿装置在柜门打开的情况下运行。

禁止在主电路有电时断开风扇和散热系统电源，这样会导致过热损坏装置。

在搬运动态补偿装置时，装车必须对称、平稳，在卸货时确认用于放置的水泥地面是水平的。

用户进行故障维护仅限于记录故障现象，并在必要时更换链节，进一步的维修应移交厂家进行处理。

更换链节必须在动态补偿装置停电超过15分钟后才能进行。

任何不正确的操作都可能导致人员伤害或动态补偿装置损坏。

遵守在本手册中提及的其它安全注意事项。

必须遵守这些安全注意事项，以防止人员伤亡和设备损坏。

- 5.11.4.8  使用注意事项

本产品属于微电子技术、光电通信技术、高压应用技术、电子计算机技术等综合性技术的高技术产品，使用时应注意满足以下规定。

使用环境应符合产品的技术条件要求。

安装应该由符合电气设备安装条件的有资质的正规安装公司安装，并在生产厂家指导下进行安装。

产品的操作使用人员必须是经过专业训练的电气设备操作使用人员。

产品在使用过程中会不断地凝集灰尘以及各种杂质，必须定期进行清理维护。

产品经过一段时间的运行后，由于风机的振动和其它机械震动可能引起电气接触部件的松动，以至于引起接触不良甚至损坏元件、部件及整机，造成用户的不便和损失。因此，在使用一段时间后需要进行维护和清理检查避免造成损失。

应该经常检查接地电阻是否符合设备运行的要求，是否符合国家标准的要求。接地电阻不符合要求会造成危险。

应该形成记录设备运行状况的制度和应用维护制度。

- 5.12  电力电缆运行

- 5.12.1  电缆长期允许工作温度应按制造厂规定执行，如制造厂无规定不应超过表8规定值。

- 电缆长期允许工作温度                   单位：℃

| 电压等级（kV） |  | ≤3 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电缆种类 | 交联聚乙烯绝缘 | 90 | 90 |
|  | 聚乙烯绝缘 |  | 70 |

- 5.12.2  电缆不应超负荷运行，即使在处理事故时出现超负荷，也应迅速恢复其正常电流。

- 5.12.3  对电缆线路及电缆线段应定期巡视，巡视周期为：

- 敷设在地下架设的电缆，至少每3个月1次；

- 电缆沟、隧道、电缆井、电缆架及电缆线段，至少每3个月1次；

- 对挖掘暴露的电缆，按工程情况，酌情加强巡视。

- 5.12.4  电缆线路及电缆线段巡视检查内容包括：

- 5.12.4.1  直埋电缆：

- 电缆线路附近地面应无挖掘痕迹；

- 电缆线路标示桩应完好无损；

- 电缆沿线不应堆放重物、腐蚀性物品及临时建筑；

- 室外露出地面上的电缆的保护钢管或角钢不应锈蚀、位移或脱落；

- 引入室内的电缆穿墙套管应封堵严密。

- 5.12.4.2  沟道内电缆：

- 沟道盖板应完整无缺；

- 沟道内电缆支架牢固，无锈蚀；

- 沟道内应无积水，电缆标示牌应完整、无脱落。

- 5.12.4.3  电缆头：

- 油浸电缆不应有渗漏油，铅包及封铅处不应有龟裂现象；

- 接地线应牢固，无断股、脱落现象；

- 大雾天气，应监视终端头绝缘套管无放电现象；

- 负荷较重时，应检查引线连接处无过热、熔化等现象。

- 5.13  辅机设备运行

- 5.13.1  排水水系统中的安全装置、自动装置及液位变送器应定期检验，动作可靠，控制设定值运行中不应随意更改。

- 5.13.2  运行时，对备用辅机设备应进行巡视检查，并定期切换运行。

- 5.13.3  应经常检查排水泵自动控制装置动作的可靠性，应经常检查集水井的积水及排水情况。集水井应无淤积、堵塞，水位报警装置应完好。

- 5.13.4  主机组飞逸转速不应超过额定转速的1.5倍，停机后机组不应惰转。

- 5.13.5  拍门附近应无淤积物，拍门铰轴、铰座配合应良好，转动灵活，无严重锈蚀。缓冲装置良好。

- 5.14  直流装置运行

- 5.14.1  直流装置应根据制造厂规定要求及使用情况定期进行维护保养。

- 5.14.2  蓄电池应采用浮充电方式运行，并经常处满充状态。

- 5.14.3  蓄电池不能按浮充电方式运行时，可采用充电～放电方式运行，并根据放电和使用情况，确定充电时期。

- 5.14.4  蓄电池每1个月～3个月，或充电装置故障使蓄电池较深放电后，按制造厂规定要求进行1次均衡充电。

- 5.14.5  蓄电池每年按制造厂规定要求应进行容量核对性充放电。在放电过程中，应严密监视电池电压，当单体电池电压达规定下限时，应停止放电。若放充3次蓄电池组均达不到额定容量的80%，可判此组蓄电池使用年限已至，应进行更换。

- 5.14.6  蓄电池容量核对充放电时，放电后间隔1h～2h应进行容量恢复充电，禁止在深放电后长时间不充电，特殊情况下不应超过24h。

- 5.14.7  蓄电池充电时应防止过充、欠充及温度过高现象的发生。

- 5.14.8  蓄电池运行环境温度应在10℃～30℃，并保持良好的通风和照明，当环境温度长时间过高时，应采取降温措施。

- 5.14.9  蓄电池控制母线电压保持在220V（110V），变动不应超过±2%。

- 5.14.10 蓄电池、充电装置运行期间的巡视检查，每班至少1次。巡查内容包括：

- 充电装置工作状态、各电压、电流应正常；

- 直流母线正对地、负对地电压应为零，直流系统对地绝缘电阻应良好；

- 大容量专设蓄电池室，其室内的通风、照明情况良好，蓄电池室温度符合要求，不应使用明火。

- 蓄电池室（或盘）及蓄电池应清洁无积污。

- 蓄电池连接处无锈蚀、凡士林涂层应完好；

- 蓄电池容器应完整、无破损、漏液，极板无硫化、弯曲、短路等现象；

- 蓄电池电解液面、蓄电池温度应正常。

- 5.14.11 每1个月应对蓄电池、充电装置至少进行1次详细检查，除每班巡视检查内容外，应进行每只蓄电池电压的测量，过低或为零，应查明原因，进行恢复处理或更换。检查结果应记在蓄电池运行、维护记录中。

- 5.14.12 每1年应对非免维护蓄电池的电解液纯度进行1次分析，电解液可由若干个典型电池中抽取。

- 5.14.13 非免维护蓄电池电解液面与极板上缘距离小于制造厂规定值时，应进行补充。如电液比重过高应补加蒸馏水，过低应查明原因，然后按制造厂要求补加不同比重电解液。

- 5.14.14 应使用性能良好具有自动控制和监测功能的充电装置，并使充电装置始终处在正常状态下运行；浮充电压、均衡充电电压整定应按制造厂规定执行，不应随意修改；温度补偿功能不应随意停用。

- 5.14.15 免维护密封蓄电池的维护、检查应按制造厂家规定执行。

- 5.14.16 当发生直流系统接地时，应立即用绝缘监察装置判明接地极，并汇报总值班征得同意后，进行拉路寻找，尽快查出故障点予以消除。

- 5.14.17 拉路寻找应遵循先拉不重要的回路,后拉重要电源回路的原则。在试拉控制、保护电源回路时，应征得总值班同意，并做好有关安全措施和事故预想，试拉动作应迅速，拉开时间不应超过2s。

- 5.14.18 在试拉直流熔丝时，应先拉正极，后拉负极，合上时顺序相反。

- 5.14.19 寻找直流接地时，不应用蓄电池未接地的一极接地的方法，来查找接地点。

- 5.15  继电保护装置运行

- 5.15.1  在任何情况下，电气设备不应无保护运行。

- 5.15.2  继电保护装置的配置、整定计算应由任坡泵站主管技术部门负责。

- 5.15.3  继电保护装置定值、配置的变更由任坡泵站主管技术部门下达，继电保护专职人员应按通知单要求执行，按规定时间完成。执行完毕后，应记录备案并将定值修改情况报告给下发变更通知单的部门。

- 5.15.4  继电保护装置的正常维护、定期检查和整定应由继电保护专业人员负责，并建立完善的岗位责任制。

- 5.15.5  任坡泵站运行值班人员负责继电保护装置的运行监视，出现异常时，值班人员应立即向总值班汇报，继电保护专职人员应及时到场进行处理。

- 5.15.6  继电保护动作后，值班人员应立即向总值班汇报，做好详细记录，并通知任坡泵站主管技术人员和继电保护专职人员及时到场进行分析处理。

- 5.15.7  任坡泵站投运前应检查继电保护的类型、定值与任坡泵站的运行方式相一致。

- 5.15.8  继电保护和自动装置中的继电器试验后均应加封印，继电保护运行方式的改变和设计定值的变更应报上级主管部门批准，由专业人员按规定程序调整，并做好记录。因运行方式变更，需修改整定值的继电器可不加封印。

- 5.15.9  微机继电保护装置室内最大相对湿度不应超过75%，应防止灰尘的侵入。微机继电保护装置室内环境温度应在5℃～30℃范围内，超出允许范围应投运空调设施。

- 5.15.10  应定期对微机继电保护装置进行采样值检查和时钟校对，检查周期不应超过1个月。

- 5.15.11  只有在下列情况下可对不停电设备的继电保护停用进行工作：

- 有两种以上主保护装置；

- 有专用主保护在运行时，可允许其后备保护短时停用；

- 变压器的瓦斯和差动保护可允许短时停用一套。

- 5.15.12  微机继电保护装置非运行期间不宜停电。

- 5.16  计算机监控系统运行

- 5.16.1  采用计算机监控系统（以下简称监控系统）实现自动化监视和控制的任坡泵站应根据各任坡泵站的具体情况，制定监控系统运行管理制度。

- 5.16.2  任坡泵站监控系统维护应有专人负责，每1个月应检查1次系统的运行情况。

- 5.16.3  对于履行不同岗位职责的运行人员，应分别规定其安全等级操作权限。

- 5.16.4  监控系统投入运行前应进行检查并应符合下列要求：

- 不间断电源装置逆变正常、可靠，运行时应置逆变状态，并能在交流电源停电时，供给监控系统装置允许停电时间的电能；

- 监控系统及其网络通讯系统运行正常；

- 现地控制单元运行正常；

- 各自动化元件，包括执行元件、信号器、传感器等工作可靠；

- 自动控制正确、可靠；

- 视频监控系统正常，调节控制可靠，图像清晰；

- 音响、显示报警信号系统正常，无告警显示。

- 5.16.5  运行期间每天测试一次音响、显示报警系统应正常，

- 5.16.6  监控系统运行发生故障时应查明原因，及时排除。

- 5.16.7  未经无病毒确认的软件不应在系统中使用。监控系统的计算机不应移作他用和安装未经站（所）领导或技术负责人同意的软件。

- 5.16.8  监控系统应安装防病毒软件，并应定期进行防病毒软件升级和系统程序漏洞修补。

- 5.16.9  监控系统的计算机不应设置为共享。

- 5.16.10 监控系统可通过专用局域网与本地其它监控系统互联。监控系统与办公自动化系统或其它信息系统之间采用网络方式互联时，应采用经国家有关部门认证的专用可靠的安全隔离设施。

- 5.16.11  监控系统软件应进行备份并做好记录，以便故障时及时修复监控系统。

- 5.16.12  在自动控制系统故障时应能切换至手动运行。

- 5.16.13  历史数据应定期转录并存档。

- 5.16.14  监控系统装置电源应为不间断电源，非运行期间可不停电。

- 5.16.15  不间断电源定期切换试验应在机组停运后进行，试验前应做好防止计算机丢失储存信息。

- 5.16.16  监控系统在开机不成功时应自动返回到停机状态，并自动报警。

- 5.16.17  不间断电源维护应按制造厂家规定执行。

- 6、任坡泵站工程运行

- 6.1  一般规定

- 任坡泵站技术人员应每月对任坡泵站站身、翼墙、混凝土建筑物及进水池等工程设施进行巡查，并做好巡视检查记录。任坡泵站运行期间应每1星期1次，任坡泵站非运行期间应每1个月1次。若发现异常应及时向负责人汇报。

- 6.2  巡查内容

巡查内容应包括：

- 任坡泵站进水池漂浮物情况，应无异物影响主机组安全运行；

- 站身、翼墙等建筑物无变形、损坏；

- 站房排水畅通、无渗漏；

- 管理范围内无违章行为。

- 6.3  任坡泵站运行期间遇有下列情况应增加巡查次数

- 恶劣气候；

- 站身、岸墙、翼墙及施工等不安全现象；

- 超设计标准运行时。

- 6.4  任坡泵站运行事故及不正常运行处理

- 6.4.1  任坡泵站运行事故处理

- 6.4.1.1  任坡泵站运行事故指运行时间内发生的人身、设备、建筑物等的事故。

- 6.4.1.2  任坡泵站运行事故处理的基本原则：

- 迅速采取有效措施，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；

- 立即向上级报告；

- 在事故不扩大的原则下，设法保持设备继续运行。

- 6.4.1.3  在事故处理时，运行人员必须留在自己的工作岗位上，集中注意力保证设备的安全运行，只有在接到值班长的命令或者在对设备或人身安全有直接危险时，方可停止设备运行或离开工作岗位。

- 6.4.1.4  运行值班人员应把事故情况和处理经过详细记录在运行日志上。

- 6.4.2  不正常运行处理

- 6.4.2.1  一般规定

        - 任坡泵站工程和设备发生不正常运行时，值班人员应立即查明原因，尽快排除故障；

        - 不正常运行不能恢复正常，应立即向负责人汇报，在故障排除前，应加强对该工程或设备的监视，确保工程和设备继续安全运行，如故障对安全运行有重大影响可停止故障设备或任坡泵站的运行；

        - 发生不正常运行时，应及时向负责人报告，重要事件并应及时向上级主管部门汇报；

        - 值班人员应将不正常运行故障情况和处理经过详细记录在运行日志上。

- 6.4.2.2  任坡泵站工程超设计标准运行的处理

- 任坡泵站工程不应超设计标准运行，如发生超设计标准运行时，应报请上级主管技术部门批准，必要时并经原设计单位校核，在制定应急方案后方可进行。

- 任坡泵站工程超设计标准运行时，运行值班人员应熟练掌握应急方案的相关技术规定，加强对任坡泵站和设备运行的巡视检查，若有异常应立即向总值班汇报，情况紧急时可立即停止任坡泵站或设备的运行。

- 6.4.2.3  监控系统不能正常运行的处理

- 任坡泵站运行时，如监控系统不能正常运行，应立即查明原因，处理后恢复运行，如不能恢复正常运行，应立即向总值班汇报，尽快排除故障。

- 在故障排除前，应加强对运行设备声响、振动、电量、温度的监视；对由监控系统进行自动控制的设备，改用手动操作，并加强对该设备的巡视检查，确保设备安全运行。

- 6.4.3  变压器内部声音异常的处理

- 7.4.3.1  变压器正常运行时声音应是连续的“嗡嗡”声。当变压器运行声音不均匀、声音异常增大或有其它异常响声，主要有以下原因：

- 负荷变化较大、过负荷运行、系统短路或接地；

- 内部紧固件穿芯螺栓松动、引线接触不良；

- 系统发生铁磁谐振。

- 6.4.3.2  当变压器运行中发生声音异常时，应立即查明原因。情况严重时可向总值班汇报停止变压器运行。

- 6.4.4  变压器运行中有下列情况之一时，应立即停止运行：

- 声音异常增大或内部有爆裂声；

- 套管有严重的破损和放电现象；

- 冒烟起火；

- 附近设备着火、爆炸等，威胁变压器安全运行；

- 负荷、冷却条件正常、温度指示可靠，变压器温度异常上升。

- 6.4.5  主电机起动故障的处理

- 主电机不能正常起动，主要有以下原因：

- 起动电压过低；

- 电源缺相；

- 荷载偏大；

- 机械卡阻；

- 异步电机转子鼠笼式绕组接触不良或开路；

- 主电机不能正常起动，应立即停止起动并查明原因，排除故障后再起动运行。

- 6.4.6  主电机电源突然停电的应急处理

- 6.4.6.1  检查断流装置是否已正常关断, 主机组是否已停止运转, 否则应立即采用辅助设施使其可靠断流。

- 6.4.6.2  检查总进线断路器或主电机断路器是否已在断开位置，否则应立即予以断开。

- 6.4.6.3  退出各断路器手车或拉开刀闸。

- 6.4.6.4  检查停电原因，进行处理，并尽快恢复运行。

- 6.4.7  主电机温度异常的处理

- 主电机温度异常，主要有以下原因：

- 测温元件或测温装置损坏；

- 超设计负荷运行；

- 运行电压过高；

- 电机通风不畅；

- 电机定、转子表面积尘过多；

- 电机转子线圈匝间短路；

- 缺相运行。

- 主电机运行温度异常或运行温度异常上升，应立即查明原因予以处理。

- 6.4.8  主电机故障跳闸的应急处理

- 6.4.8.1  处理步骤同6.4.5～6.4.7。

- 6.4.8.2  检查故障跳闸主电机相关继电保护装置动作情况，分析故障原因，排除故障后重新投入运行。

- 6.4.8.3  主机组运行中有下列情况之一时，应立即停止运行：

- 主机组起动后，出水口阀门异常；

- 主电机、电气设备发生火灾、人身或设备事故；

- 主电机声音、温升异常，同时转速下降；

- 主水泵内有清脆的金属撞击声；

- 主机组发生强烈振动；

- 辅机系统故障无法修复，危及全站安全运行；

- 发生危及主电机安全运行故障，保护装置拒绝动作；

- 直流电源消失，一时无法恢复；

- 上、下游发生安全事故或出现危及任坡泵站安全运行的险情。

- 6.4.9高压断路器拒合的处理

- 6.4.9.1  进行高压断路器合闸操作而断路器出现拒合时，应立即停止合闸操作。

- 6.4.9.2  退出断路器手车或拉开刀闸。

- 6.4.9.3  检查、分析故障原因，并予以排除。

- 6.4.9.4  故障排除后再次进行合闸操作。

- 6.4.10  高压断路器拒分的处理

- 6.4.10.1  进行高压断路器远方分闸操作而断路器出现拒分时，应立即停止远方操作。

- 6.4.10.2  改用现场操作机构箱现场操作。仍拒分时应停止操作。

- 6.4.10.3  采用越级分闸，退出该断路器。

- 6.4.10.4  检查、分析断路器拒分故障原因，并予以排除。未排除故障前不应投入运行。

- 6.4.11  高压断路器运行中有下列情况之一时，应立即停止运行：

- 真空断路器真空破坏；

- 绝缘瓷套管断裂、闪络放电异常；

- 断路器有异味或声音异常。

- 6.4.12  电力电容器运行中有下列情况之一时，应立即停止运行：

- 电容器爆炸；

- 电容器瓷套管闪络放电；

- 电容器外壳鼓肚异常；

- 电容器喷油、起火；

- 电容器外壳温度超过55℃，或室温超过40℃，采取降温措施无效时；

- 电容器声音异常。

- 6.4.13  直流电源接地故障的处理

- 6.4.13.1  主机组正常运行发生直流接地故障处理时，应汇报总值班同意后进行，并有专人监护。

- 6.4.13.2  短时间退出可能误动作的保护。对可能联动的设备，应采取措施防止设备误动作。

- 6.4.13.3  用绝缘监察装置判明接地极，进行拉路寻找。

- 6.4.14  直流电源故障停电的处理

- 7.4.14.1  主机组正常运行发生直流电源故障停电时，立即进行故障排除，并应密切注意设备运行状态。一旦发现设备运行异常，应立即采用机械分断相应断路器，并采取措施使机组断流装置可靠动作。

- 6.4.14.2  短时间内不能恢复直流供电，应手动操作停止主电机、站用变压器、主变压器的运行。

- 6.4.14.3  排除直流电源故障，重新投入运行。

- 6.4.15  发生火灾的应急处理

- 6.4.15.1  任坡泵站运行现场发生火灾，运行值班人员应沉着冷静，立即赶到着火现场，查明起火原因。

- 6.4.15.2  电气原因起火，应首先切断相关设备的电源停止设备运行，用磷酸铵盐干粉灭火器灭火。

- 6.4.15.3  火情严重时，在切断相关设备电源后，应立即拨打119向消防部门报警。

- 6.4.15.4  发生人身伤害，应做好现场救护工作。情况严重时，应立即拨打120向急救中心救助。

- 7、输水管路

- 7.1  运行管理

- 7.1.1  一般规定

- 7.1.1.1  建立管理组织，落实管护人员（建议选用“四值三班”轮换制配备人员。每个运行班宜设正、副值班长各1名，配备2名～4名值班员。），制订管理制度，操作人员应经培训合格后持证上岗。

- 7.1.1.2  运行中应做好巡视工作，供水结束后应定期检查。

- 7.1.1.3  低压电器、电动装置的维护与检修应符合相应规范规程和厂家提供的说明书。

- 7.1.1.4  做好运行维护记录，如压力、流量、事故类型、事故描述、事故处理等等。

- 7.1.1.5  输水管线日常保养应按下列要求：

- ——进行沿线巡视，消除影响输水安全的因素；

- ——检查、处理管线的附属设施有无失灵、漏水现象，井盖有无损坏、丢失等；

- ——每日检查阀件运行情况，检查易松动、易损部件，减少阀门的滴、漏情况。

- 7.1.1.6  输水管线定期维护应按下列要求：

- ——每季对管线附属设施巡视检修一次，使其保持完好；

- ——每年对线路钢制外露部分进行防腐处理；

- 7.1.1.7  输水管线大修理应按下列要求：

- ——当管道严重腐蚀、漏水时，必须更换新管，其更新管段的防腐符合原设计标准，较长距离的更新管段按规定进行打压试验；

- ——当输水管道大量漏水时，必须排空检修；

- ——输水管线宜每隔3年做全线的停水检修；

- 7.2  输水管道

- 7.2.1  机组启动之前，应对管道及附件进行检查，并符合下列要求：

- 7.2.1.1  管道畅通，无漏水现象；

- 7.2.1.2  输水管道中的阀门井无积水，裸露管道部分完整无损；

- 7.2.1.3  测量仪表盘面清晰，显示正常；

- 7.2.1.4  输水管路中的所有检修阀在全开位置；

- 7.2.1.5  输水管路中的所有空气阀前的检修阀在全开位置；

- 7.2.1.6  输水管路中的所有泄压阀前的检修阀在全开位置

- 7.2.1.7  气压罐进水阀关闭。

- 7.2.1.8  输水管路中的所有排空阀或排泥阀在关闭位置；

- 7.2.2  管道首次运行时，输水管路空气阀井应派人现场监视管理，察看空气阀密封状态；

- 7.2.3  测量仪表显示失准，应及时校准或更换；

- 7.2.4  管道运行过程中出现爆管时，应及时通知任坡泵站停泵，并关闭爆管点两侧最近的检修阀，并通过排空阀（排泥阀）将管内水排除后维修爆管点；

- 7.2.5  供水结束后，应对管道进行下列维护和保养：

- 7.2.5.1  清洁保护装置和测量仪表；

- 7.2.5.2  阀门机构涂油，盖好阀门井；

- 7.2.5.3  金属管道及附件每年进行防锈处理；

- 7.2.6  管道漏水适宜采用下列方法处理；

- 7.2.6.1  采用橡胶密封圈法兰连接的接口，可通过调整传力接头进一步拧紧法兰螺栓，或更换橡胶密封圈；

- 7.2.6.2  钢管表面采用焊接方法修补；

- 7.2.7  输水管道每次通水时优先检查所有空气阀，正常后方可投入运行。

- 7.2.8  严禁在管线上圈、压、埋、占；沿线不应有跑、冒、外溢现象；

- 7.2.9  应设专人每天一次进行全线巡视，发现危及输水管道的行为及时制止并上报主管部门；

- 7.2.10  管线低处排空阀为每年1次排放积泥，根据排放水质情况，可调整排放时间次数；

- 7.2.11  输水管线上的主管检修阀、空气阀前的检修阀、排空阀等阀门，每季应开关一次并进行保养；

- 7.2.12  输水管线大修后再次通水运行应按7.1.1条款执行；

- 7.3  气压罐系统

- 7.3.1  气压罐系统主要包括空气压力罐、空压机和控制柜，罐体上布置自动化元件（液位变送器、压力变送器）管式液位计、排水阀和安全阀等部件。空气罐和空压机各设2套，空气罐一用一备；空压机一用一备互为备用。

- 7.3.2  气压罐系统在运行前必须调试完成并验收合格后才能投入使用；

- 7.3.3  气压罐首次投运前采用手动操作，且罐内充水水位至罐体的1/3；

- 7.3.4  气压罐的操作应严格按控制程序执行，规定如下：

- 7.3.4.1  首次机组启动

- 机组启动前气压罐补水管上的阀门关闭，待机组启动完毕管内水流稳定后，打开气压罐补水管上的阀门向气罐内充水，同时手动控制空压机向气罐内充气，通过监视压力变送器和液位变送器，随着罐体内的水位变化调整气压罐内的充气量，使气压罐内的水位稳定在正常水位，手动停止空压机运行，并将空压机切入自动控制状态。

- 7.3.4.2  机组正常运行

- 水泵正常运行过程中，1台空压机处于自动控制状态，另1台备用。根据压力变送器和液位变送器控制工作空压机的启停，稳定罐内正常水位。当罐内水位高于正常水位到达空压机启动水位时，工作空压机应启动，若水位继续上升至报警水位备用空压机启动。当罐内水位低于正常水位到达空压机停机水位应停机，若水位继续下降至低位报警水位应手动关停空压机，并手动或自动操作排气使水位回复正常。

- 7.3.4.3  事故停泵

- 在事故停泵的情况下，应断开空压机电源，保证气压罐向水泵输水管道补水，消除管道负压。

- 7.3.4.4  机组再次启动

- 水泵再次启动时，等待水泵正常工作，输水管道内的水流稳定后，接通空压机电源，使空压机处于备用工作状态，随时根据气压罐内的水位变化自动开停。

- 7.3.5  气压罐控制水位：（取气压罐内进水管中心高程为0.00m）

正常水位：0.885m；

空压机开启水位：1.1m；

报警及备用空压机启动水位：1.27m；

空压机停止水位：0.5m；

报警及手动关停空压机水位：0.3m。

- 8、拦污栅

- 1、开机前应彻底消除拦污栅内的漂浮物及淤积物。运行期间，每次交接班都要作一次认真观测，清除污物，保持用水清洁、减少水头损失。

- 2、当拦污栅被淤塞或折断而失去效用时，应停止运行进行处理。

- 3、拦污栅容易生锈要经常维护。一般每年进行一次防腐保养。

- 9、附录

- 附录A:河南省南水北调受水区16号口门供水配套工程供水线路示意图

- 附录B:16号口门供水配套工程任坡泵站供水线路流程图

- 附录C:16号口门供水配套工程任坡泵站机组启动操作流程

- 附录 D:任坡泵站考核制度

- 附录 E:人员及车辆要求

## 附录D：任坡泵站考核制度

任坡泵站考核制度

| 检查内容 | 检查标准 | 处罚对象 | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为规范（不限于） | 1、酒后上岗； | 当事人、值班长、站长、项目负责人 | 当事人开除，值班长500元/次，站长1000元/次，项目负责人2000元/次。 | 对公司处罚5000元/次，3次以上必须更换站长，罚款20000元 |
|  | 2、偷窃设备； | 当事人、值班长、站长、项目负责人 | 当事人开除，值班长500元/次，站长1000元/次，项目负责人2000元/次。 | 对公司处罚5000元/次，3次以上必须更换站长，罚款20000元，设备丢失造成的损失另计算，情节严重的依法移送司法机关。 |
|  | 3、打架、斗殴； | 当事人、值班长、站长、项目负责人 | 当事人开除，值班长500元/次，站长1000元/次，项目负责人2000元/次。 | 对公司处罚5000元/次，3次以上必须更换站长，罚款20000元，情节严重的依法移送司法机关。 |
|  | 4、赌博； | 当事人、值班长、站长、项目负责人 | 当事人开除，值班长500元/次，站长1000元/次，项目负责人2000元/次。 | 对公司处罚5000元/次，3次以上必须更换站长，罚款20000元，情节严重的依法移送司法机关。 |
|  | 5、不按规定使用明火； | 站长 | 500元/次 |  |
|  | 6、故意损坏生产工具； | 站长 | 500元/次 | 另赔偿生产工具 |
|  | 7、工作场地内抽烟，非工作场地流动抽烟（包括外来人员）。 | 站长 | 200元/次 |  |
| 考勤管理（不限于） | 1、无故缺班、值班时间睡觉； | 负责人 | 100元/次 |  |
|  | 2、未按规定时间巡查； | 负责人 |  |  |
|  | 3、未经批准离开工作地点； | 负责人 |  |  |
|  | 4、未能按时提交值班表； | 站长 |  |  |
|  | 5、未能按时提交巡视检查表； | 站长 |  |  |
|  | 6、未能按时提交日（月）报表。 | 站长 |  |  |

| 检查内容 | 检查标准 | 处罚对象 | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行管理（不限于） | 1、不积极配合上级工作，不服从上级领导安排，不准时参加各种培训、会议； | 负责人 | 100元/次 |  |
|  | 2、不执行调度指令，未按调度指令或操作不及时、不正确；未按操作规程、操作票等进行设备操作； | 负责人 | 200元/次 |  |
|  | 3、未及时发现和报告故障、报警等异常情况造成故障扩大或影响工程运行的； | 负责人 | 200元/次 |  |
|  | 4、值班室不整洁，运行人员着装不统一、整洁或有不文明、礼貌行为的； | 站长、负责人 | 50元/次 |  |
|  | 5、运行值班记录、交接班记录、运行调度指令、操作票等运行台账填写不清晰、不准确、不完整、不规范，未分期分类整理并存档； | 负责人 | 50元/次 |  |
|  | 6、未按规定进行巡视检查，巡视检查记录、台账填写不清晰、不准确、不完整、不规范。 | 负责人 | 50元/次 |  |
| 突发事件（不限于） | 1、未按要求定期组织演练； | 站长 | 200元/次 |  |
|  | 2、应急处理物资保管不善造成损坏、丢失、挪用等； | 站长 |  |  |
|  | 3、发生事故等突发事件时，未按应急处理程序处置或未采取有效措施抢险造成事故等扩大的，或不报、瞒报、迟报、漏报。 | 站长 |  |  |
| 安全管理（不限于） | 1、工作现场未采取可靠的隔离和安全措施，安全防护用品不齐全或失效； | 站长 | 200元/次 |  |
|  | 2、油料等易燃易爆物品未定点存储、无专人管理； | 站长 |  |  |
|  | 3、未按要求组织安全教育与培训； | 站长 |  |  |
|  | 4、对检查中发现的安全隐患、问题等不认真整改或整改不到位、不彻底的； | 站长 |  |  |

| 检查内容 | 检查标准 | 处罚对象 | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5、存在的安全隐患、问题等拒不整改的； | 站长 | 200元/次 |  |
|  | 6、站内私拉、乱拉电线、网线的。 | 站长 |  |  |
| 综合管理（不限于） | 1、管理区域内不整洁、随意堆放垃圾； | 站长 | 50元/次 |  |
|  | 2、拦污栅及闸门前后污物未及时清理； | 站长 |  |  |
|  | 3、站内卫生未达到规定要求； | 站长 |  |  |
|  | 4、站内档案管理不健全，无专人管理； | 站长 |  |  |
|  | 5、资料分类不清楚，存放不规范，未按时归档； | 站长 |  |  |
|  | 6、每周运行记录（电子版）储存至工程建设科备案； | 站长 |  |  |
|  | 7、未建立机电、金结等设备技术档案，或技术档案不完整、不规范，或未按规定挂设备卡、编号牌、标识、位置指示等； | 站长 |  |  |
|  | 8、对备品备件、安全工器具及运行设备设施等未设专人保管或保管不善、维护不到位，出现损坏、丢失、提前失效等异常情况，或未建立保管制度及出入库制度，或出入库记录不清晰、不准确、不完整、不规范。 | 站长 |  |  |
| 车辆使用（不限于） | 配备车辆应满足运行管理需要，不满足发包人运行调度。 | 站长 | 500元/次·天 |  |

## 附录E：人员和车辆基本要求

- 人员基本要求

| 序号 | 拟任岗位 | 要求 | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 中级及以上技术职称 | 1 |  |
| 2 | 任坡泵站技术负责人（站长） | 中级及以上技术职称 | 1 |  |
| 3 | 任坡泵站运行岗位人员 | 上岗证或资格证 | 9 |  |
| 4 | 安全员 | 上岗证或资格证 | 1 | 可兼任 |
| 5 | 高压电工 | 上岗证或资格证 | 1 | 可兼任 |
| 6 | 起重机械特种作业人员 | 具有特种作业证 | 1 | 可兼任 |
| 7 | 其他管理人员 |  | 4 |  |

注：上述为标准人员配备要求，投标人可根据实际情况增加，但不得减少，投标人配备人员低于或少于招标文件要求的，按废标处理；其他维护人员根据需要自行配备。

2、车辆基本要求：需提供轿车或越野车一台用于运行管理。

二、要求

1、项目管理范围

任坡泵站所有建（构）筑物与机电、金属结构和自动化调度系统设备等的运行、巡视检查及应急抢险工作，其中，运行工作主要包括：调度指令的接受与执行、设备设施值守、设备操作、巡视检查、运行数据的采集与分析、故障分析与处置、防汛抢险经以及安全管理等工作；应急抢险主要工作包括：对突发事件进行应急处置。

2、本项目代运行管理期限：1年（自运行单位工作人员实际进驻正式接管之日起计算）。

3、本项目共设一个标段。

4、项目代运行单位在合同约定范围内就任坡泵站项目运行管理对许昌市南水北调中线工程建设领导小组办公室负责，许昌市南水北调中线工程建设领导小组办公室应当为项目代运行单位实施项目管理创造良好的条件。

5、项目代运行单位应当为所承担管理的任坡泵站项目派出驻现场项目部。驻现场项目部的机构设置、人员和设备配置应满足任坡泵站运行管理的需要。项目代运行单位派驻现场的人员应与投标承诺的人员结构、数量、资格相一致，派驻人员的调整需经许昌市南水北调中线工程建设领导小组办公室批准同意。

6、在任坡泵站运行管理中，项目代运行单位和有关人员因人为失误给工程运行造成重大负面影响和损失以及严重违反国家有关法律、法规和规章的，依据有关规定给予处罚；构成犯罪的，依法追究法律责任。应遵守、执行以下法律、法规及相关规定（不限于）：

（1）中华人民共和国水法（主席令第74号）

（2）河南省实施《中国人民共和国水法》办法

（3）南水北调工程供用水管理条例（国务院令第647号）

（4）关于加强南水北调配套工程供用水管理的意见（豫调办建〔2015〕6号）

（5）关于转发《关于做好南水北调建设期工程运行管理有关工作的通知》的通知（豫调办建〔2015〕19号）

（6）河南省南水北调受水区供水配套工程运行监管实施办法（试行）（豫调办建〔2016〕69号）

（7）河南省南水北调受水区供水配套工程供水调度暂行规定（豫调办〔2015〕14号）

（8）许昌市南水北调配套工程供水调度管理暂行意见（许调办〔2015〕46号）

（9）许昌市南水北调工程水量调度流程（暂行）（许调办〔2016〕62号）

（10）16号分水口门任坡泵站试通水调度运行方案

（11）河南省南水北调受水区供水配套工程任坡泵站代运行管理办法（试行）（豫调办〔2016〕14号）

（12）许昌市南水北调配套工程现地值守工作暂行意见（许调办〔2016〕61号）

（13）许昌市南水北调配套工程操作规程及运行操作技术要点（许调办〔2016〕81号）

（14）河南省南水北调受水区供水配套工程保护管理办法（试行）（豫调办〔2015〕65号）

（15）河南省南水北调受水区供水配套工程巡视检查管理办法（试行）（豫调办建〔2016〕2号）

（16）许昌市南水北调配套工程巡视检查保护管理工作方案（试行）（许调办〔2016〕63号）

（17）河南省南水北调受水区供水配套工程维修养护管理办法（试行）（豫调办〔2015〕57号）

（18）许昌市南水北调配套工程维修养护工作方案（试行）（许调办维修养护〔2016〕64号

（19）河南省南水北调工程突发事件应急预案（豫调办〔2015〕56号）

（20）河南省南水北调受水区供水配套工程突发事件应急调度预案（试行）（豫调办〔2016〕62号）

（21）许昌市南水北调配套工程突发事件应急预案（许调办〔2016〕7号）

（22）关于成立许昌市南水北调配套工程突发事件应急处理指挥部的通知（许调办〔2016〕9号）

（23）关于建立许昌市南水北调配套工程突发事件应急处理常备专家队伍的通知（许调办〔2016〕10号）

7、上报发包人的资料

承包人应按照发包人要求提交相关资料，主要包括（但不限于）：

（1）合同签订后15日内，提交任坡泵站运行各类管理办法、规章制度等管理文件及运行管理实施方案和计划。

（2）合同签订后25日内，提交各类突发事件应急预案等。

（3）每月28日前，提交当月运行管理月报。

（4）每年11月底前提交运行年度总结报告及下一年度运行管理计划。

（5）缺陷、故障、事故等的记录及处理情况报告。

（6）合同期满后提交运行管理总结报告。

（7）合同期满后移交运行管理所有档案资料。

第六章 投标文件格式

正（副）本

(项目名称)

投 标 文 件

项目编号：

投标人:                            (盖单位章)

法定代表人（或委托代理人）:             (签字)

年      月       日

评标因素索引表

| 序号 | 评 审 因 素 |  | 投标文件 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |

目    录

一、投标函

二、授权委托书

三、投标保证金

四、资格文件

五、资源配置、运行管理大纲

六、投标报价计算书

七、其他材料

### 6.1投标函

投标函(格式)

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称）招标文件（包括补充通知、答疑<若有>）的全部内容，愿意以人民币(大写)                       元的投标总报价按上述招标文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2.我方提交的投标文件(包括投标函、已标价的报价单和其它投标文件)在投标有效期（含延长后的投标有效期）内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3.随同本投标函附上投标保证金一份，作为我方投标的担保。

4.若我方中标:

（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

（2）随同本投标函提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

（4）我方保证接到中标通知后尽快调遣人员和设备进入现场进行项目运行管理工作准备，并保证按照合同约定履行运行管理工作。

（5）我方保证及时足额支付招标代理服务费。

5.我方完全理解你方不保证报价最低的投标人中标。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

____年____月____日

### 6.2授权委托书

授权委托书（格式）

致（招标人名称）：

兹委托（被授权人姓名、职务）（居民身份证编号：）为我单位委托代理人，就（招标项目名称）（合同编号：）签署投标文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书签名所示。

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年 月日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件或扫描件、委托代理人的社会保险证明

### 6.3投标保证金

缴纳凭证的复印件或扫描件

投标人：      （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签名）

年月日

附提交凭证：

银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。附本项目本标段“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”。

2、使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期），银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。附真实合法的银行保函原件扫描件（或图片），否则视为未按规定提交。

附：银行基本户开户许可证复印件

6.4资格文件

### 6.4.1投标人基本情况表

投标人基本情况表（格式）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  | 银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 运行管理、维护总人数（人） |  |  | 其 中 | 高级职称或相应执业资格人员（人） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称或相应执业资格人员（人） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 初级职称或相应执业资格人员（人） |  |  |  |  |  |  |
| 近三年服务合同总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签名）

年月日

说明：本表后应附有单位简介、营业执照副本复印件、企业资质等级证书或组建文件副本

### 6.4.2业绩证明材料

已完成或正在承担的类似工程运行管理情况

| 序号 | 工程名称 | 工程等别（级） | 项目投资 （万元） | 发包人 | 管理 范围 | 项目负责人 | 技术负责人 | 运行维护人员数量 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签名）

年月日

说明：1、上表应填写投标人已完成或正在承担的类似项目运行管理情况；

2、本表应附有相应项目运行管理合同书（复印件）、发包人评价意见（复印件）等证明材料（原件备查），否则该项无效；

3、填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应签字盖章。

### 6.4.3财务状况

投标人须提供近三年（2016年度、2017年度、2018年度）经审计的财务报告（必须包括资产负债表、现金流量表、利润表）如果投标人成立不足3年，须提供自企业成立之日起至今的财务状况报告。

### 6.4.4主要运行管理人员情况

表6.4.4-1    拟参加本工程运行管理工作人员汇总表

运行管理工作人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称/工种 | 从事运管 工作年限 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      (盖单位章)

法定代表人（或授权代表人）：        （签名）

年月日

表6.4.4-2 拟任本工程主要运行管理人员情况表

主要运行管理人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  |  | 所学专业 |  |  |
| 现从事专业 |  |  | 工作年限 |  |  |
| 工作年限 |  |  | 拟在本项目中承担的职务 |  |  |
| 与运行管理相关的岗位资格证书 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩: |  |  |  |  |  |

投标人：      (盖单位章)

法定代表人（或授权代表人）：        （签名）

年月日

说明：

1、“主要人员”是指项目负责人、技术负责人（站长）及管理人员等。

2、本表应相应附有身份证、职称证书、学历证、岗位资格证书、业绩证明材料等复印件（原件备查）。

6.4.5拟投入本合同工作的主要设备设施配套情况表格式

设备设施配套情况表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      (盖单位章)

法定代表人（或授权代表人）：        （签名）

年月日

### 6.5资源配置、运行管理大纲

#### 1、对项目的理解（投标人自行编写，对本项目概况、特征、工作范围、工作标准与技术要求的理解，对项目实施地点的熟悉了解程度）

#### 2、项目实施方案（投标人自行编写）

#### 3、规范用工及安全文明作业的保障措施（投标人自行编写施）

#### 4、管理服务人员配备方案（投标人自行编写）

#### 4.1岗位人员配备方案（须提供相关证件和投标人最近3个月（不含开标当月）为其缴纳的社保凭证复印件）

#### 4.2项目服务人员配置情况表

#### 4.3拟担任本项目主要负责人简历表

#### 5、环境保护措施（投标人自行编写，提供详细的环卫、保洁等质量目标及分期目标）

#### 6、拟投入本项目设备设施

#### 7、自律承诺（投标人自行编写）

#### 8、应急处置方案（投标人自行编写，针对大风、暴雨等天气影响，防汛期、重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况制定应急处置方案，包括传达机制、人员和设备调配、责任分工）

#### 9、业务交接方案（投标人自行编写，与现任承包单位的业务交接及与下一轮承包单位的业务交接，包括服务情况、设备设施等，业务交接方案）。

### 6.6投标报价计算书

### 6.6.1说明

#### （1）报价单应与投标须知、合同条件、服务范围和内容、调度运行方案等结合起来理解、解释和使用。

#### （2）投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润、税金、保险，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。

#### （3）对投标人没有填写的投标报价，均视为已包括在其它项目的单价和合价内。

#### （4）报价表中各项均以人民币报价，报价单位为元，保留一位小数。

#### 6.6.2投标报价表

投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 月数 | 每月报价 （元） | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员费用 |  |  |  |  |
| 二 | 车辆使用费 |  |  |  |  |
| 三 | 利 润 |  |  |  |  |
| 四 | 税 金 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标总报价：

(填入投标报价书)

投标人：

（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

（签名）

年   月  日

### 6.7其他材料