# 4.5 售后服务方案

4.5.1  维护保养及售后服务承诺

（1）质保期内售后服务承诺（故障响应机制及问题解决机制）

在垂直运输工业这一富于挑战性的领域里，我们执著地以技术创新为动力，向社会提供先进、舒适的电梯以及可靠的安全保障。由始以来，我们更注重销售的延伸——尽善尽美的特色服务。

▉ 本项目由河南天秤机电设备有限公司进行维保。

▉ 许昌高级中学电梯(不见面开标)项目，由专人专职进行维修保养，24小时全天候应急服务，接到客户电话30分钟内专业人员赶到现场, 严格遵守公司的电梯保养细则规定，一个月保养二次（二次时间间隔约为15天），同时做到专人专管，定期检查并有记录。将电梯隐患排除在未发生之前，提供快捷优质服务。

▉ 日常保养

每半月定期派出专业人员对设备进行检查、调整、润滑，保证设备正常运转。详细内容见“电梯设备维保巡检情况表”。

▉ 定期检查

在质保期内每月两次免费定期检查保养。及时排除故障，进行必要的修理， 质保期内无偿更换非人为损坏的机件，这类服务每天 24 小时提供。

▉ 随时为客户解决技术上的问题。如果有最新技术推出，我们将免费为用户进行升级服务，使电梯永远保持最先进的技术水平。

▉ 提供年检前的整修服务和报检工作。

▉ 对由于零部件造成的损坏，我方提供现场服务。由于买方人为原因造成的零件损坏，我方有义务对损坏的零件有偿的维修、更换。

（2） 服务宗旨：

为用户提供优质高效的服务以确保电梯安全可靠的运行；以用户的满意作为我们检验服务的标准。

（3）产品质量承诺：

投标产品须是整套全新的，符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）国家有关质量标准制造，满足本项目需求的技术指标的电梯设备。

河南天机电设备有限公司产品质量保修期（自安装、调试验收合格并交付使用之日起）：12个月。

（4）我公司郑重承诺：

a. 我公司需对所有中标货物免费运输、安装、调试，提供设备使用说明书等相关资料。质保期内的故障维修响应时间：提供24小时的急修服务，在接到故障通知后，30分钟内到达故障现场维修；一般故障修复时间不超过2小时，重大故障修复时间不超过24小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。

b. 在质保期内，每季度进行一次全面的检修，每月对电梯进行两次例行常规检查维护（检测、清洁、加油、调整、校正）和一次专业性能检测，每三个月向采购人提交一份有关电梯维修保养情况的报告；在质保期结束前，对电梯免费进行一次综合性的检查和试验。；

c. 我公司承诺在质量保证期满后，向采购人提供可保证本采购设备在正常使用情况下长期稳定运行的有关备件、材料，且其价格应不高于在国内市场购买的优惠价格。

d. 免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知后；更换重大部件不超过48小时。

e. 零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。

f. 我公司将严格按GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及中华人民共和国国务院第373号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，并贯彻ISO9002质量管理方针，将电梯产品的“设计→制造→安装→调式→维护→保养”均由河南天秤机电设备有限公司承担。

（5） 质保期外服务

1）、维修服务介绍

电梯维修保养需要良好的技术，它需要不断地培训、适当更换部件和正确的工具， 而能严格执行这一点的必须是一个视保持设备性能良好可靠、安全以及处于最佳和备用状态为目标的能胜任经验丰富的组织。这些又要求有一个最合适的收费标准。

河南天秤综合维修保养计划能完全满足这些要求。在此，我们将向你陈述雇佣河南天秤进行长期的预防性的维修保养的益处。

河南天秤维修保养的目标如下：

对设备采取单独承担的责任制。我们派出受过全面培训的技工执行有计划的预防性维修保养，包括更换磨损的部件、运行调试和安全检查。所有这些工作都在河南天秤有计划的监督控制下进行。

通过进行有规律和合适的计划性维修 保养来延长设备的寿命而长期保护你的投资。减少故障并把非计划内的设备维修费用减到最少。

提供全面的有系统的配件服务，特别是对采用河南天秤维修保养的客户并提供以最短时间进行工厂维修的优先权。

通过认证执行有计划的预防性维修保养工作程序和不断地培训以提高技工的工作效率而使河南天秤维修保养处于经济的水平。保证在有故障之时提供紧急服务。

（6）、维修保养计划

1）河南天秤维修保养

河南天秤有计划的提供维修保养服务项目，将维持在操作状态下的设备在维保期间处于良好性能状态。

2） 免保期限

维修保养将由享受河南天秤免费维修保养之日开始，免费维修保养期限为 12 个月， 之后维修保养都有优惠政策。

3）工作范围

河南天秤将根据维修保养内容所制定的工作在完好的操作情况下有规律地检查、维修设备。根据维修保养内容所制定的工作每隔一定时间对设备进行安全、性能检查。

在维修保养期间提供高质量的服务队伍和主管人员。

免费提供故障排除和修理服务。如果故障是由于故意损坏、疏勿或其它非河南天秤所能控制的行为而引起的，河南天秤有权收取有关费用。合理提供设备的紧急部件以供必要之时尽快维修。

保持设备处于原先的安全标准及其性能如河南天秤设计和安装时一样。

4） 保养类型

系统维修保养

由河南天秤机电设备有限公司负责，严格遵守保养服务内容规范，按河南天秤电梯年度维保计划，对客户订购的设备进行科学的维护和保养，在合同有效期内的零部件费用由客户方承担。

全面系统维修保养

a)、由河南天秤机电设备有限公司负责，严格遵守保养服务内容规范，按河南天秤电梯年度维保计划，对客户订购的设备进行科学的维护和保养。

b)、如设备出现偶发故障，客户应打电话至河南天秤电梯维保中心，技术人员在接报后，将在规定时间内赶到现场，提供紧急维修服务0374-3117099。

c)、质保期外每年数次的现场巡访。以最优惠的价格和客户签订维修保养合同。

d)、最大限度的给用户提供方便，用户可根据自身使用特点向我司就技术问题提出要求， 我公司将尽可能满足客户要求。

e)、因使用不当或保修期外的产品发生问题，对损坏的配件提供成本价及最低的工时费修复。我公司将以最及时完善的服务提供给用户。

f、质保期外所有零配件以出厂价供应，优惠提供产品更新、改造服务。

（7） 电梯设备维保巡检情况

乙方派出维保专业人员对上述设备进行例行维保检查，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责保持、修理及更换轿厢、外厅及扶梯等外围设备的外观及卫生。若由于乙方在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，乙方有义务免费修复。

电梯日常维护保养项目（内容）和要求如下：

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |

表 A-1 半月维保项目（内容）和要求

| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表 A-2	季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝 绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全 装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气 安全装置 | 工作正常 |

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表 A-3	半年维保项目（内容）和要求

表 A-4	年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每 2 年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |

| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件 安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

附表1、随机备品备件、易损件明细表

| 序号 | 随机备品备件名称 | 生产 企业 | 型号 规格 | 数量 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按钮 | 西尼机电 | 上下行/层楼数字 | 1 | 只 | 50 |  |
| 2 | 厅门滑块 | 西尼机电 |  | 1 | 只 | 5 |  |
| 3 | 三角锁 | 西尼机电 |  | 1 | 只 | 30 |  |
| 4 | 轿厢油杯 | 西尼机电 |  | 1 | 只 | 25 |  |
| 5 | 对重油杯 | 西尼机电 |  | 1 | 只 | 25 |  |
| 6 | 门机磁开关 | 西尼机电 |  | 1 | 只 | 60 |  |
| 7 | 轿厢导靴靴衬 | 西尼机电 | 10mm/16mm | 1 | 只 | 50 |  |
| 8 | 三角钥匙 | 西尼机电 |  | 1 | 把 | 10 |  |
| 9 | 涨紧轮开关 | 西尼机电 |  | 1 | 只 | 60 |  |
| 10 | 缓冲器开关 | 西尼机电 |  | 1 | 只 | 40 |  |
| 11 | 井道限位开关 | 西尼机电 |  | 1 | 只 | 50 |  |
| 12 | 涨紧轮开关 | 西尼机电 |  | 1 | 只 | 60 |  |
| 13 | 偏心轮 | 西尼机电 |  | 1 | 只 | 10 |  |

附表2.专用工具报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 套筒扳手 | 13mm | 拓马 | 中国 | 1 | 个 | 145 | 质保期内免费 |
| 2 | 防静电毛刷 | 3寸 | / | 中国 | 1 | 个 | 5 | 质保期内免费 |
| 3 | 塞尺 | 0.02-1mm | 得力 | 中国 | 1 | 个 | 20 | 质保期内免费 |
| 4 | 尖嘴钳 | 6" | 拓马 | 中国 | 1 | 个 | 12 | 质保期内免费 |
| 5 | 卡环钳（ 内径） | 7mm | 拓马 | 中国 | 1 | 个 | 10 | 质保期内免费 |
| 6 | 内六角扳手 | 12mm | 拓马 | 中国 | 1 | 个 | 56 | 质保期内免费 |
| 7 | 斜口钳 | 6" | 拓马 | 中国 | 1 | 个 | 18 | 质保期内免费 |

| 8 | 梅花开口 扳手 | 8mm | 拓马 | 中国 | 1 | 个 | 20 | 质保期内免费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 梅花开口 扳手 | 10mm | 拓马 | 中国 | 1 | 个 | 24 | 质保期内免费 |
| 10 | 梅花开口 扳手 | 13mm | 拓马 | 中国 | 1 | 个 | 24 | 质保期内免费 |
| 11 | 梅花开口 扳手 | 15mm | 拓马 | 中国 | 1 | 个 | 32 | 质保期内免费 |
| 12 | 梅花开口 扳手 | 17mm | 拓马 | 中国 | 1 | 个 | 32 | 质保期内免费 |

4.5.2 电梯安全应急救援方案

（1）、公司的质安部是事故报告的指定机构：

联系人：专职安全员  马少行   电话：15603861356

维保负责人  孙云龙   电话：13639669725

24小时值班电话：0374-31170999

（2）、乘客在电梯轿厢被困时的解救程序：

2.1）、到达现场的救援专业人员应当先判别电梯轿厢所处的位置再实施救援。

2.2）、电梯轿厢高于或低于楼面超过0.5米时，应当先执行盘车解救程序，再按照下列程序实施救援：

a、确定电梯轿厢所在位置；

b、关闭电梯总电源；

c、用紧急开锁钥匙打开电梯厅门、轿厢门；

d、疏导乘客离开轿厢，防止乘客跌伤；

e、重新将电梯厅门、轿厢门关好；

f、在电梯出入口处设置禁用电梯的指示牌。

（3）、善后处理工作：

3.1）如有乘客重伤，应当按事故报告程序进行紧急事故报告。

3.2）向乘客了解事故发生的经过，调查电梯故障原因，协助做好相关的取证工作。

3.3）如属电梯故障所致，应当尽快检查并修复。

3.4）及时向相关部门提交故障及事故情况汇报资料。

（4）、发生火灾时的处置办法
     4.1）、当楼层发生火灾时，电梯管理人员应立即设法按动“消防开关”，使电梯进入消 防运行状态；电梯运行到基站后，疏导乘客迅速离开轿厢，同时拨打电话119，并用电话通知学校领导。

4.2）、井道或轿厢内着火时，应立即停梯并疏导乘客离开，切断电源后用干粉灭火器或1211灭火器灭火；若火势猛应即刻拨打119电话报警，以便保证大楼内的人员及财产安全。

4.3）、井道内或轿厢发生火灾时，应即刻停梯疏导乘客撤离，切断电源，用灭火器进行灭火。

4.4）、邻建筑物发生火灾时，也应停梯，以避免因火灾而停电造成困人故障。

（5）、发生地震时

根据市政府向预报区居民发布的紧急处理措施，决定电梯是否停止，何时停止。

5.1）、对于震级和强度较大，震前又没有发出临震预报而突然发生的地震，一旦有震感应就近停梯，乘客离开轿厢就近躲避，如乘客被困轿厢内则不可自行逃出，保持镇静等待救援。

5. 2）、地震过后应对电梯进行检查和试运行，正常后方可恢复使用，当震级为四级以下，强度为6度以下时，应对电梯检查：供电系统有无异常；井道、导轨、轿厢有无异常；以检修速度做上下全程运行，发现异常即刻停梯，并使电梯反向运行至最高层站停梯，由专业人员检查修理，待上下合程运行无异常并多次往返试运行后，方可投入使用。

（6）、电梯遭到水浸时的处置办法

在遇到台风、雷暴、洪水等恶劣天气时，应实施预防性措施，加强电梯巡视检查，关好机房窗户和门。电梯机房主屋顶或门窗漏雨而进水；底坑因建筑防水层处理不好而渗水；暖气及上下水管道、消防栓等泄漏造成电梯湿水事故时，除对建筑设施采用堵漏措施外，还应采取应急措施：当底坑内发现少量进水或渗水时，应将电梯停在二层以上，终止运行，断开总电源。

6.1）当楼层发生水淹而使井道或底坑进水时，应将轿厢停于进水层站的上一层，停梯断电，以防止轿厢进水。

6.2）当底坑井道或机房进水很多，应立即停梯，断开总电源开关，防止发生短路、触电等事故。

6.3）发生浸水时，应迅速切断漏水源，然后断开电源总开关并立即组织人员堵水源，设法使电气设备不进水或少进水。

6.4）对湿水电梯应进行除湿处理，如采取擦拭、热风吹干、自然通风、更换管线等方法。确认湿水消除，经技术测试符合要求并经试梯无异常后，方可投入运行。对微机控制电梯，更需仔细检查以免烧毁电路板。

6.5）电梯恢复运行后，详细填写湿水检查报告，对湿水原因、处理方法、防范措施记录清楚并存档。

4.5.3 人员培训方案

培训课程概要:

电梯的结构及原理、电梯的电气原理、电梯安装基本程序概述、电梯维修保养基本程序概要、电梯常见故障的分析及排除、电梯安全操作规程、《电梯安全使用与管理》、现场培训操作、电梯现场维修保养操作、操作人员及维修保养人员服务培训。

课程目的:

通过为期7天的电梯理论和实际操作培训,使学员能初步掌握电梯的工作原理、基本结构和功能、电梯部件的分解和修理、电梯的操作、保养、调整和故障判断及排除以及电梯日常管理和紧急情况处,确用户电梯的安全正运行。

教学方式:

负责免费为买方的3名员及规人员进行培训。负责培训的人员由公司具备同类产品5年以上的维像经验工程师承担,培训地点在工地或公司总部培训中心，采用理论培训和现场实际。

先决条件：

用户需派送具有高中些刘化程度,且具有一定的电气和机械知识的专业操作人员和管理人员进行培训。

教材貝录：

《电梯与自动扶梯 原理 结构 安装 测试》

《电梯使用与管理》

《电梯的保养和维修技术》

使用维护说明书

电气原理图及其符号说明

电气敷线图

安装调试说明书

部件安装图

维修保养安全技术

1.简介

为做好设备交付使用后管理维修保养工作,我司派具有高中以上文化程度,且具有一定的电气和机械知识的专业操作人员和管理人员对买方的3名技术人员进行免费设备维修保养的技术培训,以确保培训质量。对相关技术服务提供免费培训资料、咨询和帮助。培训分为课堂培训和现场培训。

2.目的

通过培训使学员了解电梯的配置功能和基本性能,如何进行电梯日常维修保养对常见故障的分析排除。

3.培训对象

招标人委托的电梯设备运营管理及维修保养人员。

4.培训时间和地点

4.1.培训期限:课堂培训1周,现场培训

4.2.培训时间:培训时间安排在设备出检前进行，根据招标人要求待定:现场训具体时间,根据工地进展情况及对方的培训计划确定。

4.3.课堂培训地点：

工作培训设在工地或公司总部培训中心；现场培训安排在装调阶段的安装现场。

5.现场培训地点:设备安装现场

5.培训依据

电梯原理、合同技术规格书、(电梯制造与安装安全规)、安装维护使用明书、调试报告书等。

6.课堂培训主要内容

第一部分

- 电梯的发展

- 主要生产企业产品的比较

3）西尼电梯的特点

第二部分:

- 电梯概述

- 电梯的基本参数与构造

3）电梯的机械系统

4）电梯的控制系统

第三部分

- 电梯的机械安全保护装置

2）电梯的电气安全保护装置

第四部分

1）电梯的质量检查

2) 电梯维修保养技术要求

- 电梯维修保养的质量控制

- 电梯维修工程技术要求

第五部分

- 电梯故障的逻辑判别方法

- 电气系统故障点的判别方法

第六部分

1)提问与解答

第七部分

- 教学设备：培训中心设有供教学、研究开发及故障处理的专用电梯，可供学员观摩电梯构造、构造原各部件运转构造状态,同时可结合现场实际情况,设置一些常用故障供学负研究、分析和排除使用。

- 培训教材:

《电梯电气原理图及接线图讲解》

《电梯维修管理》

《电梯维修技术及案例分析》

《直梯安装施工方案及工艺要求》

《垂直电梯电气安装、调试、维修》

《垂直电梯安装施工方案及技巧》

- 授课语言:中文

专职教师(具有专业的培训和现场处理问题经验)

- 培训的考核:

A.理论卷考试(闭卷):总分100分,及格分:70分(其中选择题50分，简答题20分，叙述题30分)时间:60分钟

B.实操考试(开卷):总分50分,及格分30分

C.考试形式:每位学员随意抽取一道电梯故障考题,由学员告之主考官处理问题分析思路,并上机处理。主考官根据学员的对问题的判断和处理问题的表现给分.

现场培训主要内容

第一部分:电梯安装程序

第二部分:电梯调试程序；

1）目测机械部件是否安装完毕

2）目测检查电器接线是否全部完成

3）检查全部接线是否正确,连接是否可靠。各回之间是否有短路、接地现象。

4)电梯手动盘硬斩厢走过井道全程，检查运动部位与固定部位有刮蹭,同时检查运行部位与固定部位间隙是否合规范要求。

5）电梯通电。

6）检查电源电压否符合要求,相序是否正确。

7) 检查高、低压电源电压是否正确。

8) 按通控制系统电脑板电源。

9) 检查控制系统参数。

10) 检查驱动系统参数。

11) 慢车运行

12) 对各部位间隙进行调整。

13) 快车调试,电梯包括平层调整及起停车舒适感调整。

14) 检查各个开关是否动作正确可靠。

15)功能测试。

16)运行试验。

第三部分：电梯调试所需工具

1）笔记本电脑。

2）调试专用软件。

3）笔记本电脑与电梯之间的专用通讯线

4）接线所用手用工具。

第四部分：电梯维保操作

1) 电梯现场安全操作；

2) 电梯现场维修保养操作；

3)  常见故障现场检查及排除操作。

4) 操作人员及维修保养人员服务培训

第五部分：培训的考核

1）实操考试（开卷）：总分30分，及格分20分

2）考试形式：口头阐述电梯安装、调试及处理实际问题的程序。

3）主考官根据学员的对问题的判断和处理问题的表现给分。

4）培训评估报告：

①学员的考试成绩

②学员对教学和教学组织以及教学期间的服务的反馈使用文件（培训课程评估表）；

③保证学员对培训课程内容的设定，培训师语言的表达、授课技巧的满意度达到80% 以上。

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯基本知识 机械原理 | 河南天秤 培训资料 | 1天 | 技术人员 | 公司及工地 | 免费 |
| 电梯部件分解及修理 | 河南天秤 培训资料 | 1天 | 技术人员 | 公司及工地 | 免费 |
| 电梯日常保养与维护技术 | 河南天秤 培训资料 | 1天 | 技术人员 | 公司及工地 | 免费 |
| 电梯常见故障的排除和紧急 情况处理 | 河南天秤 培训资料 | 1天 | 技术人员 | 公司及工地 | 免费 |

| 电梯电气原理 | 河南天秤 培训资料 | 1天 | 技术人员 | 公司及工地 | 免费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保工地现场实习 | -- | 1天 | 技术人员 | 公司及工地 | 免费 |
| 被困人员营救实际操作 | -- | 1天 | 技术人员 | 公司及工地 | 免费 |
| 合计持续时间7天（不少于一周） |  |  |  |  |  |