禹州市中原云都数据湖产业园数据中心建设项目（不见面开标）

招标文件

招 标 人: 禹州市中原数据湖科技有限公司

代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

编制人：申晓东            审核人：吴立兴

二〇二〇年六月

目  录

第一章  招标公告	..................................................2

第二章  投标人须知	8

第三章 评标办法（综合评标法）	28

第四章 合同条款及格式	32

第五章  工程量清单·····································································································	····33

第五章  图纸	34

第五章  技术标准和要求································································································	··35

第五章  投标文件格式	85

# 第一章招标公告

禹州市中原云都数据湖产业园数据中心建设项目（不见面开标）

招标公告

1、招标条件

本招标项目禹州市中原云都数据湖产业园数据中心建设项目（不见面开标）已由主管部门批准建设，招标人为禹州市中原数据湖科技有限公司。建设资金为自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：禹州市中原云都数据湖产业园数据中心建设项目（不见面开标）。

2.2项目编号：JSGC-FJ-2020066

2.3项目地点：该项目位于禹州市。

2.4招标控制价：153891690.47元；

2.5招标范围：主要包括数据中心机电和IT系统相关软件、硬件及安装招标的内容，具体内容详见招标文件“工程量清单及技术标准和要求”的全部内容及其伴随服务。

2.6质量要求：合格。

2.7标段划分：本项目共划分一个标段：

2.8计划工期：90日历天。

3、投标人资格要求

3.1投标人须具有独立法人资格（指投标人营业执照）。投标人须具备电子与智能化工程专业承包壹级资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金、技术等方面具备相应的施工能力；

3.2拟派项目经理须具有机电工程专业或通信与广电工程专业壹级注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在施建设项目项目经理。

3.3本项目可接受联合体投标，联合体成员不得超过贰家；

3.4项目经理如有已中标项目工期内变更情况，请按照豫建建〔2015〕23号文件规定提供《项目经理变更备案表》等官方手续；

3.5投标人须具备良好的社会信誉：没有处于被责令停产、停业或投标资格被暂停取消状态。投标人需提供 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，若有不良记录，报名无效（执行财库【2016】125号文）（以网上公示为准）；

3.6外省企业需在河南省建筑市场监管公共服务平台备案。

4、网上下载招标文件

4.1投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

5、招标文件和施工图纸的获取

5.1招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》（http://www.xcggzy.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录” 入口自行下载。

5.2施工图纸下载：按照施工招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1项所给的网址自行下载。

5.3招标文件每套售价500元，投标人于开标时在规定时间内转账至支付宝，支付宝账号开标时临时公布。逾期或拒交招标文件费用的，视为放弃投标，投标文件不予解密。（转账时请备注项目编号、所属标段及公司名称。）。

6、投标文件的提交

6.1  本项目为全流程电子化交易项目，投标人应按规定在投标截止时间（同开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传本项目加密电子投标文件。

6.2 投标文件提交的截止时间及开标时间： 2020 年 6月  23 日 8  时  30 分。

6.3招标人（代理机构）线上开标地点：禹州市公共资源交易中心开标室（禹州市行政服务中心楼9楼）。本项目采用远程不见面开标，投标人无须到开标现场参加开标会议、无须现场提交有关原件资料；投标人在开标时间前持CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。

6.4逾期送达（未成功上传）的或者未按规定解密的电子投标文件，招标人不予受理。

7、发布公告的媒介

本公告同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》上发布。

8、联系方式

招标人：禹州市中原数据湖科技有限公司

地    址：禹州市钧台街道办中原云都智汇街区连洛湾路29号

联 系 人：薛先生

联系电话： 0374-8087773

招标代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

地址：郑州市经三路纬五路广汇国贸C1208室

联系人：申先生

联系电话：0371-55390338

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交、解密电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4.投标保证金的提交

4.1使用银行转帐方式提交的，投标人通过基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准。

4.1.1投标人网上下载招标文件并根据每个标段的缴纳说明单在开标截止时间前提交。每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

4.1.2提交后再次登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定，前述系统显示“禹州公共资源交易中心保证金缴纳回执”表示投标保证金提交完成。未绑定标段的投标保证金，视为未按规定提交。

4.1.3投标人按照所投项目及标段将缴纳凭证“禹州公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中。

5.加密电子投标文件的提交

5.1电子投标文件应在规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5.3加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（http://221.14.6.70：8088/ggzy/）生成“投标文件提交回执单”。

6.远程不见面开标(电子投标文件的解密)

6.1 投标人应熟悉《许昌市不见面开标操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。

6.2 《许昌市不见面开标操作手册》下载路径：全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）—“资料下载”栏目。

6.3开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时间准时参加网上开标。

6.4投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

6.5根据代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自代理机构在到达投标截止时间时点击“开标”按钮，开标开始并进行解密60分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。

6.6项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

7.评标依据

7.1全流程电子化交易（远程不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为评标依据。

7.2 评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。

7.3 有多轮报价的，各投标人应提前准备好分项报价，为多轮报价做好准备，在谈判小组发起报价通知后，在规定时间内提交有效报价。

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  |  | 招标人：禹州市中原数据湖科技有限公司 联 系 人：薛先生 联系电话： 0374-8087773 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  |  | 名称：北京江河润泽工程管理咨询有限公司 联系人：申先生 联系电话：0371-55390338 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |  | 禹州市中原云都数据湖产业园数据中心建设项目（不见面开标） |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |  | 禹州市 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |  | 自筹资金 |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  | 主要包括数据中心机电和IT系统相关软件、硬件及安装招标的内容，具体内容详见招标文件“工程量清单及技术标准和要求”的全部内容及其伴随服务。 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 |  |  | 90日历天 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |  | 合格 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 |  |  | - 1. 投标人须具有独立法人资格（指投标人营业执照）。投标人须具备电子与智能化工程专业承包壹级资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金、技术等方面具备相应的施工能力； - 2. 拟派项目经理须具有机电工程专业或通信与广电工程专业壹级注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在施建设项目项目经理。 - 3.本项目可接受联合体投标，联合体成员不得超过贰家； - 4.项目经理如有已中标项目工期内变更情况，请按照豫建建〔2015〕23号文件规定提供《项目经理变更备案表》等官方手续； - 5.投标人须具备良好的社会信誉：没有处于被责令停产、停业或投标资格被暂停取消状态。投标人需提供 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，若有不良记录，报名无效（执行财库【2016】125号文）（以网上公示为准）； - 6.外省企业需在河南省建筑市场监管公共服务平台备案； |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  | 本项目可接受联合体投标，联合体成员不得超过贰家 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  |  | 不组织，由投标人自行勘察现场 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  |  | 不召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 |  |  | 投标截止时间10日前。逾期未提出问题的视为投标人已熟知并响应招标文件的内容和要求。 |  |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 |  |  | 投标截止时间15日前 |  |
| 1.11 | 分包 |  |  | 不允许违法分包，具体合同签订为准 |  |
| 1.12 | 偏离 |  |  | 不允许 |  |
| 2.1.1 | 招标文件及图纸的获取 |  |  | 招标文件和图纸的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 |  |
| 2.1.2 | 构成招标文件的其他材料 |  |  | 经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  |  | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  |  | 2020年 6 月 23 日 8 时 30分（北京时间） |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  |  | ∕ |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  | 60 日历天（自投标截止之日算起） |  |
| 3.4.1 | 投标保证金须知 |  |  | 1、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须在投标保证金缴纳前办理变更手续。 2、基本户备案流程： 工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 3、特殊情况处理： 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到禹州市政府采购监督管理办公室办理退款手续（0374-8112523）。 4、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。 |  |
| 3.4.2 | 投标保证金 |  |  | 投标保证金递交截止时间：同投标截止时间 金额：伍拾万元整（¥500000.00元） 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，以备查询。 2.4每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 7、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。 |  |
| 3.5.2 | 近年度财务状况要求 |  |  | 近两年度，即2017年度、2018年度。（若公司成立未满三年，需提供从成立至今的年度财务状况，以营业执照注册时间为准） |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 |  |  | 近年，指 2017年1月1日以来。 |  |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼 及仲裁 |  |  | 近年，指 2017年1月1日以来。 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | 不允许 |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  |  | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  |  | 电子投标文件 （1）成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号.file）。 （2）电子投标文件的内容、格式、电子签章应符合招标文件要求。 注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 |  |
| 3.7.5 | 本项目是否采用不见面开标 |  |  | 本项目采用不见面开标。 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |  | - 电子投标文件递交地点：电子投标文件应按规定在投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  |  | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：禹州市公共资源交易中心开标室（禹州市党政综合大楼北楼9楼） |  |
| 5.2 | 开标程序 |  |  | (1) 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。 (2)投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开标开始并进行解密，解密时限为60分钟，各投标人可以远程进行解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行一键解密。 （3）解密完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理机构）在线进行回复。 (4)如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。 （5）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  | 评标委员会构成：由业主代表2人和从河南省综合评标专家库中随机抽取的专家5人组成评标委员会（其中经济类2人，技术类3人）。 评标专家确定方式：保证金名单解密后进行评标专家抽取，在评标专家抽取时设置回避事项。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |  |
| 7.3 | 履约保证金 |  |  | 履约保证金的形式：履约保函、汇款、现金或保函。 履约保证金的金额：合同价款的5%。 |  |
| 9.5 | 投诉 |  |  | 投标企业投诉时，投诉人必须是参加本项目投标时的法定代表人或参加本项目投标时法定代表人授权的委托代理人。 |  |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | 类似项目 | 2017年01月01日以来已完成的数据中心项目v |  |  |
| 10.2招标控制价 |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  | 招标控制价 | 本工程设招标控制价： 大写：壹亿伍仟叁佰捌拾玖万壹仟陆佰玖拾元肆角柒分 小写：¥153891690.47元 凡投标人的投标报价高于招标控制价（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应予拒绝。 |  |  |
| 10.3“暗标”评审 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术标是否采用“暗标”评审方式 |  |  | 不采用 |
| 10.4投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标人准时在网上参加投标、开标活动。 |  |  |  |
| 10.5中标公示 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）、河南省电子招标投标公共服务平台予以公示，公示期4日。 |  |  |  |
| 10.6 知识产权 |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面统一，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |  |  |
| 10.7重新招标的其他情形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |
| 10.8 同义词语 |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |
| 10.9监 督 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |
| 10.10 解释权 |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |
| 10.11招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.11.1 投标文件的拒收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、未成功上传的投标文件； 2、未进行解密或未按要求成功解密的投标文件； |  |  |  |
| 10.11.2 |  | 投标人中标后需按照招标人规定的材料设备需求逐步供货。 |  |  |  |
| 10.12 特别提示 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。 - 2、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。 - 3、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。 - 4、招标人及其代理机构需留存项目电子档案时，可在质疑期满后使用CA锁从交易平台自行下载。 - 5、投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统（http://www.xcggzy.gov.cn/）递交电子投标文件； - 6、请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 - 7、加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。 - 8、投标人采用银行转账方式提交投标保证金的，应在投标文件递交的截止时间之前按程序完成投标保证金绑定。 - 9、投标人需提前熟悉招标文件相关事项及《许昌市不见面开标操作手册》，并设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。 - 10、投标人上传、解密投标文件需使用同一个CA数字证书，需确保用于解密的CA数字证书在有效期内、可正常使用，并在规定时间内完成电子投标文件解密。评标时仅以成功上传、解密的投标文件为准。 - 11、对开标过程有关内容有异议（质疑）的，投标人可在本项目的不见面开标大厅通过“文字互动”功能或“新增质疑”处提出异议（质疑），招标人（代理机构）及时进行线上答复。 - 不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。 - 12、从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，投标（响应）人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别在项目评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 13、不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |  |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人及项目经理资格要求

1.4.1 投标人、项目经理资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人资格要求（详见投标人须知前附表）, 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 不组织。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 招标人不召开投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

2.1.2根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

3. 投标文件

3.1.1 投标文件应包括以下内容

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明和附有法定代表人身份证明的授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、技术文件

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、服务及优惠条件承诺书

十、投标人应提交的其它材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人的投标报价应当充分考虑工程性质、规模、难易程度以及工作条件等情况，并按照合同规定的范围提供全部服务所需要的费用。

3.2.2 投标人应按照本招标文件及招标人提供的资料进行报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的基本户备案：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.1.1 自招标文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

3.4.1.2 基本户备案流程：

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3.4.2 投标保证金缴纳：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.2.1 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

3.4.2.2 投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，以备查询。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.2.4未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3 投标人不按本章第3.4.2项要求提交投标保证金的，拒收其投标文件。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）中标候选人公示期满后没有质疑和投诉期满没有投诉的，5个工作日内退还非中标候选人投标保证金及银行同期存款利息；在书面合同签订后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。

（2）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。
    （3）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（4）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（5）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

（6）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

（7）特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到禹州市政府采购监督管理办公室办理退款手续（0374-8112523）。

3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的原件扫描件。

3.5.2 “近年度财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和竣工验收资料的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“第八章 投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关的招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件内容应清晰，所附扫描件能清楚的看见其中内容。投标文件中由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4当生成的电子投标文件投标报价大小写不一致时，以大写为准。

4. 投标

- 4.1投标文件的提交

- 4.1.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件。

- 4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

- 4.1.3 逾期未成功上传的电子投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的电子投标文件修改或撤回应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已提交电子投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的电子投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。

- 4.2.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人或代理机构、监督人员应在开标前提前到达交易中心，在约定开标地点开通远程不见面开标大厅及开启“文字互动”等功能，组织投标人（供应商）准时在网上参加投标、开标活动。

5.2 开标程序

- (1) 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。

- (2)投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开标开始并进行解密，解密时限为60分钟，各投标人可以远程进行解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行一键解密。

- （3）解密完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理机构）在线进行回复。

- (4)如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。

（5）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）相关法律、法规规定的其它情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

不接受短信、电话、快递、信件、匿名等形式的质疑或投诉，投标人员必须熟悉本次招标活动内容。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）  开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

开标地点：

（一）唱标记录

| 序号 | 投标人 | 投标报价（元） | 质量 目标 | 工期 （日历天） | 备注 | 签名 | 密封情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员

招标人代表：                               监督人员：

记  录  人：                               见证人员：

注：此表可以开标现场据实调整。

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于   年   月   日    时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应   年   月   日    时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年   月   日

附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月     日

# 第三章 评标办法（综合评标法）

一、评标应遵循公正、公平、择优的原则严格按照招标文件进行。

二、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会构成：共7人组成，由业主代表2人和从河南省综合评标专家库中随机抽取的专家5人（其中经济类2人，技术类3人）组成评标委员会，与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

三、评标采用综合评标法。

四、有效投标报价指投标人初步评审合格，不被评标委员会认定为废标的投标报价。

五、初步评审

招标人依法组织的评标委员会首先对投标文件进行初步评审，只有通过初步评审的投标人才能进入详细评审。初步评审的内容：

1、投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

2、投标文件是否按招标文件要求签字盖章；

3、投标文件格式是否符合招标文件要求；

4、投标人营业执照是否有效；

5、投标人资质证书等级是否满足要求；

6、投标人项目经理证书注册单位是否和投标单位一致；

7、投标内容、投标有效期、投标保证金等是否符合招标文件规定内容；

8、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理

8.1投标文件中的关键内容或数字字迹模糊、无法辨认的；

8.2组成的联合体，其投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

8.3投标人递交两份或两份以上，内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的投标文件的；

8.4投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

8.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

8.6投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

8.7法律、法规和规章规定的其他情形。

评标委员会完成初步评审所有内容后，作出初步评审结论，分别确定不合格投标人和进入下阶段评审的投标人。未通过初步评审，不能进入详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入下阶段评审。

六、详细评审

| 技术部分（40分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分数 |  | 评分标准 |
| 技术指标响应程度 | 10 |  | 针对投标人选用设备的参数、质量等性能指标进行综合评审，投标人所投设备技术参数完全满足招标文件要求，得满分10分。 如果投标人所投产品有一项不满足的扣 2 分，有3项及以上不满足该项为0分； |
| 设计能力 | 8 |  | 1、整体系统设计方案是否符合实际、合理可行。（1-2分） 2、投标人需根据招标文件的建筑平面图，结合本项目实际情况，对本项目设备安装进行二次深化设计，设计包含建筑内部布局及装饰、室外柴发图纸，智能化、电气、给排水、暖通和动力专业的平面图和系统图等图纸。设计完整合理可行得6分，每缺少一个专业或者一个专业设计不合理扣2分，扣完为止。 |
| 安装方案与技术措施 | 6 |  | 安装方案是否科学先进、符合实际，技术措施是否合理可行，各分项施工措施明确、详尽。（1-6分） |
| 安全文明管理体系与措施 | 3 |  | 是否具有完善的安全文明管理体系，措施是否合理、切实可行。（1-3分） |
| 质量管理体系与措施 | 3 |  | 质量管理体系是否完善、工程质量控制措施是否具有针对性且切实可行。（1-3分） |
| 工程进度计划与措施 | 3 |  | 工程进度计划能否满足工期要求，工期控制及保障措施是否合理、切实可行。（1-3分） |
| 拟投入资源配备计划 | 3 |  | 拟投入的安装设备、劳动力计划是否合理、切实可行。（1-3分） |
| 项目管理机构 | 4 |  | 安装方案中管理机构配置是否健全，人员配备是否合理。（1-4分） |
| 合计 | 40分 |  |  |
| 商务部分评分标准（60分） |  |  |  |
| 项目 |  | 分数 | 评 分 内 容 |
| 投标报价 |  | 30 | 1、投标人的投标总报价不得高于最高投标限价。 2、评标基准价计算方法 有效报价的确定：通过初步评审的投标人递交的低于招标人最高投标限价的投标报价。 评标基准值=有效报价的算术平均值×50%+最高投标限价×50%。 当有效报价的投标人超过五家（含五家），去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值，当有效报价的投标人少于五家（不含五家），则所有有效投标报价的算术平均值。 3、投标报价偏差率计算公式 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 4、投标报价评分标准 投标报价基准分25分。投标报价比评标基准价每高1%在25分基础上扣1分，扣完为止。等于评标基准价的得基准分25分。投标报价比基准值每低1%，在基准分的基础上加1分，最高加5分。满分后，每再低1%在满分30分的基础上扣2分，扣完为止。计分采用比例内插法，数值精度为小数点后两位（四舍五入） |
| 业绩 |  | 6 | 投标人自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）：企业具有（合同额在8000 万元及以上的数据中心(IDC)机电工程项目）业绩者每项得3分，本项最高得6分。 注：审查合同扫描件关键页，包含项目名称、合同金额、合同主要内容、合同双方盖章页、合同签订日期。 |
| 荣誉 |  | 4 | 1、投标人施工过得项目获得过鲁班奖的每有一项得1分，本项最高得2分。 2、投标人具有高新技术企业证书，得2分。 |
| 管理体系认证证书 |  | 3 | 投标人提供有效期范围内的ISO9001质量管理体系认证证书和GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证证书、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分； 备注：所提供证书需在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询有效，证书在暂停、撤销状态时或查询不到，不加分。 |
| 信用评估报告 |  | 1 | 投标人企业资信等级证书为AAA的加1分。 |
| 数据中心建设能力要求 |  | 4 | 投标人具有本项目配套建筑工程施工的专业技术能力，同时具有建筑工程施工总承包二级以上资质、机电工程施工总承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、消防设施工程专业承包一级资质的得4分，缺少以上任意一项资质本项不得分； |
| 项目管理机构 |  | 3 | 1、项目副经理具备一级建造师（机电专业），满足要求得1分。 2、技术负责人具备二级建造师（机电专业），满足要求得1分。 3、整体配置情况:投标人拟派本招标项目的项目管理机构（造价工程师、安全员、施工员、材料员、质检员、资料员）配备齐全的，得1分； 注：投标人需提供项目副经理和技术负责人近一年社保部门官方网站连续为其缴纳的可查询的社保缴纳证明，未提供的不得分。评标时提供复印件并加盖公章。 |
| 售后服务方案 |  | 2 | 投标方案中应具有完善的售后服务方案，根据售后服务方案及培训的内容、形式、维护时间、问题解决质量响应时间的合理性、实事求是且满足用户的需求进行评价打分，优秀得1.5-2分，中等得1-1.5分，一般得0-1分。 |
| 质保期内、外承诺 |  | 2 | 质保期内外的售后服务承诺: 后续技术支持和维护能力，对服务承诺的保障措施，提供免费上门维护、升级服务对故障报修的响应时间，解决问题的时间，以及所采取的措施合理：优秀得1.5-2分，中等得1-1.5分，一般得0-1分。 |
| 业主考评 |  | 5 | 以招标人出具的书面综合评价为准。 |
| 合 计 |  | 60分 |  |

各投标人的最终得分为技术标得分、商务标得分之和，本办法计算分值均保留两位小数。

七、评标注意事项

评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

分数汇总时，将所有评委打分取算术平均值作为该投标人的最终得分。

八、评标报告

评标委员会根据规定向招标人提交评标报告，评标报告应当由全体评标委员会成员签字，评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

九、公示

中标人确定后，招标人应当在发布招标公告同一媒介上进行公示，公示时间4日。公示期间如有异议，可向招投标管理部门进行投诉。公示期满后，招标人应当将招标投标情况书面报告提交招标投标管理部门备案，向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

十、定标

1、中标候选人的推荐：按照上述办法评审后，评标委员会应当按照投标人的最终得分由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。当得分相等时，依次以商务标、技术标得分高低进行排序；若两项得分均相等时，可以通过公开随机抽取方式确定中标候选人的排序。

2、招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

十一、 特殊情况的处置程序

11.1关于评标活动暂停

11.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

11.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

11.2关于评标中途更换评标委员会成员

11.2.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）  因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）  根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

11.2.2  退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

11.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

11.4评标委员会成员对评标结论持有异议的

评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

# 合同条款及格式

以实际签订为准

- 工程量清单

（另附）

- 图纸

- 第七章 技术标准和要求

## 采项目概述

2020年3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，将数据中心提升到国家战略基础设施层面，必将为数据中心行业的快速发展注入了强大动力。数据中心是国家“互联网+”战略的基础性资源，是承接流量经营和宽带体验的内容载体，是5G、物联网、人工智能、城市大脑、大数据等产业高速发展的重要保障，是信息化产业的“数字地产”。最近两年大热的增强现实（AR）和虚拟现实（VR）技术正在潜移默化的改变传统的生活和购物方式，这些都带来数据流量的爆发增长，驱动云计算需求增加和数据中心产业高速发展。

在当前产业结构升级的大背景下，加快大数据中心等新型基础设施建设意义非凡。此举可以加速带动包括工业互联网、自动驾驶、远程医疗等一系列战略性新兴产业的发展，也是促进经济发展的有效手段。在国内优先推动新型基础设施建设，能直接引导和带动上下游产业链的需求，培育出一批自己的新兴ICT企业。

## 建设目标

项目建设目标是为了深入开展禹州市中原云都数据湖产业园数据中心建设项目建设和应用工作，建立健全标准规范，完善基础网络建设，建设基础云平台，为实现重要政务信息系统互联互通、信息共享和业务协同，有效解决各部门之间信息孤岛、重复建设、标准繁复、平台不一等问题提供资源支撑，全面提高全市各部门公共服务和政务管理信息化水平。同时以国家自主可控战略要求为导向，以“服务禹州、辐射许昌、面向河南”为愿景，以形成禹州市产业技术能力为目标，促进信息和技术创新，成果孵化落地，带动产业示范应用。本数据中心是未来禹州城市计算的核心，它以数据为中心，服务于数据，以最大化实现数据价值。建设具备全方位的数据安全体系，打造开放的数据生态环境，让数据存得了、流得动、用得好，最终将禹州数据资源转变为数据资产。

主要目标建成先进、稳定、安全的并可满足弹性扩展、动态调度的禹州市中原云都数据湖产业园数据中心，为全市各单位（履行行政职能和公共服务职能的单位）提供按需申请、弹性化服务的计算资源和存储资源，实现对全市电子政务、信息共享交换、公共服务领域信息化建设所涉及环节的全面整合。

满足国家战略要求，建设具备全方位的数据安全体系，打造开放的数据生态，为打造禹州市“26571”产业格局提供全面支撑。

## 项目建设内容

### 建设中原云都数据湖产业园数据中心机电部分

本次中原云都数据中心机电部分主要包含地下一层、一层数据中心、二三层数据中心、四层运维中心及室外配套的机电建设。包含多个功能分区：数据机房、网络核心机房、蓝光存储室、展示演示厅、蓄冷制冷设备区、柴油发电机区、排烟送风补风机房、消防控制室、监控室、运维室等功能分区,机房按照A类机房进行建设，满足金融、电信、公安、医疗等行业应用的需求， PUE值≤1.3。

### 建设云都云IT基础平台

建设云都云IT基础平台，实现IT资源按需求动态扩展，为大规模计算、海量信息存储提供支持，为业务的可持续发展提供保障、分权分域运维、自动管控，简化管理，提高运营效率，降低运营成本。

具体内容包括：

- 建设云计算资源池，基于虚拟化技术，购置物理服务器、存储设备为全市相关应用系统提供虚拟计算资源、存储资源，一期建设规模磁存储3PB、蓝光存储30PB，满足按需弹性扩容的要求。

- 建设网络系统，禹州市中原云都数据湖产业园数据中心云平台网络子系统主要为数据中心局域网设计，满足安全、高效的数据交换要求。

### 建设信息安全体系

按照国家等保三级标准设计全方位、多层次的系统安全保障体系，包括边界和移动网络接入安全、平台和系统运行安全、信息和数据访问及存储安全、设备和系统运行安全等。

### 建立运营管理体系

数据中心按照禹州市政府许可的章程和规则开展数据中心运营管理服务，以公开透明、规范运行，服务市委市政府工作大局，以服务信息技术资源优化配置、服务经济社会发展为根本宗旨。面向政府部门、企业、社会大众“三大用户”，培育完整产品体系，打造包括产品服务、业务模式、市场推广、生态体系和运营机制等在内的运营体系。建立云管理平台，实现动态的虚拟化资源调度管理，满足稳定、高效的运营需求。

## 项目整体说明

数据中心建筑情况如下：

地理位置：该工程位于河南省禹州市纬一路与南北大街交叉口西南角。

规模及性质：基底占地面积2392.45平方米，总建筑面积12135.57平方米，其中地上建筑面积9923.4平方米，地下建筑面积2212.17平方米，性质为丙类厂房。

1.层高说明

（1）层数地上4层，地下一层;

（2）地下室：地面距梁下高度6.6m；

（3）一层：地面距梁下高度5.3m；

（4）二层：地面距梁下高度5.3m；

（5）三层：地面距梁下高度5.3m；

（6）四层：做为办公区、地面距梁下高度4.5m。

2.结构情况说明

（1）钢筋混凝土框架结构；

（2）一层至三层1-8轴，16-23轴活荷载为16KN/㎡，其余活荷载为10KN/㎡;

（4）四层活荷载6KN/㎡;

（5）屋顶6-18轴活荷载12KN/㎡;

（6）双开门货梯尺寸3m*2.4m运行货梯载重5吨、客梯载重1吨。

（7）大楼内步梯设计在两端，卫生间、电梯设计在东侧；

（8）一层、二层、三层（后续预留）做数据中心使用；

（9）四层做为办公区；

3.装饰情况说明

（1）外墙保温、外墙装饰已完成；

（2）一层、二层、三层楼梯间、电梯厅、卫生间装饰已完成；

4.电气情况说明

（1）2路10KV高压进线。

（2）地下一层、一层、二层、三层及四层按丙类厂房进行的电气设计。

（3）其他部分按照常规要求，根据相关规范进行设计。

5.给排水说明

（1）水源采用区内自备井，经生活给水泵房加压供给，水质符合现行《生活饮用水卫生标准》要求。

（2）生活雨、污水系统，分别设置埋地式处理装置。排向纬一路。

（3）非机房配套电气房间及机柜间的其他普通区域采用消防喷淋。

6.消防情况说明

（1）地下室区域除电气房间，其他采用水喷淋设计；

（2）一层、二层、三层数据中心区域，需进行二次设计；

（3）大楼整体的消火栓、喷淋系统在一、二、三、四层按丙类厂房进行相应的消防。

（4）消防泵房预留了细水雾自动灭火系统的泵及水箱位置。

7.暖通情况说明

（1）地下室、四层按规范设计了通风、防排烟系统。

（2）一层、二层、三层通风、防排烟系统需进行二次设计。

（3）大楼整体的排烟补风系统分别在一、二、三层引出相应的支管。

功能分区如下：

冷冻机房、蓄冷罐、生产水池均应布置在地下室；一层布置展示机房（100台机柜）、蓝光存储室、变配电室、中压室、电池室、钢瓶间、门厅、展示演示厅（不低于300平米）、洽谈室等；二层、三层功能相同，布置数据机房、网络机房、进线间、变配电室、电池室等；四层布置拆包间、测试间、监控室、弱电机房、接待室、20人办公室一间、经理室一间、大小会议室各一间，余下一半面积作为后期发展预留；屋顶布置空调室外机组、冷却塔等设备。

本期项目不含数据中心三层部分的施工，但需考虑后期三层建设，各专业需预留以下容量及接口等方式：

1）暖通专业：三层按照二层的布置，空调水管路两路进出，为三层预留带阀门接口，电气用房的空调室外机基础在屋面全部进行预留；

2）动力专业：为三层数据机房空调预留的冷冻机组、板式换热器、冷冻水泵、冷却水泵等，均布置在地下一层冷冻设备区域，且总管路上预留带阀门接口；为三层数据机房空调预留应急蓄冷罐，布置在地下一层冷冻设备区域，且总管路上预留带阀门接口；管路系统需按照总体一、二、三层全部配置数据机房的规模进行计算；

3）给排水专业：三层消防系统管路预留带阀门接口，加湿供水管路预留带阀门接口；排水管路预留，接口做封堵；

4）建筑专业：本期不涉及；

5）电气专业：三层预留变配电室，供电电源由一层中压室引入；三层预留电池室，预留容量同二层；三层变配电室预留容量同二层；

6）智能化专业：视频监控系统平台预留三层摄像机接入容量；门禁系统平台预留三层门禁点接入容量；入侵报警系统平台预留三层报警点位接入容量；动力与环境监控系统平台预留三层监控点接入容量；自控系统平台预留三层监控点接入容量。

本期项目实施内容如下（包括但不限于）：

- 建筑装饰装修工程

- 智能化系统

- 电气系统

- 暖通系统

- 动力系统

- 给排水系统

- IT系统

### 主要设计依据

### 装饰装修及总体部分

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015

《计算机场地安全要求》GB/T9361-2011

《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016

《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99

《总图制图标准》GB/T50103-2010

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 (2016年版)

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (2015年版)

《砌体结构设计规范》GB50003-2011

《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114-2014

《环境空气质量标准》GB3095-2012

美国通信行业协会标准 TIA-942 《数据中心通信设施标准》

美国电气和电子工程师协会标准：IEEE-1100《电子设备供电和接地操作规》

美国采暖制冷与空调工程师协会标准：《数据设备环境指南》（2011）

### 智能化部分

《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008；

《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008；

《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GBT22239—2008；

《互联网数据中心（IDC）工程设计规范》YDT 5193-2010；

《安全防范工程技术规范》GB50348-2014；

《安全防范系统雷电浪涌保护技术要求》GA/T670-2006；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004；

《智能建筑设计标准》GB50314-2015；

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013；

《综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007；

《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2007；

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011 ；

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 ；

《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006；

《数字高清视频监控系统技术规范》DB35/T 1247-2012；

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007；

《磁开关入侵探测器》GB15209-2006；

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007；

《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001；

《防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》（ISO12944）

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）

《通信局（站）电源系统总技术要求》（YD/T 1051-2010）

《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2000）

《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》（YD/T944-1998）

TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE STANDARD FOR DATA CENTERS，ANSI/TIA-942-2005

《电子信息系统机房设计规范》，GB 50174-2008

工信部[2008]111号《通信建设工程安全生产管理规定》

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号文）

原信息产业部于2005年10月发布的的中华人民共和国通信行业标准YD/T 5037-2005《公用计算机互联网工程设计规范》（强制性规范）

原信息产业部于2005年10月发布的的中华人民共和国通信行业标准YD/T5070-2005《公用计算机互联网工程验收规范》（强制性规范）

工业和信息化部于2009年2月发布的中华人民共和国通信行业标准YD 5177-2009《互联网网络安全设计暂行规定》（强制性规范）

原信息产业部于2001年11月发布实施的中华人民共和国通信行业标准YD/T1133-2001《数据通信名词术语》（强制性规范）

工业和信息化部【工信部规[2008]111号】文件：关于印发《通信建设工程安全生产管理规定》的通知（强制性规范）

工业和信息化部【工信部规[2008]110号】文件：关于发布《通信建设工程安全生产操作规范》的通知（强制性规范）

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号文）（强制性规范）

原信息产业部：《通信电源设备安装设计规范》（YD/T5040-2005）（强制性规范）

原信息产业部：《通信局（站）电源系统总技术要求》（YD/T 1051-2010）（强制性规范）

《工程建设强制性条文》（信息工程部分）（强制性规范）

### 电气部分

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ50147-2010

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-2010

《建筑电气安装工程图集》

《爆炸和危险环境电气线路和电气设备安装》94D401-3

《建设工程施工现场供用电安全规范》  GB50194-93

《建筑电气工程施工质量验收规范》      GB50303-2002

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96、GB50257-96

GB/T14048.1《低压开关设备及控制设备总则》

GB7251《低压成套开关设备及控制设备》

JB/T9661《低压抽出式成套开关设备》

GB14048.3《低压开关设备及控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

IEC112《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》

GB7949《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB4208《外壳防护等级》

《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》YD／T 799-2010

《通信电源设备安装工程验收规范》YD 5079-2005

《通信局(站)电源系统总技术要求》YD／T 1051-2010

《通信用不间断电源（UPS）》YD／T 1095-2008

《通信用逆变设备》YD／T 777-2006

《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059-2005

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）

《点型感烟火灾探测器》（GB4715-2005）

《点型感温火灾探测器》（GB4716-2005）

### 暖通及动力部分

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》CJJ/T29-98

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《气体灭火系统施工质量验收规范》GB50263-2007

《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98

《现场设备、工业管道工程施工及验收规范》GB50236-98

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98

《管架标准图》HG/T21629-1999

《漆装通用技术条件》JB/ZQ4000.10-1986

《施工现场中设备、材料代用导则》SHSG-035

《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》（GB/T 18430.1-2007）

《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分户用及类似用途的冷水(热泵)机组》（GB/T 18430.2-2008）

《冷水机组能效限定值及能源效率等级》（GB 19577-2004）

《容积式和离心式冷水（热泵）机组性能试验方法》（GB/T 10870-2001）

《制冷冷水机组、空气分离冷水机组安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）

《工业冷水机组及管道绝热工程施工质量验收规范》（GB50185-2010）

《工业冷水机组及管道绝热工程施工规范》（GB50126-2008）

《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-2010）

《Performance Rating Of Water-Chilling Packages Using The Vapor Compression Cycle》（AHRI STANDARD 550/590-2011）

《制冷和空调冷水机组噪声的测定》JB/T4330-2003标准

《交流高压电器在长期工作时的发热》GB763

《电磁兼容性》IEC61000

《半导体电力变流器电气试验方法》GB/T13422-1992

《半导体变流器基本要求的规定》GB/T3859.1-1993

《半导体变流器应用导则》GB/T3859.2-1993

《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993

《半导体器件》IEC60747

《半导体器件的机械标准化》IEC60191

《低压开关冷水机组和控制冷水机组》IEC60947

《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级测定工程法》GB/T9068-1988

《空调用通风机安全要求》GB/T10080-2001

《空气处理机组安全要求》GB/T10891-1989

《组合式空气处理机组噪声限值》GB/T13326-1991

《小型贯流式通风机》GB/T13933-1992

《组合式空调机组》GB/T14294-2008

《空气过滤器》GB/T14295-1993

《空调与制冷用无缝铜管》GB/T17791-1999

《空调用空气过滤器》JB/T6417-1992

《采暖通风与空气调节设备涂装技术条件》JB/T9062-1999

《房间风机盘管空调器安全要求》JB/T9063-1999

《盘管耐压试验与密封性检查》JB/T9064-1999

《冷暖通风设备 包装通用技术条件》JB/T9065-1999

《柜式风机盘管机组》JB/T9066-1999

《前向多翼离心通风机》JB/T9068-1999

《空调用风机 平衡精度》JB/T9070-1999

《空气-空气能量回收装置》GB/T21087-2007

《运输包装收发标志》GB6388-86

《机电产品包装通用技术要求》GB/T13384-92

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB20736-2012）

### 给排水部分

《洁净灭火剂灭火系统标准》（NFPA 2001 ）

《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）

《气体灭火系统及部件》（GB25972-2010）

《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017

《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008

《室外给水设计标准》 GB50013-2018

《室外排水设计规范》 GB50014-2006（2016版）

《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

若上述条例和规范尚不能满足本工程的需要，或未能达到国际标准，投标人应采用一切方法令所有材料及安装，符合所有最通用、最新的，适合于国际的标准、规范和运用的最新版本的要求，并提供书面文件得到业主认可。

标准和规范的冲突处理：标准、规范之间发生冲突时，采用要求最为严格的标准、规范。标准、规范与本《技术要求》要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。本《技术要求》中技术要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。

### IT系统部分

《2006—2020 年国家信息化发展战略》（中办发［2006］11 号）

国务院《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发 [2012］23 号）

国务院办公厅《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发［2013］ 96 号）

《关于进一步加强政务部门信息共享建设管理的指导意见》（发改高技［2013］ 733 号）

国家发展改革委《关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见》（发 改高技［2013］266 号）

工业和信息化部信息化推进司关于印发《基于云计算的电子政务公共平台顶 层设计指南》的函（2013 年 2 月 20 日）

国务院办公厅《关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发［2014］ 66 号）

《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财政部［2014］37 号）

《成都市电子政务外网建设管理办法》（成办发［2014］56 号）

《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文［2015］ 14 号）

国务院《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》(国办发 ［2015］05 号）

《电子政务云平台服务费用计算参考指南（第一版）》（国家电子政务云平 台建设应用工作组发 2015）

《电子政务云平台服务考核评估方法（第一版）》（国家电子政务云平台建 设应用工作组发 2015）

《国家电子政务外网跨网数据安全交换技术要求与实施指南》GW0205-2014

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB 17859-1999

《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 2269-2006

《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》GB/T 2271-2006

《信息安全技术 信息系统安全工程管理要求》GB/T 2282-2006

《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2008

《信息安全技术 信息系统安全保护等级定级指南》GB/T 22240-2008

《信息安全技术 信息系统安全等级保护实施指南》GB/T 25058-2010

《信息安全技术 信息系统等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2010

《信息安全技术 信息系统安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2012

《信息安全技术 云计算服务安全指南》GB/T 31167-2014

《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》GB/T 31168-2014

### 机房总体要求

### 一般要求

各系统所使用设备和材料必须技术先进，性能优良，在施工中所采用的任何设备及产品的随机技术资料、使用说明书、出厂质量检验报告、产品合格证、仪表工具、备品备件等必须齐全完好。

### 投标说明

以招标文件附件中的需求清单作为基础，应依据招标文件、系统技术说明书、施工图纸要求做出详细的设备材料配置清单，以确保整个数据中心工程的完整性；除了本技术要求说明书有特殊说明外，本合同范围内所使用的所有设备，材料和物品均需为全新和标准的产品，并且具有合适的等级标准。所有组件的安装均应达到方便维护保养及更换的原则。

### 设备的制造及种类

选择设备制造商和产品种类时，中标后应提供详细的保养、维修和更换方面的措施，确保不会因工期延误而导致对发包人的不便或损失。所有选用的设备及材料应符合国家环保要求。安防各子系统设备选择应可以实现各个子系统间的集成及联动。

### 拒绝不合适的材料、设备和安装工艺

发包人有权拒绝接受不符合本技术文件要求的设备、材料和安装工艺，因此而引致工期延误及有关费用由承包人承担。不合要求而被拒绝的材料、设备和安装工艺，不能构成逾时完工的理由。

### 成品保护

所有运送到工地的设备和材料均应保持全新的状态，并应有合适的包装和保护以避免在运送过程中、恶劣的气候条件下或其它情况下造成损毁。同时，在实际情况许可下，设备和材料在进行施工前亦应存放于包装箱内，或用防护罩加以保护。

所有运送过程中受损毁的设备或材料，将被拒绝接受，必须作无偿更换，因更换设备或材料而要求延长工期将不获接纳。

编制成品保护方案及管理制度，承包人设置专职负责施工专业的成品保护工作，建立工作班组交接班检查制度，出入登记制度等，严格成品保护责任，对承包范围内的货物进行成品保护，成品保护费用包含在投标报价中。

### 对设备及零部件的责任拥有权

在本工程范围内所有的材料、设备及零部件一经运抵工地并验收合格后，其拥有权归发包人所有。在未得发包人的书面批准前，任何材料、设备及零部件皆不得移离工地。

### 产品提供

承包人所提供的产品必须是最新制造，具有无破损的原厂包装，并符合合同规定的规格、质量。如不符时，承包人应负全责并免费更换全部不合格产品。所有因产品规格不符、产品质量不符及产品损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由承包人负责，发包人保留终止合同和向承包人索赔的权利。

## 机电及IT部分技术要求

### 中原云都数据湖产业园数据中心建设机电部分技术要求：

| 序号 | 大类 | 小类 | 建设内容及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电部分 | 建筑装饰 | 包含数据中心厂房、柴发平台及储油罐的平面布局、构造设计、消防设计；每层功能房间的格局，名称、装修、隔墙、门、300mm以下的设备基础、围堰等的做法及材料、砌筑工程、现浇混凝土基础、钢筋工程、金属结构工程、门窗工程、楼地面装饰工程、踢脚线、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程、天棚工程、油漆、涂料、裱糊工程、防水工程、其他装饰工程、楼地面及墙体开洞、预留套管、柴发区域的结构形式、做法、材料 |
| 2 |  | 智能化 | 智能化专业各系统方案描述，包含：智能综合布线系统、智能高清监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、电子巡更系统、环境及设备监控系统(动环监控系统)、数据中心基础设施设备管理系统、总控中心音视频系统、自控系统，系统功能要求说明，产品技术参数需求等 |
| 3 |  | 电气 | 10KV柴发配电系统、变压器、高中低压供电系统、配电照明系统、防雷接地系统、消防报警、消防电控系统等 |
| 4 |  | 给排水 | 生产给水系统，生产废水系统，消火栓系统，喷淋系统以及灭火器配置。消火栓系统主要包含管道系统和消火栓等 ，消火栓系统分为干式消火栓系统和湿式消火栓系统。 |
| 5 |  | 暖通 | 数据机房房间级空调系统、电气用房精密空调系统、舒适性空调采用多联机+新风系统、新风系统、气灭灾后排风系统、无可开启外窗房间通风系统、防排烟风系统、电池室氢气事故排风系统等 |
| 6 |  | 动力 | 冷冻水系统为水冷系统，包括离心式冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、板式换热器、蓄冷罐、水处理装置、自动定压装置等，冷冻水系统为数据中心机房精密空调提供冷冻水 |

- 建筑装饰工程内容及要求

| 类别 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 平面布局 | 基本要求 | （1）根据需求合理规划数据中心的各功能用房，充分考虑场地安全、人流、物流、运维便利等因素。 （2）机房、蓄冷罐、生产水池均应布置在地下室；一层布置展示机房（100台机柜）、蓝光存储室、变配电室、中压室、电池室、钢瓶间、门厅、展示演示厅（不低于300平米）、洽谈室等；二层、三层功能相同，布置数据机房、网络机房、进线间、变配电室、电池室等；四层布置拆包间、测试间、监控室、弱电机房、接待室、20人办公室一间、经理室一间、大小会议室各一间，余下一半面积作为后期发展预留；屋顶布置空调室外机组、冷却塔等设备。 （3）每层包含的设计内容，包括功能房间名称、装修、隔墙、门、300mm以下的基础、围堰等的做法及材料。 （4）柴发平台及储油罐需在有限的用地内合理规划设计，柴发采用室外集装箱形式，设置钢平台，满足柴发安装需求。 （5）配合原土建设计院进行数据中心厂房必要的建筑结构变更。 |
| 建筑构造 | 基本要求 | （1）数据机房、网络机房、弱电机房采用防静电架空地板。 （2）材料使用要求：根据各房间的不同使用性质和美观要求，确定其防水，防腐，保温，耐磨等相应功能，采用不同的材料及做法。 |
| 消防设计 | 基本要求 | （1）消防设计应满足消防规范及当地消防要求，根据规范进行合理设计。 （2）防火卷帘、防火门窗等设备设施满足规范及消防部门要求。 |
| 结构专业设计内容及要求 | 基本要求 | （1）结构设计主要参数： 1）建筑结构安全等级：一级；结构设计使用年限：50年 2) 抗震设防类别：重点设防（乙类） 3) 设防烈度：7 度；基本地震加速度：0.10g 4) 设计地震分组：第一组 5) 场地土类别：II类 6) 多遇地震设计特征周期：0.35s 7) 地基基础设计等级：丙级 （2）荷载取值 风荷载:河南省禹州市地区50年重现期的基本风压为0.4kN/m2,地面粗糙度为B 类。 雪荷载:河南省禹州市地区50年基本雪压为0.40kN/m2。 永久荷载： 1) 混凝土结构构件的容重取25kN/m3，钢构件容重取78kN/m3。 2) 建筑楼面面层荷载按照建筑实际做法取值。 3) 设备基础荷载按实际做法取值。 可变荷载： 柴发区域活载取30（kN/m2） 设计方案 (1)对机电设计过程中增加的设备进行原结构荷载复核。 (2)对新增加柴发区域方案设计：结构设计根据国家技术经济政策，合理选用方案和建筑材料，做到技术先进、经济合理、安全适用。本项目结构分析时应考虑地基、基础及上部结构的共同作用，基础设计时应按规范要求控制建筑的整体沉降及不均匀沉降，严格控制基础相对上部荷载的偏心。 桩基选型：综合地质条件和地勘报告实际土层分布情况确定采用钻孔灌注桩或人工挖孔桩。 材料选择： （1）混凝土：各类结构构件所用混凝土等级在后续设计阶段明确。 （2）钢筋：根据本工程的特点，梁、柱和楼板等受力构件应采用HRB400钢筋。钢材采用Q235B、Q345B钢。 |

- 智能化内容及要求

| 类别 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 网格式桥架光纤专用槽道 | 基本要求 | - 网格桥架：材质：高强度低碳钢丝，热镀锌厚度≧65 μm。镀锌层防腐性能满足JB/T 10216-2013标准要求。外观：镀层表面平滑，焊点无毛刺、过烧等缺陷 - 光纤专用槽道：光纤槽道色泽均匀，表面平整、光滑、洁净、无飞边、暗泡、收缩、凹陷或机械损伤等缺陷；全通道弯曲半径不小于50mm，一定外力挤压或拉伸时材料不得产生不可恢的内部结构性损伤。耐磨性好、耐老化、难燃或具有自熄性。质轻，无毒。环保性能：低烟无卤阻燃。 |
| 综合布线系统 | 基本要求 | - 支持高质量视频、图像、语音通讯服务。水平布线采用六类非屏蔽双绞线，主干采用OM4多模光缆。系统包括六类非屏蔽双绞线、六类模块、铜缆配线架、光纤、光纤配线架、耦合器等。线缆外皮均采用低烟无卤等级。 |
| WiFi系统 | 基本要求 | - 系统包括WiFi发射器、POE交换机、WIFI管理设备等。要求系统满足数据中心公共区域的无线通信需求。 |
| 交换机 | 基本要求 | - 要求视频监控、WIFI系统接入交换机采用24口POE交换机，门禁系统 、布线系统、自控系统等接入交换机采用24口普通交换机。 |
| 出入口控制系统 | 基本要求 | - 门禁系统，对机房划分不同的安全区域，进行不同的授权管理。所有人员必须通过授权才能进入与其相关的门禁区域，门禁记录保存时间大于1年。系统需自动记录门禁系统的操作日志、系统日志、报警日志、通行日志（通行记录内容包括：时间、区域、人员卡号、进入方式），并通过相应的记录查询程序进行事件信息查询。 - 系统需通过动态的电子地图实时显示系统内各门的开/关状态、人员进出情况，具备权限的管理人员可在远程控制门禁开锁。系统需满足二期接入的容量需求。 - 数据中心支持需支持人脸识别、指纹识别和双向读卡。 - 开放第三方接口 |
| 视频监控系统 | 基本要求 | - 为数字高清视频监控系统，采用TCP/IP通信方式。摄像机采用POE供电模式，选用1080P高清网络摄像机。图像存储时间7*24小时连续存储，不少于60天。视频监控系统必须具有集中管控功能，监控系统网络通信协议符合国际网络协议标准，支持目前广泛流行的监控技术标准和网络视频协议(如ONVIF)，能够满足本地监控和远程网络监控的功能要求，以保证整个系统远程可控制、易管理。集中式存储集中管理设计，存储系统采用企业级SATA硬盘，可保障监控数据的安全性，事后监控、调阅、调查有充分保障。系统需满足二期接入的容量需求。 - 监控区域要求能够监控公共区域，设备区域及模块化机房区域等。 - 开放第三方接口 |
| 入侵报警系统 | 基本要求 | - 防盗报警系统应具有报警信号的发生、传输、响应、记录、解除、布防/撤防的基本功能。系统需满足二期接入的容量需求。 - 开放第三方接口 |
| 电子巡更系统 | 基本要求 | - 系统组成：巡更机、巡更点、人员卡 、管理软件等。巡更系统帮助管理者了解巡更人员的表现，而且管理人员可通过软件随时更改巡逻路线，以配合不同场合的需要。 - 开放第三方接口。 |
| 动力与环境监控系统 | 基本要求 | - 系统采用B/S 结构，将数据中心内设备类如精密空调、加湿器、UPS、变压器、配电柜、电量仪等，环境类如压差、温湿度、粉尘浓度、漏水等进行集中监视、控制和管理。系统发生报警能够通过电话、短信、本地语音、声光、微信等报警方式通知相关管理人员及时处理。用户操作通过远程管理端无需安装任何软件及其他组件控件，日常管理所有功能均可在WEB远程端进行管理。具有日志管理、报表管理、权限管理、查询、报警管理、移动终端管理等功能。动环监控子系统需满足二期检测点数接入的需求。系统采用双机热备模式。 - 开放第三方接口。 |
| 数据中心基础设施管理系统 | 基本要求 | - 统一的登陆门户作为数据中心基础设施管理系统的统一入口，通过数据总线和第三方数据接口方式，对动环监控管理子模块、安防监控子模块、第三方集成系统、资产容量管理子模块、能耗分析管理子模块等功能模块进行整合。平台具备统一认证、单点登录及自定义首页工作界面等功能，快速呈现工作内容，提高工作效率。人员权限管理、工单管理、综合报表管理、综合告警管理、信息展示、系统集成管理。系统采用双机热备模式。 - 开放第三方接口。 |
| 自控系统 | 基本要求 | - 系统采用三层结构的集散式系统，通过建筑设备监控系统服务器、网络控制器、DDC控制器和现场总线对现场设备进行集散式管理和控制。 - 系统应采用B/S的结构，服务器软件可提供Web客户端，同时网络控制器也应允许Web客户端通过浏览器进行访问管理，以便在服务器出现意外时，依然可以直接访问网络控制器进行管理。BA系统为B/S结构，支持至少5用户同时访问系统，在任何工作站上都能通过Web浏览器访问，用户根据自身的帐号权限管理系统。 - 为方便运维管理，系统软件应具备全局搜索和全局命令功能，操作人员可根据关键词搜索到所有同类设备，并对这组设备进行统一的设定。 - 系统软件应为中文版本。系统采用双机热备模式。 - 开放第三方接口 |
| 总控中心音视频系统 | 基本要求 | - 中央管理调度指挥中心设置一套音视频系统，该系统包括大屏幕拼接系统、扩声系统、矩阵等。 - 大屏幕拼接系统采用LCD拼接屏显示系统3行*5列55寸高清液晶拼接屏组成，要求显示单元的拼缝≤0.88mm，分辨率≥1920×1080，LED直下式背光源，亮度≥700cd/m2,对比度≥3500:1，响应时间≤8ms,拼接屏幕采用前维护方式。 - 混合矩阵 模块化矩阵机箱，不低于 24路输入和24路 输出； 采用纯硬件式架构高清混合矩阵，内嵌控制系统，提供串行控制接口与以太网控制 可通过更换板卡实现HDMI/DVI/SDI/VGA/IP 等类型信号接入； 模块化矩阵机箱可兼容双绞线信号板卡或光纤输入输出板卡； 矩阵、板卡及延长器必须相互兼容； 通道传输带宽应满足：DVI 接口模式下不小于165Mbps、 HDMI1.3接口模式下不小于2.24Gbps、 HDMI1.4 接口模式下不小于10.2Gbps |

- 电气内容及要求

| 类别 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 变、配、发电系统 | 基本要求 | - 符合分类：IT设备；IT辅助设备；消防设备；其他设备； - 电源配置：本工程建议采用三种电源(N:一般市电；E:自备应急自启动柴油发电机电源；U:不间断电源), N电：本工程供电电源为三相、50Hz、10kV，电源引自中压室，接入2路10kV市电电源，以放射式电缆分别供给本建筑变配电室（变配电室建议规划与建筑一层）。E电源：本工程E电源利用集装箱式柴油发电机组（建议布置在室外，需考虑集装箱放置位置的合理性及基础称重等），并机后分别对应两组市电电源，当任意一路10kV市电电源失电时，相应组的发电机启动，为10kV市电母线提供后备电源。U电源：本工程在配电室内设置UPS，为IT设备、辅助设备(各种空调设备、水系统设备、安防、备用照明等)提供不间断电源,UPS系统不小于15分钟的可持续满载供电时间。 - 配变电所10kV配电系统建议采用分段单母线接线方式。分别取自园区不同变电站,两路10kV电源间相互备用，10kV母线以放射式电缆线路向各变压器供电。低压设220/380V配电系统。相同电压等级、相同容量的每两台变压器构成一组，设母线联络断路器。低压配电系统采用三相四线制、TN-S系统。 - 线缆敷设：供配电不同线路应有不同颜色区分，布线规整、绑扎整齐牢靠，在有吊顶处在吊顶内敷设；在无吊顶处，应暗敷；引至房间暗装插座的电线，敷设在吊顶内的管线沿墙暗敷至插座；动力站房线路可根据现场设备安装状况明敷。在电缆桥架上敷设的电缆在进入和引出桥架时，需穿镀锌钢管、金属蛇皮管、挠性金属套管或配线槽等保护。 |
| 照明配电系统 | 基本要求 | - 照明系统分类：正常照明、生产备用照明、火灾应急照明（火灾备用照明、疏散照明）等。 - 照明及插座支线电缆出配电箱后沿桥架敷设，其他情况采用线管敷设的方式，照明控制采用现场分散（各出入口）开关控制方式。 - 疏散指示灯、安全出口灯及楼梯间消防应急照明灯具回路采用低压耐火线缆。暗敷时应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm；明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属管或封闭式金属线槽，并应采取防火保护措施。 - 照明光源采用LED灯。镇流器选用电子镇流器或节能型电感镇流器并加电容补偿，功率因数不小于0.9。所选的电子镇流器符合国家能效标准。 - 其他满足最新国家规范要求。 |
| 设备接地及安全 | 基本要求 | - 接地内容：高、低压开关柜外壳，变压器中性点、外壳，电缆金属铠装层，电缆保护管以及所有金属支架，电缆桥架等均须可靠接地；进出建筑物的埋地及架空金属管道及所有电缆的金属铠装层的两端应与接地装置可靠连接。 - 沿电缆桥架通长敷设一根扁钢作为桥架辅助保护线，扁钢两端应与就近的保护干线相连接，每段电缆桥架间的连接处用不小于6mm² 的铜线跨接。 - 本建筑配电系统的接地形式为TN-S系统，要求公共接地装置接地电阻≤1欧姆。现场应测试公共接地装置电阻值，若接地装置接地电阻不满足要求，应参考国标图集14D504，页次10，增加人工水平接地体或垂直接地体，直到满足要求。本工程中变压器中性点采用一点接地。 - 等电位联结：设置总等电位联结及局部等电位联结。在配变电所设置总等电位联结板（或箱）。各类设备机房、控制室、卫生间、管线竖井及需要等电位联结的其它房间等均设置等电位联结板（或箱）。 - 用电、配电、控制设备的金属外壳、金属电缆桥架、金属构架、金属灯具的外壳必须与保护线可靠连接，同时和变电所接地干线相连接，以保障操作安全。在钢管与钢管连接处和钢管与接线盒连接处，均需用不小于φ16的圆钢作跨接线连接。 - 本建筑采用采用共用接地装置，火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值不大于1Ω。 - 进出建筑物的所有金属管道、金属外皮及建筑内所有设备的金属外壳、建筑金属结构均应做等电位联结。进出建筑的火警系统线路应加装防雷电涌保护装置。 - 其他要求满足相应最新国家规范要求。 |
| 火灾报警及消防联动系统 | 基本要求 | - 系统组成：由火灾自动报警系统，消防联动控制系统，气体灭火系统，空气采样早期烟雾探测系统，防电气火灾监控系统等及消防系统接地组成，在原有设计基础上进行改造。 - 本建筑消火栓联动系统，利用原有系统进行改造。 - 气体灭火系统的联动控制:本建筑在中压室、变配电室、电池室和接入间、数据机房、发电机并机控制室等设置气体灭火系统。 - 本建筑设置集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，由消防联动控制器联动应急照明控制器，实现应急照明的强启,利用原有系统进行改造。 - 其他相关联动控制。 - 本建筑设置消防应急广播系统。 - 消防专用电话网络为独立的消防通信系统，消防安防控制室设置消防专用电话总机。 - 电气火灾监控系统，由下列部分或全部设备组成：电气火灾监控器、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式探测器。 - 在本建筑数据机房设置空气采样早期烟雾探测系统，以便对这些区域进行更有效的火灾探测 - 其他符合消防规范要求 |
| 机柜及PDU | 基本要求 | - 机柜静态承重应不低于1200kg。机柜主体应为四立柱的立方体框架结构，采取可靠工艺方式构造。机柜侧门应为快速安装/拆卸式；机柜应配有并柜件，该并柜件应在有无侧门时均可使用。机柜前、后门的通孔率在70%以上。机柜应置配有2根垂直理线架用于走线。机柜顶盖应为可拆卸式顶盖，顶盖应配有带毛刷的过线孔。 - PDU：输出电压为220~250VAC，50/60Hz；输出位数：不小于12位IEC320 C13 标准插座+4位IEC320 C19 标准插座（输出插座制式可根据用户要求更改）。 - 机柜应采用冷通道封闭。 |

- 给排水设计内容及要求

| 类别 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 设计内容 | 基本要求 | - 室外部分：只包含此次设计新增排水系统 - 室内部分：给水排水及相关消防设计。包括生产给水系统、废水系统、室内消火栓系统（包含干式和湿式）、自动喷水灭火系统、干粉灭火器、气体灭火系统等。 - 接口形式及管材选型：加压给水管道应采用衬塑钢管（DN≤100丝扣连接、DN＞100沟槽连接）或PPR管(热熔连接)；空调喷淋加湿管道应采用镀锌钢管或衬塑钢管（丝接或卡压连接），消火栓系统管道应采用热镀锌钢管（室内部分）或球墨给水铸铁管（埋地管道），连接方式按规范要求；自动喷洒管道应采用热镀锌钢管（丝扣或卡压连接）；气体灭火管道应采用热镀锌钢管（丝扣或法兰连接）；排水管室内管道应采用UPVC排水管粘接，立管及埋地管道应采用柔性排水铸铁管（法兰承插连接）。 |
| 生产供水 | 基本要求 | - 水源为自备井水,提供的生活饮用水系统的水质均应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。 - 地下一层生产水泵房内设置生活给水加压系统，可采用变频+水箱供水方式。 - 生产水箱：要求至少满足系统12h生产用水量，容 积为100立方米。 - 生产水泵房：屋顶冷却水补水采用水泵＋水池联合供给；软化水设备采用变频泵+水池联合供给。 - 软化水系统：软化水设备设置在生产水泵房内，供空调加湿系统供水。 - 冷冻水补水系统：冷冻水补水采用软化水箱+变频泵联合供给，位于生产水泵房内。 - 给水计量与洁具选用均需满足LEED认证要求。 |
| 排水系统 | 基本要求 | - 系统形式：排水系统按雨、污水系统分流制设计。机房区域及相关动力配套房区所排废水均为一般清洁废水（包括空调机房凝结水排水、数据机房空调区事故排水等。在数据机房空调区设置排水地漏，地漏可采用机房专用密闭地漏，最终排入园区雨水管网），无有害及污染性废水排放。 |
| 消防给水系统 | 基本要求 | - 消火栓系统：室外消火栓用水量 40L/s，火灾延续时间3小时。室外消火栓系统采用临时高压制给水系统。 - 室内消火栓系统：室内消火栓用水量30L/s，火灾延续时间3小时。室内消火栓系统为临时高压给水系统。室内消火栓系统均采用干式消火栓系统和湿式消火栓系统两种系统。 - 自动喷水灭火系统：本建筑内除电气房间外均设置湿式自动喷水灭火系统进行保护。系统采用临时高压制。 - 气体灭火系统:重要的电气房间均要求设置气体灭火系统。 - 灭火器:数据中心楼各区域内设置二氧化碳灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器，办公区区域设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 |

- 暖通设计内容及要求

| 类别 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 空调系统 | 基本要求 | - 数据机房采用水冷精密空调+新风系统；水管路采用双路接入形式，空调采用N+1形式，数据机房内应设置独立的空调区，可采用轻质隔墙隔开。宜采用封闭冷通道形式，高架地板下送风，回风百叶上回风的形式，保证数据机房内制冷需求和气流组织的合理性； - 空调水立管应采用专用水井，合理划分每一层的管路，管路路由应合理且美观； - 变配电室、电池室、网络核心机房、ISP进线间采用风冷直膨式精密空调+新风系统，全年制冷带加湿功能，空调布置需均匀合理，满足各功能房间的制冷需求； - 办公及辅助用房采用变制冷剂流量空调（VRV）+新风系统，空调布置需均匀合理，新风需满足人员新风量和舒适性要求； - 空调水管道≥350mm采用螺旋缝埋弧焊钢管，当其≥50mm；采用无缝钢管，当其＜50mm采用镀锌钢管； - 空调冷凝水排水管采用PP-R管，采用闭孔橡塑保温材料进行保温，湿阻因子≥10000，导热系数≤0.032w/m.（0℃时），≤0.038w/m.（40℃时），厚度20mm； - 加湿水管采用热镀锌钢管及其标准配件管螺纹连接。采用闭孔橡塑保温材料进行保温，厚度20mm，保温材料及做法同冷凝水管道。 |
| 新风系统 | 基本要求 | - 一层、二层和四层均独立设置新风系统，新风机组应设置在专用新风机房内，新风机房应靠外墙，便于取新风，四层新风机组布置时应尽量避免对办公区的噪音影响； - 一层展示演示厅、洽谈室等区域和电气用房、数据机房等区域因新风换气要求不同，应分别设置独立的新风系统； - 二层数据机房、电气用房等区域因新风换气要求不同，应分别设置独立的新风系统； - 四层各功能用房新风量要求相同，可设置一个新风系统； - 新风风管采用镀锌钢板，采用难燃B1级闭孔橡塑保温材料进行保温，厚30mm； - 新风系统要满足数据机房对正压及洁净度要求。 |
| 通风系统 | 基本要求 | - 所有设置气体灭火系统的机房全部设置气体灭火后排风系统，当气体灭火完成后，气体灭火后排风系应及时打开，保证安全需求； - 电池室设置氢气事故排风，根据氢气性质考虑氢气路由，氢气事故报警与事故风机连锁，氢气检测及事故报警接入集中监控系统； - 能设置自然通风的区域优先考虑自然通风，无自然通风条件的房间考虑机械通风； - 通风风管的材料采用镀锌钢板。 |
| 防排烟系统 | 基本要求 | - 设计根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018版)）和《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）结合本项目实际情况考虑； - 地下室设置两个防火分区的，排烟系统设置不得跨越防火分区； - 设置气体灭火的区域不设置排烟系统； - 走廊区域防烟分区的划分注意走廊宽度，宽度大于2.5m的走廊必须按照规范中对长边的长度要求进行防烟分区的划分； - 地下室到一层的封闭楼梯间要求为防烟楼梯间，进行防烟设计； - 风道及设备施工要求按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）执行,排烟风管采用镀锌钢板。厚度＜1.2mm用镀锌钢板，厚度大于1.2mm用普通钢板焊接其内外表面除锈后刷耐热漆两道，外表面再刷防火漆两道。在吊顶内有可燃物时，风管包裹50mm厚的离心玻璃棉。 |

- 动力内容及要求

| 类别 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 水系统整体材料要求 | 基本要求 | - 水系统所有阀门均应采用高可靠性能阀门，蝶阀采用双向密封蝶阀，法兰采用凸面板式平焊钢制管法兰。水管道DN≥250采用螺旋缝埋弧焊钢管，DN＜250采用无缝钢管，空调水管道均进行良好的保温，采用绝热橡塑保温材料，防火等级为难燃B1级，室外管道保温层外添加0.5mm厚镀锌钢板保护壳。 |
| 冷冻水系统 | 基本要求 | - 负荷应考虑机柜发热量和建筑负荷等指标； - 冷冻站建议设在数据中心地下一层，冷水机组采用离心式机组，为数据中心机房空调提供冷冻水；冷水机组和冷冻水泵采用N+1形式； - 本项目选用蓄冷罐作为蓄冷装置。蓄冷罐平时充冷，当市电失去，冷水机组停止运行时，冷冻水泵由UPS提供电源，蓄冷罐转入放冷运行，提供应急冷源，满足15min不间断供冷； - 水处理采用高效扫频装置及电离净水装置，以保证冷却水系统对水质的要求。 |
| 冷却水系统 | 基本要求 | - 冷却塔建议置于屋面，冷却水泵置于地下一层，均采用N+1形式；冷却塔布置时应考虑风向因素，冷却塔应同向布置，满足气流的一致均匀性； - 板式换热器建议设置于地下一层，本项目设置N+1台板式换热器，并考虑一台后期备用，预留出板换位置。 |
| 系统配置 | 基本要求 | - 最大程度考虑节能设计，可从设备变频、自由冷却系统与人工冷却系统配合使用等方面考虑； - 冷冻水系统及冷却水系统均为两路供两路回； - 所有补水水源均为两路，一路为市政供水，一路为紧急供水； - 板式换热器设置自动清洗装置以提高系统效率； - 冷冻机的冷凝器设置胶球自动清洗装置以提高系统运行效率； |

### 中原云都数据湖产业园数据中心建设IT系统部分技术要求：

| 序号 | 大类 | 小类 | 建设内容及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IT系统部分 | 云计算资源池 | 建设计算资源池、存储资源池及备份系统，包含计算服务器、存储服务器、网络控制系统服务器、运营管理体系服务器等。 |
| 2 |  | 网络资源 | 建设高可用网络资源，包含核心交换机、接入交换机及光纤交换机。 |
| 3 |  | 信息安全体系 | 从安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络以及安全管理中心四个方面构建安全建设方案，以满足等级保护三级系统的相关要求，包含防火墙、入侵防御、智能DNS、网闸、堡垒机、安全运营平台等。 |
| 4 |  | 运营管理体系 | 包含云服务平台，计算虚拟化，存储虚拟化，网络虚拟化等，为用户提供相应的计算、存储、网络等资源。 |

- 云计算资源池技术要求

中原云都数据湖数据中心云计算、存储资源池建设，旨在为信息化项目、企事业单位已建业务应用系统及未来新增的业务系统提供完整的计算、存储等服务。

| 产品名称 | 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算节点服务器 |  | 品牌 | 国内知名厂商，国产品牌，机架式服务器高度≥2U，标配原厂导轨。 |
|  |  | 处理器 | 配置≥2颗CPU处理器，≥16核，≥2.1Ghz。 |
|  |  | 内存 | 内存配置≥256GB，DDR4-2666 ECC 容错RDIMM 32G*8，内存插槽数量≥24个 |
|  |  | 硬盘 | 硬盘：SATA:≥10T*2， SSD：≥2*960G |
|  |  | 阵列控制器 | 实配阵列控制器可配置Raid阵列卡，支持Raid0/1/10/5，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制。 |
|  |  | 扩展性 | ≥1个USB3.0接口，标配1个VGA。 |
|  |  | I/O插槽 | 支持≥6个PCIe 3.0扩展槽。 |
|  |  | 管理 | 支持远程管理，配置单独的远程管理控制端口。 |
|  |  | 网卡 | 万兆网口接口≥10GE*2（含光模块），千兆网口≥1GE*2，HBA单口光纤通卡≥16GB*2（含光模块） |
|  |  | 电源 | 实际满配冗余热插拔电源 |
|  |  | 服务要求 | 提供原厂商3年质保服务。 |
| 存储节点服务器 |  | 品牌 | 国内知名厂商，国产品牌，机架式服务器高度≥2U，标配原厂导轨。 |
|  |  | 处理器 | 配置≥2颗处理器，≥16核，≥2.1Ghz。 |
|  |  | 内存 | 内存配置≥256GB，DDR4-2666 ECC 容错RDIMM 32G*8，内存插槽数量≥24个。 |
|  |  | 硬盘 | 硬盘：SATA:≥10T*12， SSD：≥2*960G 。 |
|  |  | 阵列控制器 | 实配阵列控制器可配置Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5 |
|  |  | 扩展性 | ≥1个USB3.0接口，标配1个VGA。 |
|  |  | I/O插槽 | 支持6个PCIe 3.0扩展槽， |
|  |  | 管理 | 支持远程管理，配置单独的远程管理控制端口。 |
|  |  | 网卡 | 万兆网口接口≥10GE*2（含光模块），千兆网口≥1GE*2。 |
|  |  | 电源 | 实际满配冗余热插拔电源 |
|  |  | 服务要求 | 提供原厂商3年质保服务。 |
| 云控制节点服务器 |  | 品牌 | 国内知名厂商，国产品牌，机架式服务器高度≥2U，标配原厂导轨。 |
|  |  | 处理器 | 配置≥2颗处理器，≥16核，≥2.1Ghz。 |
|  |  | 内存 | 内存配置≥256GB，DDR4-2666 ECC 容错RDIMM 32G*8，内存插槽数量≥24个 。 |
|  |  | 硬盘 | 硬盘：SATA:≥10T*12， SSD：≥2*960G |
|  |  | 阵列控制器 | 实配阵列控制器可配置Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5，≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制。 |
|  |  | 扩展性 | ≥1个USB3.0接口，标配1个VGA。 |
|  |  | I/O插槽 | 支持6个PCIe 3.0扩展槽， |
|  |  | 管理 | 支持远程管理，配置单独的远程管理控制端口。 |
|  |  | 网卡 | 万兆网口接口≥10GE*2（含光模块），千兆网口≥1GE*2。 |
|  |  | 电源 | 实际满配冗余热插拔电源 |
|  |  | 服务要求 | 提供原厂商3年质保服务。 |
| 信创云计算服务器 |  | 品牌 | 国内知名厂商，国产品牌，机架式服务器高度≥2U。 |
|  |  | 处理器 | 配置≥2颗国产CPU，≥16核，≥2.1Ghz。 |
|  |  | 内存 | 配置≥256G内存。 |
|  |  | 硬盘 | 硬盘：SATA:≥10T*2， SSD：≥2*960G |
|  |  | 阵列控制器 | 实配阵列控制器可配置Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5，≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制。 |
|  |  | 扩展性 | ≥1个USB3.0接口，标配1个VGA。 |
|  |  | I/O插槽 | 支持3个PCIe 3.0扩展槽， |
|  |  | 管理 | 支持远程管理，配置单独的远程管理控制端口。 |
|  |  | 网卡 | 万兆网卡接口≥10GE*2。（含光模块）。 |
|  |  | 电源 | 冗余电源 |
|  |  | 操作系统 | 银河麒麟等国产操作系统 |
|  |  | 服务要求 | 提供原厂商3年质保服务。 |
| 蓝光存储设备 | 蓝光存储 |  | 蓝光存储； 配置磁光电混合分层存储系统，提供磁盘，光盘，固态硬盘三层存储介质； 实际配置容量≥30PB；单张盘容量不少于200GB； 配置配套服务器，存储软件，机械手部件的整体系统及配套辅件，无需客户额外提供独立服务器及其他软硬件； |
| SAN存储 | 存储架构 |  | 存储控制器须为冗余模块化部件，可整体在线更换，可升级为更高型号 |
|  |  |  | 控制器故障、更换、升级、自动切换过程中，存储系统性能不变。 |
|  |  |  | 采用算法及SSD固态盘对存储系统进行性能优化，SSD可随意热插拔更换，不采用非热插拔PCI-E闪存卡。 |
|  | 控制器要求 |  | 实配2个存储控制器，单一控制器故障，系统性能不下降。 |
|  |  |  | 可在线扩展为≥16个，形成统一SAN集群 |
|  |  |  | 系统配置CPU总数≥2 |
|  |  |  | Cache≥256GB。 |
|  | 端口 |  | 配置1GbE（RJ45电口）端口≥4，配置10Gb光端口≥4个（含万兆光模块），16Gb FC端口≥8个（含光模块）。 |
|  | 性能 |  | 满足服务稳定性要求，单一存储控制器故障时，系统IOPS性能数值≥100000 IOPS |
|  |  |  | 单一控制器故障，系统自动进行切换及业务接管，业务无影响。 |
|  | 容量配置要求 |  | 实际配置数据盘物理容量≥800TB，SSD加速盘物理容量≥7TB。 |
|  | 软件功能 |  | 配置双活软件许可及实施部署服务。 |
|  |  |  | 要求对Oracle, Exchange, MS Sql Server等应用必须配置一致性数据卷组保护功能。要求使用无任何限制条件 |
|  | 兼容性 |  | 支持MS Windows、VMware ESX、Linux、AIX、PowerVM、HP UNIX、Solaris、Oracle Linux、Oracle VM等多种操作系统。 |
|  |  |  | 支持REST API、OpenStack、Hadoop。支持第三方双活数据中心虚拟化网关，不封闭于仅支持同品牌设备。 |
|  |  |  | 支持SNMP，并备有API、MIB支持服务 |
|  |  |  | 支持VMware VAAI、SRM、vCenter、vVols、Oracle、SAP、SAP HANA TDI、CITRIX、MS ODX、MS HyperV、MC SCVMM、CommVault等集成 |
|  | 服务要求 |  | 提供原厂商3年质保服务。 |

- 网络技术要求

中原云都数据湖数据中心核心网、接入网建设，旨在为信息化项目用户接入、企事业单位接入、互联网接入及与计算资源池、存储资源池的互联互通提供路由、交换服务，且核心网络能满足未来3年用户、业务的扩展要求。

| 产品名称 | 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 互联网核心交换机 |  | 网络控制器 | 配置网络（SDN）控制器，包含控制器需求的软件、硬件和管理对应核心交换机、接入交换机、虚拟交换机等授权。网络控制至少能实现2+1的部署模式。 |
|  |  | 性能要求 | 交换容量≥200Tbps；包转发率≥115200Mpps |
|  |  | 槽位要求 | 主控板槽位数≥2个、业务板槽位数≥8个、交换网板槽位数≥5个，本次满配交换网板。 |
|  |  | 端口要求 | 万兆光口≥20个,40G接口≥40个，100G接口≥2口，配置≥40个40G光模块，≥20个万兆光模块，含配套100G堆叠线缆。 |
|  |  | 架构要求 | 采用正交CLOS架构，交换网槽位与业务槽位相互垂直，能够保证独立的物理数据通道连接。 |
|  |  | 链路聚合 | 支持跨设备链路聚合技术，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提供设备级冗余保护和流量负载分担，同时提高系统的可靠性。 |
|  |  | IPv6 | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等IPV6路由协议 |
|  |  | 数据中心特性 | 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通。支持FCoE功能；支持Telemetry。 |
|  |  | 流量分析 | 支持SFlow、NetStream等流量统计和分析功能，支持对VXLAN报文的NetStream流量统计和分析。 |
|  |  | 服务要求 | 提供原厂商3年质保服务。 |
| 政务外网核心交换机 |  | 网络控制器 | 配置网络（SDN）控制器，包含控制器需求的软件、硬件和管理对应核心交换机、接入交换机、虚拟交换机等授权。网络控制至少能实现2+1的部署模式。 |
|  |  | 性能要求 | 交换容量≥200Tbps；包转发率≥115200Mpps。 |
|  |  | 槽位要求 | 主控板槽位数≥2个、业务板槽位数≥8个、交换网板槽位数≥5个，本次满配交换网板。 |
|  |  | 端口要求 | 万兆光口≥20个,40G接口≥40个，100G接口≥2口，配置≥40个40G光模块，≥20个万兆光模块，含配套100G堆叠线缆。 |
|  |  | 架构要求 | 采用正交CLOS架构，交换网槽位与业务槽位相互垂直，能够保证独立的物理数据通道连接。 |
|  |  | 链路聚合 | 支持跨设备链路聚合技术，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提供设备级冗余保护和流量负载分担，同时提高系统的可靠性。 |
|  |  | IPv6 | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等IPV6路由协议 |
|  |  | 数据中心特性 | 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通。支持FCoE功能；支持Telemetry。 |
|  |  | 流量分析 | 支持SFlow、NetStream等流量统计和分析功能，支持对VXLAN报文的NetStream流量统计和分析。 |
|  |  | 服务要求 | 提供原厂商3年质保服务。 |
| 接入交换机1 |  | 交换容量 | 交换容量≥4Tbps |
|  |  | 转发性能 | 转发性能≥1600Mpps |
|  |  | 可靠性 | 高度1U，固定接口交换机，实配冗余双电源、风扇框，支持交直流电源输入。 |
|  |  | 性能规格 | 整机最大路由地址表≥250K，整机最大ARP地址表≥260K，整机最大MAC地址表≥270K。 |
|  |  | 端口配置 | 实配万兆光接口≥36个，40 GE 光接口≥4个，≥36个万兆光模块，40G光模口≥4个，含配套40G虚拟化线缆。 |
|  |  | 二层功能 | 支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN，支持QinQ，支持DLDP，支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项。 |
|  |  | 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，支持IPv6 ND、支持路径MTU发现，支持GRE隧道。 |
|  |  | MPLS功能 | 支持MPLS、MCE，支持MPLS VPN，支持MPLS TE。 |
|  |  | 虚拟化 | 支持横向堆叠虚拟化技术，支持纵向堆叠。 |
|  |  | 服务要求 | 提供原厂商3年质保服务。 |
| 接入交换机2 |  | 交换容量 | 交换容量≥2.5Tbps。 |
|  |  | 转发性能 | 转发性能≥1000Mpps。 |
|  |  | 可靠性 | 高度1U，固定接口交换机，实配冗余双电源、风扇框，支持交直流电源输入。 |
|  |  | 性能规格 | 整机最大路由地址表≥250K，整机最大ARP地址表≥260K，整机最大MAC地址表≥270K。 |
|  |  | 端口配置 | 实配万兆光接口≥36个，40 GE 光接口≥4个，≥36个万兆光模块，40G光模口≥4个，含配套40G虚拟化线缆。 |
|  |  | 二层功能 | 支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN，支持QinQ，支持DLDP，支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项。 |
|  |  | 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，支持IPv6 ND、支持路径MTU发现，支持GRE隧道。 |
|  |  | MPLS功能 | 支持MPLS、MCE，支持MPLS VPN，支持MPLS TE。 |
|  |  | 虚拟化 | 支持横向堆叠虚拟化技术，支持纵向堆叠。 |
|  |  | 数据中心特性 | 支持FCoE功能；支持无损网络RoCE，支持PFC、ECN、ETS，支持Telemetry。 |
|  |  | 服务要求 | 提供原厂商3年质保服务。 |
| 管理区交换机 |  | 处理能力 | 交换容量≥590Gbps，包转发率≥250Mpps。 |
|  |  | 端口 | 千兆电口≥48个，万兆光口≥4个，10G光模块≥4个，扩展槽≥1个。 |
|  |  | 基础功能 | 支持N:1虚拟化，可将N台物理设备虚拟成一台逻辑设备；支持纵向虚拟化功能，可将核心和接入设备通过虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备。支持VRRPv2/v3；支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON网络管理协议。 |
|  |  | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+。 |
|  |  | 管理特性 | 设备支持命令行或者图形化操作的方式。 |
| 互联交换机 | 处理能力 |  | 交换容量≥590Gbps，包转发率≥250Mpps。 |
|  | 端口 |  | 千兆电口≥48个，万兆光口≥4个，10G光模块≥4个，扩展槽≥1个。 |
|  | 基础功能 |  | 支持N:1虚拟化，可将N台物理设备虚拟成一台逻辑设备；支持纵向虚拟化功能，可将核心和接入设备通过虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备。支持VRRPv2/v3；支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON网络管理协议。 |
|  | 路由协议 |  | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 管理特性 |  | 设备支持图形化或者命令行操作的方式 |
|  | 服务要求 |  | 提供原厂商3年质保服务。 |
| 光纤交换机（SAN交换机） | 规格 |  | 标准的19英寸机架内 |
|  | 背板架构 |  | 采用无拥塞的背板架构 |
|  | 端口需求 |  | 每台SAN交换机配置≧24个16Gb FC端口，≧16端口激活，并配置≧16个16Gb光模块 |
|  | 端口类型 |  | 支持D_Port（诊断端口）、E_Port、EX_Port、F_Port、M_Port（镜像端口）；基于交换机类型的自我发现（U_Port）；当Access Gateway 模式时，支持F_Port 和N_Port（支持 NPIV 技术） |
|  | 功能要求 |  | 支持区域划分，支持硬件分区，提供免费的加密和压缩功能；支持基于Frame的多链路捆绑 |
|  | 兼容性 |  | 能够支持存储厂家的主流盘阵设备 |
|  | 可管理性 |  | 支持SNMP 、Telnet、Web管理／GUI界面。 |
|  | 品牌要求 |  | 为方便用户统一运维和管理的需求，要求光通道交换机必须与存储同一品牌。 |
|  | 服务要求 |  | 提供原厂商3年售后服务。 |

- 信息安全体系技术要求

中原云都数据湖数据中心信息安全体系建设，旨在为禹州市现有信息化项目、各企事业单位、互联网接入及与物理设备、虚拟资源等提供安全服务，安全体系建设应遵循国家信息系统安全等级保护第3级的相关要求。

| 产品名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 负载均衡（互联网核心） | 性能要求 | 具备智能域名解析功能的设备，吞吐量≥40Gbps或QPS≥100000；配置冗余电源。 |
|  | 端口要求 | 千兆电口≥4个，万兆光口≥4个（含模块），支持接口扩展。 |
|  | 链路健康检查 | 支持多种链路检测方法，能够通过ICMP、HTTP、HTTPS、DNS等方式监控链路的连通性。 |
|  | 智能DNS | 设备须支持基于域名的智能解析调度，实现多链路场景下的流量负载，提升用户网络访问体验和网络效率，引导访问用户从最优路径的线路接入应用系统。解析记录保存≥180天。 |
|  | 高可用 | 支持主备、双活，支持两台设备统一管理，配置自动同步、设备间会话实时同步。 |
|  | 管理 | 支持标准网管 SNMPV3，并且兼容SNMP V2C、SNMP V1。支持中文界面管理。 |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年的硬件保修和软件升级服务。 |
| 负载均衡（政务外网核心） | 功能要求 | 功能要求必须具备服务器负载均衡、服务器健康检查和服务器性能优化功能的专业应用交付产品； |
|  | 硬件规格 | 配置双冗余电源，配置千兆电口≥4个、万兆接口数量≥4个； |
|  | 性能要求 | 设备应用吞吐量≥16Gbps,网络吞吐≥40Gbps,最大并发连接数≥800万，每秒新建会话数≥60万 |
|  | 部署模式 | 支持对每个虚拟站点分别指定反向代理模式、透明模式或三角传输模式； |
|  | 负载模式 | 基于IP或MAC地址的负载均衡，支持所有基于IP协议的应用； |
|  | 负载算法 | 内嵌算法包括：轮循、加权轮循、最少连接算法、最短响应时间、、基于请求源IP 地址的分配、的分配等算法； |
|  | 应用层内容交换 | 支持HTTP、FTP、DNS、Radius、、SIP等应用协议以及SSL，实现应用层内容交换； |
|  | 连接复用 | 支持连接池与连接复用 TCP缓存技术； |
|  | 加速技术 | 支持TCP单边加速技术； |
|  | 集群部署 | 支持集群部署,支持Active/Active与 Active/Standby方式； |
|  | Cookie改写 | 支持插入Cookie、改写Cookie、X-forward-for或任意字段和内容的改写； |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年的硬件保修和软件升级服务。 |
| 防火墙（互联网核心区边界防火墙） | 硬件架构 | 产品硬件平台采用专业多核安全架构，标准2U机架设备，配置冗余电源 |
|  | 端口要求 | 千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，支持接口扩展。（≧4个千兆光模块、≧4个万兆光模块） |
|  | 系统性能 | 整机吞吐量≥40Gbps，，最大并发会话数≥1500万，每秒新建连接数≥50万； |
|  | 应用识别 | 应用识别库包含3000种以上应用程序，支持在线更新和离线方式进行更新； |
|  | 安全策略 | 支持基于IP地址、协议端口、应用类型的访问策略控制，便于日常维护管理； |
|  | 路由 | 支持静态、OSPF 、BGP 、RIP等动态路由协议,支持策略路由； |
|  | 部署方式 | 支持路由、透明、混合和虚拟线模式，支持各种NAT转换功能，包括源NAT、目的报表转换和双向NAT转换； |
|  | 报表 | 支持本地报表功能，报表可以提供对安全威胁、应用流量和用户流量的分析统计； |
|  | HA | 支持双机热备，支持A-P、A-A模式部署，会话和配置信息同步； |
|  | 网络功能 | 支持IPSEC、SSL VPN； |
|  | 认证 | 支持本地认证，以及LDAP、Radius、和Windows AD域联动的第三方认证方式 |
|  | 系统管理 | 支持通过SNMP V1/2/3进行监视管理，支持标准MIB接口； |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年的硬件保修和软件升级服务。 |
| 防火墙（政务外网核心区边界防火墙） | 硬件架构 | 产品硬件平台采用专业多核安全架构，标准2U机架设备，配置冗余电源 |
|  | 端口要求 | 千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，支持接口扩展。（≧4个千兆光模块、≧4个万兆光模块） |
|  | 系统性能 | 整机吞吐量≥40Gbps，最大并发会话数≥1500万，每秒新建连接数≥50万； |
|  | 应用识别 | 应用识别库包含3000种以上应用程序，支持在线更新和离线方式进行更新； |
|  | 安全策略 | 支持基于IP地址、协议端口、应用类型的访问策略控制，便于日常维护管理； |
|  | 路由 | 支持静态、OSPF 、BGP 、RIP等动态路由协议,支持策略路由 |
|  | 路由 | 支持路由、透明、混合和虚拟线模式，支持各种NAT转换功能，包括源NAT、目的报表转换和双向NAT转换； |
|  | 报表 | 支持本地报表功能，报表可以提供对安全威胁、应用流量和用户流量的分析统计； |
|  | HA | 支持双机热备，支持A-P、A-A模式部署，会话和配置信息同步； |
|  | 网络功能 | 支持IPSEC、SSL VPN |
|  | 认证 | 支持本地认证，以及LDAP、Radius、和Windows AD域联动的第三方认证方式 |
|  | 系统管理 | 支持通过SNMP V1/2/3进行监视管理，支持标准MIB接口； |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年的硬件保修和软件升级服务。 |
| DDOS防护系统 | 系统架构 | 流量清洗系统结构一体化，应采用B/S架构，运行与管理无需外置环境配合，所有功能操作均能够在设备内置的管理接口上完成。提供≥4个千兆光口、≥4个千兆电口，≥4个万兆光口，支持扩展，（≧4个千兆光模块、≧4个万兆光模块）。 |
|  | 性能 | 单台流量清洗设备清洗容量≥40Gbps，最大并发连接数≥20000万，最大新建连接数≥400万。 |
|  | 部署适应性 | 产品的部署方式简单、灵活，并能提供有效措施保障网络的连通性，支持IPV4/IPV6双协议栈。 |
|  | 攻击防护 | 支持对欺骗与非欺骗的TCP、UDP、ICMP攻击的防护； |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年的硬件保修和软件升级服务。 |
| 入侵防御（互联网核心区入侵防御系统） | 硬件架构 | 要求产品为专业入侵防御产品非下一代防火墙产品，可支持病毒过滤功能； |
|  | 性能 | 网络吞吐量≥40Gbps，威胁检测吞吐量≥18Gbps，最大并发会话数≥600万；要求与防火墙产品为同一品牌，以便实现对威胁进行联动处理； |
|  | 端口要求 | 千兆接口≥8个，万兆光口≥4个，≧4个万兆光模块。 |
|  | 特征库 | 提供≥6500多种特征的攻击检测和防御，特征库支持网络实时更新,支持自定义入侵防御特征； |
|  | 部署 | 同时支持L3模式的混合部署； |
|  | 应用识别 | 支持基于应用特征、行为和关联信息的应用识别，可识别2,000种以上应用程序； |
|  | 安全策略 | 在同一条安全策略支持源安全域、目的安全域、用户、服务、应用、入侵防护和病毒过滤的访问控制。 |
|  | Web攻击防护 | 系统具备对SQL注入攻击的检测和防御能力，可以对Web服务系统提供保护，支持SSL加密应用识别与控制； |
|  | 入侵防御检测 | 支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3等协议和应用的攻击检测和防御，实时攻击源阻断、IP 屏蔽、攻击事件记录； |
|  | 可靠性 | 支持双机热备功能，HA切换不会引起连接中断； |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年的硬件保修和软件升级服务。 |
| 入侵防御（政务外网核心区入侵防御系统） | 硬件架构 | 要求产品为专业入侵防御产品非下一代防火墙产品，可支持病毒过滤功能； |
|  | 性能 | 网络吞吐量≥40Gbps，威胁检测吞吐量≥18Gbps，最大并发会话数≥600万；要求与防火墙产品为同一品牌，以便实现对威胁进行联动处理； |
|  | 端口要求 | 千兆接口≥8个，万兆光口≥4个，≧4个万兆光模块。 |
|  | 特征库 | 提供≥6500多种特征的攻击检测和防御，特征库支持网络实时更新,支持自定义入侵防御特征； |
|  | 部署 | 同时支持L3模式的混合部署； |
|  | 应用识别 | 支持基于应用特征、行为和关联信息的应用识别，可识别2,000种以上应用程序； |
|  | 安全策略 | 在同一条安全策略支持源安全域、目的安全域、用户、服务、应用、入侵防护和病毒过滤的访问控制。 |
|  | Web攻击防护 | 系统具备对SQL注入攻击的检测和防御能力，可以对Web服务系统提供保护，支持SSL加密应用识别与控制； |
|  | 入侵防御检测 | 支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3等协议和应用的攻击检测和防御，实时攻击源阻断、IP 屏蔽、攻击事件记录； |
|  | 可靠性 | 支持双机热备功能，HA切换不会引起连接中断； |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年的硬件保修和软件升级服务。 |
| 云平台日志审计 | 架构要求 | 要求支持集中和分级部署，采用B/S架构操作方式，无需安装客户端软件。 |
|  | 规格要求 | 标准2U机架式硬件设备，配置≥6个千兆接口，配置≥4T硬盘，产品功能的实现无需额外增加服务器等设备。 |
|  | 日志展示 | 支持显示审计事件分类统计列表，根据审计策略名称、审计事件类型、被审计人员、目标设备地址四个维度展现。 |
|  | 关联规则 | 系统提供了GUI方式的关联规则设置功能，关联的类型包括基于规则和基于统计的。 |
|  | 日志兼容 | 支持以下设备日志兼容 安全设备：深信服、启明、绿盟、华为、H3C、山石、天融信等安全设备等； 操作系统：Linux、Windows、Window server、Uinx等操作系统； 数据库：Oracle、MySQL、SQLServer等； 应用系统：如Apache、Tomcat、IIS、weblogic等； 网络设备：主流的路由器、交换机、负载均衡等网络设备等。 |
|  | 日志采集 | 系统支持Syslog、Syslog-ng 、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库等方式采集日志； |
|  | 日志检索 | 对安全事件重新定级。能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义。 |
|  | 日志分析 | 支持基于异常统计模型的检查分析功能，如：识别异常的流量攻击等，若日志满足系统内置或用户定义的关联策略，将产生关联事件； |
|  | IPv6支持 | 系统全面支持IPV6。 |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年的硬件保修和软件升级服务。 |
| 威胁检测（云平台高级威胁感知系统） | 产品架构 | 要求产品硬件平台采用了先进的多核分布式处理架构； |
|  | 硬件要求 | 本地存储配置硬盘≥1TB，≥6个千兆电口，支持接口扩展。 |
|  | 性能 | 威胁分析处理能力≥5Gbps |
|  | 特征库 | 支持提供≥6000多种特征的攻击检测，可识别超过≥2000种以上应用程序，支持病毒检测, 支持超过≥150万的病毒特征库，特征库支持网络实时更新； |
|  | 功能要求 | 功能要求必须具备应用识别、入侵检测、病毒检测、APT攻击检测和异常行为学习分析功能的纯硬件高级威胁感知系统，非下一代防火墙、IPS、IDS产品； |
|  | 高级威胁检测 | 支持精准定位内网失陷电脑及风险服务器，通过证据报文溯源攻击细节，支持基于高级威胁、异常行为和应用行为之间的潜在关联性检测； |
|  | 威胁可视 | 支持通过内网威胁透视镜呈现由服务器发起或指向服务器的网络威胁，通过不同的颜色标识服务器的风险程度，支持多维度的条件过滤；通过内网流量透视镜呈现由服务器发起或指向服务器的网络流量，以服务器为对象，监控与服务器互访的异常网络流量，支持多维度的条件过滤； |
|  | 安全事件概览 | 支持安全威胁、预定义类型报表生成任务及自定义报表任务； |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年的硬件保修和软件升级服务。 |
| 安全态势感知系统平台+安全态势感知系统平台探针 | 架构要求 | 系统包含不少于4个流量探针节点，流量探针系统处理性能不足的情况下可平滑添加设备进行扩展，流量探针引擎均标配≥6个千兆网口，支持扩展。 系统包含一个数据安全运营平台，标配≥4个千兆网口，配置双电源，含一个接口扩展槽位，日志存储空间需满足所有日志信息有效存储180天要求。 |
|  | 性能 | 流量探针采集引擎性能≥2G，内存≥64G，存储空间≥4T；数据安全运营平台引擎流量处理性能≥8G，日志处理性能≥10000EPS，内存≥128G，存储空间≥60T。 |
|  | 安全态势 | 对全网有效安全事件做分析归类展示，主要包括威胁安全事件TOP分布，支持风险资产、风险趋势可视化呈现，支持威胁地理连接分布展示，支持综合安全态势大屏呈现，支持服务器安全态势大屏呈现，支持终端安全态势大屏呈现，支持威胁事件安全态势大屏呈现。 |
|  | 威胁统计 | 支持对全网的漏洞利用和攻击事件做分析归类展示，支持风险服务器统计分析，支持风险终端统计分析，支持威胁事件统计分析，支持威胁事件溯源取证，支持对威胁事件标记误报，支持对威胁事件标记已解决。 |
|  | 关联分析 | 支持对全网数据进行关联分析，支持攻击链检测，支持全局安全事件的集中检索和分类检索， 支持关键字检索。 |
|  | 威胁特征库 | 系统包含扫描类威胁规则、文件类威胁规则、HTTP检测类威胁规则、可疑协议类威胁规则、暴力破解类威胁规则、DNS类威胁规则、勒索类威胁规则、 挖矿类威胁规则、违规访问类威胁规则。 |
|  | 攻击链展示 | 支持攻击链检测展示，展示信息根据一定规则将多条威胁信息关联分析，形成更可信的信息，甚至完整的攻击链。 |
|  | 报表管理 | 支持综合安全风险、终端安全风险、服务器安全风险三种报表模板，支持报表任务开启与关闭，支持月报、周报、日报、立即生成，灵活选择报表任务，一键启停。 |
|  | 日志管理 | 支持系统日志、操作日志管理记录，支持探针状态信息监控，网络配置、邮件配置。 |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年的硬件保修和软件升级服务。 |
| 安全运维系统（云平台安全运维系统） | 产品架构 | 支持C/S与B/S运维方式； |
|  | 性能 | 可管理设备数：≥200个，≥4个千兆自适应电口，内置存储≥ 4TB，配置冗余电源 |
|  | 兼容性 | 支持字符类putty、SecureCRT等工具的各类属性：终端属性、字符编码、窗口大小随意调整等等； |
|  | 身份认证管理 | 系统提供身份认证，自然人（员工帐户）登录系统时支持静态口令、Radius认证、LDAP、AD域、动态令牌认证； 系统内置动态令牌认证，用户不需要额外部署认证服务器，通过配置动态令牌实现双因素认证； |
|  | 目标设备管理 | 支持设备帐号属性添加和修改，包括帐号密码、应用参数、帐号状态、特权帐号、应用端口、应用密码提示、帐号类型、帐号提示符、帐号同步； |
|  | 访问控制 | 系统提供访问控制功能，支持对系统的用户登录进行可配置的策略设置，根据策略因子：用户或用户组、日期、每月、每周、时间、源地址、目标地址、目标账号、动作(接受、拒绝)来定制访问策略对用户或用户组行为进行控制； |
|  | 系统管理 | 系统角色需按法案要求进行划分，至少有系统管理员、密码管理员、配置管理员、审计管理员、普通用户等多种角色； |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年的硬件保修和软件升级服务。 |
| 云平台应用交付 | 功能要求 | 功能要求必须具备服务器负载均衡、服务器健康检查和服务器性能优化功能的专业应用交付产品； |
|  | 硬件规格 | 配置双冗余电源，配置万兆接口数量≥4个，≥2个接口扩展槽，≧4个万兆光模块； |
|  | 性能要求 | 设备应用吞吐量≥8Gbps,网络吞吐≥20Gbps,最大并发连接数≥3000万，每秒新建会话数≥60万 |
|  | 部署模式 | 支持对每个虚拟站点分别指定反向代理模式、透明模式或三角传输模式； |
|  | 负载模式 | 基于IP或MAC地址的负载均衡，支持所有基于IP协议的应用； |
|  | 负载算法 | 内嵌算法包括：轮循、加权轮循、最少连接算法、最短响应时间、、基于请求源IP 地址的分配、的分配等算法； |
|  | 应用层内容交换 | 支持HTTP、FTP、DNS、Radius、、SIP等应用协议以及SSL，实现应用层内容交换； |
|  | 连接复用 | 支持连接池与连接复用 TCP缓存技术； |
|  | 加速技术 | 支持TCP单边加速技术； |
|  | 集群部署 | 支持集群部署,支持Active/Active与 Active/Standby方式； |
|  | Cookie改写 | 支持插入Cookie、改写Cookie、X-forward-for或任意字段和内容的改写； |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年的硬件保修和软件升级服务。 |
| WEB防护系统 | 产品架构 | 要求产品为专业的Web应用防火墙产品非下一代防火墙产品，可提供厂商官方网站上发布信息链接以证明； |
|  | 硬件规格 | 配置接口≥6个千兆电口、≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，支持接口扩展，≥4个万兆光模块，≥4个千兆光模块，配备≥1TB大容量硬盘，配置冗余双电源； |
|  | 性能指标 | 应用层检测吞吐量≥5Gbps，最大HTTP并发数≥300万； |
|  | 协议异常防御 | 系统具备HTTP协议异常防御能力； |
|  | 注入攻击防御 | 系统具备注入攻击防御能力，可以对SQL注入、命令注入、远程文件包含以及其他注入进行防御； |
|  | 信息泄露防御 | 系统具备信息泄露防御能力，可以防止服务器错误、Web目录内容、关键字等信息的泄露； |
|  | 访问控制 | 系统具备Web访问控制能力，可以对扫描器的扫描行为、目录遍历行为进行防御； |
|  | 防护规则库 | 提供百余种攻击防护规则，特征库支持网络实时更新；支持自定义防护的静态网页类型，支持篡改监控和正常修改监控。 |
|  | 报表要求 | 支持多维度报表。 |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年的硬件保修和软件升级服务。 |
| 安全隔离与信息交换系统 | 系统架构 | 要求提供设备为三机架构：内端机、外端机。内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通；内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换； |
|  | 操作系统 | 采用安全操作系统、增强型内核，能够对两个主机系统提供多层次、高强度的安全防护，保护其重要进程、文件、数据不受黑客侵袭；采用对象互斥和线程守护技术，保护主要进程的安全性和稳定性； |
|  | 安全邮件功能 | 提供安全的邮件访问，支持POP3、SMTP协议，支持邮件、邮件内容、发件地址、收件地址、邮件主题过滤。 |
|  | 文件传输同步 | 提供安全的文件传输功能，支持FTP、SAMBA等文件传输协议支持对传输文件的类型过滤非后缀；支持对FTP传输协议的指令、关键字进行过滤。 |
|  | 数据库访问功能 | 提供对多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等）数据库系统的安全访问；支持用户查询、修改、添加、删除等操作，支持全表复制、增量更新、全表更新等。 |
|  | 数据库同步功能 | 基于专用客户端与网闸安全连接方式，提供多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等）的单、双向数据交换；支持异构数据结构，并实现源数据到目标数据之间的实时数据交换。 |
|  | 可靠性 | 支持双机热备冗余模式 |
|  | 配置要求 | 吞吐量≥900Mbps，无用户数限制。标配提供文件单向传输、数据库单向同步、邮件中继转发、TCP/UDP应用单向传输等功能模块。单主机硬件信息：内存8GB，硬盘SATA 64GB SSD + SATA 1TB 企业盘，冗余电源 500W（至少含4个千兆光模块）； ≥4个千兆电接口，≥1个串口，≥1个USB口，支持接口扩展；支持接口扩展。 |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年的硬件保修和软件升级服务。 |
| 安全隔离与信息单向导入系统 | 系统架构 | 采用2+1系统架构即内网单元+外网单元+专用单向隔离硬件。专用单向隔离部件通过利用光信号的单向传输特性以实现数据流的单向传输；单向光传输不得采用分光器等不稳定技术手段来实现。 |
|  | 配置要求 | 吞吐量≥1Gbps，最大并发连接数≥50万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能；单主机硬件信息：内存4GB，硬盘64G SSD，冗余电源 （至少含4个千兆光模块）； ≥6个千兆电接口，≥1个USB口，≥4个千兆光接口，≥1个串口，支持接口扩展。 |
|  | 管理功能 | 内外网各具备一个专用管理口分别进行管理，B/S管理界面、简单易操作，管理员采用分级管理的集中设备管理方式。系统可设置管理者IP等信息，只有经过明确授权的地址才可以进行管理；系统采用三权分立账户管理，分为系统管理员、日志管理员和安全保密管理员角色； |
|  |  | 支持SNMP监管； |
|  |  | 支持策略的导入导出； |
|  | 身份认证 | 支持IP/MAC绑定方式进行客户端地址认证； |
|  |  | 支持通信账户的用户密码以及管理授权方式的认证； |
|  | 校验重传 | 系统记录传输成功和失败的数据，管理员可通过系统的导入校验功能实现失败数据的重传。 |
|  | 多余度算法 | 通过专用的BCOPY冗余数据传输技术，最大限度的保障了通信数据的完整性。 |
|  | 主动文件单向 | 支持在内、外网隔离环境下进行单向的文件摆渡。 |
|  |  | 通过系统内置的FTP\SMB或专用文件应用协议处理模块，能够实现内外网间的安全文件数据单向传输。可以对其传输的文件类型及文件内容进行过滤，摒弃不安全的因素。 |
|  |  | 交换文件之前对文件所进行的内容审查、过滤关键字，确保只有符合保密、安全策略的数据、文件才允许被交换至内端。 |
|  | 被动文件单向 | 支持采用文件客户端方式进行单向多任务文件传输，文件客户端支持LINUX、WINDOWS、UNIX等多种系统平台。 |
|  | 系统监测 | 系统具备健康状态自检功能，发现故障及时发出报警信息。管理控制台提供设备状态查看功能，可实时查看系统的CPU、内存、缓存空间、内部交换流量等信息 |
|  | 日志审计 | 系统可存储和审计包含：系统日志、管理日志、交换日志、告警日志、文件收发记录；网络活动日志；入侵报警及处理日志；访问控制日志。 |
|  |  | 系统所有日志均支持导入、导出，并支持标准SYSLOG方式输出到第三方日志平台； |
| 租户安全 | 产品形态 | 产品采用软件或镜像形态 |
|  | 兼容性 | 可以兼容本次云平台部署要求。 |
|  | 性能要求 | 每租户防火墙吞吐量≥8Gbps，最大并发会话数≥500万；HTTP防护性能≥2Gbps发会话数≥20万；数据库审计性能≥60000SQL\S； |
|  | 部署管理 | 支持通过管理平台对安全防护组件进行监控管理、互联网段管理、配置一致性检测和配置恢复功能。支持登录、监控查询、应用/设备/用户/威胁监控、监控配置、对象配置、策略配置、网络配置、NAT配置、系统配置、日志配置/管理、特征库数量/升级等相关的配置对象提供restapi，支持web管理方式，至少内置三种管理角色，包括系统管理员、系统操作员、系统审计员。 |
|  | 监控统计 | 全新一代基于应用特征、行为和关联信息的应用识别，支持多达几千种的应用特征库，并支持网络实时更新，支持应用识别、风险级别等多维度的应用定义，支持实时流量统计和分析功能， |
|  | 安全控制 | 支持基于深度应用识别的访问控制,支持对≥2000+种应用的控制。支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换。支持NAT地址可用性探测，支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断。支持防火墙策略命中数统计功能，便于管理员维护防火墙策略，支持策略冗余检测，对策略重复检查。支持IPSec、SSL VPN。 |
|  | 威胁检测 | 支持畸形报文攻击防护, 支持SYN Flood、DNS Query Flood等多种DoS/DDoS攻击防护，支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3等≥20余种协议和应用的攻击检测和防御，具备≥6000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、流行程度、严重程度、特征ID等方式的查询，并支持网络实时更新，支持SQL注入、XSS防护及自动抓包，支持HTTP头域中的URL、Cookie、Referer、POST检查点配置防护策略，支持外链检查防护及自动抓包，支持自定义外链特性，类型支持HTTP、HTTPS、FTP。支持CC攻击检测，等方法，可支持病毒过滤，实时病毒连接阻断，病毒事件记录，病毒库可以在线更新、本地更新。 |
|  | 服务要求 | 提供原厂商3年质保服务。 |

- 运营管理体系技术要求

中原云都数据湖数据中心运营管理体系建设，旨在为中原云都数据湖数据中心用户、管理、运营提供一体化的平台。

| 产品名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 云服务平台（云平台软件） | 配置 要求 | 总体配置计算虚拟化软件授权不少于300CPU，存储虚拟化不少于3PB裸容量，对接2套硬件第三方SDN授权，对接4套商业存储授权含对接第三方FC存储产品，包括集中存储和分布式存储。所有服务器不限制虚拟机数量，对于硬件设备全兼容不能限制品牌;不限制虚拟路由器、虚拟交换机、虚拟防火墙数量。 |
|  |  | 提供微服务化的云服务管理平台。包括不限于云平台普通用户系统/管理员系统，自动化工具系统，统一监控平台等多个核心子系统。 |
|  |  | 提供计算虚拟化平台、网络虚拟化平台。开通虚拟交换机模块、分布式虚拟路由器模块、分布式防火墙模块、内外网负载均衡模块、统一备份模块、高可用服务模块、多租户及配额管理模块，支持编排引擎及感知式可视化编排功能。 |
|  |  | 提供去中心化设计的分布式存储平台，支撑云环境下的存储服务，支持融合部署或分离部署。提供存储数据路径优化模块、高性能读写缓存模块、存储弹性扩展模块、数据故障切换模块及磁盘故障告警模块。 |
|  |  | 支持应用中心系统，实现统一的资源及应用模版的创建、发布及使用平台。 |
|  | 架构和生态要求 | 为了保证技术开放性和架构先进性，云平台软件平面需要基于开放虚拟化和管理平台技术，如采用自研架构，需提供开放接口。 |
|  |  | 采用基于Linux内核的KVM服务器虚拟化技术构建底层平台，具有标准的对外接口，服务器虚拟化可以随着Host OS的升级而升级。 |
|  |  | 为了保证分布式存储的开放性，存储虚拟化架构基于ceph/GlusterFS等主流开放分布式存储架构，如采用自研架构，应提供详细技术文档说明可靠性和高性能机制。 |
|  | 资质和技术能力要求 | 云平台产品原厂商为中国品牌，原厂商拥有完全的自主知识产权（非OEM产品）。 |
|  |  | 宿主机操作系统必须是云平台厂商自主研发，可以有效保障云平台可靠、稳定性。 |
|  |  | 云管平台的自动化工具软件系统和监控系统必须是云平台厂商自主研发，可以有效保障自动化平台和监控平台的完全自主可控。 |
|  | 兼容性要求 | 云计算软件支持业内主流CPU，如海光，飞腾，鲲鹏等。私有云软件支持业内主流架构CPU，如x86（Intel，海光），ARM（飞腾、鲲鹏）等。 |
|  |  | 兼容Cisco ACI、华三 VCFC、华为Agile Controller、锐捷RG-ONC中兴等主流厂家的SDN解决方案。 |
|  |  | 兼容市场上主流硬件厂商的X86服务器，包括不限于IBM、HP、Dell、浪潮、联想、曙光等品牌的x86服务器。 |
|  |  | 兼容IBM、HDS、HP、EMC、Huawei等市场上主流的存储阵列产品。 |
|  |  | 兼容主流数据库软件运行，包括但不局限于Oracle、MySQL、Gbase8a、Gbase8t、MongoDB等。 |
|  |  | 产品支持和国内主流安全管理平台集成并对接，以构建安全可靠云平台。 |
|  | 云服务管理平台要求 | 管理平台支持简体中文和英文，界面语言统一。 |
|  |  | 满足多个部门的资源调配和使用管理，支持构建多级权限体系，通过组织权限功能，快速调整每个部门的用户权限，配额等参数。多级权限至少可实现3级及以上。 |
|  |  | 支持租户及租户子账户的操作审计 |
|  |  | 配置全局配额管理功能，后台可根据具体硬件资源配置情况，自动形成最大可用资源配额，硬件扩容后，全局配额自动扩展； |
|  |  | 支持配额管理和计量功能，管理员可记录和调整租户使用的资源配额，如虚拟机数量、数据存储情况、网络使用情况等相关资源。 |
|  |  | 支持平台自动化平滑无感升级，升级时不影响云平台的使用，对业务无影响。 |
|  |  | 支持硬盘故障定位，确定故障硬盘位置，支持在线数据盘更换，支持私有数据的磁盘进行数据重构无需重启。 |
|  |  | 支持定时自动巡检，能够主动地对事件进行提醒、通知支持 Email 报警通知。报警包括硬件故障警告及资源使用过高警告和软件异常通知。通过标准接口实现软硬件统一监控系统，并且支持多种告警方式，包括平台监控管理界面和邮件告警等。 |
|  |  | 支持对接AD/LDAP，无缝整合和共享企业用户身份信息，用户只需使用已有单一账号访问云控制台，无需重复注册账号，减少信息泄露可能。 |
|  | 计算虚拟化要求 | 支持完整的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、启动、暂停和恢复、资源挂起、重启、关闭、配置调整、删除、锁定、解锁、热迁移、冷迁移、虚拟机重置等功能。 |
|  |  | 支持CPU绑定，云主机vCPU绑定至物理节点物理CPU上。 |
|  |  | 支持GPU资源调度。 |
|  |  | 支持云主机克隆并通过克隆创建新的云主机。 |
|  |  | 支持ISO挂载，支持直接使用ISO文件安装操作系统，并可以制作操作系统镜像。 |
|  |  | 支持挂载USB设备。 |
|  |  | 云主机支持选择多种启动源启动，包括镜像、云主机快照等。 |
|  |  | 支持虚拟机组管理功能，且可设置虚拟机组内虚拟机是否开互斥配置。集群类业务可以使用互斥组将虚拟机分配道不同宿主机，防止服务器故障，导致业务中断，紧耦合业务可以将虚拟机分配到同一宿主机，提升交互性能。 |
|  |  | 管理员可以创建主机集合和可用域，将计算节点按照型号、功能等进行分类。 |
|  |  | 支持回收站功能，支持对虚拟机删除操作支持回收站能力，防止用户误删除。 |
|  |  | 支持镜像生命周期管理，包括创建、上传、下载、URL镜像、修改、删除以及通过镜像批量创建云主机等。 |
|  |  | 支持虚拟机绑定、解绑与外部网络联通的公网IP地址。 |
|  |  | 支持物理机高可用功能，当一台宿主机发生故障，运行在其上的虚拟机可以在集群内的其他宿主机上重新启动，保障业务连续性。 |
|  |  | 支持虚拟机在线热迁移和批量冷迁移功能，实现虚拟机在不同宿主机之间迁移，迁移可以指定宿主主机，保障业务连续性。 |
|  | 存储虚拟化要求 | 配置分布式存储软件，无需购买独立的共享存储，即可实现利用每台服务器的内置硬盘构建共享的存储资源池，支持为虚拟机提供虚拟块设备，支持供伸缩性和高可用性。 |
|  |  | 支持数据多副本保护策略，为了更高的安全性，实现不少于3副本保护，且3副本最小工作节点数为三节点，充分保护数据安全性，当发生硬件失效时，不会影响数据正常访问 |
|  |  | 支持RESTful的对象存储接口，支持S3 对象存储接口。可通过文件网关，提供文件访问接口，包括 NFS,FTP,SMB协议。 |
|  |  | 支持本地存储空间与其他异地或本地的对象存储系统存储空间复制功能。 |
|  |  | 支持多级存储数据平衡策略，提供更加智能的数据平衡策略，方便用户灵活规划数据平衡与业务负载压力。 |
|  |  | 企业云软件定义存储软件原厂要求与云服务管理平台为同一厂商。 |
|  |  | 支持智能缓存加速技术，将高速SSD作为读写缓存，数据读写可直接访问SSD，减少延时，增强I/O写性能。 |
|  |  | 支持精简部署（Thin Provisioning），虚拟机始终可以看到完整的逻辑磁盘大小，但虚拟磁盘仅占正在使用的物理磁盘空间。 |
|  | 网络虚拟化要求 | 支持虚拟交换机网络，创建，可自定义网段和网关地址，支持手动配置虚拟网卡MAC地址。 |
|  |  | 支持网络Bond模式在线调整。 |
|  |  | 支持VXLAN协议，支持VXLAN二层互通、三层互通，支持VXLAN网络和传统网络互通；支持的网络（租户）数量应不受4K限制，各租户可以配置相互隔离的私有网络。 |
|  |  | 支持floating IP管理，可创建、删除、绑定、解绑floating IP，可支持多public网络，提高业务灵活性。 |
|  |  | 支持虚拟路由器（vRouter），虚拟路由器支持多可用域，支持路由端口转发和静态路由。 |
|  |  | 支持内网和外网的负载均衡，支持TCP/HTTP/HTTPS三种监听模式，支持端口指定，支持轮询、最小连接数、源IP多种负载均衡类型，支持会话持久化功能，支持健康检查器功能，定义检查后端服务的运行状态；支持七层负载均衡转发策略； |
|  |  | 支持虚拟机与物理设备直接通信，采用物理硬件设备作为网关。 |
|  |  | 支持vLB、vFW可以被云平台原生软件定义的虚拟化网络模块纳管，无须单独购买SDN控制器 |
|  |  | 支持网络拓扑图可视化，通过图形化界面，查看网络拓扑结构 |
|  |  | 支持多物理生产网卡，支持基于物理网卡创建网络，并配置网络的可用权限 |
|  |  | 多网络可用域，支持网络可用域的创建、更新、使用 |
|  |  | 支持IPv4/IPv6双栈网络，可以创建IPv4/IPv6双栈虚拟网卡。 |
|  | 监控和告警要求 | 支持告警事件的自动处理，并且提供自动处理的事件记录。 |
|  |  | 提供分布式存储在数据再同步过程中的数据监控。 |
|  |  | 提供对于物理网卡速率异常的告警，网卡降速时会实时告警提醒用户。 |
|  |  | 为方便系统运维管理，监控平台能够在同一界面监控云平台软件、物理节点状态、资源使用率、硬盘在线状态、存储IOPS、运维告警信息。 |
|  |  | 支持云平台的全面监控能力，能够对服务器节点的 CPU、内存、风扇、磁盘、使用率、健康状态等进行监控，实时了解系统 IOPS、带宽、延时监控及资源利用情况。 |
|  |  | 支持虚拟机运营管理，在统一监控界面支持显示平台告警虚拟机CPU使用率TOP 5、虚拟机内存使用率TOP 5、物理机CPU使用率、物理机内存使用率、平台存储性能IOPS和吞吐量监控、以及平台集群故障状态监控。 |
|  |  | 支持SSD缓存寿命检测。存储集群中对寿命将耗尽的SSD进行提前预警，以便更新。 |
|  |  | 为保持业务系统高性能访问，支持数据盘慢盘识别，识别出影像IO性能的慢盘。对存储集群中发现数据盘进行提前预警，以便更新。 |
|  | 高可用要求 | 云平台采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠 |
|  |  | 支持在节点掉电、网络故障、节点故障以及关键服务告警和自愈能力，所有关键服务可自愈。自愈状态可视化监控，可在运维管理界面中查询警告自愈状态。 |
|  |  | 存储节点硬件故障或磁盘故障的情况下，存储服务不中断，且不会有数据丢失，数据副本可以根据策略进行快速重建，使存储集群恢复到正常状态。 |
|  |  | 支持设置硬盘离线策略调整，避免硬盘松脱误操作引起的不必要的数据reblance。 |
|  |  | 提供多副本冗余机制，为了更高的安全性，实现不少于3副本保护，充分保护数据安全性，当发生硬件失效时，不会影响数据正常访问 |
|  |  | 物理网络设备采用冗余架构，服务器网络也需要采购冗余架构，在任何一个网络设备或者网卡故障都不影响云平台业务。 |
|  |  | 虚拟网络功能支持高可用，包括各二层/三层网络节点以及vFW、vLB节点，均需支持HA，在一个虚拟网络节点故障情况下可自动切换，不影响数据转发及路由，保证业务连续性不中断。 |
|  | 安全 | 支持虚拟防火墙功能，虚拟防火墙支持虚拟机层防护服务和路由器层防护服务 |
|  |  | 支持硬件防火墙集成，采用硬件防火墙对网络进行安全防护。 |
|  |  | 支持采用对接LDAP统一认证的方式确保登陆安全。 |
|  |  | 支持采用https方式登录控制台界面。 |
|  |  | 支持同品牌或第三方VPN安全接入，可以根据租户开通不同的安全访问权限。 |
|  |  | 支持安全组的配置，IPv4和IPv6安全组规则、可限制协议、端口和网络的进出访问，并支持将多个安全组应用于同一个云主机 |
|  | 灾备 | 支持完善、可靠的块存储备份方式与备份工具，具备增量备份和完全备份。 |
|  |  | 支持虚拟机快照的方式备份虚拟机，秒级快照实现。 |
|  |  | 支持不卸载云硬盘的情况下对于硬盘进行备份，保证数据一致性。 |
|  | 服务要求 | 提供3年7x24的原厂售后服务。 |

## 中原云都数据湖产业园数据中心需求清单

（详见附件）

## 项目实施和售后服务

项目实施需要包含建筑工程，硬件、软件的安装、集成服务，以及项目实施过程中的技术支持服务，项目建设完成后的培训服务。

项目实施方案要求：

1、投标人应设置针对本项目的管理团队，管理团队架构清晰、项目管理流程、施工措施、施工平面布置, 施工安全管理；

2、投标人应制定本项目的进度控制，包含工期安排、组织计划、实施流程、验收测试；

3、投标人的报价中应包含项目完成后聘请相关专家（招标人聘请）对项目的开发、实施情况进行评审验收等费用。

4、投标人需制定合理的培训计划，培训费用包含在设备费用中，培训方案由投标人根据招标文件和采购需求自行编制、格式自拟。

售后服务要求：

1、投标人需为禹州市中原云都数据湖产业园数据中心项目提供项目验收后3年质量保证及售后服务。

2、投标人应设置专门的技术支持和售后服务机构，设备和人员安排计划合理，主要维护人员由专业的售后服务人员和一线开发人员共同组成。

3、投标人需提供针对本项目的售后服务方案。

## 报价要求及其他相关要求：

1、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

2、投标文件中须有详细的技术实施方案，否则为无效投标。

## 采购标的的其他技术、服务等要求

1、本次招标某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

2、如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

3、中标方未达到作业计划标准及工作违规或引起纠纷、被上级部门处罚等不良后果，造成重大经济损失或服务严重失误，招标方有权终止本合同，并追究中标方的经济责任；

## 验收标准

1、招标人有权要求中标候选人提供所有与本次投标相关资料原件进行查验，无法提供或有造假等违法违规行为根据相关规定执行处理。

2、招标人在中标人实施后不定时进行检查验收，如果发现服务不到位等问题，中标人应负责按照招标人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3、由招标人成立验收小组,按照合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

4、本项目验收如需要第三方验收，中标方将承担所有产生费用。

- 第八章  投标文件格式

项目名称

投 标 文 件

项目编号：

投标人:                            (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:             (签字)

年      月       日

目    录

- 投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明和附有法定代表人身份证明的授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、技术文件

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、服务及优惠条件承诺书

十、投标人应提交的其它材料

一、投标函

致：                      （招标人名称）：

我们收到了                （项目名称）的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、我方授权　　　　　　　　　（姓名、职务）作为全权代表负责该工程投标及处理有关事宜。

2、我方己仔细研究了                     （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          元（￥       ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到              。

3、如果我们中标，我们保证按照招标文件的要求和招标人签订工程施工合同。

4、我们按照招标文件中的规定，认定本投标文件的有效期为60天，如果中标，有效期延长至合同终止日止。

5、我们愿按招标文件规定，提供招标文件中要求的所有文件资料。

6、我们同意从投标之日起至本工程竣工移交止均遵守本投标文件，在此期限满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。

7、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

8、若我方中标，我方愿意按有关文件规定缴纳招标代理费用。

投标人名称： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

年　  月　　日

二、投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |
| 拟派项目经理 |  | 证书编号 |  |
| 投标范围 |  |  |  |
| 投标总报价 | （大写） |  | （小写） |
| 工期 |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 投标有效期 | 日历天 |  |  |
| 优惠与服务承诺 |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月   日

三、法定代表人身份证明和附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月     日

经营期限：

姓名：___性别：___年龄：___职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖单位章）

年        月   日

（二）授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及授权委托人身份证复印件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

委托代理人手机联系方式：

身份证号码：

年       月        日

四、投标保证金

（附许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执及企业基本账户开户许可证复印件或基本存款账户信息复印件）

五、 已标价工程量清单

六、 技术文件

（格式自拟）

七、 项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |
| 性 别 |  | 毕业学校 |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |
| 主要 工作 业绩 及担 任的 主要 工作 |  |  |

附3：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

年        月        日

八、投标人基本情况

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

(二)投标人近两年财务状况

应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表的复印件或扫描件。

（三）投标人近三年完成的类似项目情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（四）投标人正在实施和新承接的项目情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

- （五）、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成	  （联合体名称）联合体，共同

参加	（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.	（某成员单位名称）为	     （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式	    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。投标文件中附签字盖章后的扫描件。

联合体牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

九、服务及优惠条件承诺书

十、投标人应提交的其它材料